## Sheet1
green heck BISW
size fan | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 20 | 24 | 30 | 40 | 40 | 54 | 54 | 66
motor HP | 1.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75
Diversity | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Belt eff | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
BHP fan | 1.14 | 1.14 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 19 | 22.8 | 30.4 | 38 | 45.6 | 57
selected points
BHP | 1.17 | 1.19 | 4.08 | 5.8 | 7.44 | 11.9 | 15.1 | 19.2 | 22.8 | 30.4 | 38.5 | 44.8 | 56.8
cfm | 300 | 525 | 2800 | 3960 | 6410 | 8720 | 12080 | 16300 | 22000 | 27200 | 37700 | 42500 | 55600
P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
fan eff | 20.17% | 34.71% | 53.99% | 53.71% | 67.78% | 57.64% | 62.93% | 66.78% | 75.91% | 70.39% | 77.03% | 74.63% | 77%
belt fan eff | 19.16% | 32.97% | 51.29% | 51.02% | 64.39% | 54.76% | 59.79% | 63.44% | 72.11% | 66.87% | 73.18% | 70.9% | 73.15%
% Speeds
50% |  |  | 1400 | 1980 | 3205 | 4360 | 6040 | 8150 | 11000 | 13600 | 18850 | 21250 | 27800
60% |  |  | 1680 | 2376 | 3846 | 5232 | 7248 | 9780 | 13200 | 16320 | 22620 | 25500 | 33360
70% |  |  | 1960 | 2772 | 4487 | 6104 | 8456 | 11410 | 15400 | 19040 | 26390 | 29750 | 38920
80% |  |  | 2240 | 3168 | 5128 | 6976 | 9664 | 13040 | 17600 | 21760 | 30160 | 34000 | 44480
90% |  |  | 2520 | 3564 | 5769 | 7848 | 10872 | 14670 | 19800 | 24480 | 33930 | 38250 | 50040