## Savings Summary (2) (hidden)
Savings/Ton
EnergyImpactID | BldgType | BldgLoc | BldgVint | kWh/year | Peak kW | Therms/year | EnergyImpactID2 | BldgType2 | BldgLoc3 | BldgVint4 | kWh/year5 | Peak kW6 | Therms/year7 | % difffernce in kWh
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ01 | Ex | 4.64 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ01 | New | 7.19 | 0 | -0.28 | -54.96% | 30.71%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ02 | Ex | 6.23 | 0 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ02 | New | 5.11 | 0 | -0.07 | 17.98% | -145.4%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ03 | Ex | 4.94 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ03 | New | 4.68 | 0 | -0.12 | 5.263% | -0.7468%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ04 | Ex | 5.96 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ04 | New | 5.2 | 0 | -0.05 | 12.75%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ05 | Ex | 5.1 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ05 | New | 7.67 | 0 | -0.18 | -50.39%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ06 | Ex | 5.22 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ06 | New | 4.95 | 0 | -0.07 | 5.172%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ07 | Ex | 5.32 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ07 | New | 4.99 | 0 | -0.07 | 6.203%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ08 | Ex | 5.39 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ08 | New | 5.28 | 0 | -0.07 | 2.041%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ09 | Ex | 5.12 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ09 | New | 5.13 | 0 | -0.06 | -0.1953%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ10 | Ex | 5.27 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ10 | New | 5.34 | 0 | -0.07 | -1.328%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ11 | Ex | 5.13 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ11 | New | 5.2 | 0 | -0.09 | -1.365%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ12 | Ex | 5.16 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ12 | New | 5.25 | 0 | -0.12 | -1.744%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ13 | Ex | 5.22 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ13 | New | 5.29 | 0 | -0.09 | -1.341%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ14 | Ex | 5.1 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ14 | New | 5.18 | 0 | -0.09 | -1.569%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ15 | Ex | 5.46 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ15 | New | 5.49 | 0 | -0.03 | -0.5495%
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ16 | Ex | 5.02 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ16 | New | 4.83 | 0 | -0.12 | 3.785%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ01 | Ex | 4.06 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ01 | New | 4.12 | 0 | -0.11 | -1.478%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ02 | Ex | 4.74 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ02 | New | 4.77 | 0 | -0.06 | -0.6329%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ03 | Ex | 4.45 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ03 | New | 4.52 | 0 | -0.06 | -1.573%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ04 | Ex | 4.9 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ04 | New | 4.93 | 0 | -0.05 | -0.6122%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ05 | Ex | 4.53 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ05 | New | 4.54 | 0 | -0.06 | -0.2208%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ06 | Ex | 4.7 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ06 | New | 4.77 | 0 | -0.02 | -1.489%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ07 | Ex | 4.81 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ07 | New | 4.87 | 0 | -0.02 | -1.247%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ08 | Ex | 5.01 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ08 | New | 4.99 | 0 | -0.02 | 0.3992%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ09 | Ex | 4.63 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ09 | New | 4.66 | 0 | -0.03 | -0.6479%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ10 | Ex | 4.88 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ10 | New | 4.88 | 0 | -0.03 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ11 | Ex | 4.96 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ11 | New | 4.96 | 0 | -0.05 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ12 | Ex | 4.94 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ12 | New | 4.95 | 0 | -0.05 | -0.2024%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ13 | Ex | 5.07 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ13 | New | 5.07 | 0 | -0.04 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ14 | Ex | 4.84 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ14 | New | 4.87 | 0 | -0.04 | -0.6198%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ15 | Ex | 5.15 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ15 | New | 5.12 | 0 | -0.01 | 0.5825%
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ16 | Ex | 4.61 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ16 | New | 4.62 | 0 | -0.08 | -0.2169%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ01 | Ex | 2.56 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ01 | New | 2.93 | 0 | -0.11 | -14.45%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ02 | Ex | 3.28 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ02 | New | 3.36 | 0 | -0.06 | -2.439%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ03 | Ex | 2.85 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ03 | New | 3.17 | 0 | -0.07 | -11.23%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ04 | Ex | 3.33 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ04 | New | 3.34 | 0 | -0.05 | -0.3003%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ05 | Ex | 3.17 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ05 | New | 3.45 | 0 | -0.08 | -8.833%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ06 | Ex | 3.3 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ06 | New | 3.34 | 0 | -0.04 | -1.212%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ07 | Ex | 3.33 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ07 | New | 3.36 | 0 | -0.04 | -0.9009%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ08 | Ex | 3.43 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ08 | New | 3.45 | 0 | -0.03 | -0.5831%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ09 | Ex | 2.98 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ09 | New | 3.25 | 0 | -0.03 | -9.06%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ10 | Ex | 3.25 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ10 | New | 3.4 | 0 | -0.03 | -4.615%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ11 | Ex | 3.39 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ11 | New | 3.39 | 0 | -0.06 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ12 | Ex | 3.38 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ12 | New | 3.4 | 0 | -0.05 | -0.5917%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ13 | Ex | 3.49 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ13 | New | 3.48 | 0 | -0.04 | 0.2865%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ14 | Ex | 3.15 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ14 | New | 3.37 | 0 | -0.04 | -6.984%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ15 | Ex | 3.46 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ15 | New | 3.4 | 0 | -0.01 | 1.734%
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ16 | Ex | 2.87 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ16 | New | 3.11 | 0 | -0.09 | -8.362%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ01 | Ex | 2.28 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ01 | New | 2.3 | 0 | -0.08 | -0.8772%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ02 | Ex | 2.52 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ02 | New | 2.52 | 0 | -0.05 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ03 | Ex | 2.39 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ03 | New | 2.36 | 0 | -0.05 | 1.255%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ04 | Ex | 2.58 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ04 | New | 2.51 | 0 | -0.03 | 2.713%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ05 | Ex | 2.56 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ05 | New | 2.52 | 0 | -0.04 | 1.563%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ06 | Ex | 2.53 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ06 | New | 2.47 | 0 | -0.03 | 2.372%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ07 | Ex | 2.56 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ07 | New | 2.48 | 0 | -0.02 | 3.125%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ08 | Ex | 2.63 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ08 | New | 2.56 | 0 | -0.02 | 2.662%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ09 | Ex | 2.41 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ09 | New | 2.33 | 0 | -0.02 | 3.32%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ10 | Ex | 2.56 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ10 | New | 2.51 | 0 | -0.03 | 1.953%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ11 | Ex | 2.59 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ11 | New | 2.57 | 0 | -0.04 | 0.7722%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ12 | Ex | 2.57 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ12 | New | 2.54 | 0 | -0.04 | 1.167%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ13 | Ex | 2.67 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ13 | New | 2.64 | 0 | -0.04 | 1.124%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ14 | Ex | 2.55 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ14 | New | 2.54 | 0 | -0.04 | 0.3922%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ15 | Ex | 2.91 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ15 | New | 2.82 | 0 | -0.01 | 3.093%
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ16 | Ex | 2.44 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ16 | New | 2.43 | 0 | -0.07 | 0.4098%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ01 | Ex | 2.89 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ01 | New | 2.93 | 0 | -0.09 | -1.384%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ02 | Ex | 3.38 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ02 | New | 3.4 | 0 | -0.06 | -0.5917%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ03 | Ex | 3.22 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ03 | New | 3.2 | 0 | -0.06 | 0.6211%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ04 | Ex | 3.61 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ04 | New | 3.5 | 0 | -0.05 | 3.047%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ05 | Ex | 3.3 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ05 | New | 3.25 | 0 | -0.06 | 1.515%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ06 | Ex | 3.48 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ06 | New | 3.4 | 0 | -0.03 | 2.299%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ07 | Ex | 3.55 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ07 | New | 3.45 | 0 | -0.03 | 2.817%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ08 | Ex | 3.77 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ08 | New | 3.61 | 0 | -0.03 | 4.244%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ09 | Ex | 3.49 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ09 | New | 3.38 | 0 | -0.03 | 3.152%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ10 | Ex | 3.6 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ10 | New | 3.57 | 0 | -0.03 | 0.8333%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ11 | Ex | 3.68 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ11 | New | 3.65 | 0 | -0.05 | 0.8152%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ12 | Ex | 3.59 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ12 | New | 3.58 | 0 | -0.05 | 0.2786%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ13 | Ex | 3.78 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ13 | New | 3.74 | 0 | -0.04 | 1.058%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ14 | Ex | 3.58 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ14 | New | 3.55 | 0 | -0.05 | 0.838%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ15 | Ex | 4 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ15 | New | 3.9 | 0 | -0.01 | 2.5%
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ16 | Ex | 3.3 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ16 | New | 3.26 | 0 | -0.08 | 1.212%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ01 | Ex | 4.81 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ01 | New | 5.15 | 0 | -0.13 | -7.069%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ02 | Ex | 5.78 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ02 | New | 5.78 | 0 | -0.08 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ03 | Ex | 5.35 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ03 | New | 5.68 | 0 | -0.09 | -6.168%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ04 | Ex | 5.94 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ04 | New | 5.96 | 0 | -0.07 | -0.3367%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ05 | Ex | 5.62 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ05 | New | 5.71 | 0 | -0.09 | -1.601%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ06 | Ex | 5.66 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ06 | New | 5.67 | 0 | -0.04 | -0.1767%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ07 | Ex | 5.75 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ07 | New | 6.01 | 0 | -0.04 | -4.522%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ08 | Ex | 6.05 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ08 | New | 6.31 | 0 | -0.04 | -4.298%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ09 | Ex | 5.59 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ09 | New | 5.63 | 0 | -0.04 | -0.7156%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ10 | Ex | 5.88 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ10 | New | 5.88 | 0 | -0.04 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ11 | Ex | 5.97 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ11 | New | 6.02 | 0 | -0.06 | -0.8375%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ12 | Ex | 5.98 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ12 | New | 5.99 | 0 | -0.07 | -0.1672%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ13 | Ex | 6.08 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ13 | New | 6.1 | 0 | -0.06 | -0.3289%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ14 | Ex | 5.84 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ14 | New | 5.89 | 0 | -0.05 | -0.8562%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ15 | Ex | 6.17 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ15 | New | 6.2 | 0 | -0.02 | -0.4862%
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ16 | Ex | 5.53 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ16 | New | 5.79 | 0 | -0.1 | -4.702%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ01 | Ex | 12.4 | 0 | -0.45 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ01 | New | 12.21 | 0 | -0.49 | 1.532%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ02 | Ex | 7.3 | 0 | -0.18 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ02 | New | 7.62 | 0 | -0.2 | -4.384%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ03 | Ex | 9.85 | 0 | -0.27 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ03 | New | 9.67 | 0 | -0.31 | 1.827%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ04 | Ex | 7.46 | 0 | -0.17 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ04 | New | 8.22 | 0 | -0.23 | -10.19%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ05 | Ex | 10.79 | 0 | -0.3 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ05 | New | 10.58 | 0 | -0.33 | 1.946%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ06 | Ex | 8.2 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ06 | New | 8.01 | 0 | -0.18 | 2.317%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ07 | Ex | 10.39 | 0 | -0.21 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ07 | New | 10.74 | 0 | -0.24 | -3.369%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ08 | Ex | 7.48 | 0 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ08 | New | 8.37 | 0 | -0.17 | -11.9%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ09 | Ex | 7.44 | 0 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ09 | New | 6.17 | 0 | -0.12 | 17.07%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ10 | Ex | 7.52 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ10 | New | 7.39 | 0 | -0.13 | 1.729%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ11 | Ex | 7.6 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ11 | New | 7 | 0 | -0.15 | 7.895%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ12 | Ex | 7.51 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ12 | New | 6.6 | 0 | -0.15 | 12.12%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ13 | Ex | 7.56 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ13 | New | 6.86 | 0 | -0.13 | 9.259%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ14 | Ex | 7.66 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ14 | New | 6.04 | 0 | -0.12 | 21.15%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ15 | Ex | 7.88 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ15 | New | 5.46 | 0 | -0.05 | 30.71%
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ16 | Ex | 10.66 | 0 | -0.3 | CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ16 | New | 10.3 | 0 | -0.3 | 3.377%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ01 | Ex | 9.95 | 0 | -0.26 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ01 | New | 9.91 | 0 | -0.32 | 0.402%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ02 | Ex | 10.76 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ02 | New | 10.67 | 0 | -0.2 | 0.8364%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ03 | Ex | 10.41 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ03 | New | 10.38 | 0 | -0.19 | 0.2882%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ04 | Ex | 10.99 | 0 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ04 | New | 10.81 | 0 | -0.17 | 1.638%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ05 | Ex | 10.59 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ05 | New | 10.4 | 0 | -0.21 | 1.794%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ06 | Ex | 10.94 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ06 | New | 10.9 | 0 | -0.11 | 0.3656%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ07 | Ex | 11.18 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ07 | New | 10.92 | 0 | -0.06 | 2.326%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ08 | Ex | 11.13 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ08 | New | 11.05 | 0 | -0.08 | 0.7188%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ09 | Ex | 10.84 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ09 | New | 11 | 0 | -0.11 | -1.476%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ10 | Ex | 11.08 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ10 | New | 11.07 | 0 | -0.12 | 0.09025%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ11 | Ex | 11.23 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ11 | New | 11.12 | 0 | -0.16 | 0.9795%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ12 | Ex | 10.93 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ12 | New | 10.96 | 0 | -0.17 | -0.2745%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ13 | Ex | 11.19 | 0 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ13 | New | 11.22 | 0 | -0.15 | -0.2681%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ14 | Ex | 11.22 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ14 | New | 11.14 | 0 | -0.17 | 0.713%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ15 | Ex | 11.04 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ15 | New | 11.57 | 0 | -0.05 | -4.801%
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ16 | Ex | 10.78 | 0 | -0.22 | CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ16 | New | 10.79 | 0 | -0.26 | -0.09276%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ01 | Ex | 9.81 | 0 | -0.23 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ01 | New | 11.72 | 0 | -0.35 | -19.47%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ02 | Ex | 14.17 | 0.01 | -0.19 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ02 | New | 14.1 | 0.01 | -0.22 | 0.494%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ03 | Ex | 11.83 | 0 | -0.18 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ03 | New | 13.12 | 0 | -0.25 | -10.9%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ04 | Ex | 14.87 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ04 | New | 15.05 | 0 | -0.19 | -1.21%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ05 | Ex | 13.21 | 0 | -0.23 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ05 | New | 13.01 | 0 | -0.26 | 1.514%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ06 | Ex | 14.67 | 0 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ06 | New | 14.75 | 0 | -0.16 | -0.5453%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ07 | Ex | 14.93 | 0 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ07 | New | 15.07 | 0 | -0.15 | -0.9377%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ08 | Ex | 15.9 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ08 | New | 15.9 | 0 | -0.11 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ09 | Ex | 14.47 | 0 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ09 | New | 14.23 | 0 | -0.12 | 1.659%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ10 | Ex | 15.28 | 0 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ10 | New | 15.18 | 0 | -0.12 | 0.6545%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ11 | Ex | 15.26 | 0.01 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ11 | New | 15.17 | 0 | -0.15 | 0.5898%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ12 | Ex | 14.71 | 0.01 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ12 | New | 14.53 | 0.01 | -0.16 | 1.224%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ13 | Ex | 15.46 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ13 | New | 15.37 | 0 | -0.13 | 0.5821%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ14 | Ex | 14.92 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ14 | New | 14.9 | 0 | -0.14 | 0.134%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ15 | Ex | 16.12 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ15 | New | 15.81 | 0 | -0.06 | 1.923%
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ16 | Ex | 11.82 | 0 | -0.18 | CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ16 | New | 13.11 | 0 | -0.25 | -10.91%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ01 | Ex | 4.85 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ01 | New | 4.93 | 0 | -0.09 | -1.649%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ02 | Ex | 5.46 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ02 | New | 5.61 | 0 | -0.05 | -2.747%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ03 | Ex | 5.13 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ03 | New | 5.54 | 0 | -0.06 | -7.992%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ04 | Ex | 5.76 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ04 | New | 5.9 | 0 | -0.04 | -2.431%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ05 | Ex | 5.47 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ05 | New | 5.57 | 0 | -0.06 | -1.828%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ06 | Ex | 5.58 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ06 | New | 5.7 | 0 | -0.03 | -2.151%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ07 | Ex | 5.74 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ07 | New | 5.85 | 0 | -0.03 | -1.916%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ08 | Ex | 5.45 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ08 | New | 5.89 | 0 | -0.02 | -8.073%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ09 | Ex | 5 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ09 | New | 5.09 | 0 | -0.03 | -1.8%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ10 | Ex | 5.3 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ10 | New | 5.38 | 0 | -0.03 | -1.509%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ11 | Ex | 5.05 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ11 | New | 5.14 | 0 | -0.04 | -1.782%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ12 | Ex | 5.07 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ12 | New | 5.16 | 0 | -0.04 | -1.775%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ13 | Ex | 5.15 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ13 | New | 5.22 | 0 | -0.04 | -1.359%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ14 | Ex | 5.05 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ14 | New | 5.14 | 0 | -0.04 | -1.782%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ15 | Ex | 5.35 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ15 | New | 5.37 | 0 | -0.01 | -0.3738%
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ16 | Ex | 5 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ16 | New | 5.35 | 0 | -0.08 | -7%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ01 | Ex | 4.19 | 0 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ01 | New | 4.28 | 0 | -0.14 | -2.148%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ02 | Ex | 4.49 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ02 | New | 4.64 | 0 | -0.09 | -3.341%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ03 | Ex | 4.35 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ03 | New | 4.29 | 0 | -0.1 | 1.379%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ04 | Ex | 4.56 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ04 | New | 4.7 | 0 | -0.08 | -3.07%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ05 | Ex | 4.37 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ05 | New | 4.31 | 0 | -0.09 | 1.373%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ06 | Ex | 4.5 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ06 | New | 4.46 | 0 | -0.05 | 0.8889%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ07 | Ex | 4.49 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ07 | New | 4.43 | 0 | -0.04 | 1.336%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ08 | Ex | 4.6 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ08 | New | 4.7 | 0 | -0.05 | -2.174%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ09 | Ex | 4.46 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ09 | New | 4.6 | 0 | -0.05 | -3.139%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ10 | Ex | 4.59 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ10 | New | 4.71 | 0 | -0.05 | -2.614%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ11 | Ex | 4.62 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ11 | New | 4.74 | 0 | -0.07 | -2.597%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ12 | Ex | 4.51 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ12 | New | 4.65 | 0 | -0.07 | -3.104%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ13 | Ex | 4.68 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ13 | New | 4.78 | 0 | -0.06 | -2.137%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ14 | Ex | 4.65 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ14 | New | 4.78 | 0 | -0.07 | -2.796%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ15 | Ex | 5.07 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ15 | New | 5.11 | 0 | -0.02 | -0.789%
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ16 | Ex | 4.66 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ16 | New | 4.58 | 0 | -0.12 | 1.717%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ01 | Ex | 12.24 | 0 | -0.23 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ01 | New | 12.07 | 0 | -0.23 | 1.389%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ02 | Ex | 18.34 | 0.01 | -0.17 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ02 | New | 18.48 | 0.01 | -0.21 | -0.7634%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ03 | Ex | 14.53 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ03 | New | 14.46 | 0 | -0.12 | 0.4818%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ04 | Ex | 19.26 | 0.01 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ04 | New | 19.29 | 0.01 | -0.15 | -0.1558%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ05 | Ex | 14.39 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ05 | New | 14.32 | 0 | -0.13 | 0.4864%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ06 | Ex | 17.67 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ06 | New | 16.82 | 0 | -0.06 | 4.81%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ07 | Ex | 17.91 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ07 | New | 17.11 | 0 | -0.02 | 4.467%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ08 | Ex | 22.1 | 0.01 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ08 | New | 21.43 | 0 | -0.05 | 3.032%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ09 | Ex | 20.02 | 0.01 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ09 | New | 19.36 | 0.01 | -0.06 | 3.297%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ10 | Ex | 20.27 | 0.01 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ10 | New | 20.39 | 0.01 | -0.08 | -0.592%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ11 | Ex | 20.4 | 0.01 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ11 | New | 19.94 | 0.01 | -0.12 | 2.255%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ12 | Ex | 19.36 | 0.01 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ12 | New | 19.28 | 0.01 | -0.14 | 0.4132%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ13 | Ex | 20.99 | 0.01 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ13 | New | 20.47 | 0.01 | -0.12 | 2.477%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ14 | Ex | 20.28 | 0.01 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ14 | New | 20.06 | 0.01 | -0.13 | 1.085%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ15 | Ex | 24.24 | 0.01 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ15 | New | 23.72 | 0.01 | -0.02 | 2.145%
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ16 | Ex | 14.61 | 0 | -0.2 | CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ16 | New | 13.66 | 0 | -0.2 | 6.502%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ01 | Ex | 10.23 | 0 | -0.21 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ01 | New | 11.31 | 0 | -0.28 | -10.56%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ02 | Ex | 11.35 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ02 | New | 12.39 | 0 | -0.2 | -9.163%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ03 | Ex | 11.11 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ03 | New | 11.95 | 0 | -0.21 | -7.561%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ04 | Ex | 11.72 | 0 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ04 | New | 12.61 | 0 | -0.17 | -7.594%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ05 | Ex | 12.38 | 0 | -0.2 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ05 | New | 11.96 | 0 | -0.22 | 3.393%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ06 | Ex | 12.01 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ06 | New | 12.83 | 0 | -0.15 | -6.828%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ07 | Ex | 13.32 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ07 | New | 12.81 | 0 | -0.14 | 3.829%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ08 | Ex | 12.21 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ08 | New | 13.07 | 0 | -0.13 | -7.043%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ09 | Ex | 11.94 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ09 | New | 13.05 | 0 | -0.13 | -9.296%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ10 | Ex | 12.12 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ10 | New | 13.18 | 0 | -0.14 | -8.746%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ11 | Ex | 13.22 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ11 | New | 13.11 | 0 | -0.15 | 0.8321%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ12 | Ex | 11.76 | 0 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ12 | New | 12.82 | 0 | -0.17 | -9.014%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ13 | Ex | 12.05 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ13 | New | 13.2 | 0 | -0.15 | -9.544%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ14 | Ex | 13.04 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ14 | New | 13.05 | 0 | -0.16 | -0.07669%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ15 | Ex | 13.28 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ15 | New | 13.59 | 0 | -0.06 | -2.334%
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ16 | Ex | 10.82 | 0 | -0.18 | CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ16 | New | 11.96 | 0 | -0.23 | -10.54%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ01 | Ex | 4.12 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ01 | New | 4.04 | 0 | -0.03 | 1.942%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ02 | Ex | 5.05 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ02 | New | 4.98 | 0 | -0.02 | 1.386%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ03 | Ex | 4.69 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ03 | New | 4.62 | 0 | -0.01 | 1.493%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ04 | Ex | 5.25 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ04 | New | 5.24 | 0 | -0.01 | 0.1905%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ05 | Ex | 4.77 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ05 | New | 4.72 | 0 | -0.01 | 1.048%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ06 | Ex | 4.84 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ06 | New | 4.79 | 0 | 0 | 1.033%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ07 | Ex | 4.98 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ07 | New | 4.92 | 0 | 0 | 1.205%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ08 | Ex | 5.32 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ08 | New | 5.27 | 0 | 0 | 0.9398%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ09 | Ex | 4.9 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ09 | New | 4.88 | 0 | -0.01 | 0.4082%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ10 | Ex | 5.28 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ10 | New | 5.21 | 0 | -0.01 | 1.326%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ11 | Ex | 5.13 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ11 | New | 5.2 | 0 | -0.02 | -1.365%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ12 | Ex | 5.07 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ12 | New | 5.04 | 0 | -0.02 | 0.5917%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ13 | Ex | 5.18 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ13 | New | 5.17 | 0 | -0.02 | 0.1931%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ14 | Ex | 5.07 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ14 | New | 5.08 | 0 | -0.02 | -0.1972%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ15 | Ex | 5.5 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ15 | New | 5.47 | 0 | 0 | 0.5455%
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ16 | Ex | 4.82 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ16 | New | 4.71 | 0 | -0.05 | 2.282%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ01 | Ex | 4.05 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ01 | New | 4.03 | 0 | -0.08 | 0.4938%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ02 | Ex | 4.76 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ02 | New | 4.81 | 0 | -0.04 | -1.05%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ03 | Ex | 4.51 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ03 | New | 4.5 | 0 | -0.04 | 0.2217%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ04 | Ex | 4.91 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ04 | New | 4.98 | 0 | -0.03 | -1.426%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ05 | Ex | 4.58 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ05 | New | 4.56 | 0 | -0.04 | 0.4367%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ06 | Ex | 4.64 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ06 | New | 4.63 | 0 | -0.02 | 0.2155%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ07 | Ex | 4.74 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ07 | New | 4.74 | 0 | -0.01 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ08 | Ex | 4.94 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ08 | New | 4.95 | 0 | -0.02 | -0.2024%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ09 | Ex | 4.64 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ09 | New | 4.7 | 0 | -0.02 | -1.293%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ10 | Ex | 4.92 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ10 | New | 4.93 | 0 | -0.02 | -0.2033%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ11 | Ex | 4.87 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ11 | New | 4.93 | 0 | -0.04 | -1.232%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ12 | Ex | 4.79 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ12 | New | 4.84 | 0 | -0.04 | -1.044%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ13 | Ex | 4.91 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ13 | New | 4.96 | 0 | -0.04 | -1.018%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ14 | Ex | 4.85 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ14 | New | 4.9 | 0 | -0.03 | -1.031%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ15 | Ex | 5.33 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ15 | New | 5.34 | 0 | -0.01 | -0.1876%
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ16 | Ex | 4.72 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ16 | New | 4.64 | 0 | -0.07 | 1.695%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ01 | Ex | 6.02 | 0 | -0.18 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ01 | New | 5.96 | 0 | -0.22 | 0.9967%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ02 | Ex | 7.23 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ02 | New | 7.21 | 0 | -0.18 | 0.2766%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ03 | Ex | 6.7 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ03 | New | 6.56 | 0 | -0.13 | 2.09%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ04 | Ex | 7.49 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ04 | New | 7.43 | 0 | -0.15 | 0.8011%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ05 | Ex | 6.7 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ05 | New | 6.57 | 0 | -0.14 | 1.94%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ06 | Ex | 6.83 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ06 | New | 6.75 | 0 | -0.07 | 1.171%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ07 | Ex | 7.12 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ07 | New | 6.98 | 0 | -0.05 | 1.966%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ08 | Ex | 7.55 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ08 | New | 7.51 | 0 | -0.07 | 0.5298%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ09 | Ex | 6.92 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ09 | New | 6.95 | 0 | -0.08 | -0.4335%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ10 | Ex | 7.33 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ10 | New | 7.27 | 0 | -0.08 | 0.8186%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ11 | Ex | 7.15 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ11 | New | 7.16 | 0 | -0.1 | -0.1399%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ12 | Ex | 7.18 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ12 | New | 7.18 | 0 | -0.11 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ13 | Ex | 7.31 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ13 | New | 7.31 | 0 | -0.1 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ14 | Ex | 7.08 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ14 | New | 7.11 | 0 | -0.11 | -0.4237%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ15 | Ex | 7.6 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ15 | New | 7.62 | 0 | -0.03 | -0.2632%
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ16 | Ex | 6.85 | 0 | -0.14 | CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ16 | New | 6.85 | 0 | -0.16 | 0%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ01 | Ex | 4.68 | 0 | -0.12 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ01 | New | 4.46 | 0 | -0.17 | 4.701%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ02 | Ex | 5.69 | 0 | -0.06 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ02 | New | 5.56 | 0 | -0.14 | 2.285%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ03 | Ex | 5.71 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ03 | New | 5.1 | 0 | -0.09 | 10.68%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ04 | Ex | 6.04 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ04 | New | 5.87 | 0 | -0.11 | 2.815%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ05 | Ex | 5.67 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ05 | New | 5.04 | 0 | -0.09 | 11.11%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ06 | Ex | 5.8 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ06 | New | 5.52 | 0 | -0.03 | 4.828%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ07 | Ex | 6.2 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ07 | New | 5.78 | 0 | -0.02 | 6.774%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ08 | Ex | 6.07 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ08 | New | 5.82 | 0 | -0.03 | 4.119%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ09 | Ex | 5.46 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ09 | New | 5.38 | 0 | -0.02 | 1.465%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ10 | Ex | 5.77 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ10 | New | 5.69 | 0 | -0.04 | 1.386%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ11 | Ex | 5.4 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ11 | New | 5.42 | 0 | -0.06 | -0.3704%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ12 | Ex | 5.61 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ12 | New | 5.55 | 0 | -0.08 | 1.07%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ13 | Ex | 5.55 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ13 | New | 5.53 | 0 | -0.06 | 0.3604%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ14 | Ex | 5.35 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ14 | New | 5.36 | 0 | -0.06 | -0.1869%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ15 | Ex | 5.77 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ15 | New | 5.79 | 0 | 0 | -0.3466%
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ16 | Ex | 5.43 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ16 | New | 5.33 | 0 | -0.11 | 1.842%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ01 | Ex | 6.3 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ01 | New | 6.14 | 0 | -0.09 | 2.54%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ02 | Ex | 7.25 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ02 | New | 7.12 | 0 | -0.06 | 1.793%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ03 | Ex | 7.42 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ03 | New | 7.13 | 0 | -0.05 | 3.908%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ04 | Ex | 7.58 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ04 | New | 7.38 | 0 | -0.03 | 2.639%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ05 | Ex | 7.45 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ05 | New | 7.15 | 0 | -0.04 | 4.027%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ06 | Ex | 7.71 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ06 | New | 7.39 | 0 | -0.01 | 4.15%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ07 | Ex | 8.18 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ07 | New | 7.82 | 0 | 0 | 4.401%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ08 | Ex | 7.69 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ08 | New | 7.45 | 0 | -0.01 | 3.121%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ09 | Ex | 6.86 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ09 | New | 6.81 | 0 | -0.02 | 0.7289%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ10 | Ex | 7.32 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ10 | New | 7.21 | 0 | -0.02 | 1.503%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ11 | Ex | 7.06 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ11 | New | 7.07 | 0 | -0.04 | -0.1416%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ12 | Ex | 7.1 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ12 | New | 7.07 | 0 | -0.05 | 0.4225%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ13 | Ex | 7.19 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ13 | New | 7.18 | 0 | -0.04 | 0.1391%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ14 | Ex | 6.97 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ14 | New | 7.01 | 0 | -0.04 | -0.5739%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ15 | Ex | 7.59 | 0 | 0 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ15 | New | 7.52 | 0 | 0 | 0.9223%
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ16 | Ex | 7.38 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ16 | New | 7.27 | 0 | -0.1 | 1.491%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ01 | Ex | 7.66 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ01 | New | 7.63 | 0 | -0.1 | 0.3916%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ02 | Ex | 8.28 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ02 | New | 8.26 | 0 | -0.05 | 0.2415%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ03 | Ex | 8.87 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ03 | New | 8.77 | 0 | -0.06 | 1.127%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ04 | Ex | 8.81 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ04 | New | 8.75 | 0 | -0.04 | 0.681%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ05 | Ex | 8.83 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ05 | New | 8.72 | 0 | -0.07 | 1.246%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ06 | Ex | 9.14 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ06 | New | 9.08 | 0 | -0.03 | 0.6565%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ07 | Ex | 9.57 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ07 | New | 9.49 | 0 | -0.03 | 0.8359%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ08 | Ex | 8.59 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ08 | New | 8.53 | 0 | -0.02 | 0.6985%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ09 | Ex | 7.73 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ09 | New | 7.79 | 0 | -0.03 | -0.7762%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ10 | Ex | 8.21 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ10 | New | 8.22 | 0 | -0.03 | -0.1218%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ11 | Ex | 7.85 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ11 | New | 7.96 | 0 | -0.05 | -1.401%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ12 | Ex | 8 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ12 | New | 8.07 | 0 | -0.05 | -0.875%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ13 | Ex | 7.99 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ13 | New | 8.08 | 0 | -0.05 | -1.126%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ14 | Ex | 7.78 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ14 | New | 7.89 | 0 | -0.05 | -1.414%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ15 | Ex | 8.29 | 0 | -0.01 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ15 | New | 8.34 | 0 | -0.01 | -0.6031%
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ16 | Ex | 8.28 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ16 | New | 8.31 | 0 | -0.12 | -0.3623%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ01 | Ex | 5.72 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ01 | New | 5.58 | 0 | -0.19 | 2.448%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ02 | Ex | 6.54 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ02 | New | 6.58 | 0 | -0.09 | -0.6116%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ03 | Ex | 6.46 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ03 | New | 6.29 | 0 | -0.11 | 2.632%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ04 | Ex | 6.7 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ04 | New | 6.74 | 0 | -0.07 | -0.597%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ05 | Ex | 6.49 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ05 | New | 6.3 | 0 | -0.1 | 2.928%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ06 | Ex | 6.67 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ06 | New | 6.51 | 0 | -0.05 | 2.399%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ07 | Ex | 6.94 | 0 | -0.03 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ07 | New | 6.73 | 0 | -0.04 | 3.026%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ08 | Ex | 6.74 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ08 | New | 6.73 | 0 | -0.04 | 0.1484%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ09 | Ex | 6.29 | 0 | -0.05 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ09 | New | 6.38 | 0 | -0.05 | -1.431%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ10 | Ex | 6.65 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ10 | New | 6.67 | 0 | -0.06 | -0.3008%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ11 | Ex | 6.62 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ11 | New | 6.69 | 0 | -0.09 | -1.057%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ12 | Ex | 6.55 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ12 | New | 6.63 | 0 | -0.09 | -1.221%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ13 | Ex | 6.72 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ13 | New | 6.79 | 0 | -0.08 | -1.042%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ14 | Ex | 6.57 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ14 | New | 6.65 | 0 | -0.08 | -1.218%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ15 | Ex | 7.24 | 0 | -0.02 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ15 | New | 7.22 | 0 | -0.02 | 0.2762%
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ16 | Ex | 6.82 | 0 | -0.13 | CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ16 | New | 6.63 | 0 | -0.14 | 2.786%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ01 | Ex | 2.82 | 0 | -0.66 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ01 | New | 6.92 | 0 | 0.04 | -145.4%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ02 | Ex | 5.71 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ02 | New | 6.1 | 0 | -0.23 | -6.83%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ03 | Ex | 5.39 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ03 | New | 5.4 | 0 | -0.16 | -0.1855%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ04 | Ex | 5.81 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ04 | New | 6.16 | 0 | -0.21 | -6.024%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ05 | Ex | 5.32 | 0 | -0.16 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ05 | New | 4.04 | 0 | -0.14 | 24.06%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ06 | Ex | 5.73 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ06 | New | 5.61 | 0 | -0.09 | 2.094%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ07 | Ex | 5.72 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ07 | New | 5.65 | 0 | -0.09 | 1.224%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ08 | Ex | 5.87 | 0 | -0.07 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ08 | New | 6.15 | 0 | -0.08 | -4.77%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ09 | Ex | 5.83 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ09 | New | 6.09 | 0 | -0.09 | -4.46%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ10 | Ex | 5.87 | 0 | -0.08 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ10 | New | 6.02 | 0 | -0.08 | -2.555%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ11 | Ex | 5.96 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ11 | New | 6.22 | 0 | -0.11 | -4.362%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ12 | Ex | 5.85 | 0 | -0.11 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ12 | New | 6.09 | 0 | -0.11 | -4.103%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ13 | Ex | 5.98 | 0 | -0.09 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ13 | New | 6.28 | 0 | -0.12 | -5.017%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ14 | Ex | 6.02 | 0 | -0.1 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ14 | New | 6.28 | 0 | -0.11 | -4.319%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ15 | Ex | 6.32 | 0 | -0.04 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ15 | New | 6.54 | 0 | -0.04 | -3.481%
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ16 | Ex | 5.73 | 0 | -0.15 | CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ16 | New | 5.65 | 0 | -0.15 | 1.396%

## Savings Summary
Savings/Ton
EnergyImpactID | BldgType | BldgLoc | BldgVint | kWh/year | Peak kW | Therms/year | EUL
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ01 | Ex | 4.64 | 0 | -0.16 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ02 | Ex | 6.23 | 0 | -0.12 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ03 | Ex | 4.94 | 0 | -0.1 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ04 | Ex | 5.96 | 0 | -0.09 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ05 | Ex | 5.1 | 0 | -0.1 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ06 | Ex | 5.22 | 0 | -0.06 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ07 | Ex | 5.32 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ08 | Ex | 5.39 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ09 | Ex | 5.12 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ10 | Ex | 5.27 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ11 | Ex | 5.13 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ12 | Ex | 5.16 | 0 | -0.08 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ13 | Ex | 5.22 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ14 | Ex | 5.1 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ15 | Ex | 5.46 | 0 | -0.02 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ16 | Ex | 5.02 | 0 | -0.11 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ01 | Ex | 4.06 | 0 | -0.09 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ02 | Ex | 4.74 | 0 | -0.05 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ03 | Ex | 4.45 | 0 | -0.05 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ04 | Ex | 4.9 | 0 | -0.04 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ05 | Ex | 4.53 | 0 | -0.05 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ06 | Ex | 4.7 | 0 | -0.02 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ07 | Ex | 4.81 | 0 | -0.01 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ08 | Ex | 5.01 | 0 | -0.02 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ09 | Ex | 4.63 | 0 | -0.02 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ10 | Ex | 4.88 | 0 | -0.02 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ11 | Ex | 4.96 | 0 | -0.04 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ12 | Ex | 4.94 | 0 | -0.04 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ13 | Ex | 5.07 | 0 | -0.04 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ14 | Ex | 4.84 | 0 | -0.04 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ15 | Ex | 5.15 | 0 | -0.01 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ16 | Ex | 4.61 | 0 | -0.08 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ01 | Ex | 2.56 | 0 | -0.08 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ02 | Ex | 3.28 | 0 | -0.05 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ03 | Ex | 2.85 | 0 | -0.05 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ04 | Ex | 3.33 | 0 | -0.04 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ05 | Ex | 3.17 | 0 | -0.06 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ06 | Ex | 3.3 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ07 | Ex | 3.33 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ08 | Ex | 3.43 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ09 | Ex | 2.98 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ10 | Ex | 3.25 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ11 | Ex | 3.39 | 0 | -0.05 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ12 | Ex | 3.38 | 0 | -0.05 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ13 | Ex | 3.49 | 0 | -0.05 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ14 | Ex | 3.15 | 0 | -0.04 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ15 | Ex | 3.46 | 0 | -0.01 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ16 | Ex | 2.87 | 0 | -0.07 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ01 | Ex | 2.28 | 0 | -0.06 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ02 | Ex | 2.52 | 0 | -0.05 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ03 | Ex | 2.39 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ04 | Ex | 2.58 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ05 | Ex | 2.56 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ06 | Ex | 2.53 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ07 | Ex | 2.56 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ08 | Ex | 2.63 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ09 | Ex | 2.41 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ10 | Ex | 2.56 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ11 | Ex | 2.59 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ12 | Ex | 2.57 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ13 | Ex | 2.67 | 0 | -0.03 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ14 | Ex | 2.55 | 0 | -0.03 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ15 | Ex | 2.91 | 0 | -0.01 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ16 | Ex | 2.44 | 0 | -0.06 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ01 | Ex | 2.89 | 0 | -0.08 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ02 | Ex | 3.38 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ03 | Ex | 3.22 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ04 | Ex | 3.61 | 0 | -0.04 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ05 | Ex | 3.3 | 0 | -0.04 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ06 | Ex | 3.48 | 0 | -0.02 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ07 | Ex | 3.55 | 0 | -0.02 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ08 | Ex | 3.77 | 0 | -0.02 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ09 | Ex | 3.49 | 0 | -0.03 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ10 | Ex | 3.6 | 0 | -0.03 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ11 | Ex | 3.68 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ12 | Ex | 3.59 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ13 | Ex | 3.78 | 0 | -0.04 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ14 | Ex | 3.58 | 0 | -0.04 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ15 | Ex | 4 | 0 | -0.01 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ16 | Ex | 3.3 | 0 | -0.07 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ01 | Ex | 4.81 | 0 | -0.1 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ02 | Ex | 5.78 | 0 | -0.06 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ03 | Ex | 5.35 | 0 | -0.06 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ04 | Ex | 5.94 | 0 | -0.05 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ05 | Ex | 5.62 | 0 | -0.07 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ06 | Ex | 5.66 | 0 | -0.03 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ07 | Ex | 5.75 | 0 | -0.03 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ08 | Ex | 6.05 | 0 | -0.03 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ09 | Ex | 5.59 | 0 | -0.04 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ10 | Ex | 5.88 | 0 | -0.03 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ11 | Ex | 5.97 | 0 | -0.05 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ12 | Ex | 5.98 | 0 | -0.06 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ13 | Ex | 6.08 | 0 | -0.05 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ14 | Ex | 5.84 | 0 | -0.05 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ15 | Ex | 6.17 | 0 | -0.02 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ16 | Ex | 5.53 | 0 | -0.09 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ01 | Ex | 12.4 | 0 | -0.45 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ02 | Ex | 7.3 | 0 | -0.18 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ03 | Ex | 9.85 | 0 | -0.27 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ04 | Ex | 7.46 | 0 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ05 | Ex | 10.79 | 0 | -0.3 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ06 | Ex | 8.2 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ07 | Ex | 10.39 | 0 | -0.21 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ08 | Ex | 7.48 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ09 | Ex | 7.44 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ10 | Ex | 7.52 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ11 | Ex | 7.6 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ12 | Ex | 7.51 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ13 | Ex | 7.56 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ14 | Ex | 7.66 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ15 | Ex | 7.88 | 0 | -0.08 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ16 | Ex | 10.66 | 0 | -0.3 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ01 | Ex | 9.95 | 0 | -0.26 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ02 | Ex | 10.76 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ03 | Ex | 10.41 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ04 | Ex | 10.99 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ05 | Ex | 10.59 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ06 | Ex | 10.94 | 0 | -0.07 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ07 | Ex | 11.18 | 0 | -0.04 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ08 | Ex | 11.13 | 0 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ09 | Ex | 10.84 | 0 | -0.07 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ10 | Ex | 11.08 | 0 | -0.09 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ11 | Ex | 11.23 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ12 | Ex | 10.93 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ13 | Ex | 11.19 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ14 | Ex | 11.22 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ15 | Ex | 11.04 | 0 | -0.03 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ16 | Ex | 10.78 | 0 | -0.22 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ01 | Ex | 9.81 | 0 | -0.23 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ02 | Ex | 14.17 | 0.01 | -0.19 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ03 | Ex | 11.83 | 0 | -0.18 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ04 | Ex | 14.87 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ05 | Ex | 13.21 | 0 | -0.23 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ06 | Ex | 14.67 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ07 | Ex | 14.93 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ08 | Ex | 15.9 | 0 | -0.1 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ09 | Ex | 14.47 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ10 | Ex | 15.28 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ11 | Ex | 15.26 | 0.01 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ12 | Ex | 14.71 | 0.01 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ13 | Ex | 15.46 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ14 | Ex | 14.92 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ15 | Ex | 16.12 | 0 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ16 | Ex | 11.82 | 0 | -0.18 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ01 | Ex | 4.85 | 0 | -0.08 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ02 | Ex | 5.46 | 0 | -0.05 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ03 | Ex | 5.13 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ04 | Ex | 5.76 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ05 | Ex | 5.47 | 0 | -0.05 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ06 | Ex | 5.58 | 0 | -0.03 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ07 | Ex | 5.74 | 0 | -0.03 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ08 | Ex | 5.45 | 0 | -0.02 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ09 | Ex | 5 | 0 | -0.02 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ10 | Ex | 5.3 | 0 | -0.02 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ11 | Ex | 5.05 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ12 | Ex | 5.07 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ13 | Ex | 5.15 | 0 | -0.03 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ14 | Ex | 5.05 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ15 | Ex | 5.35 | 0 | -0.01 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ16 | Ex | 5 | 0 | -0.06 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ01 | Ex | 4.19 | 0 | -0.12 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ02 | Ex | 4.49 | 0 | -0.08 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ03 | Ex | 4.35 | 0 | -0.08 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ04 | Ex | 4.56 | 0 | -0.06 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ05 | Ex | 4.37 | 0 | -0.08 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ06 | Ex | 4.5 | 0 | -0.04 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ07 | Ex | 4.49 | 0 | -0.03 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ08 | Ex | 4.6 | 0 | -0.04 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ09 | Ex | 4.46 | 0 | -0.04 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ10 | Ex | 4.59 | 0 | -0.04 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ11 | Ex | 4.62 | 0 | -0.07 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ12 | Ex | 4.51 | 0 | -0.07 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ13 | Ex | 4.68 | 0 | -0.06 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ14 | Ex | 4.65 | 0 | -0.06 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ15 | Ex | 5.07 | 0 | -0.02 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ16 | Ex | 4.66 | 0 | -0.1 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ01 | Ex | 12.24 | 0 | -0.23 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ02 | Ex | 18.34 | 0.01 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ03 | Ex | 14.53 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ04 | Ex | 19.26 | 0.01 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ05 | Ex | 14.39 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ06 | Ex | 17.67 | 0 | -0.05 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ07 | Ex | 17.91 | 0 | -0.02 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ08 | Ex | 22.1 | 0.01 | -0.05 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ09 | Ex | 20.02 | 0.01 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ10 | Ex | 20.27 | 0.01 | -0.08 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ11 | Ex | 20.4 | 0.01 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ12 | Ex | 19.36 | 0.01 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ13 | Ex | 20.99 | 0.01 | -0.11 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ14 | Ex | 20.28 | 0.01 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ15 | Ex | 24.24 | 0.01 | -0.03 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ16 | Ex | 14.61 | 0 | -0.2 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ01 | Ex | 10.23 | 0 | -0.21 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ02 | Ex | 11.35 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ03 | Ex | 11.11 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ04 | Ex | 11.72 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ05 | Ex | 12.38 | 0 | -0.2 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ06 | Ex | 12.01 | 0 | -0.09 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ07 | Ex | 13.32 | 0 | -0.11 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ08 | Ex | 12.21 | 0 | -0.08 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ09 | Ex | 11.94 | 0 | -0.08 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ10 | Ex | 12.12 | 0 | -0.09 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ11 | Ex | 13.22 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ12 | Ex | 11.76 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ13 | Ex | 12.05 | 0 | -0.11 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ14 | Ex | 13.04 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ15 | Ex | 13.28 | 0 | -0.05 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ16 | Ex | 10.82 | 0 | -0.18 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ01 | Ex | 4.12 | 0 | -0.03 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ02 | Ex | 5.05 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ03 | Ex | 4.69 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ04 | Ex | 5.25 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ05 | Ex | 4.77 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ06 | Ex | 4.84 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ07 | Ex | 4.98 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ08 | Ex | 5.32 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ09 | Ex | 4.9 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ10 | Ex | 5.28 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ11 | Ex | 5.13 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ12 | Ex | 5.07 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ13 | Ex | 5.18 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ14 | Ex | 5.07 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ15 | Ex | 5.5 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ16 | Ex | 4.82 | 0 | -0.04 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ01 | Ex | 4.05 | 0 | -0.06 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ02 | Ex | 4.76 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ03 | Ex | 4.51 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ04 | Ex | 4.91 | 0 | -0.03 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ05 | Ex | 4.58 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ06 | Ex | 4.64 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ07 | Ex | 4.74 | 0 | -0.01 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ08 | Ex | 4.94 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ09 | Ex | 4.64 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ10 | Ex | 4.92 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ11 | Ex | 4.87 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ12 | Ex | 4.79 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ13 | Ex | 4.91 | 0 | -0.03 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ14 | Ex | 4.85 | 0 | -0.03 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ15 | Ex | 5.33 | 0 | -0.01 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ16 | Ex | 4.72 | 0 | -0.07 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ01 | Ex | 6.02 | 0 | -0.18 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ02 | Ex | 7.23 | 0 | -0.11 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ03 | Ex | 6.7 | 0 | -0.11 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ04 | Ex | 7.49 | 0 | -0.09 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ05 | Ex | 6.7 | 0 | -0.11 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ06 | Ex | 6.83 | 0 | -0.05 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ07 | Ex | 7.12 | 0 | -0.04 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ08 | Ex | 7.55 | 0 | -0.05 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ09 | Ex | 6.92 | 0 | -0.06 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ10 | Ex | 7.33 | 0 | -0.06 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ11 | Ex | 7.15 | 0 | -0.09 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ12 | Ex | 7.18 | 0 | -0.1 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ13 | Ex | 7.31 | 0 | -0.09 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ14 | Ex | 7.08 | 0 | -0.1 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ15 | Ex | 7.6 | 0 | -0.02 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ16 | Ex | 6.85 | 0 | -0.14 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ01 | Ex | 4.68 | 0 | -0.12 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ02 | Ex | 5.69 | 0 | -0.06 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ03 | Ex | 5.71 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ04 | Ex | 6.04 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ05 | Ex | 5.67 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ06 | Ex | 5.8 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ07 | Ex | 6.2 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ08 | Ex | 6.07 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ09 | Ex | 5.46 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ10 | Ex | 5.77 | 0 | -0.02 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ11 | Ex | 5.4 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ12 | Ex | 5.61 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ13 | Ex | 5.55 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ14 | Ex | 5.35 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ15 | Ex | 5.77 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ16 | Ex | 5.43 | 0 | -0.1 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ01 | Ex | 6.3 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ02 | Ex | 7.25 | 0 | -0.03 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ03 | Ex | 7.42 | 0 | -0.03 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ04 | Ex | 7.58 | 0 | -0.02 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ05 | Ex | 7.45 | 0 | -0.02 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ06 | Ex | 7.71 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ07 | Ex | 8.18 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ08 | Ex | 7.69 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ09 | Ex | 6.86 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ10 | Ex | 7.32 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ11 | Ex | 7.06 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ12 | Ex | 7.1 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ13 | Ex | 7.19 | 0 | -0.03 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ14 | Ex | 6.97 | 0 | -0.03 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ15 | Ex | 7.59 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ16 | Ex | 7.38 | 0 | -0.09 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ01 | Ex | 7.66 | 0 | -0.08 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ02 | Ex | 8.28 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ03 | Ex | 8.87 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ04 | Ex | 8.81 | 0 | -0.04 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ05 | Ex | 8.83 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ06 | Ex | 9.14 | 0 | -0.03 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ07 | Ex | 9.57 | 0 | -0.02 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ08 | Ex | 8.59 | 0 | -0.02 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ09 | Ex | 7.73 | 0 | -0.03 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ10 | Ex | 8.21 | 0 | -0.02 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ11 | Ex | 7.85 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ12 | Ex | 8 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ13 | Ex | 7.99 | 0 | -0.04 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ14 | Ex | 7.78 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ15 | Ex | 8.29 | 0 | -0.01 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ16 | Ex | 8.28 | 0 | -0.11 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ01 | Ex | 5.72 | 0 | -0.15 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ02 | Ex | 6.54 | 0 | -0.08 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ03 | Ex | 6.46 | 0 | -0.09 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ04 | Ex | 6.7 | 0 | -0.07 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ05 | Ex | 6.49 | 0 | -0.08 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ06 | Ex | 6.67 | 0 | -0.04 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ07 | Ex | 6.94 | 0 | -0.03 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ08 | Ex | 6.74 | 0 | -0.04 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ09 | Ex | 6.29 | 0 | -0.05 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ10 | Ex | 6.65 | 0 | -0.04 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ11 | Ex | 6.62 | 0 | -0.08 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ12 | Ex | 6.55 | 0 | -0.08 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ13 | Ex | 6.72 | 0 | -0.07 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ14 | Ex | 6.57 | 0 | -0.07 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ15 | Ex | 7.24 | 0 | -0.02 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ16 | Ex | 6.82 | 0 | -0.13 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ01 | Ex | 2.82 | 0 | -0.66 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ02 | Ex | 5.71 | 0 | -0.11 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ03 | Ex | 5.39 | 0 | -0.15 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ04 | Ex | 5.81 | 0 | -0.1 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ05 | Ex | 5.32 | 0 | -0.16 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ06 | Ex | 5.73 | 0 | -0.09 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ07 | Ex | 5.72 | 0 | -0.08 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ08 | Ex | 5.87 | 0 | -0.07 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ09 | Ex | 5.83 | 0 | -0.09 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ10 | Ex | 5.87 | 0 | -0.08 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ11 | Ex | 5.96 | 0 | -0.1 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ12 | Ex | 5.85 | 0 | -0.11 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ13 | Ex | 5.98 | 0 | -0.09 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ14 | Ex | 6.02 | 0 | -0.1 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ15 | Ex | 6.32 | 0 | -0.04 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ16 | Ex | 5.73 | 0 | -0.15 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ01 | New | 7.19 | 0 | -0.28 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ02 | New | 5.11 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ03 | New | 4.68 | 0 | -0.12 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ04 | New | 5.2 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ05 | New | 7.67 | 0 | -0.18 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ06 | New | 4.95 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ07 | New | 4.99 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ08 | New | 5.28 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ09 | New | 5.13 | 0 | -0.06 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ10 | New | 5.34 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ11 | New | 5.2 | 0 | -0.09 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ12 | New | 5.25 | 0 | -0.12 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ13 | New | 5.29 | 0 | -0.09 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ14 | New | 5.18 | 0 | -0.09 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ15 | New | 5.49 | 0 | -0.03 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | Asm | CZ16 | New | 4.83 | 0 | -0.12 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ01 | New | 4.12 | 0 | -0.11 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ02 | New | 4.77 | 0 | -0.06 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ03 | New | 4.52 | 0 | -0.06 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ04 | New | 4.93 | 0 | -0.05 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ05 | New | 4.54 | 0 | -0.06 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ06 | New | 4.77 | 0 | -0.02 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ07 | New | 4.87 | 0 | -0.02 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ08 | New | 4.99 | 0 | -0.02 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ09 | New | 4.66 | 0 | -0.03 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ10 | New | 4.88 | 0 | -0.03 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ11 | New | 4.96 | 0 | -0.05 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ12 | New | 4.95 | 0 | -0.05 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ13 | New | 5.07 | 0 | -0.04 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ14 | New | 4.87 | 0 | -0.04 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ15 | New | 5.12 | 0 | -0.01 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | ECC | CZ16 | New | 4.62 | 0 | -0.08 | 5.5
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ01 | New | 2.93 | 0 | -0.11 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ02 | New | 3.36 | 0 | -0.06 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ03 | New | 3.17 | 0 | -0.07 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ04 | New | 3.34 | 0 | -0.05 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ05 | New | 3.45 | 0 | -0.08 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ06 | New | 3.34 | 0 | -0.04 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ07 | New | 3.36 | 0 | -0.04 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ08 | New | 3.45 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ09 | New | 3.25 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ10 | New | 3.4 | 0 | -0.03 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ11 | New | 3.39 | 0 | -0.06 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ12 | New | 3.4 | 0 | -0.05 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ13 | New | 3.48 | 0 | -0.04 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ14 | New | 3.37 | 0 | -0.04 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ15 | New | 3.4 | 0 | -0.01 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | EPr | CZ16 | New | 3.11 | 0 | -0.09 | 8
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ01 | New | 2.3 | 0 | -0.08 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ02 | New | 2.52 | 0 | -0.05 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ03 | New | 2.36 | 0 | -0.05 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ04 | New | 2.51 | 0 | -0.03 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ05 | New | 2.52 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ06 | New | 2.47 | 0 | -0.03 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ07 | New | 2.48 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ08 | New | 2.56 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ09 | New | 2.33 | 0 | -0.02 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ10 | New | 2.51 | 0 | -0.03 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ11 | New | 2.57 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ12 | New | 2.54 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ13 | New | 2.64 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ14 | New | 2.54 | 0 | -0.04 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ15 | New | 2.82 | 0 | -0.01 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ERC | CZ16 | New | 2.43 | 0 | -0.07 | 7.1
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ01 | New | 2.93 | 0 | -0.09 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ02 | New | 3.4 | 0 | -0.06 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ03 | New | 3.2 | 0 | -0.06 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ04 | New | 3.5 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ05 | New | 3.25 | 0 | -0.06 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ06 | New | 3.4 | 0 | -0.03 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ07 | New | 3.45 | 0 | -0.03 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ08 | New | 3.61 | 0 | -0.03 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ09 | New | 3.38 | 0 | -0.03 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ10 | New | 3.57 | 0 | -0.03 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ11 | New | 3.65 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ12 | New | 3.58 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ13 | New | 3.74 | 0 | -0.04 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ14 | New | 3.55 | 0 | -0.05 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ15 | New | 3.9 | 0 | -0.01 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | ESe | CZ16 | New | 3.26 | 0 | -0.08 | 5.8
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ01 | New | 5.15 | 0 | -0.13 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ02 | New | 5.78 | 0 | -0.08 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ03 | New | 5.68 | 0 | -0.09 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ04 | New | 5.96 | 0 | -0.07 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ05 | New | 5.71 | 0 | -0.09 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ06 | New | 5.67 | 0 | -0.04 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ07 | New | 6.01 | 0 | -0.04 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ08 | New | 6.31 | 0 | -0.04 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ09 | New | 5.63 | 0 | -0.04 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ10 | New | 5.88 | 0 | -0.04 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ11 | New | 6.02 | 0 | -0.06 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ12 | New | 5.99 | 0 | -0.07 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ13 | New | 6.1 | 0 | -0.06 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ14 | New | 5.89 | 0 | -0.05 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ15 | New | 6.2 | 0 | -0.02 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | EUn | CZ16 | New | 5.79 | 0 | -0.1 | 5.1
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ01 | New | 12.21 | 0 | -0.49 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ02 | New | 7.62 | 0 | -0.2 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ03 | New | 9.67 | 0 | -0.31 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ04 | New | 8.22 | 0 | -0.23 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ05 | New | 10.58 | 0 | -0.33 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ06 | New | 8.01 | 0 | -0.18 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ07 | New | 10.74 | 0 | -0.24 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ08 | New | 8.37 | 0 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ09 | New | 6.17 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ10 | New | 7.39 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ11 | New | 7 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ12 | New | 6.6 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ13 | New | 6.86 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ14 | New | 6.04 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ15 | New | 5.46 | 0 | -0.05 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Gro | CZ16 | New | 10.3 | 0 | -0.3 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ01 | New | 9.91 | 0 | -0.32 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ02 | New | 10.67 | 0 | -0.2 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ03 | New | 10.38 | 0 | -0.19 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ04 | New | 10.81 | 0 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ05 | New | 10.4 | 0 | -0.21 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ06 | New | 10.9 | 0 | -0.11 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ07 | New | 10.92 | 0 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ08 | New | 11.05 | 0 | -0.08 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ09 | New | 11 | 0 | -0.11 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ10 | New | 11.07 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ11 | New | 11.12 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ12 | New | 10.96 | 0 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ13 | New | 11.22 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ14 | New | 11.14 | 0 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ15 | New | 11.57 | 0 | -0.05 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Hsp | CZ16 | New | 10.79 | 0 | -0.26 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ01 | New | 11.72 | 0 | -0.35 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ02 | New | 14.1 | 0.01 | -0.22 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ03 | New | 13.12 | 0 | -0.25 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ04 | New | 15.05 | 0 | -0.19 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ05 | New | 13.01 | 0 | -0.26 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ06 | New | 14.75 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ07 | New | 15.07 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ08 | New | 15.9 | 0 | -0.11 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ09 | New | 14.23 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ10 | New | 15.18 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ11 | New | 15.17 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ12 | New | 14.53 | 0.01 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ13 | New | 15.37 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ14 | New | 14.9 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ15 | New | 15.81 | 0 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Htl | CZ16 | New | 13.11 | 0 | -0.25 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ01 | New | 4.93 | 0 | -0.09 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ02 | New | 5.61 | 0 | -0.05 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ03 | New | 5.54 | 0 | -0.06 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ04 | New | 5.9 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ05 | New | 5.57 | 0 | -0.06 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ06 | New | 5.7 | 0 | -0.03 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ07 | New | 5.85 | 0 | -0.03 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ08 | New | 5.89 | 0 | -0.02 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ09 | New | 5.09 | 0 | -0.03 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ10 | New | 5.38 | 0 | -0.03 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ11 | New | 5.14 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ12 | New | 5.16 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ13 | New | 5.22 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ14 | New | 5.14 | 0 | -0.04 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ15 | New | 5.37 | 0 | -0.01 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MBT | CZ16 | New | 5.35 | 0 | -0.08 | 6.6
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ01 | New | 4.28 | 0 | -0.14 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ02 | New | 4.64 | 0 | -0.09 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ03 | New | 4.29 | 0 | -0.1 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ04 | New | 4.7 | 0 | -0.08 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ05 | New | 4.31 | 0 | -0.09 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ06 | New | 4.46 | 0 | -0.05 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ07 | New | 4.43 | 0 | -0.04 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ08 | New | 4.7 | 0 | -0.05 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ09 | New | 4.6 | 0 | -0.05 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ10 | New | 4.71 | 0 | -0.05 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ11 | New | 4.74 | 0 | -0.07 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ12 | New | 4.65 | 0 | -0.07 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ13 | New | 4.78 | 0 | -0.06 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ14 | New | 4.78 | 0 | -0.07 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ15 | New | 5.11 | 0 | -0.02 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | MLI | CZ16 | New | 4.58 | 0 | -0.12 | 6.1
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ01 | New | 12.07 | 0 | -0.23 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ02 | New | 18.48 | 0.01 | -0.21 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ03 | New | 14.46 | 0 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ04 | New | 19.29 | 0.01 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ05 | New | 14.32 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ06 | New | 16.82 | 0 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ07 | New | 17.11 | 0 | -0.02 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ08 | New | 21.43 | 0 | -0.05 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ09 | New | 19.36 | 0.01 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ10 | New | 20.39 | 0.01 | -0.08 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ11 | New | 19.94 | 0.01 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ12 | New | 19.28 | 0.01 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ13 | New | 20.47 | 0.01 | -0.12 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ14 | New | 20.06 | 0.01 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ15 | New | 23.72 | 0.01 | -0.02 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Mtl | CZ16 | New | 13.66 | 0 | -0.2 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ01 | New | 11.31 | 0 | -0.28 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ02 | New | 12.39 | 0 | -0.2 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ03 | New | 11.95 | 0 | -0.21 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ04 | New | 12.61 | 0 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ05 | New | 11.96 | 0 | -0.22 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ06 | New | 12.83 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ07 | New | 12.81 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ08 | New | 13.07 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ09 | New | 13.05 | 0 | -0.13 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ10 | New | 13.18 | 0 | -0.14 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ11 | New | 13.11 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ12 | New | 12.82 | 0 | -0.17 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ13 | New | 13.2 | 0 | -0.15 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ14 | New | 13.05 | 0 | -0.16 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ15 | New | 13.59 | 0 | -0.06 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | Nrs | CZ16 | New | 11.96 | 0 | -0.23 | 2.7
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ01 | New | 4.04 | 0 | -0.03 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ02 | New | 4.98 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ03 | New | 4.62 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ04 | New | 5.24 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ05 | New | 4.72 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ06 | New | 4.79 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ07 | New | 4.92 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ08 | New | 5.27 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ09 | New | 4.88 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ10 | New | 5.21 | 0 | -0.01 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ11 | New | 5.2 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ12 | New | 5.04 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ13 | New | 5.17 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ14 | New | 5.08 | 0 | -0.02 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ15 | New | 5.47 | 0 | 0 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfL | CZ16 | New | 4.71 | 0 | -0.05 | 6.8
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ01 | New | 4.03 | 0 | -0.08 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ02 | New | 4.81 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ03 | New | 4.5 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ04 | New | 4.98 | 0 | -0.03 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ05 | New | 4.56 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ06 | New | 4.63 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ07 | New | 4.74 | 0 | -0.01 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ08 | New | 4.95 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ09 | New | 4.7 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ10 | New | 4.93 | 0 | -0.02 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ11 | New | 4.93 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ12 | New | 4.84 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ13 | New | 4.96 | 0 | -0.04 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ14 | New | 4.9 | 0 | -0.03 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ15 | New | 5.34 | 0 | -0.01 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | OfS | CZ16 | New | 4.64 | 0 | -0.07 | 6.2
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ01 | New | 5.96 | 0 | -0.22 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ02 | New | 7.21 | 0 | -0.18 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ03 | New | 6.56 | 0 | -0.13 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ04 | New | 7.43 | 0 | -0.15 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ05 | New | 6.57 | 0 | -0.14 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ06 | New | 6.75 | 0 | -0.07 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ07 | New | 6.98 | 0 | -0.05 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ08 | New | 7.51 | 0 | -0.07 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ09 | New | 6.95 | 0 | -0.08 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ10 | New | 7.27 | 0 | -0.08 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ11 | New | 7.16 | 0 | -0.1 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ12 | New | 7.18 | 0 | -0.11 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ13 | New | 7.31 | 0 | -0.1 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ14 | New | 7.11 | 0 | -0.11 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ15 | New | 7.62 | 0 | -0.03 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RFF | CZ16 | New | 6.85 | 0 | -0.16 | 3.5
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ01 | New | 4.46 | 0 | -0.17 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ02 | New | 5.56 | 0 | -0.14 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ03 | New | 5.1 | 0 | -0.09 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ04 | New | 5.87 | 0 | -0.11 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ05 | New | 5.04 | 0 | -0.09 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ06 | New | 5.52 | 0 | -0.03 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ07 | New | 5.78 | 0 | -0.02 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ08 | New | 5.82 | 0 | -0.03 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ09 | New | 5.38 | 0 | -0.02 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ10 | New | 5.69 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ11 | New | 5.42 | 0 | -0.06 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ12 | New | 5.55 | 0 | -0.08 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ13 | New | 5.53 | 0 | -0.06 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ14 | New | 5.36 | 0 | -0.06 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ15 | New | 5.79 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RSD | CZ16 | New | 5.33 | 0 | -0.11 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ01 | New | 6.14 | 0 | -0.09 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ02 | New | 7.12 | 0 | -0.06 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ03 | New | 7.13 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ04 | New | 7.38 | 0 | -0.03 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ05 | New | 7.15 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ06 | New | 7.39 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ07 | New | 7.82 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ08 | New | 7.45 | 0 | -0.01 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ09 | New | 6.81 | 0 | -0.02 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ10 | New | 7.21 | 0 | -0.02 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ11 | New | 7.07 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ12 | New | 7.07 | 0 | -0.05 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ13 | New | 7.18 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ14 | New | 7.01 | 0 | -0.04 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ15 | New | 7.52 | 0 | 0 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | Rt3 | CZ16 | New | 7.27 | 0 | -0.1 | 4.7
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ01 | New | 7.63 | 0 | -0.1 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ02 | New | 8.26 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ03 | New | 8.77 | 0 | -0.06 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ04 | New | 8.75 | 0 | -0.04 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ05 | New | 8.72 | 0 | -0.07 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ06 | New | 9.08 | 0 | -0.03 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ07 | New | 9.49 | 0 | -0.03 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ08 | New | 8.53 | 0 | -0.02 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ09 | New | 7.79 | 0 | -0.03 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ10 | New | 8.22 | 0 | -0.03 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ11 | New | 7.96 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ12 | New | 8.07 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ13 | New | 8.08 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ14 | New | 7.89 | 0 | -0.05 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ15 | New | 8.34 | 0 | -0.01 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtL | CZ16 | New | 8.31 | 0 | -0.12 | 4.4
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ01 | New | 5.58 | 0 | -0.19 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ02 | New | 6.58 | 0 | -0.09 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ03 | New | 6.29 | 0 | -0.11 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ04 | New | 6.74 | 0 | -0.07 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ05 | New | 6.3 | 0 | -0.1 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ06 | New | 6.51 | 0 | -0.05 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ07 | New | 6.73 | 0 | -0.04 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ08 | New | 6.73 | 0 | -0.04 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ09 | New | 6.38 | 0 | -0.05 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ10 | New | 6.67 | 0 | -0.06 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ11 | New | 6.69 | 0 | -0.09 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ12 | New | 6.63 | 0 | -0.09 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ13 | New | 6.79 | 0 | -0.08 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ14 | New | 6.65 | 0 | -0.08 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ15 | New | 7.22 | 0 | -0.02 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | RtS | CZ16 | New | 6.63 | 0 | -0.14 | 4.9
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ01 | New | 6.92 | 0 | 0.04 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ02 | New | 6.1 | 0 | -0.23 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ03 | New | 5.4 | 0 | -0.16 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ04 | New | 6.16 | 0 | -0.21 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ05 | New | 4.04 | 0 | -0.14 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ06 | New | 5.61 | 0 | -0.09 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ07 | New | 5.65 | 0 | -0.09 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ08 | New | 6.15 | 0 | -0.08 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ09 | New | 6.09 | 0 | -0.09 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ10 | New | 6.02 | 0 | -0.08 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ11 | New | 6.22 | 0 | -0.11 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ12 | New | 6.09 | 0 | -0.11 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ13 | New | 6.28 | 0 | -0.12 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ14 | New | 6.28 | 0 | -0.11 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ15 | New | 6.54 | 0 | -0.04 | 4.8
CVB-airAC-SpltPkg | SCn | CZ16 | New | 5.65 | 0 | -0.15 | 4.8

## Raw_savings
EnergyImpactID | Version | VersionSource | LastMod | PA | BldgType | BldgVint | BldgEra | BldgLoc | BldgHVAC | BldgWts | NormUnit | NumUnit | MeasArea | ScaleBasis | PreWBkWh | PreWBkW25 | PreWBkW49 | PreWBthm | MsrWBkWh | MsrWBkW25 | MsrWBkW49 | MsrWBthm | APreWBkWh | APreWBkW25 | APreWBkW49 | APreWBBTUs | APreWBTherms | Column1 | Note1
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.491 | DXSZCap | 344.8077 | 100002.1 | None | 675637.4 | 190.5617 | 160.6769 | 4278726000 | 674068.1 | 190.1649 | 160.3171 | 4283722000 | 4.5512 | 0.0011507 | 0.0010435 | -14489.2344 | -0.14489 | 2.2347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 5.202 | DXSZCap | 329.8404 | 100002.1 | None | 839958.9 | 406.1192 | 357.948 | 2744507000 | 838250.1 | 405.4674 | 357.3611 | 2747287000 | 5.1807 | 0.001976 | 0.0017794 | -8428.3198 | -0.084283 | 26.9499 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 29.94 | DXSZCap | 373.0414 | 100002.1 | None | 752974 | 287.9602 | 246.7652 | 2160379000 | 751042.3 | 287.3066 | 246.363 | 2163905000 | 5.1782 | 0.0017523 | 0.0010782 | -9452.0342 | -0.09452 | 155.0367 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 13.005 | DXSZCap | 328.3209 | 100002.1 | None | 849786.8 | 376.183 | 325.5934 | 2035333000 | 848048.6 | 375.5749 | 325.0601 | 2037795000 | 5.2942 | 0.0018522 | 0.0016242 | -7498.7614 | -0.074988 | 68.8512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.983 | DXSZCap | 363.0177 | 100002.1 | None | 751295.4 | 252.2027 | 198.8477 | 2147628000 | 749441.4 | 251.8109 | 198.4515 | 2150917000 | 5.1072 | 0.0010792 | 0.0010914 | -9060.1646 | -0.090602 | 10.1276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 38.308 | DXSZCap | 393.7702 | 100002.1 | None | 872579.6 | 331.6003 | 293.1055 | 874381700 | 870471.3 | 331.1002 | 292.6335 | 876351200 | 5.3541 | 0.0012701 | 0.0011988 | -5001.6478 | -0.050016 | 205.1063 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.896 | DXSZCap | 381.7191 | 100002.1 | None | 836333.8 | 304.546 | 254.4225 | 614447400 | 834231.2 | 304.0907 | 254.0023 | 616161800 | 5.5082 | 0.0011928 | 0.001101 | -4491.2607 | -0.044913 | 21.4601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 56.735 | DXSZCap | 358.0547 | 100002.1 | None | 922742.6 | 375.8199 | 296.5278 | 827208800 | 920766.7 | 375.2128 | 296.0565 | 828926300 | 5.5184 | 0.0016956 | 0.0013164 | -4796.753 | -0.047968 | 313.0881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 38.377 | DXSZCap | 463.2085 | 100002.1 | None | 983509.3 | 487.6076 | 404.3265 | 849811700 | 981107.7 | 486.7714 | 403.6353 | 852061800 | 5.1847 | 0.001805 | 0.0014923 | -4857.6401 | -0.048576 | 198.9735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 9.86 | DXSZCap | 421.7009 | 100002.1 | None | 1010476 | 501.2709 | 404.2814 | 976865500 | 1008174 | 500.4147 | 403.6055 | 978840800 | 5.4588 | 0.0020304 | 0.0016029 | -4684.1256 | -0.046841 | 53.8242 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.968 | DXSZCap | 468.3971 | 100002.1 | None | 1045778 | 449.0518 | 442.5191 | 2082365000 | 1043288 | 448.3451 | 441.7968 | 2085682000 | 5.316 | 0.0015087 | 0.0015421 | -7081.5979 | -0.070816 | 15.7779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 12.779 | DXSZCap | 416.6688 | 100002.1 | None | 956406.8 | 438.2612 | 425.3139 | 2110641000 | 954179.3 | 437.5531 | 424.6094 | 2113814000 | 5.346 | 0.0016995 | 0.0016909 | -7615.1614 | -0.076152 | 68.3162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.221 | DXSZCap | 472.1295 | 100002.1 | None | 1066597 | 448.513 | 429.336 | 1867948000 | 1064045 | 447.7969 | 428.6282 | 1871058000 | 5.4053 | 0.0015168 | 0.0014992 | -6587.1758 | -0.065872 | 49.8422 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.815 | DXSZCap | 474.6988 | 100002.1 | None | 1052492 | 439.2276 | 383.6445 | 1991948000 | 1049989 | 438.5702 | 383.0561 | 1995372000 | 5.2728 | 0.0013847 | 0.0012397 | -7212.9956 | -0.07213 | 20.1158 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 2.911 | DXSZCap | 629.6749 | 100002.1 | None | 1439659 | 520.4447 | 477.0792 | 395765800 | 1436118 | 519.6382 | 476.3178 | 397276200 | 5.6235 | 0.0012807 | 0.0012092 | -2398.698 | -0.023987 | 16.3701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.49 | DXSZCap | 404.1213 | 100002.1 | None | 809991.3 | 299.2681 | 275.9379 | 5325464000 | 807848.8 | 298.8269 | 275.4964 | 5329805000 | 5.3016 | 0.0010918 | 0.0010924 | -10741.8247 | -0.10742 | 13.201 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.233 | DXSZCap | 342.5865 | 100002.1 | None | 658644.4 | 185.7318 | 156.8249 | 4346962000 | 657085.9 | 185.341 | 156.4689 | 4351951000 | 4.5492 | 0.0011407 | 0.0010392 | -14562.7449 | -0.14563 | 1.06 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.346 | DXSZCap | 328.4064 | 100002.1 | None | 821752.6 | 401.0288 | 353.7943 | 2779885000 | 820051.3 | 400.3758 | 353.2098 | 2782826000 | 5.1805 | 0.0019884 | 0.0017799 | -8955.367 | -0.089554 | 12.1534 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 8.93 | DXSZCap | 370.7482 | 100002.1 | None | 733638.1 | 283.3464 | 242.7404 | 2200676000 | 731767.6 | 282.9297 | 242.3407 | 2204214000 | 5.0452 | 0.0011242 | 0.001078 | -9542.8657 | -0.095429 | 45.0537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 7.296 | DXSZCap | 326.9129 | 100002.1 | None | 831362.6 | 371.1452 | 321.489 | 2064522000 | 829638.3 | 370.5401 | 320.9601 | 2067076000 | 5.2745 | 0.001851 | 0.001618 | -7812.4776 | -0.078125 | 38.4827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.102 | DXSZCap | 360.7333 | 100002.1 | None | 733027.5 | 247.3711 | 194.8999 | 2184785000 | 731188.2 | 246.9814 | 194.5063 | 2188062000 | 5.0988 | 0.0010802 | 0.0010909 | -9084.2734 | -0.090843 | 5.6189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 20.363 | DXSZCap | 391.4744 | 100002.1 | None | 853464.6 | 326.7186 | 289.1662 | 893455700 | 851372.2 | 326.222 | 288.6967 | 895339300 | 5.3449 | 0.0012684 | 0.0011992 | -4811.554 | -0.048116 | 108.8387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 5.952 | DXSZCap | 379.4269 | 100002.1 | None | 817263.6 | 299.6541 | 250.3705 | 630713200 | 815182.1 | 299.1759 | 249.9499 | 632500500 | 5.4859 | 0.0012604 | 0.0011083 | -4710.5249 | -0.047105 | 32.6521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 29.819 | DXSZCap | 356.6103 | 100002.1 | None | 903622.6 | 370.8011 | 292.4917 | 842443800 | 901659 | 370.1932 | 292.0199 | 844008100 | 5.5063 | 0.0017046 | 0.001323 | -4386.581 | -0.043866 | 164.1921 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 18.807 | DXSZCap | 461.7293 | 100002.1 | None | 964770.4 | 482.3861 | 400.1329 | 864137200 | 962380.2 | 481.5522 | 399.4463 | 866575100 | 5.1766 | 0.001806 | 0.0014869 | -5279.9333 | -0.052799 | 97.3568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 21.472 | DXSZCap | 420.2408 | 100002.1 | None | 991561.1 | 496.0938 | 400.1063 | 992590800 | 989273.5 | 495.2408 | 399.4329 | 994677800 | 5.4435 | 0.0020298 | 0.0016024 | -4966.1998 | -0.049662 | 116.8838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.919 | DXSZCap | 466.9849 | 100002.1 | None | 1027292 | 443.97 | 438.3131 | 2105657000 | 1024812 | 443.2703 | 437.5957 | 2109193000 | 5.3107 | 0.0014983 | 0.0015364 | -7571.9791 | -0.07572 | 10.1912 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 7.629 | DXSZCap | 415.2546 | 100002.1 | None | 937974.6 | 433.1556 | 421.0878 | 2136174000 | 935758 | 432.4569 | 420.386 | 2139388000 | 5.3379 | 0.0016825 | 0.00169 | -7739.8307 | -0.077398 | 40.7231 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 6.92 | DXSZCap | 470.6886 | 100002.1 | None | 1048015 | 443.3691 | 425.0525 | 1889985000 | 1045476 | 442.6559 | 424.3452 | 1893155000 | 5.3942 | 0.0015153 | 0.0015026 | -6734.8136 | -0.067348 | 37.328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.922 | DXSZCap | 473.3296 | 100002.1 | None | 1033988 | 434.0682 | 379.4566 | 2013921000 | 1031487 | 433.4071 | 378.8711 | 2017049000 | 5.2838 | 0.0013967 | 0.0012369 | -6608.5027 | -0.066085 | 20.7232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 6.767 | DXSZCap | 628.2903 | 100002.1 | None | 1419882 | 515.2532 | 472.4495 | 401707100 | 1416341 | 514.4671 | 471.7306 | 403238300 | 5.6359 | 0.0012512 | 0.0011443 | -2437.0901 | -0.024371 | 38.1383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.732 | DXSZCap | 401.8646 | 100002.1 | None | 792172.4 | 294.4218 | 271.9437 | 5377818000 | 790043.8 | 293.9862 | 271.5047 | 5382245000 | 5.2968 | 0.0010838 | 0.0010922 | -11016.1494 | -0.11016 | 14.4709 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 319.2056 | 100002.1 | None | 633622.7 | 175.156 | 148.9592 | 4454263000 | 632193.5 | 174.803 | 148.6307 | 4458989000 | 4.4774 | 0.0011059 | 0.0010292 | -14805.5056 | -0.14806 | 0.70742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.186 | DXSZCap | 322.004 | 100002.1 | None | 794747.4 | 391.0851 | 344.9615 | 2896365000 | 793098.5 | 390.4548 | 344.3869 | 2899302000 | 5.1207 | 0.0019575 | 0.0017842 | -9121.0059 | -0.09121 | 6.0732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 5.631 | DXSZCap | 360.3874 | 100002.1 | None | 707372.6 | 273.7354 | 234.6307 | 2353902000 | 705575.6 | 273.3357 | 234.2451 | 2357437000 | 4.9863 | 0.0011093 | 0.00107 | -9808.8887 | -0.098089 | 28.0779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.172 | DXSZCap | 320.5483 | 100002.1 | None | 803108.6 | 360.3687 | 312.739 | 2171469000 | 801435.4 | 359.79 | 312.2275 | 2173998000 | 5.2198 | 0.0018052 | 0.0015956 | -7889.6063 | -0.078896 | 16.5572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.491 | DXSZCap | 350.9531 | 100002.1 | None | 704898.3 | 237.6626 | 187.2532 | 2338573000 | 703166.9 | 237.2797 | 186.8751 | 2341922000 | 4.9334 | 0.001091 | 0.0010773 | -9542.5864 | -0.095426 | 2.4223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 10.073 | DXSZCap | 388.1436 | 100002.1 | None | 826413.8 | 319.7058 | 282.4909 | 1001521000 | 824373.8 | 319.1968 | 282.0176 | 1003942000 | 5.2558 | 0.0013114 | 0.0012195 | -6237.3826 | -0.062374 | 52.9415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.888 | DXSZCap | 377.1471 | 100002.1 | None | 789353.4 | 291.6596 | 243.6963 | 713986700 | 787325.3 | 291.2202 | 243.2835 | 715932300 | 5.3775 | 0.0011649 | 0.0010944 | -5158.7295 | -0.051587 | 20.9076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 14.824 | DXSZCap | 355.2345 | 100002.1 | None | 877493.3 | 364.4442 | 286.2997 | 937186800 | 875566.9 | 363.8499 | 285.8397 | 938954400 | 5.4229 | 0.0016731 | 0.0012951 | -4975.8687 | -0.049759 | 80.389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 10.565 | DXSZCap | 461.1324 | 100002.1 | None | 938839.6 | 476.3842 | 393.9589 | 979580500 | 936470.3 | 475.5571 | 393.2802 | 981954800 | 5.138 | 0.0017937 | 0.0014717 | -5148.8467 | -0.051488 | 54.283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.2 | DXSZCap | 419.8167 | 100002.1 | None | 965598.3 | 489.842 | 393.7939 | 1106342000 | 963339.4 | 489.0003 | 393.1314 | 1108416000 | 5.3807 | 0.0020048 | 0.001578 | -4940.2515 | -0.049403 | 71.025 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 448.186 | 100002.1 | None | 982899.8 | 422.432 | 417.5063 | 2034034000 | 980563 | 421.7734 | 416.8303 | 2037356000 | 5.2139 | 0.0014694 | 0.0015083 | -7412.1008 | -0.074121 | 5.9543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.643 | DXSZCap | 397.3632 | 100002.1 | None | 898020.6 | 413.2743 | 403.0355 | 2109838000 | 895939.7 | 412.6163 | 402.3627 | 2112930000 | 5.2368 | 0.0016559 | 0.0016933 | -7781.2952 | -0.077813 | 19.0776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 4.829 | DXSZCap | 452.0169 | 100002.1 | None | 1003947 | 422.7573 | 406.903 | 1833460000 | 1001549 | 422.0981 | 406.2523 | 1836497000 | 5.3051 | 0.0014584 | 0.0014395 | -6718.7756 | -0.067188 | 25.6184 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.363 | DXSZCap | 454.0611 | 100002.1 | None | 987043.8 | 409.1096 | 360.7711 | 1960904000 | 984683.4 | 408.5051 | 360.224 | 1963985000 | 5.1984 | 0.0013312 | 0.001205 | -6785.4301 | -0.067854 | 12.2839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 4.121 | DXSZCap | 605.2307 | 100002.1 | None | 1354856 | 489.1568 | 451.704 | 392794800 | 1351505 | 488.4102 | 451.0066 | 394228600 | 5.5367 | 0.0012335 | 0.0011523 | -2369.014 | -0.02369 | 22.8169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.827 | DXSZCap | 377.1607 | 100002.1 | None | 757754.4 | 279.8004 | 258.6125 | 5374160000 | 755790.1 | 279.395 | 258.2083 | 5378250000 | 5.2081 | 0.001075 | 0.0010715 | -10844.1828 | -0.10844 | 9.5152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 295.9873 | 100002.1 | None | 609229.9 | 165.7496 | 141.2889 | 4689730000 | 607925.9 | 165.4281 | 140.988 | 4694204000 | 4.4056 | 0.001086 | 0.0010167 | -15115.5146 | -0.15116 | 0.3128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 296.7732 | 100002.1 | None | 751309.1 | 365.963 | 323.3899 | 2906360000 | 749828.8 | 365.3784 | 322.8622 | 2909221000 | 4.988 | 0.0019697 | 0.001778 | -9640.3579 | -0.096404 | 2.9778 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 3.032 | DXSZCap | 353.166 | 100002.1 | None | 688552.8 | 266.352 | 229.1368 | 2240557000 | 686790.8 | 265.686 | 228.7597 | 2244020000 | 4.9892 | 0.0018858 | 0.0010679 | -9805.586 | -0.098056 | 15.1271 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.566 | DXSZCap | 313.8579 | 100002.1 | None | 781845.8 | 350.1973 | 305.0012 | 2076143000 | 780212.3 | 349.5989 | 304.492 | 2078596000 | 5.2046 | 0.0019067 | 0.0016224 | -7815.6387 | -0.078156 | 8.1504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 344.7037 | 100002.1 | None | 686026.1 | 231.1692 | 182.9915 | 2217671000 | 684329.3 | 230.8067 | 182.6271 | 2220870000 | 4.9225 | 0.0010518 | 0.0010571 | -9280.435 | -0.092804 | 1.1962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 4.977 | DXSZCap | 383.6757 | 100002.1 | None | 810092.6 | 313.6133 | 278.0597 | 928325100 | 808067.1 | 313.1334 | 277.6033 | 930378800 | 5.2792 | 0.0012508 | 0.0011895 | -5352.6975 | -0.053527 | 26.2746 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.935 | DXSZCap | 373.0115 | 100002.1 | None | 774124.2 | 286.3899 | 240.0319 | 667414700 | 772106.2 | 285.9524 | 239.6224 | 669157800 | 5.41 | 0.0011727 | 0.0010979 | -4673.0457 | -0.04673 | 10.4684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 7.329 | DXSZCap | 352.0803 | 100002.1 | None | 860437.9 | 356.9573 | 281.6424 | 874468400 | 858523.1 | 356.3737 | 281.1855 | 876262500 | 5.4385 | 0.0016578 | 0.0012976 | -5095.7127 | -0.050957 | 39.859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 5.205 | DXSZCap | 455.7216 | 100002.1 | None | 920678.4 | 466.4628 | 386.9473 | 899781900 | 918338.3 | 465.6543 | 386.2811 | 902011600 | 5.1349 | 0.001774 | 0.0014617 | -4892.6797 | -0.048927 | 26.7273 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 11.506 | DXSZCap | 386.3281 | 100002.1 | None | 908235.1 | 451.6722 | 371.0407 | 1043533000 | 906199.6 | 450.9152 | 370.4249 | 1045672000 | 5.2688 | 0.0019595 | 0.0015938 | -5536.7446 | -0.055367 | 60.6232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.582 | DXSZCap | 430.8524 | 100002.1 | None | 941867 | 404.7482 | 400.8304 | 2056644000 | 939658.1 | 404.121 | 400.1897 | 2059779000 | 5.1268 | 0.0014558 | 0.001487 | -7276.2741 | -0.072763 | 2.9838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.069 | DXSZCap | 380.2604 | 100002.1 | None | 860069.8 | 396.1998 | 387.4033 | 2173089000 | 858109.6 | 395.5803 | 386.7667 | 2176117000 | 5.1549 | 0.001629 | 0.0016743 | -7962.9637 | -0.07963 | 10.6655 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.92 | DXSZCap | 434.4255 | 100002.1 | None | 962496.1 | 405.3516 | 391.8437 | 1849189000 | 960231.2 | 404.7141 | 391.2081 | 1852173000 | 5.2136 | 0.0014673 | 0.0014632 | -6868.8423 | -0.068688 | 10.01 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.783 | DXSZCap | 437.9064 | 100002.1 | None | 947697.3 | 391.73 | 347.005 | 2009892000 | 945461.4 | 391.1541 | 346.4797 | 2013050000 | 5.1059 | 0.0013151 | 0.0011996 | -7211.5875 | -0.072116 | 9.1038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 3.838 | DXSZCap | 587.137 | 100002.1 | None | 1303094 | 470.2792 | 436.8702 | 413150300 | 1299890 | 469.5629 | 436.2004 | 414665700 | 5.457 | 0.00122 | 0.0011408 | -2580.999 | -0.02581 | 20.9439 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 1.186 | DXSZCap | 350.5661 | 100002.1 | None | 723344.2 | 265.7354 | 245.4095 | 5553423000 | 721547.6 | 265.3576 | 244.9619 | 5557390000 | 5.1249 | 0.0010779 | 0.0012768 | -11315.9828 | -0.11316 | 6.0781 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 294.1144 | 100002.1 | None | 608729.8 | 165.5596 | 141.2331 | 4640757000 | 607434.4 | 165.2401 | 140.9336 | 4645218000 | 4.4044 | 0.0010861 | 0.0010184 | -15167.5696 | -0.15168 | 0.15415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.269 | DXSZCap | 293.9319 | 100002.1 | None | 767760.5 | 364.7559 | 323.3214 | 2835494000 | 765932.3 | 364.1554 | 322.7726 | 2839073000 | 6.2198 | 0.0020428 | 0.0018671 | -12176.2913 | -0.12176 | 1.6731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.046 | DXSZCap | 350.725 | 100002.1 | None | 687809.2 | 264.965 | 228.5083 | 2206584000 | 686059.6 | 264.5764 | 228.1309 | 2210310000 | 4.9885 | 0.0011079 | 0.0010759 | -10623.7091 | -0.10624 | 5.218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.795 | DXSZCap | 311.5974 | 100002.1 | None | 780342.5 | 348.8148 | 304.2717 | 2043498000 | 778716.9 | 348.2189 | 303.7649 | 2045883000 | 5.217 | 0.0019124 | 0.0016267 | -7654.1087 | -0.076541 | 4.1475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 341.3386 | 100002.1 | None | 684667.7 | 230.4037 | 182.6982 | 2190555000 | 682984.9 | 230.0317 | 182.3295 | 2193705000 | 4.93 | 0.0010898 | 0.0010803 | -9228.3726 | -0.092284 | 0.64583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.124 | DXSZCap | 383.6757 | 100002.1 | None | 810092.6 | 313.6133 | 278.0597 | 928325100 | 808067.1 | 313.1334 | 277.6033 | 930378800 | 5.2792 | 0.0012508 | 0.0011895 | -5352.6975 | -0.053527 | 16.4922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 373.0115 | 100002.1 | None | 774124.2 | 286.3899 | 240.0319 | 667414700 | 772106.2 | 285.9524 | 239.6224 | 669157800 | 5.41 | 0.0011727 | 0.0010979 | -4673.0457 | -0.04673 | 6.1782 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.568 | DXSZCap | 352.0803 | 100002.1 | None | 860437.9 | 356.9573 | 281.6424 | 874468400 | 858523.1 | 356.3737 | 281.1855 | 876262500 | 5.4385 | 0.0016578 | 0.0012976 | -5095.7127 | -0.050957 | 24.8432 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.956 | DXSZCap | 455.7216 | 100002.1 | None | 920678.4 | 466.4628 | 386.9473 | 899781900 | 918338.3 | 465.6543 | 386.2811 | 902011600 | 5.1349 | 0.001774 | 0.0014617 | -4892.6797 | -0.048927 | 15.1789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 6.425 | DXSZCap | 383.4248 | 100002.1 | None | 906202.6 | 449.037 | 369.7859 | 1019522000 | 904174.9 | 448.2846 | 369.1719 | 1021586000 | 5.2884 | 0.0019624 | 0.0016014 | -5383.0639 | -0.053831 | 33.9779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.324 | DXSZCap | 427.2982 | 100002.1 | None | 939244.6 | 402.285 | 399.0411 | 2010472000 | 937050.3 | 401.6551 | 398.3717 | 2013561000 | 5.1353 | 0.0014741 | 0.0015666 | -7229.1441 | -0.072291 | 1.6638 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.04 | DXSZCap | 377.1625 | 100002.1 | None | 857984.4 | 393.6709 | 385.612 | 2131360000 | 856039.6 | 393.0519 | 384.9757 | 2134308000 | 5.1564 | 0.0016412 | 0.0016872 | -7816.2601 | -0.078163 | 5.3627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.213 | DXSZCap | 430.9413 | 100002.1 | None | 959293.1 | 402.4006 | 389.8353 | 1808718000 | 957041.1 | 401.7734 | 389.2066 | 1811583000 | 5.2258 | 0.0014552 | 0.001459 | -6648.2376 | -0.066482 | 6.3389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 434.6255 | 100002.1 | None | 944965.8 | 388.7943 | 345.2905 | 1953709000 | 942748.3 | 388.2307 | 344.7745 | 1956669000 | 5.1021 | 0.0012969 | 0.0011872 | -6810.4603 | -0.068105 | 5.046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.134 | DXSZCap | 583.0633 | 100002.1 | None | 1297679 | 466.968 | 434.3672 | 396423300 | 1294488 | 466.2596 | 433.6915 | 397849600 | 5.4728 | 0.001215 | 0.0011588 | -2446.218 | -0.024462 | 11.679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.674 | DXSZCap | 346.5187 | 100002.1 | None | 720421.8 | 263.865 | 244.2022 | 5509381000 | 718677.1 | 263.4903 | 243.829 | 5513248000 | 5.0349 | 0.0010812 | 0.001077 | -11159.5713 | -0.1116 | 3.3935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 293.1232 | 100002.1 | None | 608718.6 | 166.107 | 141.3679 | 4450674000 | 607427.6 | 165.7866 | 141.0682 | 4455155000 | 4.4043 | 0.0010932 | 0.0010223 | -15287.089 | -0.15287 | 0.15415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.269 | DXSZCap | 291.1916 | 100002.1 | None | 788899.4 | 363.4681 | 323.3665 | 2720173000 | 786629.5 | 362.8487 | 322.7943 | 2724708000 | 7.7952 | 0.0021273 | 0.0019653 | -15573.9359 | -0.15574 | 2.0969 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.046 | DXSZCap | 348.3334 | 100002.1 | None | 686059.5 | 263.6247 | 227.8999 | 2173403000 | 684352.1 | 263.2376 | 227.5269 | 2176852000 | 4.9016 | 0.0011113 | 0.001071 | -9901.4339 | -0.099014 | 5.1271 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.795 | DXSZCap | 309.3231 | 100002.1 | None | 802243.8 | 349.3904 | 305.6883 | 1959395000 | 800160.8 | 348.7591 | 305.1416 | 1962602000 | 6.7341 | 0.002041 | 0.0017675 | -10367.8014 | -0.10368 | 5.3536 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 341.3386 | 100002.1 | None | 684667.7 | 230.4037 | 182.6982 | 2190555000 | 682984.9 | 230.0317 | 182.3295 | 2193705000 | 4.93 | 0.0010898 | 0.0010803 | -9228.3726 | -0.092284 | 0.64583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.124 | DXSZCap | 383.6757 | 100002.1 | None | 810092.6 | 313.6133 | 278.0597 | 928325100 | 808067.1 | 313.1334 | 277.6033 | 930378800 | 5.2792 | 0.0012508 | 0.0011895 | -5352.6975 | -0.053527 | 16.4922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 368.7645 | 100002.1 | None | 771213.4 | 285.3918 | 239.6546 | 659105200 | 769260.2 | 284.958 | 239.2492 | 660861100 | 5.2966 | 0.0011763 | 0.0010993 | -4761.5756 | -0.047616 | 6.0487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.568 | DXSZCap | 349.7228 | 100002.1 | None | 858654.1 | 355.1739 | 280.9887 | 854250900 | 856745.3 | 354.5944 | 280.5355 | 855882400 | 5.458 | 0.0016569 | 0.0012957 | -4665.123 | -0.046651 | 24.9323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.956 | DXSZCap | 444.7992 | 100002.1 | None | 914251.1 | 455.7587 | 381.7979 | 774938000 | 911950.6 | 454.975 | 381.1415 | 777107400 | 5.172 | 0.0017618 | 0.0014757 | -4877.2571 | -0.048773 | 15.2884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 6.425 | DXSZCap | 380.4558 | 100002.1 | None | 904146.6 | 446.3321 | 368.5045 | 995935900 | 902133.2 | 445.5764 | 367.8936 | 997879700 | 5.2921 | 0.0019862 | 0.0016058 | -5109.1346 | -0.051091 | 34.0016 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.324 | DXSZCap | 410.3394 | 100002.1 | None | 927985.7 | 392.3913 | 385.5757 | 1629628000 | 925870.3 | 391.7957 | 384.9705 | 1632469000 | 5.1552 | 0.0014516 | 0.001475 | -6923.5364 | -0.069235 | 1.6703 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.04 | DXSZCap | 369.5356 | 100002.1 | None | 854333.8 | 388.7461 | 379.7662 | 1981102000 | 852417.8 | 388.1353 | 379.1439 | 1983956000 | 5.1849 | 0.0016528 | 0.0016841 | -7723.2064 | -0.077232 | 5.3923 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.213 | DXSZCap | 418.0679 | 100002.1 | None | 948747.7 | 393.8503 | 379.7861 | 1561243000 | 946551 | 393.238 | 379.1759 | 1563828000 | 5.2544 | 0.0014647 | 0.0014596 | -6183.2064 | -0.061832 | 6.3736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 418.6884 | 100002.1 | None | 933478.3 | 375.4128 | 332.088 | 1547721000 | 931337.9 | 374.8788 | 331.6 | 1550377000 | 5.1122 | 0.0012754 | 0.0011655 | -6343.62 | -0.063436 | 5.0559 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.134 | DXSZCap | 560.8826 | 100002.1 | None | 1265416 | 450.2779 | 415.7985 | 285900500 | 1262335 | 449.613 | 414.8015 | 287029700 | 5.4931 | 0.0011854 | 0.0017776 | -2013.2557 | -0.020133 | 11.7223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.674 | DXSZCap | 329.8937 | 100002.1 | None | 712873.3 | 257.0303 | 236.5285 | 4844246000 | 711246.8 | 256.668 | 236.1697 | 4847807000 | 4.9304 | 0.0010983 | 0.0010874 | -10794.3852 | -0.10794 | 3.3231 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 284.2058 | 100002.1 | None | 623779.4 | 167.3103 | 143.8291 | 4381899000 | 622099 | 166.9058 | 143.4387 | 4387871000 | 5.9126 | 0.0014235 | 0.0013739 | -21012.9446 | -0.21013 | 0.15373 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.202 | DXSZCap | 281.5068 | 100002.1 | None | 773941.1 | 352.6628 | 313.4979 | 2648802000 | 771745.8 | 352.0636 | 312.9503 | 2653156000 | 7.7984 | 0.0021286 | 0.0019452 | -15466.7663 | -0.15467 | 1.5753 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 303.1606 | 100002.1 | None | 652397.4 | 245.2867 | 211.2526 | 2426492000 | 650969.9 | 244.9507 | 210.9347 | 2429756000 | 4.7087 | 0.0011083 | 0.0010487 | -10766.5721 | -0.10767 | 3.6916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 279.3923 | 100002.1 | None | 780989.4 | 324.9892 | 288.049 | 1936653000 | 778774.4 | 324.4236 | 287.509 | 1940516000 | 7.9279 | 0.0020246 | 0.0019328 | -13826.4352 | -0.13826 | 4.733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.097 | DXSZCap | 297.8852 | 100002.1 | None | 669179 | 216.2834 | 174.8459 | 2409414000 | 667388.8 | 215.8883 | 174.4531 | 2413463000 | 6.0097 | 0.0013264 | 0.0013184 | -13592.4831 | -0.13592 | 0.58294 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.342 | DXSZCap | 334.4522 | 100002.1 | None | 759196 | 292.3124 | 262.6347 | 1077114000 | 757536.8 | 291.8663 | 262.2329 | 1079218000 | 4.9609 | 0.0013339 | 0.0012012 | -6290.8847 | -0.062909 | 11.6185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.856 | DXSZCap | 321.4761 | 100002.1 | None | 721731.4 | 264.3949 | 225.0739 | 824528300 | 720119.8 | 264 | 224.7221 | 826428900 | 5.0131 | 0.0012284 | 0.0010943 | -5912.1028 | -0.059121 | 4.2912 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.426 | DXSZCap | 318.2071 | 100002.1 | None | 808633.1 | 329.4732 | 265.4394 | 946647300 | 806991.8 | 328.9601 | 265.0305 | 948303400 | 5.158 | 0.0016125 | 0.0012849 | -5204.4718 | -0.052045 | 17.6712 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.218 | DXSZCap | 410.8207 | 100002.1 | None | 864887 | 423.9832 | 361.013 | 840930900 | 862828.2 | 423.28 | 360.4115 | 842992100 | 5.0114 | 0.0017117 | 0.0014642 | -5017.2739 | -0.050173 | 11.1154 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.82 | DXSZCap | 370.9848 | 100002.1 | None | 885580.1 | 433.858 | 360.7037 | 1001457000 | 883638.8 | 433.1421 | 359.9289 | 1003487000 | 5.2328 | 0.0019297 | 0.0020887 | -5471.9219 | -0.054719 | 25.2222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 398.8773 | 100002.1 | None | 907387.4 | 381.4932 | 374.6699 | 1609756000 | 905348.8 | 380.9246 | 374.0921 | 1612506000 | 5.1108 | 0.0014257 | 0.0014484 | -6894.3511 | -0.068944 | 1.2419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 359.1746 | 100002.1 | None | 836958.2 | 378.1467 | 369.5426 | 1972946000 | 835115.7 | 377.5353 | 368.9308 | 1976044000 | 5.1298 | 0.0017021 | 0.0017033 | -8625.3313 | -0.086253 | 4.0013 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.909 | DXSZCap | 406.5164 | 100002.1 | None | 928390.4 | 382.9956 | 369.9897 | 1545306000 | 926277.1 | 382.4093 | 369.4031 | 1548089000 | 5.1986 | 0.0014421 | 0.001443 | -6845.973 | -0.06846 | 4.7255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 407.1968 | 100002.1 | None | 912409.1 | 363.6723 | 322.8333 | 1544617000 | 910351.5 | 363.161 | 322.3668 | 1547325000 | 5.0531 | 0.0012557 | 0.0011456 | -6650.3473 | -0.066503 | 3.7443 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.6 | DXSZCap | 546.987 | 100002.1 | None | 1234068 | 437.746 | 405.2541 | 282816700 | 1231107 | 437.1104 | 404.3613 | 284134100 | 5.4133 | 0.0011619 | 0.0016322 | -2408.4667 | -0.024085 | 8.6613 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.506 | DXSZCap | 314.6542 | 100002.1 | None | 698149.1 | 250.2084 | 229.2991 | 4879406000 | 696617.9 | 249.8646 | 228.9619 | 4882830000 | 4.8663 | 0.0010929 | 0.0010717 | -10881.7869 | -0.10882 | 2.4623 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 281.172 | 100002.1 | None | 616702.8 | 165.4399 | 142.3927 | 4277757000 | 615039.2 | 165.0384 | 142.0061 | 4283647000 | 5.9167 | 0.0014278 | 0.0013747 | -20948.033 | -0.20948 | 0.15383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.202 | DXSZCap | 277.2842 | 100002.1 | None | 764895.5 | 347.6289 | 309.6681 | 2575097000 | 762733 | 347.0427 | 309.1256 | 2579708000 | 7.7989 | 0.0021142 | 0.0019564 | -16629.1507 | -0.16629 | 1.5754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 300.051 | 100002.1 | None | 644796.1 | 242.5056 | 208.9207 | 2408132000 | 643383.6 | 242.1719 | 208.6056 | 2411373000 | 4.7075 | 0.001112 | 0.00105 | -10801.4968 | -0.10801 | 3.6907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 276.4615 | 100002.1 | None | 775729 | 321.6383 | 285.4923 | 1883799000 | 773472.2 | 321.0736 | 284.9601 | 1887662000 | 8.1632 | 0.0020429 | 0.0019248 | -13973.0143 | -0.13973 | 4.8734 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.097 | DXSZCap | 292.386 | 100002.1 | None | 660372.3 | 213.4801 | 172.8782 | 2355905000 | 658614.1 | 213.1016 | 172.4987 | 2359844000 | 6.0133 | 0.0012947 | 0.0012981 | -13471.9179 | -0.13472 | 0.58329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 2.342 | DXSZCap | 323.7926 | 100002.1 | None | 746381.6 | 287.1098 | 259.4133 | 1038257000 | 744771.1 | 286.6698 | 259.0179 | 1040282000 | 4.9739 | 0.0013589 | 0.0012209 | -6254.0026 | -0.06254 | 11.6488 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.856 | DXSZCap | 314.4327 | 100002.1 | None | 711551.1 | 260.727 | 222.5046 | 812940800 | 709970.4 | 260.3363 | 222.1574 | 814791400 | 5.0271 | 0.0012424 | 0.0011042 | -5885.5199 | -0.058855 | 4.3032 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 3.426 | DXSZCap | 312.0855 | 100002.1 | None | 797526.8 | 324.1224 | 262.52 | 919289900 | 795910.3 | 323.6183 | 262.1122 | 920885400 | 5.1797 | 0.0016153 | 0.0013067 | -5112.3813 | -0.051124 | 17.7456 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.218 | DXSZCap | 407.6386 | 100002.1 | None | 856304.9 | 419.6358 | 358.1973 | 821532400 | 854253.5 | 418.9397 | 357.5998 | 823443500 | 5.0324 | 0.0017077 | 0.0014657 | -4688.2217 | -0.046882 | 11.1619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 4.82 | DXSZCap | 367.5158 | 100002.1 | None | 876642.6 | 429.3963 | 357.6536 | 983564500 | 874715.1 | 428.6893 | 357.0642 | 985489300 | 5.2447 | 0.0019237 | 0.0016037 | -5237.3265 | -0.052373 | 25.2793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 394.5124 | 100002.1 | None | 897997.2 | 377.3532 | 371.1383 | 1575942000 | 895978.9 | 376.7919 | 370.5666 | 1578583000 | 5.1159 | 0.0014229 | 0.001449 | -6694.3388 | -0.066943 | 1.2432 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 355.4368 | 100002.1 | None | 828131.4 | 373.8399 | 365.9659 | 1941676000 | 826305.1 | 373.2611 | 365.3627 | 1944362000 | 5.1382 | 0.0016284 | 0.0016969 | -7556.8988 | -0.075569 | 4.0078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.909 | DXSZCap | 402.4418 | 100002.1 | None | 918225.1 | 378.2748 | 366.1935 | 1511698000 | 916141.6 | 377.6959 | 365.6119 | 1514397000 | 5.1771 | 0.0014384 | 0.0014452 | -6706.5605 | -0.067066 | 4.706 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 403.1977 | 100002.1 | None | 902810.9 | 358.8637 | 319.4039 | 1502376000 | 900772.6 | 358.36 | 318.9454 | 1504981000 | 5.0553 | 0.0012492 | 0.0011371 | -6460.8496 | -0.064608 | 3.746 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 1.6 | DXSZCap | 541.6377 | 100002.1 | None | 1221074 | 432.2826 | 400.3337 | 272123600 | 1218145 | 431.6489 | 399.745 | 273281000 | 5.4077 | 0.0011699 | 0.001087 | -2136.8526 | -0.021369 | 8.6523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.506 | DXSZCap | 309.8258 | 100002.1 | None | 689612.9 | 246.8322 | 226.4398 | 4849975000 | 688104.5 | 246.4886 | 226.1026 | 4853342000 | 4.8685 | 0.0011092 | 0.0010884 | -10867.3965 | -0.10867 | 2.4635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 277.5672 | 100002.1 | None | 569519.9 | 152.6464 | 131.0629 | 4439729000 | 567879.5 | 152.2559 | 130.6841 | 4445668000 | 5.9099 | 0.0014071 | 0.0013647 | -21396.6167 | -0.21397 | 0.053189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 272.137 | 100002.1 | None | 713176.6 | 332.7429 | 296.0602 | 2618791000 | 711059.8 | 332.1693 | 295.5288 | 2623206000 | 7.7784 | 0.0021076 | 0.0019527 | -16223.4449 | -0.16223 | 0.52116 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 293.4318 | 100002.1 | None | 593811 | 229.0638 | 196.4532 | 2544054000 | 592438.3 | 228.7276 | 196.1403 | 2547250000 | 4.6781 | 0.0011458 | 0.0010662 | -10891.7974 | -0.10892 | 1.221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 271.4938 | 100002.1 | None | 723656.1 | 307.1703 | 272.2651 | 1923248000 | 721444.4 | 306.6166 | 271.7548 | 1926918000 | 8.1464 | 0.0020397 | 0.0018797 | -13517.8016 | -0.13518 | 1.6211 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 286.4734 | 100002.1 | None | 633164.6 | 205.5114 | 165.9961 | 2423648000 | 630966.8 | 205.0404 | 165.5223 | 2428716000 | 7.6719 | 0.0016441 | 0.0016539 | -17690.9961 | -0.17691 | 0.2455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 317.3353 | 100002.1 | None | 692347.9 | 274.2064 | 247.2535 | 1107917000 | 690778 | 273.7893 | 246.8638 | 1110026000 | 4.9471 | 0.0013144 | 0.0012279 | -6645.9681 | -0.06646 | 3.8637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 307.9531 | 100002.1 | None | 657582.7 | 247.3201 | 209.9359 | 879895900 | 656046.7 | 246.951 | 209.5957 | 881868300 | 4.9878 | 0.0011986 | 0.0011049 | -6404.8708 | -0.064049 | 1.4265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 307.5281 | 100002.1 | None | 743534.7 | 310.6354 | 250.0413 | 970970400 | 741958.8 | 310.1402 | 249.6435 | 972558500 | 5.1244 | 0.0016103 | 0.0012938 | -5164.0816 | -0.051641 | 5.8521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.74 | DXSZCap | 403.4631 | 100002.1 | None | 803370.3 | 405.8526 | 345.3399 | 868980600 | 801356.7 | 405.1664 | 344.7496 | 871010400 | 4.9908 | 0.0017006 | 0.001463 | -5030.9428 | -0.050309 | 3.6932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.607 | DXSZCap | 363.6162 | 100002.1 | None | 823613.7 | 415.3861 | 344.6675 | 1033721000 | 821724 | 414.6864 | 344.0883 | 1035687000 | 5.197 | 0.0019242 | 0.0015931 | -5406.7996 | -0.054068 | 8.3515 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 390.687 | 100002.1 | None | 845783.3 | 363.8619 | 358.4941 | 1641767000 | 843799.4 | 363.3073 | 357.929 | 1644438000 | 5.078 | 0.0014194 | 0.0014465 | -6836.675 | -0.068367 | 0.41132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 351.4234 | 100002.1 | None | 776326.1 | 360.0701 | 353.0561 | 2022811000 | 774533.2 | 359.4886 | 352.4597 | 2025724000 | 5.1018 | 0.0016549 | 0.0016971 | -8289.1454 | -0.082891 | 1.3265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.304 | DXSZCap | 398.4683 | 100002.1 | None | 865784.6 | 364.4174 | 353.2101 | 1579861000 | 863731.1 | 363.8473 | 352.6083 | 1582583000 | 5.1535 | 0.0014308 | 0.0015103 | -6831.1591 | -0.068312 | 1.5667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.248 | DXSZCap | 399.1781 | 100002.1 | None | 850490.4 | 345.4592 | 306.7265 | 1571657000 | 848481.3 | 344.9621 | 306.2723 | 1574317000 | 5.0331 | 0.0012453 | 0.0011377 | -6663.6921 | -0.066637 | 1.2482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 536.9145 | 100002.1 | None | 1165295 | 418.2451 | 387.4027 | 288270800 | 1162408 | 417.6272 | 386.8175 | 289572100 | 5.377 | 0.0011508 | 0.0010899 | -2423.6632 | -0.024237 | 2.866 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 303.2336 | 100002.1 | None | 638651.2 | 234.061 | 214.2327 | 5023150000 | 637186.5 | 233.7259 | 213.9032 | 5026469000 | 4.8303 | 0.0011051 | 0.0010865 | -10945.3554 | -0.10945 | 0.81632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 277.5626 | 100002.1 | None | 587239.3 | 156.4309 | 134.9809 | 4368916000 | 585242.3 | 155.9639 | 134.5234 | 4376635000 | 7.1948 | 0.0016825 | 0.0016482 | -27809.9446 | -0.2781 | 0.064753 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 271.9516 | 100002.1 | None | 693342.5 | 322.2421 | 289.4597 | 1722914000 | 691953.6 | 321.7216 | 288.9835 | 1724808000 | 5.1072 | 0.0019141 | 0.001751 | -6964.4752 | -0.069645 | 0.34218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 293.4308 | 100002.1 | None | 593811 | 229.0638 | 196.4532 | 2544054000 | 592437.8 | 228.7274 | 196.1401 | 2547450000 | 4.6798 | 0.0011462 | 0.0010669 | -11573.4261 | -0.11573 | 1.2214 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 271.307 | 100002.1 | None | 708531.4 | 294.4168 | 264.2667 | 1196989000 | 707119.5 | 293.9678 | 263.8478 | 1198393000 | 5.2041 | 0.001655 | 0.0015441 | -5174.9488 | -0.051749 | 1.0356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 286.4719 | 100002.1 | None | 633164.6 | 205.5113 | 165.9962 | 2423648000 | 630966.3 | 205.0401 | 165.5221 | 2428916000 | 7.6737 | 0.0016449 | 0.0016548 | -18389.2394 | -0.18389 | 0.24556 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 317.3347 | 100002.1 | None | 692347.9 | 274.2064 | 247.2535 | 1107917000 | 690777.8 | 273.7892 | 246.8638 | 1110132000 | 4.9478 | 0.0013148 | 0.0012281 | -6980.0127 | -0.0698 | 3.8642 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 307.9525 | 100002.1 | None | 657582.7 | 247.3201 | 209.9359 | 879895800 | 656046.5 | 246.9509 | 209.5955 | 881969300 | 4.9884 | 0.001199 | 0.0011051 | -6733.1803 | -0.067332 | 1.4267 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 307.3382 | 100002.1 | None | 743011.2 | 310.297 | 249.7847 | 960498500 | 741387.3 | 309.8029 | 249.3786 | 962767000 | 5.2838 | 0.0016077 | 0.0013212 | -7381.1195 | -0.073811 | 6.034 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.74 | DXSZCap | 403.243 | 100002.1 | None | 803370.3 | 405.8526 | 345.3399 | 868980700 | 801303 | 405.2068 | 344.7699 | 871533700 | 5.1267 | 0.0016015 | 0.0014134 | -6331.17 | -0.063312 | 3.7937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.607 | DXSZCap | 363.405 | 100002.1 | None | 823613.6 | 415.3862 | 344.6674 | 1033722000 | 821672.8 | 414.705 | 344.0979 | 1036356000 | 5.3406 | 0.0018746 | 0.0015672 | -7248.1113 | -0.072481 | 8.5823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 390.4674 | 100002.1 | None | 845783.3 | 363.8616 | 358.4939 | 1641766000 | 843752.8 | 363.3468 | 357.9587 | 1645282000 | 5.2002 | 0.0013184 | 0.0013707 | -9004.5927 | -0.090046 | 0.42121 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 351.2134 | 100002.1 | None | 776326.1 | 360.0703 | 353.0563 | 2022812000 | 774483.1 | 359.5154 | 352.4737 | 2026934000 | 5.2475 | 0.0015799 | 0.001659 | -11736.4532 | -0.11736 | 1.3644 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.304 | DXSZCap | 398.2488 | 100002.1 | None | 865784.6 | 364.4174 | 353.2103 | 1579861000 | 863677.7 | 363.8633 | 352.6517 | 1583407000 | 5.2904 | 0.0013914 | 0.0014026 | -8903.9815 | -0.08904 | 1.6083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.248 | DXSZCap | 398.9645 | 100002.1 | None | 850490.3 | 345.4593 | 306.7264 | 1571657000 | 848423.2 | 344.9732 | 306.2657 | 1575155000 | 5.1812 | 0.0012184 | 0.0011548 | -8767.6984 | -0.087677 | 1.2849 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 536.692 | 100002.1 | None | 1165295 | 418.245 | 387.4025 | 288270800 | 1162349 | 417.6061 | 386.7906 | 289624400 | 5.4892 | 0.0011904 | 0.0011401 | -2522.117 | -0.025221 | 2.9257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 303.2334 | 100002.1 | None | 638651.2 | 234.061 | 214.2327 | 5023152000 | 637186.3 | 233.7259 | 213.9031 | 5026721000 | 4.8309 | 0.0011051 | 0.0010867 | -11769.8125 | -0.1177 | 0.81643 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 1.298 | DXSZCap | 939.4782 | 299999.6 | None | 1994451 | 694.8373 | 531.2155 | 3974870000 | 1990639 | 693.4731 | 529.953 | 3982521000 | 4.0576 | 0.0014521 | 0.0013439 | -8143.8824 | -0.081439 | 5.2667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.853 | DXSZCap | 851.7016 | 299999.6 | None | 2318187 | 874.7167 | 601.1659 | 2213321000 | 2314010 | 873.3491 | 599.9898 | 2217191000 | 4.9043 | 0.0016057 | 0.0013808 | -4543.845 | -0.045438 | 13.992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 15.601 | DXSZCap | 1007.2124 | 299999.6 | None | 2151195 | 680.289 | 439.3903 | 1798210000 | 2146610 | 679.1146 | 438.4504 | 1802528000 | 4.5522 | 0.001166 | 0.00093314 | -4287.08 | -0.042871 | 71.0184 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.418 | DXSZCap | 857.6807 | 299999.6 | None | 2354632 | 1093.2048 | 895.0457 | 1506056000 | 2350245 | 1091.6013 | 893.607 | 1509057000 | 5.115 | 0.0018695 | 0.0016774 | -3498.9712 | -0.03499 | 17.4829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 2.602 | DXSZCap | 985.2012 | 299999.6 | None | 2156927 | 850.3497 | 634.0463 | 1689203000 | 2152382 | 849.0943 | 632.7474 | 1693004000 | 4.6133 | 0.0012742 | 0.0013184 | -3858.095 | -0.038581 | 12.0037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 16.178 | DXSZCap | 1062.0846 | 299999.6 | None | 2419075 | 1003.6743 | 835.5161 | 573103200 | 2414015 | 1002.2771 | 834.1299 | 574933100 | 4.7642 | 0.0013155 | 0.0013052 | -1722.9325 | -0.017229 | 77.0755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.617 | DXSZCap | 1048.7765 | 299999.6 | None | 2361161 | 952.7667 | 762.5265 | 302336600 | 2356010 | 951.443 | 761.2317 | 303538600 | 4.9114 | 0.0012621 | 0.0012346 | -1146.0974 | -0.011461 | 17.7647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 27.006 | DXSZCap | 939.9896 | 299999.6 | None | 2514425 | 1092.716 | 842.2541 | 480488900 | 2509543 | 1091.1176 | 840.9134 | 481984100 | 5.1937 | 0.0017005 | 0.0014263 | -1590.6559 | -0.015907 | 140.2604 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 17.811 | DXSZCap | 1132.8004 | 299999.6 | None | 2590136 | 1323.7202 | 1062.6891 | 705964000 | 2584697 | 1321.5186 | 1060.8385 | 708407400 | 4.8014 | 0.0019436 | 0.0016336 | -2156.9554 | -0.02157 | 85.5173 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.578 | DXSZCap | 1054.3447 | 299999.6 | None | 2634572 | 1353.153 | 1059.742 | 814432400 | 2629246 | 1350.9836 | 1057.9487 | 816771100 | 5.0515 | 0.0020576 | 0.0017009 | -2218.1551 | -0.022182 | 28.1771 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 3.496 | DXSZCap | 1051.3266 | 299999.6 | None | 2682959 | 1016.5523 | 770.3063 | 2508435000 | 2677528 | 1014.8814 | 768.8383 | 2513011000 | 5.1659 | 0.0015893 | 0.0013963 | -4352.5961 | -0.043526 | 18.0598 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 4.858 | DXSZCap | 950.7787 | 299999.6 | None | 2502656 | 946.899 | 699.7832 | 2295502000 | 2497796 | 945.3449 | 698.4959 | 2299484000 | 5.1116 | 0.0016346 | 0.0013539 | -4188.1459 | -0.041881 | 24.8322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 6.142 | DXSZCap | 1063.444 | 299999.6 | None | 2726264 | 977.9032 | 713.0569 | 2139085000 | 2720665 | 976.2962 | 711.759 | 2143115000 | 5.265 | 0.0015111 | 0.0012204 | -3789.5743 | -0.037896 | 32.3374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.671 | DXSZCap | 1107.9455 | 299999.6 | None | 2705525 | 1247.9091 | 1041.2361 | 2286940000 | 2699908 | 1246.0837 | 1039.5435 | 2291327000 | 5.0697 | 0.0016476 | 0.0015277 | -3959.5811 | -0.039596 | 8.4715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.292 | DXSZCap | 1464.6175 | 299999.6 | None | 3517467 | 1453.7626 | 1263.6596 | 286862500 | 3509538 | 1451.5103 | 1261.5009 | 288165300 | 5.4137 | 0.0015378 | 0.0014739 | -889.5155 | -0.0088952 | 6.9945 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 3.014 | DXSZCap | 1063.4775 | 299999.6 | None | 2258122 | 711.4744 | 492.1433 | 6497256000 | 2253083 | 710.2257 | 491.1238 | 6505241000 | 4.7382 | 0.0011742 | 0.00095862 | -7508.3861 | -0.075084 | 14.281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.236 | DXSZCap | 933.2848 | 299999.6 | None | 1951804 | 680.7926 | 519.1484 | 4040066000 | 1948024 | 679.4403 | 517.8973 | 4048226000 | 4.0502 | 0.0014489 | 0.0013406 | -8743.3118 | -0.087433 | 0.95585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 846.7055 | 299999.6 | None | 2272613 | 864.1709 | 594.7658 | 2246523000 | 2268467 | 862.8086 | 593.7144 | 2250547000 | 4.8966 | 0.001609 | 0.0012418 | -4752.5381 | -0.047525 | 3.3542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 2.662 | DXSZCap | 1000.4926 | 299999.6 | None | 2106544 | 670.204 | 433.0775 | 1830185000 | 2102000 | 669.0371 | 432.1437 | 1834428000 | 4.5418 | 0.0011663 | 0.00093341 | -4240.911 | -0.042409 | 12.0902 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.886 | DXSZCap | 852.8424 | 299999.6 | None | 2308487 | 1078.1578 | 881.8995 | 1531564000 | 2304135 | 1076.5676 | 880.4697 | 1534635000 | 5.1029 | 0.0018646 | 0.0016764 | -3600.8998 | -0.036009 | 4.5212 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.676 | DXSZCap | 978.4933 | 299999.6 | None | 2112677 | 836.1836 | 621.8836 | 1716994000 | 2108158 | 834.9343 | 620.5917 | 1721011000 | 4.6183 | 0.0012767 | 0.0013203 | -4105.2911 | -0.041053 | 3.122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 5.165 | DXSZCap | 1055.4097 | 299999.6 | None | 2371951 | 989.2287 | 822.6401 | 585105900 | 2366934 | 987.8373 | 821.2585 | 586867300 | 4.7536 | 0.0013183 | 0.0013091 | -1668.9254 | -0.016689 | 24.5524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.151 | DXSZCap | 1042.0416 | 299999.6 | None | 2314276 | 938.3262 | 749.8178 | 310495900 | 2309171 | 937.0116 | 748.5321 | 311702400 | 4.899 | 0.0012616 | 0.0012339 | -1157.8233 | -0.011578 | 15.4369 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 8.47 | DXSZCap | 935.3664 | 299999.6 | None | 2466888 | 1077.7634 | 829.3289 | 490693500 | 2462048 | 1076.1374 | 827.9757 | 492265100 | 5.1744 | 0.0017384 | 0.0014466 | -1680.1972 | -0.016802 | 43.8275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 3.101 | DXSZCap | 1127.7025 | 299999.6 | None | 2543149 | 1308.2024 | 1049.25 | 720207900 | 2537745 | 1306.0719 | 1047.4057 | 722507300 | 4.792 | 0.0018893 | 0.0016355 | -2039.0129 | -0.02039 | 14.8601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.689 | DXSZCap | 1049.234 | 299999.6 | None | 2587293 | 1337.3947 | 1046.0911 | 831455000 | 2582004 | 1335.2411 | 1044.3103 | 833791700 | 5.0408 | 0.0020525 | 0.0016972 | -2227.0534 | -0.022271 | 18.5956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.564 | DXSZCap | 1046.4574 | 299999.6 | None | 2636425 | 1006.0783 | 763.4995 | 2541143000 | 2631027 | 1004.3756 | 762.0599 | 2545707000 | 5.1584 | 0.0016272 | 0.0013757 | -4361.3814 | -0.043614 | 2.9093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.977 | DXSZCap | 945.9676 | 299999.6 | None | 2456499 | 936.077 | 692.9725 | 2327513000 | 2451675 | 934.506 | 691.6948 | 2331773000 | 5.0995 | 0.0016607 | 0.0013507 | -4503.3254 | -0.045033 | 4.9823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.406 | DXSZCap | 1058.7992 | 299999.6 | None | 2679472 | 967.4509 | 706.2164 | 2167581000 | 2673909 | 965.8492 | 704.9243 | 2171719000 | 5.2541 | 0.0015127 | 0.0012204 | -3908.2009 | -0.039082 | 7.3872 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.952 | DXSZCap | 1102.8925 | 299999.6 | None | 2658883 | 1232.4918 | 1027.6765 | 2315234000 | 2653310 | 1230.6861 | 1025.9959 | 2319677000 | 5.0531 | 0.0016372 | 0.0015238 | -4028.4978 | -0.040285 | 4.8105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 1459.0815 | 299999.6 | None | 3467725 | 1438.033 | 1249.7294 | 292717200 | 3459849 | 1435.7931 | 1247.6335 | 294094500 | 5.3979 | 0.0015351 | 0.0014364 | -943.95 | -0.0094395 | 4.232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.764 | DXSZCap | 1056.8774 | 299999.6 | None | 2213814 | 701.5272 | 485.8812 | 6553346000 | 2208812 | 700.2859 | 484.8674 | 6561183000 | 4.7328 | 0.0011745 | 0.00095924 | -7415.2401 | -0.074152 | 8.3487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.119 | DXSZCap | 843.9137 | 299999.6 | None | 1887179 | 653.1747 | 498.8456 | 3696354000 | 1883769 | 651.9373 | 497.6939 | 3703613000 | 4.0407 | 0.0014662 | 0.0013647 | -8601.5909 | -0.086016 | 0.48084 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.397 | DXSZCap | 823.8172 | 299999.6 | None | 2198694 | 835.6592 | 571.4203 | 2400977000 | 2194734 | 834.1312 | 570.4196 | 2405080000 | 4.8069 | 0.0018548 | 0.0012147 | -4980.474 | -0.049805 | 1.9083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 2.083 | DXSZCap | 965.8805 | 299999.6 | None | 2038994 | 645.2168 | 414.4675 | 1994804000 | 2034674 | 644.0922 | 413.5692 | 1999269000 | 4.4726 | 0.0011643 | 0.00093007 | -4622.7249 | -0.046227 | 9.3164 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.501 | DXSZCap | 830.4325 | 299999.6 | None | 2230993 | 1043.5757 | 851.5294 | 1656403000 | 2226850 | 1042.0533 | 850.1354 | 1659654000 | 4.989 | 0.0018332 | 0.0016786 | -3914.8273 | -0.039148 | 2.4995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.383 | DXSZCap | 944.2776 | 299999.6 | None | 2043142 | 804.7389 | 596.146 | 1889959000 | 2038855 | 803.5401 | 594.9111 | 1894219000 | 4.54 | 0.0012695 | 0.0013078 | -4511.3854 | -0.045114 | 1.7388 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 3.507 | DXSZCap | 1022.9389 | 299999.6 | None | 2293836 | 961.2613 | 797.8171 | 660074400 | 2289039 | 959.8777 | 796.4852 | 662144900 | 4.6894 | 0.0013526 | 0.0013021 | -2024.07 | -0.020241 | 16.4458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.792 | DXSZCap | 1009.4663 | 299999.6 | None | 2236248 | 910.6879 | 726.2276 | 354385500 | 2231383 | 909.4136 | 724.9803 | 355749500 | 4.8194 | 0.0012624 | 0.0012356 | -1351.209 | -0.013512 | 8.6363 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 5.616 | DXSZCap | 916.3218 | 299999.6 | None | 2388030 | 1049.1937 | 805.6534 | 552303600 | 2383379 | 1047.6652 | 804.3448 | 553930600 | 5.0757 | 0.001668 | 0.0014281 | -1775.577 | -0.017756 | 28.5053 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.599 | DXSZCap | 1109.2949 | 299999.6 | None | 2464019 | 1277.7211 | 1023.5459 | 817360400 | 2458797 | 1275.6441 | 1021.7567 | 819978900 | 4.7075 | 0.0018724 | 0.001613 | -2360.5085 | -0.023605 | 12.2348 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 2.433 | DXSZCap | 1030.5554 | 299999.6 | None | 2506645 | 1305.6551 | 1020.4815 | 931128100 | 2501547 | 1303.5567 | 1018.7454 | 933686000 | 4.9468 | 0.0020362 | 0.0016847 | -2482.0597 | -0.024821 | 12.0357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.579 | DXSZCap | 975.082 | 299999.6 | None | 2503518 | 935.1467 | 697.2387 | 2234106000 | 2498574 | 933.6524 | 695.8579 | 2238342000 | 5.0703 | 0.0015324 | 0.0014161 | -4344.2498 | -0.043442 | 2.9357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.778 | DXSZCap | 878.6519 | 299999.6 | None | 2343043 | 869.3821 | 634.6821 | 2059488000 | 2338634 | 868.0064 | 633.5389 | 2063216000 | 5.0179 | 0.0015657 | 0.0013011 | -4242.8634 | -0.042429 | 3.9039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.246 | DXSZCap | 989.2246 | 299999.6 | None | 2548302 | 901.1582 | 650.2287 | 1914891000 | 2543190 | 899.7099 | 649.0668 | 1918577000 | 5.1677 | 0.0014641 | 0.0011745 | -3726.1508 | -0.037262 | 6.4389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.671 | DXSZCap | 1031.9053 | 299999.6 | None | 2519292 | 1149.8759 | 959.3532 | 2045950000 | 2514193 | 1148.2519 | 957.8222 | 2050106000 | 4.9413 | 0.0015738 | 0.0014837 | -4027.5014 | -0.040275 | 3.3156 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.544 | DXSZCap | 1376.3766 | 299999.6 | None | 3264174 | 1346.0656 | 1173.2945 | 247159200 | 3256896 | 1343.7291 | 1171.1811 | 248311800 | 5.2878 | 0.0016975 | 0.0015355 | -837.4161 | -0.0083742 | 2.8766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.229 | DXSZCap | 961.0321 | 299999.6 | None | 2120038 | 656.0322 | 447.7941 | 5976496000 | 2115544 | 654.9008 | 446.8857 | 5983737000 | 4.6762 | 0.0011773 | 0.0009453 | -7534.6075 | -0.075346 | 5.7471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.043 | DXSZCap | 740.9146 | 299999.6 | None | 1820727 | 624.8949 | 478.127 | 3766508000 | 1817719 | 623.788 | 477.0902 | 3773628000 | 4.0598 | 0.0014939 | 0.0013994 | -9609.7446 | -0.096097 | 0.17457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.387 | DXSZCap | 724.5934 | 299999.6 | None | 2078825 | 746.3732 | 502.4638 | 1985058000 | 2075394 | 745.2807 | 501.6343 | 1988597000 | 4.7351 | 0.0015078 | 0.0011447 | -4884.1185 | -0.048841 | 1.8325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.643 | DXSZCap | 854.2822 | 299999.6 | None | 1949403 | 593.2166 | 376.3674 | 1839940000 | 1945611 | 592.2203 | 375.5722 | 1844123000 | 4.4388 | 0.0011662 | 0.00093084 | -4896.5083 | -0.048965 | 7.293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.53 | DXSZCap | 757.8309 | 299999.6 | None | 2119731 | 968.5469 | 790.7511 | 1494841000 | 2116017 | 967.2064 | 789.5197 | 1497847000 | 4.9008 | 0.0017688 | 0.001625 | -3966.584 | -0.039666 | 2.5974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.402 | DXSZCap | 832.2848 | 299999.6 | None | 1951696 | 749.9272 | 557.6381 | 1786989000 | 1947934 | 748.8731 | 556.5475 | 1790887000 | 4.5201 | 0.0012665 | 0.0013104 | -4683.493 | -0.046835 | 1.8171 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.056 | DXSZCap | 907.8932 | 299999.6 | None | 2180990 | 899.9803 | 747.6519 | 602198700 | 2176737 | 898.7808 | 746.4596 | 604041000 | 4.6845 | 0.0013213 | 0.0013132 | -2029.2034 | -0.020292 | 9.6313 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.584 | DXSZCap | 897.9614 | 299999.6 | None | 2128984 | 854.2112 | 682.7638 | 340223900 | 2124674 | 853.0578 | 681.5529 | 341435000 | 4.7998 | 0.0012845 | 0.0013485 | -1348.7217 | -0.013487 | 7.6028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.28 | DXSZCap | 841.8972 | 299999.6 | None | 2269553 | 979.3779 | 757.1899 | 497631200 | 2265334 | 978.0097 | 756.018 | 499138200 | 5.0113 | 0.0016252 | 0.0013919 | -1790.0048 | -0.0179 | 16.4371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.592 | DXSZCap | 1030.6586 | 299999.6 | None | 2335907 | 1190.4988 | 957.5603 | 742418200 | 2331132 | 1188.634 | 955.9275 | 744849700 | 4.633 | 0.0018093 | 0.0015843 | -2359.1711 | -0.023592 | 7.3757 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 2.517 | DXSZCap | 918.2946 | 299999.6 | None | 2350485 | 1183.4541 | 936.1271 | 734081800 | 2345996 | 1181.6477 | 934.5869 | 736247200 | 4.8884 | 0.0019672 | 0.0016773 | -2358.0668 | -0.023581 | 12.3041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.556 | DXSZCap | 910.6511 | 299999.6 | None | 2381731 | 879.1657 | 647.5181 | 2187610000 | 2377202 | 877.7909 | 646.3006 | 2191782000 | 4.9734 | 0.0015097 | 0.0013369 | -4581.3374 | -0.045813 | 2.7652 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.799 | DXSZCap | 815.9001 | 299999.6 | None | 2234062 | 814.3009 | 588.2117 | 2023378000 | 2230031 | 813.0476 | 587.1179 | 2027037000 | 4.9406 | 0.0015361 | 0.0013406 | -4484.6179 | -0.044846 | 3.9475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.259 | DXSZCap | 925.3081 | 299999.6 | None | 2426117 | 846.7523 | 606.5426 | 1880426000 | 2421410 | 845.443 | 605.4917 | 1884238000 | 5.087 | 0.001415 | 0.0011357 | -4119.7087 | -0.041197 | 6.4045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.683 | DXSZCap | 973.1595 | 299999.6 | None | 2403345 | 1089.3124 | 909.6383 | 2077652000 | 2398627 | 1087.7969 | 908.1843 | 2081688000 | 4.8481 | 0.0015574 | 0.0014941 | -4147.3161 | -0.041473 | 3.3113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.588 | DXSZCap | 1312.0161 | 299999.6 | None | 3106499 | 1279.7751 | 1119.5449 | 249014800 | 3099693 | 1277.4906 | 1117.4989 | 250318500 | 5.1874 | 0.0017413 | 0.0015595 | -993.6616 | -0.0099366 | 3.0502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 1.317 | DXSZCap | 858.1494 | 299999.6 | None | 2026607 | 612.687 | 412.8139 | 5918312000 | 2022635 | 611.6868 | 412.0106 | 5925108000 | 4.6286 | 0.0011656 | 0.00093605 | -7919.3665 | -0.079194 | 6.0958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 740.631 | 299999.6 | None | 1820741 | 624.9802 | 478.1467 | 3731816000 | 1817733 | 623.8736 | 477.1097 | 3738657000 | 4.0614 | 0.0014942 | 0.0014002 | -9236.7188 | -0.092367 | 0.12996 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 722.8621 | 299999.6 | None | 2078129 | 744.7683 | 501.1147 | 1962369000 | 2074702 | 743.6804 | 500.2889 | 1965853000 | 4.7409 | 0.001505 | 0.0011423 | -4819.7296 | -0.048197 | 0.71587 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.574 | DXSZCap | 853.9027 | 299999.6 | None | 1949282 | 592.4822 | 375.6727 | 1821546000 | 1945491 | 591.4861 | 374.8774 | 1825787000 | 4.4396 | 0.0011665 | 0.00093141 | -4966.6082 | -0.049666 | 2.5483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.203 | DXSZCap | 756.446 | 299999.6 | None | 2119096 | 967.5052 | 789.6387 | 1476457000 | 2115389 | 966.1717 | 788.417 | 1479507000 | 4.9005 | 0.0017629 | 0.0016151 | -4032.0127 | -0.04032 | 0.99481 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.155 | DXSZCap | 831.9067 | 299999.6 | None | 1951717 | 749.8331 | 557.4387 | 1774046000 | 1947955 | 748.7789 | 556.3485 | 1778013000 | 4.5221 | 0.0012672 | 0.0013104 | -4768.5636 | -0.047686 | 0.70093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.908 | DXSZCap | 907.8932 | 299999.6 | None | 2180990 | 899.9803 | 747.6519 | 602198700 | 2176737 | 898.7808 | 746.4596 | 604041000 | 4.6845 | 0.0013213 | 0.0013132 | -2029.2034 | -0.020292 | 4.2535 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.473 | DXSZCap | 897.9614 | 299999.6 | None | 2128984 | 854.2112 | 682.7638 | 340223900 | 2124674 | 853.0578 | 681.5529 | 341435000 | 4.7998 | 0.0012845 | 0.0013485 | -1348.7217 | -0.013487 | 2.2703 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.456 | DXSZCap | 841.8972 | 299999.6 | None | 2269553 | 979.3779 | 757.1899 | 497631200 | 2265334 | 978.0097 | 756.018 | 499138200 | 5.0113 | 0.0016252 | 0.0013919 | -1790.0048 | -0.0179 | 7.2965 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 1030.6586 | 299999.6 | None | 2335907 | 1190.4988 | 957.5603 | 742418200 | 2331132 | 1188.634 | 955.9275 | 744849700 | 4.633 | 0.0018093 | 0.0015843 | -2359.1711 | -0.023592 | 3.0114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.993 | DXSZCap | 916.086 | 299999.6 | None | 2348851 | 1181.0798 | 933.9005 | 721950000 | 2344368 | 1179.2812 | 932.3684 | 724084400 | 4.8936 | 0.0019633 | 0.0016725 | -2329.9122 | -0.023299 | 4.8594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.233 | DXSZCap | 908.4233 | 299999.6 | None | 2379581 | 876.6306 | 645.0826 | 2154670000 | 2375063 | 875.0073 | 643.8716 | 2158885000 | 4.9735 | 0.0017869 | 0.0013331 | -4639.9077 | -0.046399 | 1.1588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.318 | DXSZCap | 813.7703 | 299999.6 | None | 2232769 | 812.4498 | 586.4942 | 1995172000 | 2228736 | 811.1977 | 585.4026 | 1998950000 | 4.9559 | 0.0015387 | 0.0013414 | -4642.5878 | -0.046426 | 1.576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.575 | DXSZCap | 923.0478 | 299999.6 | None | 2423365 | 844.2284 | 604.1807 | 1853673000 | 2418670 | 842.9034 | 603.1077 | 1857463000 | 5.0864 | 0.0014355 | 0.0011624 | -4105.9629 | -0.04106 | 2.9247 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 971.0049 | 299999.6 | None | 2400965 | 1086.938 | 907.2294 | 2046666000 | 2396258 | 1085.4274 | 905.7762 | 2050593000 | 4.8476 | 0.0015557 | 0.0014966 | -4044.2638 | -0.040443 | 1.3816 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.246 | DXSZCap | 1308.5833 | 299999.6 | None | 3099930 | 1275.155 | 1115.3329 | 242865200 | 3093159 | 1273.2444 | 1113.5092 | 244120300 | 5.1743 | 0.00146 | 0.0013936 | -959.1289 | -0.0095913 | 1.2729 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 857.7122 | 299999.6 | None | 2026153 | 611.6857 | 411.8952 | 5855937000 | 2022183 | 610.6629 | 411.0926 | 5862669000 | 4.6286 | 0.0011924 | 0.00093575 | -7848.7869 | -0.078488 | 2.5874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 740.3189 | 299999.6 | None | 1819981 | 625.4908 | 477.6223 | 3475926000 | 1816972 | 624.3816 | 476.5863 | 3482600000 | 4.0645 | 0.0014983 | 0.0013995 | -9015.0339 | -0.09015 | 0.13006 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 720.85 | 299999.6 | None | 2075825 | 742.7778 | 499.4399 | 1942612000 | 2072408 | 741.7033 | 498.618 | 1946085000 | 4.7402 | 0.0014905 | 0.0011402 | -4817.923 | -0.048179 | 0.71578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.574 | DXSZCap | 853.4865 | 299999.6 | None | 1947689 | 591.4229 | 374.7511 | 1806587000 | 1943901 | 590.4271 | 373.9561 | 1810933000 | 4.4383 | 0.0011667 | 0.00093147 | -5092.0547 | -0.050921 | 2.5476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.203 | DXSZCap | 754.8996 | 299999.6 | None | 2116874 | 965.9718 | 788.1113 | 1460594000 | 2113174 | 964.6326 | 786.8836 | 1463666000 | 4.9013 | 0.001774 | 0.0016264 | -4069.4153 | -0.040694 | 0.99497 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.155 | DXSZCap | 831.8738 | 299999.6 | None | 1950241 | 749.373 | 557.0871 | 1777702000 | 1946480 | 748.319 | 555.9969 | 1781669000 | 4.5211 | 0.001267 | 0.0013105 | -4768.7522 | -0.047688 | 0.70077 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.908 | DXSZCap | 907.78 | 299999.6 | None | 2179410 | 899.4721 | 747.2389 | 604567300 | 2175158 | 898.2727 | 746.047 | 606411200 | 4.684 | 0.0013213 | 0.0013129 | -2031.219 | -0.020312 | 4.253 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.473 | DXSZCap | 897.2876 | 299999.6 | None | 2126800 | 852.8171 | 681.201 | 339910000 | 2122489 | 851.6664 | 680.0981 | 341130500 | 4.8045 | 0.0012824 | 0.0012292 | -1360.2105 | -0.013602 | 2.2725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.456 | DXSZCap | 839.9527 | 299999.6 | None | 2266820 | 977.5166 | 755.4615 | 492345500 | 2262617 | 976.1539 | 754.2947 | 493894600 | 5.0039 | 0.0016223 | 0.0013892 | -1844.2705 | -0.018443 | 7.2856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 1022.0479 | 299999.6 | None | 2327746 | 1180.6228 | 948.1009 | 693082400 | 2323004 | 1178.785 | 946.4909 | 695415400 | 4.6397 | 0.0017981 | 0.0015753 | -2282.6719 | -0.022827 | 3.0158 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.993 | DXSZCap | 913.693 | 299999.6 | None | 2345567 | 1178.1746 | 931.2055 | 712288800 | 2341100 | 1176.3793 | 929.6798 | 714329100 | 4.889 | 0.0019648 | 0.0016698 | -2233.0257 | -0.02233 | 4.8547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.233 | DXSZCap | 881.6892 | 299999.6 | None | 2350530 | 848.4161 | 615.1459 | 1633567000 | 2346154 | 847.1049 | 614.082 | 1637062000 | 4.9632 | 0.0014872 | 0.0012067 | -3963.9819 | -0.03964 | 1.1564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.318 | DXSZCap | 803.81 | 299999.6 | None | 2225508 | 802.4467 | 575.5963 | 1810838000 | 2221533 | 801.2223 | 574.6049 | 1814223000 | 4.9452 | 0.0015232 | 0.0012333 | -4211.1942 | -0.042112 | 1.5726 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.575 | DXSZCap | 903.8145 | 299999.6 | None | 2397940 | 824.062 | 583.7761 | 1535750000 | 2393365 | 822.6413 | 582.7708 | 1538937000 | 5.0619 | 0.0015719 | 0.0011122 | -3526.1662 | -0.035262 | 2.9106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 945.3955 | 299999.6 | None | 2373660 | 1061.261 | 875.8959 | 1563166000 | 2369085 | 1059.5956 | 874.5512 | 1566564000 | 4.8392 | 0.0017616 | 0.0014223 | -3594.2629 | -0.035943 | 1.3792 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.246 | DXSZCap | 1269.1596 | 299999.6 | None | 3012353 | 1232.6051 | 1066.9893 | 178148900 | 3005858 | 1230.8279 | 1065.2659 | 179117800 | 5.1176 | 0.0014003 | 0.0013579 | -763.4186 | -0.0076342 | 1.2589 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 843.8785 | 299999.6 | None | 2014853 | 596.38 | 396.6317 | 4594222000 | 2010972 | 595.3998 | 395.8445 | 4600404000 | 4.599 | 0.0011616 | 0.00093284 | -7325.6992 | -0.073257 | 2.5708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 694.5187 | 299999.6 | None | 1802913 | 614.4659 | 471.2986 | 3368859000 | 1800090 | 613.4196 | 470.3149 | 3375245000 | 4.0647 | 0.0015066 | 0.0014164 | -9194.8567 | -0.091949 | 0.097552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 688.2167 | 299999.6 | None | 2042091 | 709.4374 | 472.4452 | 1811306000 | 2038833 | 708.4359 | 471.6913 | 1814665000 | 4.734 | 0.0014553 | 0.0010955 | -4880.73 | -0.048807 | 0.53494 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.43 | DXSZCap | 755.8109 | 299999.6 | None | 1914670 | 557.4858 | 350.3179 | 1565912000 | 1911273 | 556.6069 | 349.6131 | 1569329000 | 4.4945 | 0.0011628 | 0.00093242 | -4520.9721 | -0.04521 | 1.9326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 696.1269 | 299999.6 | None | 2071436 | 920.8401 | 754.764 | 1228902000 | 2068017 | 919.6212 | 753.6339 | 1231423000 | 4.9115 | 0.001751 | 0.0016234 | -3621.4663 | -0.036215 | 0.74654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.117 | DXSZCap | 735.9521 | 299999.6 | None | 1917063 | 719.844 | 540.8026 | 1589535000 | 1913684 | 718.9081 | 539.8252 | 1593014000 | 4.5913 | 0.0012717 | 0.0013281 | -4727.2099 | -0.047272 | 0.53719 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.682 | DXSZCap | 805.3523 | 299999.6 | None | 2131297 | 862.1647 | 720.0376 | 515672800 | 2127451 | 861.0713 | 718.9395 | 517155600 | 4.7755 | 0.0013576 | 0.0013635 | -1841.1817 | -0.018412 | 3.2569 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.355 | DXSZCap | 796.8911 | 299999.6 | None | 2086632 | 820.4719 | 660.4784 | 302683300 | 2082727 | 819.4513 | 659.4747 | 303768500 | 4.9003 | 0.0012807 | 0.0012595 | -1361.7921 | -0.013618 | 1.7396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.092 | DXSZCap | 781.2317 | 299999.6 | None | 2214622 | 932.6628 | 729.8208 | 413945900 | 2210695 | 931.4199 | 728.7317 | 415292400 | 5.0267 | 0.0015909 | 0.0013941 | -1723.5604 | -0.017236 | 5.4891 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.488 | DXSZCap | 958.0854 | 299999.6 | None | 2268783 | 1123.1838 | 909.9852 | 581922600 | 2264342 | 1121.4634 | 908.4585 | 583933600 | 4.6353 | 0.0017956 | 0.0015935 | -2098.9777 | -0.02099 | 2.262 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.744 | DXSZCap | 877.4426 | 299999.6 | None | 2297839 | 1135.571 | 902.3889 | 664361900 | 2293581 | 1133.8868 | 900.9157 | 666437200 | 4.8527 | 0.0019195 | 0.0016789 | -2365.1689 | -0.023652 | 3.6104 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.175 | DXSZCap | 841.0555 | 299999.6 | None | 2294705 | 809.6437 | 580.8375 | 1490495000 | 2290583 | 808.4282 | 579.8683 | 1493832000 | 4.901 | 0.0014451 | 0.0011524 | -3967.6337 | -0.039676 | 0.85767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.239 | DXSZCap | 766.7348 | 299999.6 | None | 2181176 | 766.5581 | 544.7804 | 1668989000 | 2177408 | 765.4123 | 543.8581 | 1672161000 | 4.9143 | 0.0014944 | 0.0012029 | -4137.0238 | -0.04137 | 1.1745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 864.6514 | 299999.6 | None | 2342922 | 787.2857 | 553.7419 | 1403203000 | 2338590 | 786.1057 | 552.7861 | 1406299000 | 5.0101 | 0.0013647 | 0.0011054 | -3580.6337 | -0.035806 | 2.1644 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.215 | DXSZCap | 907.3368 | 299999.6 | None | 2317381 | 1021.7329 | 843.8253 | 1459463000 | 2313044 | 1020.4113 | 842.5419 | 1462724000 | 4.7799 | 0.0014565 | 0.0014145 | -3594.0348 | -0.03594 | 1.0277 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 1225.0353 | 299999.6 | None | 2922551 | 1186.6009 | 1029.9167 | 162688800 | 2916366 | 1184.9377 | 1028.2682 | 163594900 | 5.0488 | 0.0013577 | 0.0013457 | -739.6522 | -0.0073965 | 0.92899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 790.7931 | 299999.6 | None | 1981148 | 573.5624 | 377.387 | 4309283000 | 1977532 | 572.6467 | 376.6533 | 4315110000 | 4.5726 | 0.001158 | 0.00092784 | -7368.5517 | -0.073686 | 1.9205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 692.029 | 299999.6 | None | 1790367 | 609.8082 | 469.4097 | 3335633000 | 1787555 | 608.766 | 468.4291 | 3342060000 | 4.0634 | 0.001506 | 0.001417 | -9287.1837 | -0.092872 | 0.097522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 685.4814 | 299999.6 | None | 2028070 | 704.6021 | 470.0677 | 1803308000 | 2024825 | 703.6073 | 469.3137 | 1806477000 | 4.7339 | 0.0014512 | 0.0011 | -4623.0283 | -0.04623 | 0.53493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.43 | DXSZCap | 753.4289 | 299999.6 | None | 1901607 | 553.7372 | 348.5997 | 1564743000 | 1898220 | 552.8602 | 347.8966 | 1568135000 | 4.4954 | 0.001164 | 0.00093324 | -4502.0836 | -0.045021 | 1.933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 693.9325 | 299999.6 | None | 2057345 | 914.7709 | 751.6345 | 1223007000 | 2053940 | 913.5743 | 750.5149 | 1225449000 | 4.9068 | 0.0017243 | 0.0016135 | -3519.0743 | -0.035191 | 0.74584 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.117 | DXSZCap | 733.5121 | 299999.6 | None | 1907740 | 715.7839 | 539.4803 | 1563053000 | 1904300 | 714.8343 | 538.4854 | 1566722000 | 4.6898 | 0.0012945 | 0.0013564 | -5001.9628 | -0.05002 | 0.5487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.682 | DXSZCap | 801.7935 | 299999.6 | None | 2115525 | 853.506 | 714.2557 | 505636600 | 2111697 | 852.4266 | 713.1675 | 507105200 | 4.7743 | 0.0013463 | 0.0013572 | -1831.6436 | -0.018316 | 3.2561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.355 | DXSZCap | 793.6867 | 299999.6 | None | 2071809 | 813.6272 | 656.1512 | 302703300 | 2067918 | 812.6148 | 655.1535 | 303782700 | 4.9024 | 0.0012756 | 0.0012571 | -1359.9825 | -0.0136 | 1.7404 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.092 | DXSZCap | 776.5434 | 299999.6 | None | 2198534 | 924.8541 | 725.1339 | 404547700 | 2194629 | 923.619 | 724.0541 | 405895100 | 5.0287 | 0.0015905 | 0.0013905 | -1735.1252 | -0.017351 | 5.4913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.488 | DXSZCap | 955.1039 | 299999.6 | None | 2253543 | 1115.501 | 905.5894 | 575385200 | 2249124 | 1113.7899 | 904.0694 | 577512400 | 4.6267 | 0.0017915 | 0.0015914 | -2227.1922 | -0.022272 | 2.2578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.744 | DXSZCap | 874.3332 | 299999.6 | None | 2282498 | 1127.7803 | 897.9708 | 658547700 | 2278256 | 1126.1116 | 896.5059 | 660521500 | 4.8517 | 0.0019086 | 0.0016754 | -2257.4917 | -0.022575 | 3.6097 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.175 | DXSZCap | 837.1101 | 299999.6 | None | 2278917 | 803.6158 | 577.3605 | 1468799000 | 2274818 | 802.4092 | 576.3975 | 1472017000 | 4.8966 | 0.0014413 | 0.0011505 | -3844.1777 | -0.038442 | 0.85691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.239 | DXSZCap | 763.6891 | 299999.6 | None | 2166463 | 761.4721 | 542.0137 | 1652913000 | 2162710 | 760.3383 | 541.0969 | 1656053000 | 4.9143 | 0.0014846 | 0.0012005 | -4111.6209 | -0.041116 | 1.1745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 861.1933 | 299999.6 | None | 2326497 | 781.2643 | 550.3316 | 1387130000 | 2322186 | 780.0893 | 549.3815 | 1390143000 | 5.0058 | 0.0013644 | 0.0011032 | -3498.6339 | -0.034986 | 2.1625 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.215 | DXSZCap | 903.9242 | 299999.6 | None | 2301355 | 1013.4909 | 839.0771 | 1438148000 | 2297033 | 1012.0797 | 837.8204 | 1441394000 | 4.7814 | 0.0015612 | 0.0013902 | -3591.0089 | -0.03591 | 1.028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 1220.374 | 299999.6 | None | 2901349 | 1177.1913 | 1023.1255 | 159072800 | 2895191 | 1175.4573 | 1021.4331 | 160053300 | 5.046 | 0.0014209 | 0.0013868 | -803.4422 | -0.0080344 | 0.92846 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 788.2543 | 299999.6 | None | 1967584 | 569.502 | 375.3893 | 4263985000 | 1963983 | 568.5897 | 374.6575 | 4269672000 | 4.5683 | 0.0011574 | 0.00092838 | -7214.6766 | -0.072147 | 1.9187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 651.8479 | 299999.6 | None | 1509583 | 511.8824 | 409.4168 | 4042183000 | 1506924 | 510.9247 | 408.5017 | 4049140000 | 4.0792 | 0.0014693 | 0.0014038 | -10672.7349 | -0.10673 | 0.032633 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 656.1547 | 299999.6 | None | 1727870 | 632.1091 | 429.7577 | 2140971000 | 1724808 | 631.1113 | 429.0304 | 2144626000 | 4.6666 | 0.0015206 | 0.0011085 | -5570.3328 | -0.055703 | 0.17733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.143 | DXSZCap | 714.0793 | 299999.6 | None | 1607091 | 483.6491 | 309.0571 | 1940067000 | 1603923 | 482.8132 | 308.3877 | 1944021000 | 4.4365 | 0.0011706 | 0.00093752 | -5537.1998 | -0.055372 | 0.63442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.051 | DXSZCap | 665.3976 | 299999.6 | None | 1754423 | 809.344 | 685.0284 | 1475597000 | 1751201 | 808.1588 | 683.9254 | 1478485000 | 4.8422 | 0.0017812 | 0.0016577 | -4340.2621 | -0.043403 | 0.24695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 693.6636 | 299999.6 | None | 1607156 | 614.8348 | 476.1755 | 1926502000 | 1604007 | 613.9526 | 475.2541 | 1930184000 | 4.5397 | 0.0012718 | 0.0013283 | -5308.0487 | -0.05308 | 0.18159 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.228 | DXSZCap | 761.6378 | 299999.6 | None | 1804251 | 751.2572 | 649.1017 | 633908100 | 1800660 | 750.2402 | 648.0569 | 635578800 | 4.7148 | 0.0013353 | 0.0013718 | -2193.5624 | -0.021936 | 1.075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 753.1699 | 299999.6 | None | 1763507 | 711.8519 | 591.7187 | 400707900 | 1759838 | 710.5818 | 590.6648 | 402050200 | 4.8714 | 0.0016864 | 0.0013992 | -1782.2008 | -0.017822 | 0.57483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.363 | DXSZCap | 748.4517 | 299999.6 | None | 1885404 | 819.529 | 659.7782 | 504300700 | 1881714 | 818.3712 | 658.7457 | 505871800 | 4.9302 | 0.0015469 | 0.0013796 | -2099.1334 | -0.020991 | 1.7897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.163 | DXSZCap | 928.6494 | 299999.6 | None | 1945277 | 1006.0521 | 837.4221 | 708279200 | 1941039 | 1004.4604 | 835.8885 | 710653700 | 4.5636 | 0.001714 | 0.0016514 | -2556.9391 | -0.025569 | 0.74387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 846.8774 | 299999.6 | None | 1971885 | 1017.508 | 829.2769 | 798001700 | 1967844 | 1015.9154 | 827.8904 | 800267600 | 4.7716 | 0.0018805 | 0.0016372 | -2675.5938 | -0.026756 | 1.1786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 810.6201 | 299999.6 | None | 1973102 | 731.5778 | 536.9447 | 1750115000 | 1969181 | 730.3811 | 536.0089 | 1753697000 | 4.837 | 0.0014762 | 0.0011545 | -4418.8393 | -0.044188 | 0.28055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.08 | DXSZCap | 737.2411 | 299999.6 | None | 1862483 | 688.3807 | 500.8339 | 1953576000 | 1858920 | 687.2651 | 499.9482 | 1957103000 | 4.8329 | 0.0015131 | 0.0012014 | -4784.0521 | -0.047841 | 0.38663 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 834.1207 | 299999.6 | None | 2018758 | 708.6384 | 509.4364 | 1649793000 | 2014637 | 707.5117 | 508.5429 | 1653185000 | 4.9405 | 0.0013509 | 0.0010712 | -4066.5577 | -0.040666 | 0.71144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 874.542 | 299999.6 | None | 1994280 | 906.1157 | 770.7179 | 1693731000 | 1990145 | 904.8444 | 769.5119 | 1697441000 | 4.7282 | 0.0014536 | 0.0013791 | -4242.2204 | -0.042422 | 0.3357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.062 | DXSZCap | 1191.7485 | 299999.6 | None | 2576147 | 1068.742 | 953.2869 | 201672500 | 2570188 | 1067.1488 | 951.6641 | 202805000 | 5.0002 | 0.0013369 | 0.0013618 | -950.2844 | -0.0095028 | 0.31001 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 748.5225 | 299999.6 | None | 1674863 | 500.5198 | 336.2394 | 4782974000 | 1671465 | 499.6521 | 335.5442 | 4788766000 | 4.5396 | 0.0011592 | 0.00092876 | -7737.9101 | -0.077379 | 0.63101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 651.8343 | 299999.6 | None | 1510936 | 512.2822 | 409.8237 | 4036857000 | 1508248 | 511.3157 | 408.8993 | 4044272000 | 4.1237 | 0.0014828 | 0.0014182 | -11375.5912 | -0.11376 | 0.03299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 655.6583 | 299999.6 | None | 1727871 | 632.1097 | 429.758 | 2140990000 | 1724743 | 631.1227 | 428.9977 | 2144893000 | 4.7708 | 0.0015054 | 0.0011595 | -5952.7961 | -0.059528 | 0.18129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.143 | DXSZCap | 714.0767 | 299999.6 | None | 1609923 | 484.4933 | 309.7451 | 1929864000 | 1606698 | 483.6403 | 309.0619 | 1934202000 | 4.5163 | 0.0011945 | 0.00095676 | -6074.9781 | -0.06075 | 0.64583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.051 | DXSZCap | 664.9003 | 299999.6 | None | 1754425 | 809.333 | 685.0256 | 1475604000 | 1751145 | 808.1772 | 683.9137 | 1478655000 | 4.9331 | 0.0017383 | 0.0016722 | -4588.6576 | -0.045887 | 0.25159 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 693.6568 | 299999.6 | None | 1607156 | 614.8349 | 476.1755 | 1926502000 | 1604006 | 613.9517 | 475.2535 | 1930371000 | 4.5412 | 0.0012733 | 0.0013291 | -5577.686 | -0.055777 | 0.18165 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.228 | DXSZCap | 761.6367 | 299999.6 | None | 1806450 | 751.6638 | 649.4426 | 628382100 | 1802815 | 750.6391 | 648.3912 | 630215500 | 4.7726 | 0.0013453 | 0.0013804 | -2407.1843 | -0.024072 | 1.0882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 753.1691 | 299999.6 | None | 1763507 | 711.8518 | 591.7185 | 400707900 | 1759838 | 710.5818 | 590.6647 | 402102100 | 4.8714 | 0.0016862 | 0.0013992 | -1851.1115 | -0.018511 | 0.57483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.363 | DXSZCap | 747.9397 | 299999.6 | None | 1885405 | 819.5292 | 659.7785 | 504304100 | 1881670 | 818.3444 | 658.7076 | 505934800 | 4.9937 | 0.0015841 | 0.0014318 | -2180.256 | -0.021803 | 1.8127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.163 | DXSZCap | 928.0767 | 299999.6 | None | 1945276 | 1006.051 | 837.4209 | 707942100 | 1940950 | 1004.4593 | 835.9545 | 710412000 | 4.6613 | 0.001715 | 0.00158 | -2661.3103 | -0.026613 | 0.75978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 846.358 | 299999.6 | None | 1971885 | 1017.5076 | 829.2765 | 797789700 | 1967758 | 1015.9046 | 827.8587 | 800142000 | 4.8762 | 0.001894 | 0.0016752 | -2779.3202 | -0.027793 | 1.2044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 810.0605 | 299999.6 | None | 1973104 | 731.5779 | 536.9446 | 1749897000 | 1969085 | 730.395 | 535.9807 | 1753632000 | 4.9614 | 0.0014602 | 0.00119 | -4610.7665 | -0.046108 | 0.28776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.08 | DXSZCap | 736.7197 | 299999.6 | None | 1862485 | 688.3807 | 500.8345 | 1953513000 | 1858839 | 687.2543 | 499.9148 | 1957177000 | 4.949 | 0.0015288 | 0.0012483 | -4973.3973 | -0.049734 | 0.39592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 833.5659 | 299999.6 | None | 2018759 | 708.6384 | 509.4363 | 1649498000 | 2014531 | 707.4626 | 508.4984 | 1653108000 | 5.0722 | 0.0014107 | 0.0011252 | -4330.7913 | -0.043308 | 0.73039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 873.9823 | 299999.6 | None | 1994283 | 906.1154 | 770.7174 | 1693400000 | 1990030 | 904.8249 | 769.466 | 1697266000 | 4.8662 | 0.0014766 | 0.0014318 | -4423.4304 | -0.044234 | 0.3455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.062 | DXSZCap | 1191.1222 | 299999.6 | None | 2576140 | 1068.7403 | 953.2849 | 201162900 | 2570038 | 1067.0876 | 951.6587 | 202343700 | 5.1229 | 0.0013876 | 0.0013652 | -991.3341 | -0.0099133 | 0.31762 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 748.5226 | 299999.6 | None | 1677787 | 501.3114 | 336.8689 | 4774061000 | 1674330 | 500.4287 | 336.1616 | 4780365000 | 4.6184 | 0.0011794 | 0.00094497 | -8421.9237 | -0.084219 | 0.64196 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.431 | DXSZCap | 144.1649 | 50000.14 | None | 217770.8 | 90.203 | 43.8973 | 962586700 | 217397.2 | 90.0291 | 43.8028 | 963690400 | 2.5915 | 0.0012062 | 0.00065527 | -7655.8146 | -0.076558 | 1.1169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 3.55 | DXSZCap | 140.7609 | 50000.14 | None | 254144.8 | 28.5154 | 20.8118 | 525679200 | 253673 | 28.4572 | 20.7694 | 526427000 | 3.3518 | 0.00041362 | 0.00030122 | -5312.5552 | -0.053126 | 11.8988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 15.07 | DXSZCap | 159.0436 | 50000.14 | None | 234610.9 | 12.0584 | 7.7614 | 474131300 | 234145.8 | 12.0459 | 7.7514 | 475011400 | 2.9244 | 7.8944e-05 | 6.2876e-05 | -5533.7017 | -0.055337 | 44.07 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 6.786 | DXSZCap | 143.7278 | 50000.14 | None | 258569.5 | 162.074 | 82.6149 | 367114100 | 258070.5 | 161.818 | 82.4802 | 367705200 | 3.4718 | 0.0017811 | 0.00093696 | -4112.634 | -0.041126 | 23.5599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.039 | DXSZCap | 154.3312 | 50000.14 | None | 238232.8 | 117.3252 | 55.306 | 435865700 | 237736 | 117.1246 | 55.1837 | 436655000 | 3.2191 | 0.0013002 | 0.00079267 | -5114.3271 | -0.051143 | 3.3446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 19.661 | DXSZCap | 171.4552 | 50000.14 | None | 264066.6 | 148.9423 | 76.7972 | 179598700 | 263494 | 148.6894 | 76.6583 | 180079900 | 3.3396 | 0.001475 | 0.00081032 | -2806.5641 | -0.028066 | 65.6608 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.474 | DXSZCap | 168.5502 | 50000.14 | None | 256092.1 | 138.424 | 67.5209 | 120296900 | 255521.7 | 138.1994 | 67.3916 | 120698400 | 3.3842 | 0.0013323 | 0.00076693 | -2382.0803 | -0.023821 | 15.1407 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 34.216 | DXSZCap | 161.3854 | 50000.14 | None | 276531.4 | 164.1012 | 76.6139 | 148028500 | 275956 | 163.8398 | 76.4859 | 148418000 | 3.5654 | 0.00162 | 0.00079272 | -2413.4769 | -0.024135 | 121.993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 25.511 | DXSZCap | 202.5138 | 50000.14 | None | 286339.2 | 208.675 | 105.1226 | 226452400 | 285706.8 | 208.3173 | 104.9375 | 226943600 | 3.1227 | 0.0017661 | 0.00091385 | -2425.5134 | -0.024255 | 79.6645 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.802 | DXSZCap | 185.6758 | 50000.14 | None | 293275.6 | 214.101 | 105.1373 | 239136200 | 292660.7 | 213.7363 | 104.9561 | 239609000 | 3.3117 | 0.001964 | 0.00097554 | -2546.3745 | -0.025464 | 45.7079 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.407 | DXSZCap | 183.9365 | 50000.14 | None | 299513.3 | 51.7468 | 48.1882 | 580636900 | 298850.7 | 51.6352 | 48.0791 | 581581100 | 3.6023 | 0.00060649 | 0.00059332 | -5133.2939 | -0.051333 | 8.6708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 9.141 | DXSZCap | 160.7416 | 50000.14 | None | 276121.4 | 38.3958 | 33.8782 | 537889900 | 275554.3 | 38.3153 | 33.8032 | 538675900 | 3.528 | 0.00050046 | 0.00046659 | -4889.8371 | -0.048898 | 32.2497 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.557 | DXSZCap | 186.1299 | 50000.14 | None | 305546.6 | 46.0689 | 38.6773 | 517844600 | 304899.8 | 45.9761 | 38.595 | 518781000 | 3.475 | 0.00049846 | 0.00044234 | -5030.894 | -0.050309 | 33.2105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.661 | DXSZCap | 197.4259 | 50000.14 | None | 305598.3 | 196.897 | 103.94 | 540153800 | 304938.4 | 196.5859 | 103.7714 | 540935700 | 3.3425 | 0.0015758 | 0.00085399 | -3960.4741 | -0.039605 | 12.237 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.017 | DXSZCap | 268.6959 | 50000.14 | None | 416155.7 | 235.1627 | 131.7039 | 97148260 | 415159.9 | 234.7852 | 131.4811 | 97460160 | 3.706 | 0.0014047 | 0.00082944 | -1160.7918 | -0.011608 | 3.7691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.931 | DXSZCap | 168.8724 | 50000.14 | None | 243041.1 | 20.0461 | 15.2576 | 1391940000 | 242527.8 | 20.0139 | 15.2289 | 1393110000 | 3.0396 | 0.00019081 | 0.00016975 | -6928.3065 | -0.069283 | 5.8694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 142.6313 | 50000.14 | None | 213184 | 88.4104 | 43.1315 | 916594900 | 212815.2 | 88.2367 | 43.0378 | 917668600 | 2.5857 | 0.0012184 | 0.00065717 | -7527.7989 | -0.075278 | 0.29218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 138.6772 | 50000.14 | None | 249449 | 28.5938 | 20.7867 | 492239200 | 248981.3 | 28.5362 | 20.7449 | 492970600 | 3.3726 | 0.00041503 | 0.00030142 | -5274.1175 | -0.052741 | 1.521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.104 | DXSZCap | 157.124 | 50000.14 | None | 230125.3 | 12.2601 | 7.9413 | 444931800 | 229663.4 | 12.2472 | 7.9309 | 445639100 | 2.9397 | 8.203e-05 | 6.619e-05 | -4501.5391 | -0.045015 | 3.2454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.813 | DXSZCap | 141.3402 | 50000.14 | None | 253903 | 159.1273 | 81.2175 | 340292700 | 253408.1 | 158.8522 | 81.071 | 340836000 | 3.5015 | 0.0019464 | 0.0010363 | -3843.9157 | -0.038439 | 2.8467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.125 | DXSZCap | 152.5131 | 50000.14 | None | 233772 | 115.2996 | 54.5006 | 408854700 | 233279.6 | 115.1008 | 54.3794 | 409597800 | 3.2286 | 0.0013033 | 0.00079469 | -4872.3685 | -0.048724 | 0.40357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 2.199 | DXSZCap | 169.1789 | 50000.14 | None | 259558.1 | 146.1426 | 75.5103 | 165235000 | 258990.5 | 145.906 | 75.3731 | 165688000 | 3.355 | 0.0013983 | 0.00081137 | -2677.6382 | -0.026776 | 7.3777 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.161 | DXSZCap | 166.4269 | 50000.14 | None | 251727.2 | 135.9601 | 66.4112 | 111924000 | 251160.9 | 135.7384 | 66.2837 | 112290500 | 3.4027 | 0.0013319 | 0.0007659 | -2202.1683 | -0.022022 | 3.9505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.773 | DXSZCap | 159.0631 | 50000.14 | None | 271826.3 | 160.9027 | 75.2113 | 136745700 | 271257.1 | 160.6457 | 75.0852 | 137129800 | 3.5785 | 0.0016157 | 0.00079256 | -2414.7653 | -0.024148 | 13.5015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.328 | DXSZCap | 199.2928 | 50000.14 | None | 281323.7 | 204.7847 | 103.0633 | 210042300 | 280701.1 | 204.4346 | 102.8715 | 210648200 | 3.124 | 0.0017568 | 0.0009624 | -3040.251 | -0.030403 | 7.2728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.472 | DXSZCap | 182.7106 | 50000.14 | None | 288117.3 | 209.923 | 103.0411 | 221478100 | 287509.4 | 209.5647 | 102.8669 | 221938200 | 3.3271 | 0.0019612 | 0.00095379 | -2518.1904 | -0.025182 | 18.206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.528 | DXSZCap | 180.6899 | 50000.14 | None | 293852.7 | 50.7623 | 46.9107 | 544083900 | 293201.2 | 50.6527 | 46.8047 | 544908800 | 3.6056 | 0.00060693 | 0.00058664 | -4565.2791 | -0.045653 | 1.9038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.544 | DXSZCap | 157.9841 | 50000.14 | None | 271082.3 | 38.04 | 33.3172 | 503812000 | 270521.4 | 37.9602 | 33.2433 | 504576100 | 3.5504 | 0.00050497 | 0.00046756 | -4836.5624 | -0.048366 | 5.4818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.008 | DXSZCap | 183.0692 | 50000.14 | None | 299691.8 | 45.2718 | 37.8293 | 484952800 | 299053.2 | 45.181 | 37.7492 | 485642000 | 3.4883 | 0.00049587 | 0.00043772 | -3764.6968 | -0.037647 | 7.0045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.075 | DXSZCap | 194.3366 | 50000.14 | None | 299959.7 | 192.9132 | 101.7627 | 505314700 | 299308.6 | 192.6084 | 101.5953 | 506082500 | 3.3504 | 0.0015683 | 0.00086105 | -3950.8772 | -0.039509 | 3.6017 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.433 | DXSZCap | 264.8538 | 50000.14 | None | 407664.3 | 230.2154 | 128.6192 | 89888740 | 406683.6 | 229.8496 | 128.4045 | 90173690 | 3.7028 | 0.0013815 | 0.00081051 | -1075.8768 | -0.010759 | 1.6033 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.611 | DXSZCap | 166.5997 | 50000.14 | None | 238267.2 | 20.0352 | 15.2476 | 1320957000 | 237760.9 | 20.0038 | 15.2194 | 1322069000 | 3.039 | 0.00018874 | 0.00016927 | -6674.6821 | -0.066747 | 1.8568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 127.3355 | 50000.14 | None | 206088.1 | 84.3271 | 41.0507 | 838994400 | 205761.2 | 84.1707 | 40.9666 | 839933300 | 2.5672 | 0.0012286 | 0.0006602 | -7373.4327 | -0.073734 | 0.1489 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.514 | DXSZCap | 132.5142 | 50000.14 | None | 240177.3 | 24.5052 | 16.8494 | 494937100 | 239738.8 | 24.4567 | 16.817 | 495653500 | 3.3091 | 0.00036642 | 0.0002445 | -5406.2139 | -0.054062 | 1.7009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.609 | DXSZCap | 149.9093 | 50000.14 | None | 222418.8 | 9.7802 | 6.4293 | 456483500 | 221985.4 | 9.7723 | 6.4223 | 457189000 | 2.8911 | 5.2624e-05 | 4.625e-05 | -4706.1791 | -0.047062 | 4.6518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.141 | DXSZCap | 135.2389 | 50000.14 | None | 244192.4 | 152.2691 | 77.3279 | 343045500 | 243731.1 | 152.028 | 77.2013 | 343616600 | 3.411 | 0.0017829 | 0.00093612 | -4222.8964 | -0.042229 | 3.892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 145.1819 | 50000.14 | None | 225730.8 | 109.8433 | 51.7619 | 427363300 | 225268.6 | 109.6544 | 51.6475 | 428096300 | 3.1836 | 0.0013011 | 0.00078798 | -5048.8398 | -0.050488 | 0.53803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 1.942 | DXSZCap | 162.7011 | 50000.14 | None | 250058.5 | 141.4489 | 72.9123 | 181741400 | 249519.3 | 141.2209 | 72.7807 | 182173500 | 3.3141 | 0.0014013 | 0.00080925 | -2655.7901 | -0.026558 | 6.4359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.194 | DXSZCap | 160.003 | 50000.14 | None | 242522.6 | 131.2548 | 64.0456 | 124446400 | 241987.6 | 131.0418 | 63.9232 | 124889100 | 3.3437 | 0.0013312 | 0.00076499 | -2766.8228 | -0.027668 | 3.9924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.354 | DXSZCap | 155.7219 | 50000.14 | None | 262066 | 156.2591 | 72.8518 | 151521900 | 261520.2 | 156.0098 | 72.7296 | 151935200 | 3.505 | 0.0016011 | 0.00078473 | -2654.0899 | -0.026541 | 11.7557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.25 | DXSZCap | 196.6049 | 50000.14 | None | 271365.3 | 200.1356 | 100.1738 | 236747400 | 270761.4 | 199.7946 | 99.9974 | 237264800 | 3.0716 | 0.0017344 | 0.00089723 | -2631.6737 | -0.026317 | 6.9112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.56 | DXSZCap | 179.9871 | 50000.14 | None | 277814.4 | 205.1053 | 100.0851 | 248651200 | 277228.4 | 204.755 | 99.9167 | 249118200 | 3.2558 | 0.0019464 | 0.00093525 | -2594.6308 | -0.025946 | 18.1022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.592 | DXSZCap | 166.4144 | 50000.14 | None | 274816.6 | 41.0311 | 37.2897 | 469815600 | 274234.3 | 40.9427 | 37.2045 | 470594900 | 3.4991 | 0.00053147 | 0.00051157 | -4682.888 | -0.046829 | 2.0715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.833 | DXSZCap | 143.9491 | 50000.14 | None | 255558.4 | 29.3634 | 24.9208 | 435140500 | 255059.6 | 29.3036 | 24.8658 | 435836400 | 3.4651 | 0.00041604 | 0.00038208 | -4834.3465 | -0.048343 | 6.3516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.746 | DXSZCap | 168.5232 | 50000.14 | None | 282211.2 | 37.4887 | 30.3575 | 416387100 | 281602.9 | 37.4063 | 30.2864 | 417019400 | 3.6096 | 0.00048856 | 0.0004221 | -3752.0065 | -0.03752 | 9.9119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.093 | DXSZCap | 178.9971 | 50000.14 | None | 279687.7 | 177.5867 | 91.7612 | 441579600 | 279109.3 | 177.3183 | 91.6171 | 442277100 | 3.2313 | 0.0014991 | 0.00080485 | -3896.7107 | -0.038967 | 3.5319 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.439 | DXSZCap | 247.5224 | 50000.14 | None | 375063.3 | 213.0412 | 116.6386 | 78442650 | 374180.5 | 212.711 | 116.4482 | 78701140 | 3.5665 | 0.0013341 | 0.00076922 | -1044.3095 | -0.010443 | 1.5657 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.632 | DXSZCap | 149.4008 | 50000.14 | None | 226783.5 | 14.1858 | 10.3639 | 1182131000 | 226343.7 | 14.1678 | 10.3471 | 1183154000 | 2.9438 | 0.00012048 | 0.00011245 | -6847.3518 | -0.068474 | 1.8605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.047 | DXSZCap | 109.989 | 50000.14 | None | 198694.1 | 79.8954 | 38.8818 | 858393200 | 198412.4 | 79.7587 | 38.8095 | 859266800 | 2.5612 | 0.0012436 | 0.00065704 | -7942.6099 | -0.079426 | 0.12037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.333 | DXSZCap | 113.9332 | 50000.14 | None | 225553.5 | 12.8607 | 8.1627 | 442680800 | 225180.3 | 12.8377 | 8.1495 | 443166800 | 3.2756 | 0.00020187 | 0.00011644 | -4265.6556 | -0.042657 | 1.0908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.958 | DXSZCap | 130.569 | 50000.14 | None | 211976.4 | 7.2176 | 3.8848 | 462158300 | 211604.7 | 7.2162 | 3.8838 | 462815500 | 2.8468 | 1.0212e-05 | 7.6588e-06 | -5033.3543 | -0.050334 | 2.7272 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.72 | DXSZCap | 122.0785 | 50000.14 | None | 230400.8 | 139.9861 | 70.2991 | 338625800 | 229996.4 | 139.777 | 70.1915 | 339173800 | 3.3126 | 0.0017129 | 0.0008814 | -4488.9147 | -0.044889 | 2.3851 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.108 | DXSZCap | 125.9731 | 50000.14 | None | 214806 | 100.7417 | 47.291 | 447109900 | 214407.2 | 100.578 | 47.1923 | 447876300 | 3.1658 | 0.0012992 | 0.00078377 | -6083.8402 | -0.060838 | 0.3419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.514 | DXSZCap | 143.1524 | 50000.14 | None | 236005.7 | 131.2997 | 67.3421 | 187631800 | 235534.1 | 131.0961 | 67.2257 | 188117800 | 3.2944 | 0.001422 | 0.00081359 | -3394.9834 | -0.03395 | 4.9877 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.874 | DXSZCap | 140.8576 | 50000.14 | None | 229405.4 | 121.9418 | 59.2333 | 135311600 | 228938.1 | 121.7522 | 59.1249 | 135730600 | 3.3175 | 0.0013457 | 0.00077004 | -2974.6351 | -0.029746 | 2.8995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.708 | DXSZCap | 142.3633 | 50000.14 | None | 246420.5 | 144.9458 | 67.591 | 155631400 | 245932.6 | 144.6563 | 67.4411 | 156038400 | 3.4271 | 0.0020331 | 0.0010527 | -2858.8829 | -0.028589 | 9.2807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.23 | DXSZCap | 181.8712 | 50000.14 | None | 254414.5 | 185.433 | 92.1145 | 235570000 | 253872.7 | 185.127 | 91.9605 | 236099300 | 2.979 | 0.0016825 | 0.00084675 | -2910.3019 | -0.029103 | 6.6432 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.005 | DXSZCap | 156.7156 | 50000.14 | None | 255929.2 | 182.5458 | 88.7605 | 206272600 | 255434.5 | 182.249 | 88.6183 | 206694600 | 3.1567 | 0.0018937 | 0.00090738 | -2692.7765 | -0.026928 | 15.7992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.462 | DXSZCap | 155.0421 | 50000.14 | None | 258568 | 34.3619 | 30.5159 | 471713800 | 258039.6 | 34.2879 | 30.445 | 472506700 | 3.4081 | 0.00047729 | 0.00045751 | -5114.0956 | -0.051141 | 1.5745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.632 | DXSZCap | 132.572 | 50000.14 | None | 241487.7 | 21.7923 | 17.4756 | 435162700 | 241040.3 | 21.7489 | 17.4366 | 435830500 | 3.3748 | 0.0003277 | 0.00029418 | -5037.2636 | -0.050373 | 5.5076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.578 | DXSZCap | 157.0669 | 50000.14 | None | 265756.2 | 31.5003 | 24.4589 | 417584100 | 265205.8 | 31.4312 | 24.4002 | 418314600 | 3.5042 | 0.00044001 | 0.00037351 | -4650.8853 | -0.046509 | 5.5297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.004 | DXSZCap | 167.9628 | 50000.14 | None | 264245.3 | 167.9579 | 85.8767 | 456718500 | 263719.7 | 167.7096 | 85.7455 | 457418000 | 3.1293 | 0.0014785 | 0.00078152 | -4164.6118 | -0.041646 | 3.1418 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.404 | DXSZCap | 236.9198 | 50000.14 | None | 353324.2 | 203.3392 | 109.9541 | 83438030 | 352501.9 | 203.0299 | 109.7763 | 83713980 | 3.4708 | 0.0013056 | 0.00075018 | -1164.74 | -0.011647 | 1.4022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.541 | DXSZCap | 131.4658 | 50000.14 | None | 215937.6 | 9.4126 | 6.7031 | 1183843000 | 215559.8 | 9.4056 | 6.6953 | 1184751000 | 2.8738 | 5.3246e-05 | 5.9331e-05 | -6906.7391 | -0.069067 | 1.5547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 109.792 | 50000.14 | None | 198671.5 | 79.9022 | 38.883 | 841504300 | 198390.3 | 79.7656 | 38.8104 | 842366700 | 2.5612 | 0.0012448 | 0.00066125 | -7854.856 | -0.078549 | 0.046102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 112.6258 | 50000.14 | None | 225185.4 | 11.963 | 7.7661 | 425988800 | 224815.9 | 11.946 | 7.7553 | 426587000 | 3.2808 | 0.00015094 | 9.6485e-05 | -5311.3942 | -0.053114 | 0.34448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.313 | DXSZCap | 130.2522 | 50000.14 | None | 211910.8 | 7.2119 | 3.8809 | 451214500 | 211540.5 | 7.2101 | 3.8796 | 451934900 | 2.8429 | 1.3649e-05 | 9.7247e-06 | -5530.8071 | -0.055308 | 0.88984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.211 | DXSZCap | 121.0628 | 50000.14 | None | 230154.4 | 139.3873 | 69.9789 | 325937200 | 229753.2 | 139.1807 | 69.8724 | 326485700 | 3.314 | 0.0017071 | 0.00087943 | -4530.7067 | -0.045307 | 0.69925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.031 | DXSZCap | 125.6611 | 50000.14 | None | 214755.5 | 100.6588 | 47.2398 | 437987600 | 214358.1 | 100.4954 | 47.1415 | 438685500 | 3.1625 | 0.0012998 | 0.00078253 | -5553.8284 | -0.055538 | 0.098037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.446 | DXSZCap | 143.1524 | 50000.14 | None | 236005.7 | 131.2997 | 67.3421 | 187631800 | 235534.1 | 131.0961 | 67.2257 | 188117800 | 3.2944 | 0.001422 | 0.00081359 | -3394.9834 | -0.03395 | 1.4693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 140.8576 | 50000.14 | None | 229405.4 | 121.9418 | 59.2333 | 135311600 | 228938.1 | 121.7522 | 59.1249 | 135730600 | 3.3175 | 0.0013457 | 0.00077004 | -2974.6351 | -0.029746 | 0.6436 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.785 | DXSZCap | 142.3633 | 50000.14 | None | 246420.5 | 144.9458 | 67.591 | 155631400 | 245932.6 | 144.6563 | 67.4411 | 156038400 | 3.4271 | 0.0020331 | 0.0010527 | -2858.8829 | -0.028589 | 2.6903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 181.8712 | 50000.14 | None | 254414.5 | 185.433 | 92.1145 | 235570000 | 253872.7 | 185.127 | 91.9605 | 236099300 | 2.979 | 0.0016825 | 0.00084675 | -2910.3019 | -0.029103 | 1.6653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.253 | DXSZCap | 155.0444 | 50000.14 | None | 257053.6 | 181.3589 | 88.2871 | 192769000 | 256529.2 | 181.061 | 88.1411 | 193234900 | 3.3823 | 0.0019213 | 0.00094167 | -3004.945 | -0.030049 | 4.238 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 153.4682 | 50000.14 | None | 257745.5 | 33.5971 | 29.5965 | 451477500 | 257224 | 33.5251 | 29.53 | 452264200 | 3.3981 | 0.00046915 | 0.00043353 | -5126.1439 | -0.051261 | 0.59127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.535 | DXSZCap | 131.1028 | 50000.14 | None | 240937.1 | 21.2957 | 17.0556 | 416882000 | 240494.6 | 21.2534 | 17.0183 | 417528800 | 3.3752 | 0.00032205 | 0.00028426 | -4933.5336 | -0.049335 | 1.8057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.672 | DXSZCap | 155.5816 | 50000.14 | None | 264688.1 | 30.7091 | 23.6287 | 400150100 | 264143.6 | 30.6479 | 23.6348 | 400848600 | 3.4998 | 0.00039351 | -3.8993e-05 | -4489.6052 | -0.044896 | 2.3518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 166.3425 | 50000.14 | None | 263430.9 | 166.6271 | 85.2495 | 438396800 | 262907.3 | 166.381 | 85.1185 | 439085400 | 3.1477 | 0.0014795 | 0.00078753 | -4139.6511 | -0.041397 | 0.82156 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 234.8681 | 50000.14 | None | 351007.9 | 201.4367 | 108.8035 | 80442030 | 350195.3 | 201.1251 | 108.6277 | 80717220 | 3.4598 | 0.0013265 | 0.00074822 | -1171.6789 | -0.011717 | 0.35636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 131.0506 | 50000.14 | None | 215793.5 | 9.185 | 6.5813 | 1155976000 | 215417.4 | 9.1787 | 6.574 | 1156895000 | 2.8699 | 4.8327e-05 | 5.5449e-05 | -7012.5566 | -0.070126 | 0.45344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 109.792 | 50000.14 | None | 198671.5 | 79.9022 | 38.883 | 841504300 | 198390.3 | 79.7656 | 38.8104 | 842366700 | 2.5612 | 0.0012448 | 0.00066125 | -7854.856 | -0.078549 | 0.046102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 109.949 | 50000.14 | None | 224831.6 | 11.6937 | 7.6969 | 381543500 | 224469.9 | 11.677 | 7.6859 | 382096400 | 3.2897 | 0.00015159 | 0.00010005 | -5028.6952 | -0.050287 | 0.34542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.313 | DXSZCap | 129.9237 | 50000.14 | None | 211844.6 | 7.2054 | 3.8765 | 439382400 | 211475.3 | 7.204 | 3.8754 | 440071300 | 2.8424 | 1.1118e-05 | 8.2099e-06 | -5302.3412 | -0.053023 | 0.88968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.211 | DXSZCap | 117.8256 | 50000.14 | None | 229987.1 | 138.0271 | 69.1554 | 281655800 | 229590.9 | 137.813 | 69.0505 | 282143100 | 3.3626 | 0.0018172 | 0.00089002 | -4135.7733 | -0.041358 | 0.70951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.031 | DXSZCap | 125.6611 | 50000.14 | None | 214755.5 | 100.6588 | 47.2398 | 437987600 | 214358.1 | 100.4954 | 47.1415 | 438685500 | 3.1625 | 0.0012998 | 0.00078253 | -5553.8284 | -0.055538 | 0.098037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.446 | DXSZCap | 143.1524 | 50000.14 | None | 236005.7 | 131.2997 | 67.3421 | 187631800 | 235534.1 | 131.0961 | 67.2257 | 188117800 | 3.2944 | 0.001422 | 0.00081359 | -3394.9834 | -0.03395 | 1.4693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 140.4384 | 50000.14 | None | 229288.4 | 121.4133 | 58.9775 | 130794600 | 228821.9 | 121.2246 | 58.8694 | 131225700 | 3.3217 | 0.0013442 | 0.0007695 | -3069.6738 | -0.030697 | 0.64442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.785 | DXSZCap | 141.0044 | 50000.14 | None | 245993.3 | 144.0022 | 67.1427 | 148343500 | 245510 | 143.7742 | 67.0341 | 148741100 | 3.4276 | 0.001617 | 0.00077019 | -2819.771 | -0.028198 | 2.6906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 172.4849 | 50000.14 | None | 252100.1 | 178.4862 | 88.5574 | 178068000 | 251581.3 | 178.1967 | 88.4108 | 178501600 | 3.0078 | 0.0016787 | 0.00084993 | -2513.8436 | -0.025138 | 1.6814 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.253 | DXSZCap | 151.3759 | 50000.14 | None | 256173 | 178.3723 | 86.7438 | 168171900 | 255658 | 178.0812 | 86.6041 | 168587100 | 3.4021 | 0.0019231 | 0.00092265 | -2742.8409 | -0.027428 | 4.2629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 149.7891 | 50000.14 | None | 256232.6 | 32.0688 | 27.7987 | 400171000 | 255722.8 | 32.001 | 27.7373 | 400861400 | 3.4035 | 0.00045249 | 0.00040991 | -4609.1461 | -0.046091 | 0.5922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.535 | DXSZCap | 127.9047 | 50000.14 | None | 240202.8 | 20.2994 | 15.8093 | 370416700 | 239769.1 | 20.2621 | 15.7772 | 371031900 | 3.3908 | 0.00029188 | 0.00025071 | -4809.8301 | -0.048098 | 1.8141 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.672 | DXSZCap | 152.1086 | 50000.14 | None | 262836.5 | 29.3542 | 22.2754 | 356402200 | 262307 | 29.2909 | 22.2256 | 357344500 | 3.4811 | 0.00041637 | 0.0003274 | -6194.9149 | -0.061949 | 2.3393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 162.7197 | 50000.14 | None | 261938.3 | 163.9193 | 83.8507 | 389948300 | 261425.3 | 163.6623 | 83.7175 | 390594900 | 3.1527 | 0.0015794 | 0.000819 | -3973.7047 | -0.039737 | 0.82284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 227.8276 | 50000.14 | None | 343595.6 | 195.3627 | 104.9443 | 64486330 | 342811.1 | 195.082 | 104.7811 | 64723480 | 3.4434 | 0.0012319 | 0.00071604 | -1040.9185 | -0.010409 | 0.35467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 129.3225 | 50000.14 | None | 215471.4 | 9.038 | 6.4683 | 1074076000 | 215100.7 | 9.0319 | 6.4614 | 1074970000 | 2.8665 | 4.7255e-05 | 5.3097e-05 | -6912.9501 | -0.06913 | 0.4529 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 102.3209 | 50000.14 | None | 195381.2 | 77.9 | 37.7763 | 840912600 | 195120.5 | 77.7713 | 37.7088 | 841721600 | 2.5479 | 0.0012575 | 0.00066001 | -7906.4944 | -0.079065 | 0.033122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.079 | DXSZCap | 102.9661 | 50000.14 | None | 219022 | 7.6772 | 4.2368 | 370972600 | 218684.7 | 7.6742 | 4.2347 | 371519000 | 3.2758 | 2.9136e-05 | 2.0719e-05 | -5306.6019 | -0.053066 | 0.25879 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.235 | DXSZCap | 113.9841 | 50000.14 | None | 206661.2 | 6.6768 | 3.5711 | 418272100 | 206335.6 | 6.6761 | 3.5706 | 418827200 | 2.8565 | 5.8488e-06 | 4.0941e-06 | -4869.9794 | -0.0487 | 0.67129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.159 | DXSZCap | 106.138 | 50000.14 | None | 222966.8 | 130.4569 | 64.9769 | 255033300 | 222607.4 | 130.2688 | 64.8815 | 255484300 | 3.3862 | 0.0017723 | 0.00089946 | -4249.1861 | -0.042492 | 0.5384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 110.2832 | 50000.14 | None | 209666.3 | 95.9171 | 45.0256 | 423553800 | 209309.5 | 95.7711 | 44.9385 | 424334500 | 3.2353 | 0.0013239 | 0.00079009 | -7079.0478 | -0.07079 | 0.077647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.335 | DXSZCap | 126.2407 | 50000.14 | None | 228862.1 | 124.4786 | 63.5691 | 180728600 | 228438.1 | 124.2929 | 63.4647 | 181197200 | 3.3587 | 0.0014707 | 0.00082699 | -3711.957 | -0.03712 | 1.1252 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 123.9318 | 50000.14 | None | 223075.7 | 115.3886 | 55.8584 | 134077200 | 222653.2 | 115.2166 | 55.7617 | 134488100 | 3.4091 | 0.0013879 | 0.00078054 | -3315.5321 | -0.033155 | 0.49432 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.589 | DXSZCap | 128.3887 | 50000.14 | None | 237623.9 | 136.1653 | 63.5027 | 137761500 | 237181 | 135.9634 | 63.4039 | 138112500 | 3.4497 | 0.0015725 | 0.00076954 | -2733.8847 | -0.027339 | 2.0319 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 159.2485 | 50000.14 | None | 242825.5 | 168.5978 | 83.3443 | 166752200 | 242349.9 | 168.3288 | 83.2106 | 167172700 | 2.9865 | 0.0016892 | 0.00083978 | -2640.5265 | -0.026405 | 1.2543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.939 | DXSZCap | 143.3575 | 50000.14 | None | 247778.2 | 170.435 | 82.5953 | 165499500 | 247293.7 | 170.1631 | 82.4638 | 165942700 | 3.3797 | 0.0018966 | 0.00091705 | -3091.5716 | -0.030916 | 3.1735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 142.0381 | 50000.14 | None | 246347.3 | 26.636 | 21.5572 | 384395100 | 245873.9 | 26.5796 | 21.5084 | 385082100 | 3.3329 | 0.00039739 | 0.00034357 | -4836.7291 | -0.048367 | 0.43661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.401 | DXSZCap | 120.4367 | 50000.14 | None | 232679.7 | 13.8313 | 10.3931 | 352815100 | 232274.9 | 13.8071 | 10.3723 | 353402700 | 3.3611 | 0.00020112 | 0.00017215 | -4878.9115 | -0.048789 | 1.3478 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.504 | DXSZCap | 144.5343 | 50000.14 | None | 252876.3 | 24.5171 | 16.8535 | 337418600 | 252381.3 | 24.4642 | 16.8164 | 338038000 | 3.4248 | 0.00036593 | 0.00025692 | -4285.4889 | -0.042855 | 1.7261 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.196 | DXSZCap | 155.0626 | 50000.14 | None | 253791 | 157.3956 | 80.0939 | 377070000 | 253280.9 | 157.1576 | 79.9699 | 377974800 | 3.2896 | 0.0015349 | 0.00079968 | -5835.0632 | -0.058351 | 0.64477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 219.9396 | 50000.14 | None | 328388.3 | 187.4832 | 100.251 | 65087650 | 327643.5 | 187.1982 | 100.0907 | 65333170 | 3.3864 | 0.0012958 | 0.00072868 | -1116.3064 | -0.011163 | 0.26075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 119.5471 | 50000.14 | None | 210043.8 | 7.1343 | 4.2031 | 1053372000 | 209707 | 7.1324 | 4.2011 | 1054208000 | 2.8173 | 1.58e-05 | 1.673e-05 | -6993.0611 | -0.069931 | 0.33244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 101.8355 | 50000.14 | None | 194427 | 77.6456 | 37.5939 | 809841700 | 194167.7 | 77.5164 | 37.5267 | 810646100 | 2.5463 | 0.0012678 | 0.00065989 | -7899.0163 | -0.07899 | 0.033101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.079 | DXSZCap | 101.5067 | 50000.14 | None | 217766.1 | 7.5533 | 4.1756 | 358272300 | 217433 | 7.5504 | 4.1737 | 358737300 | 3.2816 | 2.846e-05 | 1.9046e-05 | -4580.9774 | -0.04581 | 0.25924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.235 | DXSZCap | 113.5216 | 50000.14 | None | 205651.5 | 6.6191 | 3.5523 | 410467300 | 205325.9 | 6.6186 | 3.5517 | 410957300 | 2.8682 | 4.8938e-06 | 5.2853e-06 | -4316.36 | -0.043164 | 0.67402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.159 | DXSZCap | 104.8381 | 50000.14 | None | 221748 | 129.5208 | 64.4613 | 244593100 | 221392.5 | 129.3346 | 64.3667 | 245053700 | 3.3909 | 0.0017763 | 0.00090298 | -4393.4407 | -0.043934 | 0.53916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 109.7745 | 50000.14 | None | 210117.9 | 95.9874 | 45.0987 | 401691600 | 209735.2 | 95.8313 | 45.0051 | 402592800 | 3.4862 | 0.0014221 | 0.00085205 | -8209.5578 | -0.082096 | 0.08367 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.335 | DXSZCap | 124.8545 | 50000.14 | None | 227494.3 | 122.4699 | 62.5677 | 166070800 | 227071.2 | 122.2871 | 62.4641 | 166505600 | 3.3887 | 0.0014639 | 0.0008303 | -3482.4522 | -0.034825 | 1.1352 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 122.9579 | 50000.14 | None | 221794.1 | 114.197 | 55.2294 | 129717900 | 221374.7 | 114.026 | 55.1329 | 130123400 | 3.4109 | 0.0013907 | 0.00078455 | -3297.8756 | -0.032979 | 0.49458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.589 | DXSZCap | 125.3454 | 50000.14 | None | 235782.8 | 134.0894 | 62.4597 | 124455100 | 235350.5 | 133.8906 | 62.3637 | 124825100 | 3.4489 | 0.0015867 | 0.00076642 | -2951.8444 | -0.029518 | 2.0314 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 157.2358 | 50000.14 | None | 241338.4 | 166.9103 | 82.4657 | 158338400 | 240868.9 | 166.6441 | 82.3309 | 158718100 | 2.986 | 0.0016931 | 0.00085731 | -2414.8443 | -0.024148 | 1.2541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.939 | DXSZCap | 141.2852 | 50000.14 | None | 246077.4 | 168.4438 | 81.5456 | 155705800 | 245601.4 | 168.1858 | 81.4207 | 156102200 | 3.3691 | 0.0018261 | 0.00088379 | -2805.6716 | -0.028057 | 3.1636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 138.9489 | 50000.14 | None | 244145.9 | 25.106 | 19.9174 | 349459400 | 243681.5 | 25.0562 | 19.8753 | 350132300 | 3.3422 | 0.00035825 | 0.00030323 | -4842.789 | -0.048428 | 0.43783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.401 | DXSZCap | 118.7165 | 50000.14 | None | 231199 | 13.1489 | 9.6601 | 336324400 | 230801.6 | 13.1274 | 9.6433 | 336917100 | 3.3475 | 0.00018064 | 0.00014208 | -4992.568 | -0.049926 | 1.3423 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.504 | DXSZCap | 142.693 | 50000.14 | None | 250757.6 | 23.3502 | 15.9464 | 320145600 | 250272.1 | 23.3031 | 15.9133 | 320922900 | 3.4024 | 0.00033016 | 0.00023173 | -5447.3608 | -0.054474 | 1.7148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.196 | DXSZCap | 153.0978 | 50000.14 | None | 251763.6 | 155.3856 | 79.0446 | 356204900 | 251260.1 | 155.1572 | 78.9223 | 356877000 | 3.2887 | 0.0014914 | 0.00079862 | -4390.0029 | -0.0439 | 0.64459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 217.3033 | 50000.14 | None | 324776.9 | 185.0658 | 98.8501 | 60512030 | 324046.9 | 184.7836 | 98.6849 | 60722370 | 3.3594 | 0.0012987 | 0.00076023 | -967.956 | -0.0096796 | 0.25867 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 118.9784 | 50000.14 | None | 208960.9 | 7.064 | 4.1647 | 1026604000 | 208626.3 | 7.0622 | 4.1626 | 1027408000 | 2.8123 | 1.4942e-05 | 1.737e-05 | -6757.5277 | -0.067575 | 0.33185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 98.3843 | 50000.14 | None | 164825.8 | 66.7161 | 31.6197 | 904113000 | 164575.4 | 66.5964 | 31.5561 | 904949900 | 2.5451 | 0.0012163 | 0.00064712 | -8506.439 | -0.085064 | 0.01018 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 97.1959 | 50000.14 | None | 185956.8 | 4.9753 | 2.7706 | 416292700 | 185643 | 4.9733 | 2.7688 | 416847100 | 3.2285 | 2.0577e-05 | 1.8519e-05 | -5703.9415 | -0.057039 | 0.083942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.078 | DXSZCap | 108.6419 | 50000.14 | None | 174653 | 4.2166 | 2.2697 | 480426700 | 174345.7 | 4.2164 | 2.2693 | 481021100 | 2.8286 | 1.0227e-06 | 4.2955e-06 | -5471.1837 | -0.054712 | 0.22063 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 100.9244 | 50000.14 | None | 189582.4 | 117.0894 | 57.5392 | 288404900 | 189245.1 | 116.9124 | 57.4255 | 288888200 | 3.3421 | 0.0017538 | 0.0011269 | -4788.7334 | -0.047887 | 0.17713 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 105.3568 | 50000.14 | None | 178726.7 | 84.4817 | 38.6673 | 462768600 | 178362.8 | 84.3317 | 38.5777 | 463537900 | 3.454 | 0.0014237 | 0.00085044 | -7301.8527 | -0.073019 | 0.031086 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.111 | DXSZCap | 119.6304 | 50000.14 | None | 194639.3 | 110.5791 | 55.8327 | 201316000 | 194239.3 | 110.4027 | 55.7327 | 201759400 | 3.3436 | 0.0014749 | 0.00083646 | -3706.4148 | -0.037064 | 0.37114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 117.5965 | 50000.14 | None | 189120 | 102.1109 | 48.4292 | 164019700 | 188724.3 | 101.9472 | 48.3361 | 164473600 | 3.3649 | 0.0013918 | 0.00079197 | -3859.8092 | -0.038598 | 0.16152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.197 | DXSZCap | 121.0631 | 50000.14 | None | 202755.7 | 121.6411 | 55.6769 | 148266500 | 202345.1 | 121.454 | 55.5843 | 148633200 | 3.3916 | 0.0015456 | 0.00076489 | -3028.9981 | -0.03029 | 0.66815 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.14 | DXSZCap | 153.3689 | 50000.14 | None | 210386.7 | 154.2236 | 75.5739 | 180903400 | 209899.7 | 153.9622 | 75.4415 | 181412200 | 3.1753 | 0.001704 | 0.00086371 | -3317.4905 | -0.033175 | 0.44455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 137.3747 | 50000.14 | None | 213008.3 | 155.3986 | 74.2809 | 181016800 | 212552.4 | 155.1414 | 74.1565 | 181440900 | 3.3187 | 0.0018716 | 0.00090604 | -3087.1759 | -0.030872 | 1.0354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.044 | DXSZCap | 135.2058 | 50000.14 | None | 211683.6 | 21.1138 | 17.5177 | 394703500 | 211238 | 21.0671 | 17.4794 | 395604400 | 3.2957 | 0.00034515 | 0.00028303 | -6663.1766 | -0.066632 | 0.14501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.134 | DXSZCap | 114.8851 | 50000.14 | None | 199021.9 | 9.4977 | 7.3514 | 383911500 | 198643 | 9.4812 | 7.3372 | 384621500 | 3.2981 | 0.00014314 | 0.0001236 | -6180.0888 | -0.061801 | 0.44194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.167 | DXSZCap | 138.9084 | 50000.14 | None | 217999.8 | 19.3562 | 14.0025 | 361593900 | 217531.7 | 19.3126 | 13.9697 | 362215600 | 3.3698 | 0.00031436 | 0.00023613 | -4475.6121 | -0.044756 | 0.56276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.065 | DXSZCap | 149.2783 | 50000.14 | None | 219124.7 | 142.6282 | 72.075 | 395850500 | 218638.4 | 142.4054 | 71.9564 | 396558000 | 3.2577 | 0.0014924 | 0.00079449 | -4739.4705 | -0.047395 | 0.21175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 213.4851 | 50000.14 | None | 290195.6 | 172.5172 | 91.8723 | 71541440 | 289485.6 | 172.255 | 91.718 | 71812390 | 3.3258 | 0.0012283 | 0.00072261 | -1269.1752 | -0.012692 | 0.089795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 114.0661 | 50000.14 | None | 178185.9 | 4.5698 | 2.7303 | 1117128000 | 177867.1 | 4.5688 | 2.7287 | 1117943000 | 2.7949 | 8.7668e-06 | 1.4027e-05 | -7144.9793 | -0.07145 | 0.11179 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 98.3825 | 50000.14 | None | 166723.5 | 67.4977 | 32.0842 | 896273000 | 166434.8 | 67.3626 | 32.0113 | 897321900 | 2.9345 | 0.0013733 | 0.00074132 | -10661.4449 | -0.10661 | 0.011738 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 97.1245 | 50000.14 | None | 185956.8 | 4.9753 | 2.7706 | 416292800 | 185630.9 | 4.9732 | 2.7687 | 416905500 | 3.3555 | 2.1736e-05 | 1.9906e-05 | -6308.4008 | -0.063084 | 0.087243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.078 | DXSZCap | 108.6405 | 50000.14 | None | 176492.6 | 4.2166 | 2.2697 | 473790100 | 176148.1 | 4.2164 | 2.2693 | 474551500 | 3.171 | 1.0227e-06 | 4.2955e-06 | -7008.4369 | -0.070084 | 0.24734 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 100.85 | 50000.14 | None | 189574 | 117.0896 | 57.5392 | 288405000 | 189237.4 | 116.909 | 57.4455 | 288901900 | 3.3376 | 0.0017903 | 0.00092877 | -4927.1181 | -0.049271 | 0.17689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 105.3551 | 50000.14 | None | 178726.7 | 84.4817 | 38.6673 | 462768600 | 178362.7 | 84.3314 | 38.5777 | 463571700 | 3.455 | 0.0014259 | 0.00085109 | -7622.7938 | -0.076228 | 0.031095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.111 | DXSZCap | 119.6301 | 50000.14 | None | 194639.3 | 110.5791 | 55.8327 | 201316000 | 194239.3 | 110.4026 | 55.7326 | 201776800 | 3.3436 | 0.0014758 | 0.00083702 | -3851.872 | -0.038519 | 0.37114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 117.5962 | 50000.14 | None | 189120 | 102.1109 | 48.4292 | 164019800 | 188724.3 | 101.9471 | 48.3361 | 164490500 | 3.3649 | 0.0013927 | 0.00079198 | -4002.6796 | -0.040027 | 0.16152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.197 | DXSZCap | 120.9843 | 50000.14 | None | 202755.8 | 121.6411 | 55.6769 | 148266500 | 202338.2 | 121.4467 | 55.5781 | 148615800 | 3.4517 | 0.0016072 | 0.00081663 | -2887.1504 | -0.028872 | 0.67998 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.14 | DXSZCap | 153.2767 | 50000.14 | None | 210386.5 | 154.2233 | 75.5739 | 180903500 | 209888.8 | 153.9617 | 75.4356 | 181386000 | 3.2471 | 0.0017072 | 0.00090207 | -3147.902 | -0.031479 | 0.45459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 137.2876 | 50000.14 | None | 213008.3 | 155.3986 | 74.2809 | 181016900 | 212541.3 | 155.1356 | 74.1498 | 181417400 | 3.4016 | 0.0019157 | 0.00095469 | -2917.2326 | -0.029172 | 1.0613 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.044 | DXSZCap | 135.1165 | 50000.14 | None | 211683.6 | 21.1138 | 17.5177 | 394703600 | 211225 | 21.0661 | 17.4785 | 395557800 | 3.3941 | 0.00035278 | 0.00029012 | -6321.9516 | -0.06322 | 0.14934 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.134 | DXSZCap | 114.8028 | 50000.14 | None | 199022 | 9.4978 | 7.3515 | 383911400 | 198631.7 | 9.4804 | 7.3367 | 384480500 | 3.3997 | 0.00015098 | 0.00012834 | -4957.1981 | -0.049572 | 0.45557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.167 | DXSZCap | 138.8176 | 50000.14 | None | 217999.8 | 19.3563 | 14.0027 | 361593800 | 217516.4 | 19.3111 | 13.9689 | 362177300 | 3.4823 | 0.00032577 | 0.00024348 | -4203.3564 | -0.042034 | 0.58154 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.065 | DXSZCap | 149.1885 | 50000.14 | None | 219124.6 | 142.6281 | 72.075 | 395850500 | 218621.8 | 142.4009 | 71.9475 | 396516400 | 3.3702 | 0.0015231 | 0.00085485 | -4463.4819 | -0.044635 | 0.21907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 213.3863 | 50000.14 | None | 290195.3 | 172.5171 | 91.8723 | 71541680 | 289469.3 | 172.2419 | 91.7093 | 71820860 | 3.4023 | 0.0012898 | 0.00076356 | -1308.3316 | -0.013083 | 0.091862 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 114.0661 | 50000.14 | None | 179939.3 | 4.5699 | 2.7305 | 1111202000 | 179585 | 4.5688 | 2.7289 | 1112200000 | 3.1061 | 9.7409e-06 | 1.4027e-05 | -8749.3136 | -0.087493 | 0.12424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.431 | DXSZCap | 5.4299 | 1920.017 | None | 7806.127 | 3.5004 | 1.3026 | 62684350 | 7793.701 | 3.4952 | 1.3025 | 62716950 | 2.2885 | 0.00096176 | 2.4556e-05 | -6003.838 | -0.060038 | 0.98632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 3.55 | DXSZCap | 5.8352 | 1920.017 | None | 9139.52 | 1.5248 | 1.1589 | 44722390 | 9124.175 | 1.5226 | 1.1567 | 44751060 | 2.6297 | 0.00038083 | 0.00038845 | -4913.3172 | -0.049133 | 9.3356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 15.07 | DXSZCap | 6.1942 | 1920.017 | None | 8423.016 | 0.59411 | 0.29427 | 35467020 | 8408.04 | 0.59356 | 0.294 | 35492300 | 2.4178 | 8.969e-05 | 4.3051e-05 | -4081.2582 | -0.040813 | 36.4356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 6.786 | DXSZCap | 6.1559 | 1920.017 | None | 9305.943 | 6.1282 | 2.2537 | 33733850 | 9289.58 | 6.1193 | 2.2515 | 33757800 | 2.6581 | 0.001444 | 0.00036821 | -3890.6002 | -0.038906 | 18.038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.039 | DXSZCap | 5.847 | 1920.017 | None | 8646.08 | 4.3452 | 1.4525 | 38508950 | 8630.979 | 4.3406 | 1.4519 | 38529560 | 2.5827 | 0.00079813 | 0.00010262 | -3524.881 | -0.035249 | 2.6834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 19.661 | DXSZCap | 6.6839 | 1920.017 | None | 9559.377 | 5.5658 | 1.9553 | 19037240 | 9542.282 | 5.5581 | 1.9537 | 19049920 | 2.5576 | 0.001147 | 0.00024935 | -1897.0856 | -0.018971 | 50.2855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.474 | DXSZCap | 6.4319 | 1920.017 | None | 9185.757 | 5.1161 | 1.6628 | 11274590 | 9169.209 | 5.1094 | 1.6619 | 11284660 | 2.5728 | 0.0010365 | 0.00014511 | -1565.6324 | -0.015656 | 11.5107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 34.216 | DXSZCap | 6.6008 | 1920.017 | None | 10026.82 | 6.3518 | 2.0018 | 16629120 | 10008.97 | 6.3423 | 2.0001 | 16640950 | 2.7042 | 0.0014308 | 0.00026259 | -1792.1984 | -0.017922 | 92.5271 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 25.511 | DXSZCap | 8.8072 | 1920.017 | None | 10426.78 | 7.9127 | 2.7088 | 21036430 | 10405.48 | 7.9002 | 2.7057 | 21059290 | 2.4185 | 0.001413 | 0.00035577 | -2595.6061 | -0.025956 | 61.6978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.802 | DXSZCap | 7.9025 | 1920.017 | None | 10773.81 | 8.1821 | 2.8049 | 23193310 | 10752.95 | 8.1692 | 2.8019 | 23210190 | 2.6397 | 0.001631 | 0.00037963 | -2136.0448 | -0.02136 | 36.4329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.407 | DXSZCap | 8.0216 | 1920.017 | None | 11028.27 | 2.6418 | 2.5214 | 42405810 | 11006.56 | 2.6373 | 2.5167 | 42433280 | 2.7065 | 0.00055406 | 0.00058176 | -3424.5152 | -0.034245 | 6.5144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 9.141 | DXSZCap | 6.8594 | 1920.017 | None | 9996.557 | 1.9733 | 1.8029 | 40554550 | 9978.144 | 1.9702 | 1.7995 | 40583980 | 2.6843 | 0.00045355 | 0.00048595 | -4290.4544 | -0.042905 | 24.5376 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.557 | DXSZCap | 8.0632 | 1920.017 | None | 11358.95 | 2.3716 | 2.0191 | 37447770 | 11336.41 | 2.3674 | 2.0153 | 37477480 | 2.7954 | 0.00050986 | 0.00047128 | -3684.6406 | -0.036846 | 26.7158 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.661 | DXSZCap | 8.5772 | 1920.017 | None | 11343.75 | 7.4737 | 2.9797 | 42009550 | 11320.81 | 7.4618 | 2.9761 | 42038270 | 2.6745 | 0.0013861 | 0.00041972 | -3348.4088 | -0.033484 | 9.7915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.017 | DXSZCap | 11.8291 | 1920.017 | None | 16443.65 | 9.1647 | 3.937 | 9404368 | 16407.63 | 9.1504 | 3.9318 | 9418154 | 3.045 | 0.0012023 | 0.00043959 | -1165.4335 | -0.011654 | 3.0968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.931 | DXSZCap | 6.5397 | 1920.017 | None | 8680.791 | 0.928 | 0.7214 | 84745560 | 8664.245 | 0.92678 | 0.72027 | 84786700 | 2.5301 | 0.00018689 | 0.0001733 | -6290.8477 | -0.062908 | 4.8856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 5.2521 | 1920.017 | None | 7592.79 | 3.4127 | 1.2589 | 56570450 | 7580.845 | 3.4078 | 1.2587 | 56602840 | 2.2743 | 0.00093085 | 3.808e-05 | -6167.0922 | -0.061671 | 0.257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 5.6658 | 1920.017 | None | 8856.526 | 1.383 | 1.0533 | 40058780 | 8841.822 | 1.3809 | 1.0515 | 40083510 | 2.5952 | 0.00037261 | 0.0003177 | -4364.8032 | -0.043648 | 1.1704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.104 | DXSZCap | 5.9862 | 1920.017 | None | 8195.046 | 0.519 | 0.2784 | 31577230 | 8180.627 | 0.51867 | 0.27827 | 31598830 | 2.4087 | 5.5684e-05 | 2.2274e-05 | -3608.3292 | -0.036083 | 2.6592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.813 | DXSZCap | 5.9473 | 1920.017 | None | 9026.052 | 5.9092 | 2.1196 | 29846100 | 9010.453 | 5.9008 | 2.1177 | 29863640 | 2.6229 | 0.0014199 | 0.00032508 | -2949.2565 | -0.029493 | 2.1324 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.125 | DXSZCap | 5.6518 | 1920.017 | None | 8411.693 | 4.2054 | 1.3967 | 34126260 | 8397.153 | 4.2009 | 1.3961 | 34145420 | 2.5726 | 0.00080604 | 0.00010616 | -3390.0864 | -0.033901 | 0.32158 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 2.199 | DXSZCap | 6.4662 | 1920.017 | None | 9292.152 | 5.3777 | 1.8627 | 16423760 | 9275.516 | 5.3707 | 1.8613 | 16437510 | 2.5728 | 0.0010826 | 0.00021651 | -2126.449 | -0.021264 | 5.6575 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.161 | DXSZCap | 6.2376 | 1920.017 | None | 8950.848 | 4.9786 | 1.5952 | 9693362 | 8934.785 | 4.9722 | 1.5942 | 9702655 | 2.5752 | 0.0010153 | 0.00016032 | -1489.8275 | -0.014898 | 2.9898 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.773 | DXSZCap | 6.4334 | 1920.017 | None | 9727.041 | 6.1201 | 1.9065 | 14393440 | 9709.462 | 6.1111 | 1.9048 | 14404380 | 2.7325 | 0.0013989 | 0.00025906 | -1700.501 | -0.017005 | 10.3096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.328 | DXSZCap | 8.5203 | 1920.017 | None | 10097.44 | 7.6011 | 2.5542 | 18287730 | 10076.95 | 7.589 | 2.5515 | 18304310 | 2.4048 | 0.0014214 | 0.0003208 | -1945.9447 | -0.019459 | 5.5985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.472 | DXSZCap | 7.6375 | 1920.017 | None | 10421.52 | 7.8426 | 2.6391 | 20170920 | 10401.3 | 7.8301 | 2.6361 | 20188780 | 2.6475 | 0.0016294 | 0.00038407 | -2338.4651 | -0.023385 | 14.4869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.528 | DXSZCap | 7.7338 | 1920.017 | None | 10642.54 | 2.4529 | 2.3206 | 37867710 | 10621.59 | 2.4486 | 2.3163 | 37895760 | 2.7089 | 0.00056031 | 0.00055169 | -3626.9387 | -0.036269 | 1.4303 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.544 | DXSZCap | 6.627 | 1920.017 | None | 9667.096 | 1.8266 | 1.6525 | 36253750 | 9649.448 | 1.8237 | 1.6497 | 36276580 | 2.663 | 0.00043593 | 0.00043257 | -3444.9921 | -0.03445 | 4.1117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.008 | DXSZCap | 7.8011 | 1920.017 | None | 10957.19 | 2.2159 | 1.8697 | 33466250 | 10935.54 | 2.2122 | 1.8663 | 33490280 | 2.7753 | 0.00047002 | 0.00044438 | -3080.3378 | -0.030803 | 5.5727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.075 | DXSZCap | 8.314 | 1920.017 | None | 10955.71 | 7.1582 | 2.8033 | 37380250 | 10933.68 | 7.1478 | 2.8003 | 37404370 | 2.6498 | 0.0012563 | 0.00036886 | -2901.1382 | -0.029011 | 2.8485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.433 | DXSZCap | 11.4716 | 1920.017 | None | 15788.95 | 8.7756 | 3.6865 | 7955646 | 15754.71 | 8.7618 | 3.6817 | 7968446 | 2.9848 | 0.001201 | 0.00041261 | -1115.8023 | -0.011158 | 1.2924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.611 | DXSZCap | 6.3277 | 1920.017 | None | 8416.622 | 0.85578 | 0.61993 | 77157010 | 8400.83 | 0.85467 | 0.619 | 77193470 | 2.4957 | 0.00017559 | 0.0001475 | -5761.9741 | -0.05762 | 1.5249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 4.8927 | 1920.017 | None | 7344.199 | 3.2554 | 1.1901 | 53506380 | 7333.086 | 3.2509 | 1.19 | 53538700 | 2.2714 | 0.0009311 | 2.7252e-05 | -6605.8069 | -0.066058 | 0.13174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.514 | DXSZCap | 5.4811 | 1920.017 | None | 8545.284 | 1.2478 | 0.92353 | 38679000 | 8531.223 | 1.2459 | 0.922 | 38703100 | 2.5654 | 0.00034462 | 0.00027975 | -4396.9256 | -0.043969 | 1.3186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.609 | DXSZCap | 5.7573 | 1920.017 | None | 7930.709 | 0.42756 | 0.20347 | 30586490 | 7916.922 | 0.42733 | 0.20333 | 30609420 | 2.3947 | 3.8598e-05 | 2.3159e-05 | -3982.7357 | -0.039827 | 3.853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.141 | DXSZCap | 5.7508 | 1920.017 | None | 8704.062 | 5.6772 | 1.9647 | 28844980 | 8689.144 | 5.6692 | 1.963 | 28864440 | 2.5941 | 0.0013911 | 0.00030141 | -3383.8971 | -0.033839 | 2.9599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 5.4284 | 1920.017 | None | 8137.103 | 4.0402 | 1.3198 | 33095750 | 8123.211 | 4.0361 | 1.3195 | 33118220 | 2.5591 | 0.00075733 | 4.9124e-05 | -4139.3152 | -0.041393 | 0.43249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 1.942 | DXSZCap | 6.2449 | 1920.017 | None | 8979.465 | 5.1914 | 1.7711 | 16149800 | 8963.488 | 5.1846 | 1.7697 | 16161380 | 2.5584 | 0.0011031 | 0.00022418 | -1854.3131 | -0.018543 | 4.9684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.194 | DXSZCap | 6.0249 | 1920.017 | None | 8656.13 | 4.8028 | 1.5201 | 9661582 | 8640.709 | 4.7968 | 1.5193 | 9670842 | 2.5595 | 0.00099586 | 0.00014385 | -1536.9465 | -0.015369 | 3.0561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.354 | DXSZCap | 6.3084 | 1920.017 | None | 9384.078 | 5.9192 | 1.8184 | 14094180 | 9367.399 | 5.9102 | 1.8169 | 14104940 | 2.6439 | 0.0014267 | 0.00024306 | -1705.6598 | -0.017057 | 8.8677 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.25 | DXSZCap | 8.4445 | 1920.017 | None | 9778.228 | 7.4463 | 2.4701 | 19100660 | 9758.152 | 7.4347 | 2.4673 | 19117980 | 2.3774 | 0.0013816 | 0.00033158 | -2051.0432 | -0.02051 | 5.3492 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.56 | DXSZCap | 7.5426 | 1920.017 | None | 10087.04 | 7.6832 | 2.5591 | 20895240 | 10067.53 | 7.6709 | 2.5563 | 20911160 | 2.5866 | 0.0016351 | 0.00038006 | -2110.6647 | -0.021107 | 14.3816 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.592 | DXSZCap | 7.3354 | 1920.017 | None | 10048.27 | 2.1382 | 2.0085 | 35244500 | 10029.03 | 2.1348 | 2.005 | 35271240 | 2.6229 | 0.00046956 | 0.00048168 | -3645.3251 | -0.036453 | 1.5528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.833 | DXSZCap | 6.2982 | 1920.017 | None | 9166.407 | 1.5649 | 1.4018 | 33983670 | 9149.926 | 1.5624 | 1.3993 | 34005600 | 2.6168 | 0.00038812 | 0.00039165 | -3481.9463 | -0.034819 | 4.7966 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.746 | DXSZCap | 7.4379 | 1920.017 | None | 10356.11 | 1.9473 | 1.6307 | 31256110 | 10336.03 | 1.9441 | 1.6275 | 31281630 | 2.6997 | 0.00043321 | 0.00042126 | -3431.0594 | -0.034311 | 7.4133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.093 | DXSZCap | 7.9282 | 1920.017 | None | 10336.55 | 6.7081 | 2.5435 | 34941570 | 10316.13 | 6.6984 | 2.5408 | 34965240 | 2.5756 | 0.0012193 | 0.00034476 | -2985.5487 | -0.029855 | 2.8152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.439 | DXSZCap | 11.0121 | 1920.017 | None | 14835.51 | 8.2463 | 3.3701 | 7191700 | 14803.2 | 8.2338 | 3.3657 | 7201427 | 2.934 | 0.0011402 | 0.00039351 | -883.3011 | -0.008833 | 1.288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.632 | DXSZCap | 5.9339 | 1920.017 | None | 8063.5 | 0.71044 | 0.45387 | 73099460 | 8048.929 | 0.70967 | 0.45333 | 73139080 | 2.4555 | 0.00013107 | 8.9879e-05 | -6676.8632 | -0.066769 | 1.5519 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.047 | DXSZCap | 4.7598 | 1920.017 | None | 7135.139 | 3.1572 | 1.1524 | 52922040 | 7124.319 | 3.1527 | 1.1523 | 52953800 | 2.2732 | 0.00095709 | 2.8012e-05 | -6672.5423 | -0.066725 | 0.10684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.333 | DXSZCap | 5.2691 | 1920.017 | None | 8211.976 | 1.0433 | 0.78513 | 37263530 | 8198.652 | 1.0422 | 0.7842 | 37289100 | 2.5287 | 0.00021087 | 0.00017713 | -4852.8242 | -0.048528 | 0.84206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.958 | DXSZCap | 5.711 | 1920.017 | None | 7731.603 | 0.42422 | 0.20207 | 30818240 | 7717.933 | 0.42411 | 0.202 | 30841230 | 2.3936 | 1.9456e-05 | 1.1673e-05 | -4025.5764 | -0.040256 | 2.2931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.72 | DXSZCap | 5.7319 | 1920.017 | None | 8500.209 | 5.5877 | 1.9282 | 29179220 | 8485.376 | 5.5797 | 1.9265 | 29203270 | 2.5878 | 0.0013957 | 0.00029077 | -4195.7944 | -0.041958 | 1.8632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.108 | DXSZCap | 5.3785 | 1920.017 | None | 7934.308 | 3.9562 | 1.2863 | 33403490 | 7920.545 | 3.9521 | 1.2858 | 33422190 | 2.5589 | 0.00076437 | 8.6766e-05 | -3476.8327 | -0.034768 | 0.27636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.514 | DXSZCap | 6.1951 | 1920.017 | None | 8770.091 | 5.1087 | 1.7153 | 16309230 | 8754.404 | 5.1016 | 1.7139 | 16322840 | 2.5322 | 0.0011479 | 0.00022599 | -2196.9017 | -0.021969 | 3.8337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.874 | DXSZCap | 5.97 | 1920.017 | None | 8452.488 | 4.7186 | 1.4856 | 9790737 | 8437.193 | 4.7122 | 1.4846 | 9799998 | 2.562 | 0.0010609 | 0.00016751 | -1551.2688 | -0.015513 | 2.2392 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.708 | DXSZCap | 6.2745 | 1920.017 | None | 9173.01 | 5.8347 | 1.7843 | 14310040 | 9156.451 | 5.8259 | 1.7827 | 14320940 | 2.6391 | 0.001399 | 0.000255 | -1737.1898 | -0.017372 | 7.1467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.23 | DXSZCap | 8.3298 | 1920.017 | None | 9537.671 | 7.2884 | 2.3979 | 18350590 | 9517.392 | 7.2767 | 2.3953 | 18367400 | 2.4345 | 0.0014139 | 0.00031213 | -2018.0631 | -0.020181 | 5.429 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.005 | DXSZCap | 7.1334 | 1920.017 | None | 9578.342 | 7.1818 | 2.3361 | 18459240 | 9559.986 | 7.1706 | 2.3336 | 18478240 | 2.5733 | 0.0015732 | 0.00035514 | -2663.538 | -0.026635 | 12.8792 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.462 | DXSZCap | 7.2159 | 1920.017 | None | 9754.79 | 2.0721 | 1.9415 | 34761240 | 9736.041 | 2.0686 | 1.9378 | 34785420 | 2.5983 | 0.00049274 | 0.00050814 | -3350.9546 | -0.03351 | 1.2004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.632 | DXSZCap | 6.1863 | 1920.017 | None | 8892.423 | 1.5024 | 1.3455 | 33539630 | 8876.496 | 1.5001 | 1.3432 | 33561310 | 2.5746 | 0.00037718 | 0.00037718 | -3504.5407 | -0.035045 | 4.2017 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.578 | DXSZCap | 7.3188 | 1920.017 | None | 10058.74 | 1.8899 | 1.5792 | 30921850 | 10039.09 | 1.8867 | 1.5764 | 30944810 | 2.6849 | 0.00044027 | 0.00038258 | -3137.1295 | -0.031371 | 4.2367 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.004 | DXSZCap | 7.8199 | 1920.017 | None | 10060.87 | 6.5561 | 2.4649 | 34594120 | 10040.83 | 6.5474 | 2.4624 | 34617760 | 2.5627 | 0.0011083 | 0.00032396 | -3023.0749 | -0.030231 | 2.573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.404 | DXSZCap | 10.8932 | 1920.017 | None | 14497.09 | 8.0821 | 3.2818 | 7087717 | 14464.95 | 8.0698 | 3.2777 | 7097465 | 2.9505 | 0.0011322 | 0.00037332 | -894.8702 | -0.0089487 | 1.192 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.541 | DXSZCap | 5.7931 | 1920.017 | None | 7828.674 | 0.67644 | 0.42947 | 72347170 | 7814.484 | 0.67567 | 0.42893 | 72384000 | 2.4495 | 0.00013426 | 9.2064e-05 | -6357.6154 | -0.063576 | 1.3252 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 4.758 | 1920.017 | None | 7135.685 | 3.1577 | 1.1523 | 52470300 | 7124.863 | 3.1533 | 1.1522 | 52498460 | 2.2745 | 0.00091075 | 1.4012e-05 | -5918.4822 | -0.059185 | 0.040941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 5.2452 | 1920.017 | None | 8208.368 | 1.0326 | 0.7758 | 36912600 | 8195.09 | 1.0314 | 0.7748 | 36935830 | 2.5315 | 0.00021183 | 0.00019065 | -4428.8329 | -0.044288 | 0.2658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.313 | DXSZCap | 5.7079 | 1920.017 | None | 7731.617 | 0.42344 | 0.20167 | 30515660 | 7717.956 | 0.42333 | 0.20153 | 30538480 | 2.3934 | 1.9466e-05 | 2.336e-05 | -3997.9946 | -0.03998 | 0.74912 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.211 | DXSZCap | 5.7149 | 1920.017 | None | 8496.989 | 5.5761 | 1.9229 | 28899690 | 8482.18 | 5.568 | 1.9211 | 28916940 | 2.5913 | 0.0014193 | 0.00031496 | -3018.4031 | -0.030184 | 0.54676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.031 | DXSZCap | 5.3776 | 1920.017 | None | 7935.618 | 3.9547 | 1.2856 | 33155460 | 7921.852 | 3.9506 | 1.2853 | 33175980 | 2.5599 | 0.00076449 | 6.1986e-05 | -3815.8588 | -0.038159 | 0.079357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.446 | DXSZCap | 6.1955 | 1920.017 | None | 8769.828 | 5.1086 | 1.715 | 16312430 | 8754.135 | 5.1018 | 1.7138 | 16326040 | 2.533 | 0.001094 | 0.00019369 | -2196.7681 | -0.021968 | 1.1297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 5.9703 | 1920.017 | None | 8452.258 | 4.7182 | 1.4853 | 9793247 | 8436.961 | 4.7122 | 1.4845 | 9804315 | 2.5622 | 0.001005 | 0.000134 | -1853.851 | -0.018539 | 0.49707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.785 | DXSZCap | 6.2748 | 1920.017 | None | 9172.734 | 5.8346 | 1.7842 | 14312840 | 9156.174 | 5.826 | 1.7827 | 14323730 | 2.6391 | 0.0013635 | 0.00023374 | -1735.502 | -0.017355 | 2.0717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 8.3302 | 1920.017 | None | 9537.159 | 7.2887 | 2.3977 | 18354150 | 9517.212 | 7.2767 | 2.3949 | 18373230 | 2.3945 | 0.0014405 | 0.00032812 | -2290.45 | -0.022904 | 1.3385 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.253 | DXSZCap | 7.1065 | 1920.017 | None | 9567.863 | 7.15 | 2.3229 | 18244810 | 9549.734 | 7.1388 | 2.3205 | 18259340 | 2.551 | 0.0015791 | 0.00033772 | -2044.6011 | -0.020446 | 3.1964 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 7.1848 | 1920.017 | None | 9736.624 | 2.0422 | 1.9113 | 34276990 | 9717.98 | 2.0388 | 1.9079 | 34305600 | 2.5949 | 0.00047941 | 0.0004825 | -3982.0153 | -0.03982 | 0.45152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.535 | DXSZCap | 6.1611 | 1920.017 | None | 8884.129 | 1.4862 | 1.3285 | 33132710 | 8868.265 | 1.4841 | 1.3261 | 33158680 | 2.5749 | 0.00034265 | 0.00038954 | -4215.1746 | -0.042152 | 1.3776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.672 | DXSZCap | 7.293 | 1920.017 | None | 10036.14 | 1.8633 | 1.5546 | 30501560 | 10016.58 | 1.8603 | 1.5519 | 30524250 | 2.682 | 0.00041135 | 0.00037479 | -3111.2032 | -0.031112 | 1.8023 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 7.7902 | 1920.017 | None | 10040.92 | 6.523 | 2.4512 | 34075500 | 10020.95 | 6.514 | 2.4487 | 34098810 | 2.5635 | 0.0011553 | 0.00032519 | -2992.2175 | -0.029922 | 0.66907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 10.8444 | 1920.017 | None | 14427.76 | 8.0307 | 3.2553 | 6930861 | 14396.42 | 8.0183 | 3.2513 | 6940424 | 2.89 | 0.0011373 | 0.000375 | -881.8403 | -0.0088184 | 0.29767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 5.7895 | 1920.017 | None | 7827.211 | 0.67089 | 0.42573 | 71459860 | 7813.032 | 0.67022 | 0.4252 | 71498790 | 2.4491 | 0.00011515 | 9.2121e-05 | -6724.2867 | -0.067243 | 0.38696 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 4.758 | 1920.017 | None | 7135.685 | 3.1577 | 1.1523 | 52470300 | 7124.863 | 3.1533 | 1.1522 | 52498460 | 2.2745 | 0.00091075 | 1.4012e-05 | -5918.4822 | -0.059185 | 0.040941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 5.1201 | 1920.017 | None | 8163.487 | 0.89389 | 0.68187 | 32926330 | 8150.603 | 0.89278 | 0.68087 | 32950020 | 2.5163 | 0.00021701 | 0.00019531 | -4626.8379 | -0.046268 | 0.26422 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.313 | DXSZCap | 5.7045 | 1920.017 | None | 7732.006 | 0.42289 | 0.20127 | 30198480 | 7718.338 | 0.42267 | 0.20113 | 30219170 | 2.396 | 3.8956e-05 | 2.3373e-05 | -3626.9654 | -0.03627 | 0.74995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.211 | DXSZCap | 5.5079 | 1920.017 | None | 8443.395 | 5.4313 | 1.8503 | 24258240 | 8429.078 | 5.4238 | 1.8489 | 24275550 | 2.5994 | 0.0013718 | 0.00026628 | -3142.7681 | -0.031428 | 0.54847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.031 | DXSZCap | 5.3776 | 1920.017 | None | 7935.618 | 3.9547 | 1.2856 | 33155460 | 7921.852 | 3.9506 | 1.2853 | 33175980 | 2.5599 | 0.00076449 | 6.1986e-05 | -3815.8588 | -0.038159 | 0.079357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.446 | DXSZCap | 6.1955 | 1920.017 | None | 8769.828 | 5.1086 | 1.715 | 16312430 | 8754.135 | 5.1018 | 1.7138 | 16326040 | 2.533 | 0.001094 | 0.00019369 | -2196.7681 | -0.021968 | 1.1297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 5.9655 | 1920.017 | None | 8451.012 | 4.7093 | 1.483 | 9701057 | 8435.601 | 4.7033 | 1.4821 | 9710267 | 2.5834 | 0.0010058 | 0.00014528 | -1543.8751 | -0.015439 | 0.50117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.785 | DXSZCap | 6.2465 | 1920.017 | None | 9166.759 | 5.8179 | 1.7791 | 14168090 | 9150.249 | 5.8091 | 1.7775 | 14178840 | 2.6431 | 0.0014052 | 0.00025614 | -1720.9608 | -0.01721 | 2.0748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 7.9291 | 1920.017 | None | 9384.375 | 6.9279 | 2.2365 | 14222350 | 9365.428 | 6.9168 | 2.2341 | 14236190 | 2.3896 | 0.0014013 | 0.00030268 | -1745.4762 | -0.017455 | 1.3358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.253 | DXSZCap | 6.9015 | 1920.017 | None | 9468.769 | 6.9397 | 2.2251 | 15759500 | 9451.175 | 6.929 | 2.223 | 15774590 | 2.5493 | 0.0015456 | 0.00030911 | -2186.4939 | -0.021865 | 3.1943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 6.9546 | 1920.017 | None | 9595.52 | 1.8757 | 1.7322 | 30350070 | 9577.527 | 1.8727 | 1.7291 | 30372090 | 2.5872 | 0.00043137 | 0.00045054 | -3166.2588 | -0.031663 | 0.45018 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.535 | DXSZCap | 5.9863 | 1920.017 | None | 8798.06 | 1.3672 | 1.1857 | 29248700 | 8782.703 | 1.3651 | 1.1839 | 29270560 | 2.5654 | 0.00035266 | 0.00030069 | -3651.6678 | -0.036517 | 1.3725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.672 | DXSZCap | 7.0949 | 1920.017 | None | 9878.926 | 1.7218 | 1.4154 | 26921460 | 9860.041 | 1.7191 | 1.4128 | 26946750 | 2.6618 | 0.00037586 | 0.00036646 | -3564.5394 | -0.035645 | 1.7887 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 7.5772 | 1920.017 | None | 9892.32 | 6.3296 | 2.3465 | 29884200 | 9873.06 | 6.3208 | 2.344 | 29907330 | 2.5418 | 0.0011584 | 0.00032554 | -3052.5761 | -0.030526 | 0.66342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 10.305 | 1920.017 | None | 13708.1 | 7.5302 | 2.9345 | 4690334 | 13678.85 | 7.5194 | 2.9311 | 4702153 | 2.8384 | 0.0010459 | 0.00032994 | -1146.9227 | -0.011469 | 0.29236 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 5.6685 | 1920.017 | None | 7789.07 | 0.60322 | 0.3916 | 64547780 | 7775.308 | 0.60267 | 0.3912 | 64580270 | 2.4278 | 9.8007e-05 | 7.0565e-05 | -5731.6725 | -0.057317 | 0.38359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 4.5681 | 1920.017 | None | 7095.917 | 3.0674 | 1.1311 | 55126780 | 7085.479 | 3.0632 | 1.1311 | 55159140 | 2.285 | 0.00092428 | 1.4594e-05 | -7083.8382 | -0.070838 | 0.029704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.079 | DXSZCap | 4.9938 | 1920.017 | None | 8039.723 | 0.69456 | 0.5044 | 34707140 | 8027.309 | 0.694 | 0.50373 | 34729320 | 2.4859 | 0.00011125 | 0.0001335 | -4441.5186 | -0.044415 | 0.19639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.235 | DXSZCap | 5.3051 | 1920.017 | None | 7574.385 | 0.35267 | 0.1584 | 31827180 | 7561.819 | 0.35267 | 0.1584 | 31848380 | 2.3687 | 0 | 0 | -3996.1873 | -0.039962 | 0.55664 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.159 | DXSZCap | 5.217 | 1920.017 | None | 8196.82 | 5.1514 | 1.7001 | 25612280 | 8183.644 | 5.1444 | 1.6987 | 25635580 | 2.5256 | 0.0013418 | 0.00025558 | -4466.1897 | -0.044662 | 0.40157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 4.9714 | 1920.017 | None | 7750.495 | 3.7636 | 1.2175 | 34899960 | 7737.862 | 3.7598 | 1.2173 | 34918660 | 2.5412 | 0.00075991 | 4.023e-05 | -3761.5405 | -0.037615 | 0.060988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.335 | DXSZCap | 5.8188 | 1920.017 | None | 8514.914 | 4.8653 | 1.5832 | 17292390 | 8500.121 | 4.859 | 1.5823 | 17304390 | 2.5423 | 0.0010884 | 0.00014894 | -2062.2844 | -0.020623 | 0.85166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 5.594 | 1920.017 | None | 8213.796 | 4.468 | 1.3813 | 10688580 | 8199.736 | 4.4629 | 1.3807 | 10698350 | 2.5134 | 0.00091368 | 0.00010726 | -1746.5136 | -0.017465 | 0.36444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.589 | DXSZCap | 6.0154 | 1920.017 | None | 8847.491 | 5.5616 | 1.6704 | 15013260 | 8831.991 | 5.5536 | 1.6691 | 15023240 | 2.5767 | 0.0013299 | 0.00021057 | -1659.0833 | -0.016591 | 1.5177 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 7.6402 | 1920.017 | None | 9034.797 | 6.6157 | 2.0695 | 15404710 | 9016.968 | 6.6056 | 2.0675 | 15419780 | 2.3336 | 0.0013234 | 0.00026177 | -1972.4653 | -0.019725 | 0.9801 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.939 | DXSZCap | 6.7793 | 1920.017 | None | 9253.195 | 6.7902 | 2.1477 | 16885950 | 9236.099 | 6.78 | 2.1455 | 16903910 | 2.5218 | 0.0015079 | 0.00032452 | -2649.2297 | -0.026492 | 2.368 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 6.8384 | 1920.017 | None | 9361.271 | 1.7632 | 1.6074 | 31899260 | 9343.98 | 1.7606 | 1.6046 | 31926420 | 2.5285 | 0.00038996 | 0.00040945 | -3971.7067 | -0.039717 | 0.33124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.401 | DXSZCap | 5.8717 | 1920.017 | None | 8614.461 | 1.1971 | 1.0609 | 30794220 | 8599.582 | 1.1953 | 1.0593 | 30816770 | 2.534 | 0.00030277 | 0.00026114 | -3840.4812 | -0.038405 | 1.0161 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.504 | DXSZCap | 6.9677 | 1920.017 | None | 9653.948 | 1.6006 | 1.2914 | 28337880 | 9635.765 | 1.598 | 1.2891 | 28359340 | 2.6096 | 0.00036677 | 0.00033488 | -3079.9399 | -0.030799 | 1.3153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.196 | DXSZCap | 7.4636 | 1920.017 | None | 9659.846 | 6.1987 | 2.2477 | 31975330 | 9641.069 | 6.1901 | 2.2456 | 31997730 | 2.5158 | 0.0011463 | 0.00028583 | -3001.2464 | -0.030012 | 0.4931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 10.2039 | 1920.017 | None | 13389.05 | 7.3937 | 2.8479 | 5235731 | 13360.32 | 7.3831 | 2.8448 | 5243992 | 2.8156 | 0.0010345 | 0.00030054 | -809.5891 | -0.0080959 | 0.2168 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 5.4807 | 1920.017 | None | 7705.073 | 0.47967 | 0.28313 | 67651380 | 7691.817 | 0.47933 | 0.2828 | 67684420 | 2.4187 | 6.0819e-05 | 6.0819e-05 | -6028.4279 | -0.060284 | 0.2854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 4.5644 | 1920.017 | None | 7096.958 | 3.069 | 1.1311 | 54104770 | 7086.519 | 3.0648 | 1.1311 | 54135010 | 2.287 | 0.00092503 | 1.4606e-05 | -6625.1342 | -0.066251 | 0.029731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.079 | DXSZCap | 4.9667 | 1920.017 | None | 8036.317 | 0.68778 | 0.49767 | 34306550 | 8023.942 | 0.68711 | 0.49707 | 34326530 | 2.4916 | 0.00013423 | 0.0001208 | -4022.781 | -0.040228 | 0.19684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.235 | DXSZCap | 5.3015 | 1920.017 | None | 7574.657 | 0.35267 | 0.1584 | 31492240 | 7562.085 | 0.35267 | 0.1584 | 31513200 | 2.3714 | 0 | 0 | -3953.6098 | -0.039536 | 0.55728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.159 | DXSZCap | 5.1979 | 1920.017 | None | 8194.526 | 5.1406 | 1.6959 | 25294460 | 8181.375 | 5.1339 | 1.6946 | 25310060 | 2.5301 | 0.0012826 | 0.00024369 | -3001.2096 | -0.030012 | 0.40228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 4.9698 | 1920.017 | None | 7753.566 | 3.7613 | 1.2169 | 34352560 | 7740.925 | 3.7577 | 1.2167 | 34371180 | 2.5435 | 0.00073778 | 5.3657e-05 | -3746.6014 | -0.037466 | 0.061045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.335 | DXSZCap | 5.8039 | 1920.017 | None | 8508.58 | 4.8304 | 1.5725 | 16864670 | 8493.955 | 4.824 | 1.5715 | 16878410 | 2.5199 | 0.0011104 | 0.0001723 | -2367.3686 | -0.023674 | 0.84415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 5.5839 | 1920.017 | None | 8211.449 | 4.4514 | 1.3777 | 10490990 | 8197.279 | 4.446 | 1.377 | 10502340 | 2.5377 | 0.00097503 | 0.00013133 | -2032.6383 | -0.020326 | 0.36796 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.589 | DXSZCap | 5.9582 | 1920.017 | None | 8836.662 | 5.5289 | 1.6611 | 14712240 | 8821.387 | 5.5211 | 1.6599 | 14723300 | 2.5637 | 0.0013054 | 0.00021259 | -1856.2796 | -0.018563 | 1.51 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 7.606 | 1920.017 | None | 9023.973 | 6.5829 | 2.0579 | 15113250 | 9006.405 | 6.5728 | 2.056 | 15128100 | 2.3097 | 0.0013294 | 0.00024542 | -1952.3979 | -0.019524 | 0.97009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.939 | DXSZCap | 6.7475 | 1920.017 | None | 9242.611 | 6.7566 | 2.1351 | 16611600 | 9225.755 | 6.7462 | 2.1331 | 16625120 | 2.4981 | 0.0015314 | 0.00028652 | -2003.6939 | -0.020037 | 2.3457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 6.7045 | 1920.017 | None | 9278.128 | 1.6608 | 1.4975 | 29565380 | 9261.239 | 1.6582 | 1.4949 | 29591360 | 2.519 | 0.00038117 | 0.0003878 | -3874.9978 | -0.03875 | 0.33 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.401 | DXSZCap | 5.8429 | 1920.017 | None | 8606.211 | 1.1806 | 1.0428 | 30307100 | 8591.516 | 1.1788 | 1.0411 | 30327200 | 2.515 | 0.00030426 | 0.00029666 | -3440.0942 | -0.034401 | 1.0085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.504 | DXSZCap | 6.94 | 1920.017 | None | 9629.967 | 1.5714 | 1.2645 | 27850890 | 9611.883 | 1.569 | 1.2623 | 27874300 | 2.6058 | 0.00035223 | 0.000317 | -3373.2021 | -0.033732 | 1.3133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.196 | DXSZCap | 7.4317 | 1920.017 | None | 9638.779 | 6.1627 | 2.2347 | 31360840 | 9620.271 | 6.1542 | 2.2325 | 31385160 | 2.4904 | 0.0011363 | 0.000305 | -3272.4716 | -0.032725 | 0.48812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 10.1536 | 1920.017 | None | 13312.22 | 7.3369 | 2.822 | 5052848 | 13283.71 | 7.326 | 2.8189 | 5062970 | 2.8079 | 0.0010724 | 0.00030203 | -996.8886 | -0.0099689 | 0.21621 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 5.4758 | 1920.017 | None | 7703.725 | 0.47667 | 0.2808 | 66579460 | 7690.479 | 0.47633 | 0.28047 | 66614460 | 2.419 | 6.0873e-05 | 6.0873e-05 | -6391.7047 | -0.063917 | 0.28544 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 4.355 | 1920.017 | None | 5956.341 | 2.5769 | 0.93487 | 56338100 | 5946.347 | 2.5731 | 0.9348 | 56367340 | 2.2948 | 0.00086745 | 1.5308e-05 | -6714.0883 | -0.067141 | 0.0091793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 4.8156 | 1920.017 | None | 6832.58 | 0.47778 | 0.3992 | 35976300 | 6820.692 | 0.47733 | 0.39867 | 35998970 | 2.4686 | 9.2292e-05 | 0.00011075 | -4707.608 | -0.047076 | 0.064185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.078 | DXSZCap | 5.091 | 1920.017 | None | 6395.564 | 0.21367 | 0.1006 | 33012840 | 6383.564 | 0.21367 | 0.1006 | 33034550 | 2.3571 | 0 | 0 | -4264.4112 | -0.042644 | 0.18385 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 5.0504 | 1920.017 | None | 6978.915 | 4.5814 | 1.4493 | 26540950 | 6966.339 | 4.5749 | 1.4482 | 26557280 | 2.4901 | 0.001298 | 0.00022441 | -3233.4217 | -0.032334 | 0.13198 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 4.763 | 1920.017 | None | 6557.5 | 3.2101 | 0.99507 | 35664660 | 6545.483 | 3.2067 | 0.99487 | 35683540 | 2.523 | 0.00072316 | 4.199e-05 | -3963.8647 | -0.039639 | 0.022707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.111 | DXSZCap | 5.5975 | 1920.017 | None | 7270.738 | 4.28 | 1.3333 | 17811450 | 7256.898 | 4.2741 | 1.3324 | 17827420 | 2.4726 | 0.0010521 | 0.00016674 | -2853.0828 | -0.028531 | 0.27445 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 5.3773 | 1920.017 | None | 6979.67 | 3.8836 | 1.1354 | 11238490 | 6966.311 | 3.8783 | 1.1349 | 11248450 | 2.4844 | 0.00097117 | 9.9183e-05 | -1852.2473 | -0.018522 | 0.11925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.197 | DXSZCap | 5.8084 | 1920.017 | None | 7590.445 | 4.9701 | 1.4183 | 15658780 | 7575.772 | 4.9624 | 1.4171 | 15670650 | 2.5262 | 0.0013199 | 0.0002066 | -2043.6088 | -0.020436 | 0.49766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.14 | DXSZCap | 7.4576 | 1920.017 | None | 7783.253 | 6.0014 | 1.7985 | 16108910 | 7765.999 | 5.9917 | 1.7967 | 16124460 | 2.3136 | 0.0013111 | 0.0002503 | -2085.1084 | -0.020851 | 0.3239 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 6.6018 | 1920.017 | None | 7983.949 | 6.1702 | 1.8743 | 17608820 | 7967.704 | 6.1604 | 1.8723 | 17625130 | 2.4607 | 0.0014811 | 0.00030295 | -2470.5493 | -0.024705 | 0.76774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.044 | DXSZCap | 6.5485 | 1920.017 | None | 8038.591 | 1.4599 | 1.406 | 31013050 | 8022.254 | 1.4573 | 1.4033 | 31035510 | 2.4948 | 0.00039025 | 0.00040722 | -3429.804 | -0.034298 | 0.10977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.134 | DXSZCap | 5.6899 | 1920.017 | None | 7380.567 | 0.95911 | 0.96173 | 31864620 | 7366.444 | 0.95744 | 0.96013 | 31887510 | 2.4821 | 0.00029292 | 0.0002812 | -4022.909 | -0.040229 | 0.3326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.167 | DXSZCap | 6.7901 | 1920.017 | None | 8383.288 | 1.3873 | 1.1805 | 29226350 | 8365.82 | 1.385 | 1.1785 | 29252490 | 2.5726 | 0.00034364 | 0.00029455 | -3849.7252 | -0.038497 | 0.42962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.065 | DXSZCap | 7.2809 | 1920.017 | None | 8397.814 | 5.591 | 1.9722 | 32776410 | 8379.849 | 5.583 | 1.9703 | 32803850 | 2.4674 | 0.0010988 | 0.00026554 | -3768.7894 | -0.037688 | 0.16038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 9.9936 | 1920.017 | None | 11986.07 | 6.7453 | 2.5509 | 5499860 | 11958.25 | 6.7351 | 2.5479 | 5508491 | 2.7838 | 0.0010229 | 0.00030686 | -863.6499 | -0.0086365 | 0.075162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 5.2203 | 1920.017 | None | 6530.534 | 0.32633 | 0.2126 | 68729540 | 6517.856 | 0.32611 | 0.21227 | 68764400 | 2.4286 | 4.2569e-05 | 6.3854e-05 | -6677.8336 | -0.066778 | 0.097145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 4.355 | 1920.017 | None | 5956.341 | 2.5769 | 0.93487 | 56338090 | 5946.346 | 2.5731 | 0.9348 | 56370820 | 2.2951 | 0.00086745 | 1.5308e-05 | -7515.4764 | -0.075155 | 0.0091802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 4.8123 | 1920.017 | None | 6832.58 | 0.47778 | 0.3992 | 35976300 | 6820.468 | 0.47722 | 0.39867 | 35999480 | 2.5169 | 0.00011544 | 0.00011083 | -4816.7743 | -0.048168 | 0.065438 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.078 | DXSZCap | 5.0909 | 1920.017 | None | 6395.564 | 0.21367 | 0.1006 | 33012840 | 6383.563 | 0.21367 | 0.1006 | 33036840 | 2.3573 | 0 | 0 | -4714.2826 | -0.047143 | 0.18387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 5.0469 | 1920.017 | None | 6978.921 | 4.5814 | 1.4493 | 26541040 | 6966.278 | 4.5749 | 1.4482 | 26557880 | 2.5051 | 0.0012989 | 0.00022456 | -3336.705 | -0.033367 | 0.13277 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 4.763 | 1920.017 | None | 6557.501 | 3.2101 | 0.99507 | 35664660 | 6545.484 | 3.2067 | 0.99487 | 35685860 | 2.523 | 0.00072316 | 4.199e-05 | -4450.9498 | -0.044509 | 0.022707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.111 | DXSZCap | 5.5974 | 1920.017 | None | 7270.738 | 4.28 | 1.3333 | 17811450 | 7256.898 | 4.2741 | 1.3324 | 17828840 | 2.4726 | 0.0010521 | 0.00016674 | -3106.7774 | -0.031068 | 0.27445 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 5.3772 | 1920.017 | None | 6979.67 | 3.8836 | 1.1354 | 11238490 | 6966.312 | 3.8783 | 1.1349 | 11249450 | 2.4842 | 0.00097117 | 9.9183e-05 | -2038.2197 | -0.020382 | 0.11924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.197 | DXSZCap | 5.8045 | 1920.017 | None | 7590.443 | 4.9701 | 1.4183 | 15658770 | 7575.576 | 4.9622 | 1.4171 | 15670950 | 2.5613 | 0.0013591 | 0.00019525 | -2098.378 | -0.020984 | 0.50458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.14 | DXSZCap | 7.4536 | 1920.017 | None | 7783.261 | 6.0014 | 1.7985 | 16108960 | 7765.892 | 5.9918 | 1.7967 | 16125700 | 2.3303 | 0.0012969 | 0.00024149 | -2245.8936 | -0.022459 | 0.32624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 6.5978 | 1920.017 | None | 7983.953 | 6.1702 | 1.8743 | 17608840 | 7967.395 | 6.1603 | 1.8723 | 17626110 | 2.5096 | 0.0014988 | 0.00030313 | -2617.5455 | -0.026175 | 0.783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.044 | DXSZCap | 6.5444 | 1920.017 | None | 8038.592 | 1.4599 | 1.406 | 31013060 | 8021.802 | 1.4572 | 1.4033 | 31036650 | 2.5655 | 0.00040747 | 0.00040747 | -3604.5819 | -0.036046 | 0.11288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.134 | DXSZCap | 5.6862 | 1920.017 | None | 7380.567 | 0.95911 | 0.96173 | 31864620 | 7366.111 | 0.95744 | 0.96013 | 31886030 | 2.5423 | 0.00029311 | 0.00028138 | -3765.2435 | -0.037652 | 0.34067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.167 | DXSZCap | 6.7861 | 1920.017 | None | 8383.291 | 1.3873 | 1.1805 | 29226370 | 8365.373 | 1.3849 | 1.1784 | 29253630 | 2.6404 | 0.00036021 | 0.00030454 | -4017.0235 | -0.04017 | 0.44095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.065 | DXSZCap | 7.2768 | 1920.017 | None | 8397.823 | 5.591 | 1.9722 | 32776500 | 8379.332 | 5.5829 | 1.9703 | 32805210 | 2.5411 | 0.0011146 | 0.00026568 | -3945.3916 | -0.039454 | 0.16517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 9.989 | 1920.017 | None | 11986.13 | 6.7453 | 2.5509 | 5499922 | 11957.97 | 6.7352 | 2.5479 | 5509156 | 2.8191 | 0.0010122 | 0.000307 | -924.4161 | -0.0092442 | 0.076116 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 5.2203 | 1920.017 | None | 6530.534 | 0.32633 | 0.2126 | 68729540 | 6517.856 | 0.32611 | 0.21227 | 68768260 | 2.4286 | 4.2569e-05 | 6.3854e-05 | -7417.261 | -0.074173 | 0.097145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.431 | DXSZCap | 424.8064 | 149998.6 | None | 716800.8 | 262.0864 | 119.3488 | 2435289000 | 715563.5 | 261.5152 | 119.0447 | 2438434000 | 2.9126 | 0.0013447 | 0.00071593 | -7403.3728 | -0.074034 | 1.2553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 3.55 | DXSZCap | 406.0896 | 149998.6 | None | 823962.6 | 109.643 | 94.1407 | 1434090000 | 822526.8 | 109.4882 | 93.9869 | 1436034000 | 3.5357 | 0.00038114 | 0.00037873 | -4787.1205 | -0.047871 | 12.5516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 15.07 | DXSZCap | 461.4524 | 149998.6 | None | 767757.6 | 62.098 | 46.4796 | 1253369000 | 766253.1 | 62.0459 | 46.4311 | 1255388000 | 3.2604 | 0.00011293 | 0.00010518 | -4375.3158 | -0.043753 | 49.1336 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 6.786 | DXSZCap | 413.5291 | 149998.6 | None | 837875.9 | 459.4471 | 227.9599 | 1031931000 | 836354.9 | 458.7199 | 227.5804 | 1033604000 | 3.6781 | 0.0017586 | 0.00091763 | -4045.6646 | -0.040457 | 24.9596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.039 | DXSZCap | 447.3375 | 149998.6 | None | 774195.3 | 333.3907 | 152.5355 | 1179778000 | 772702.3 | 332.8446 | 152.1978 | 1181508000 | 3.3375 | 0.0012208 | 0.00075484 | -3867.3261 | -0.038673 | 3.4677 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 19.661 | DXSZCap | 494.061 | 149998.6 | None | 855450.8 | 420.468 | 210.2167 | 471111900 | 853717.2 | 419.8106 | 209.8403 | 472132500 | 3.5089 | 0.0013307 | 0.00076198 | -2065.737 | -0.020657 | 68.9881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.474 | DXSZCap | 486.9605 | 149998.6 | None | 836164.8 | 393.5547 | 186.9965 | 301055000 | 834421.5 | 392.9256 | 186.6468 | 301857000 | 3.58 | 0.0012919 | 0.0007182 | -1646.9509 | -0.01647 | 16.0168 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 34.216 | DXSZCap | 457.9809 | 149998.6 | None | 898100 | 463.4612 | 211.8649 | 399590900 | 896346.6 | 462.7237 | 211.5105 | 400560700 | 3.8285 | 0.0016105 | 0.00077383 | -2117.5557 | -0.021176 | 130.9975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 25.511 | DXSZCap | 565.676 | 149998.6 | None | 928147.6 | 581.4739 | 287.1773 | 566220500 | 926145.3 | 580.4641 | 286.6563 | 567723100 | 3.5397 | 0.0017851 | 0.00092102 | -2656.2911 | -0.026563 | 90.3002 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.802 | DXSZCap | 519.6098 | 149998.6 | None | 947776.2 | 593.9616 | 287.7162 | 610992100 | 945818.4 | 592.9431 | 287.2126 | 612331100 | 3.7678 | 0.00196 | 0.00096919 | -2576.9338 | -0.025769 | 52.0036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.407 | DXSZCap | 511.9201 | 149998.6 | None | 961550.9 | 159.3867 | 154.7269 | 1569360000 | 959558.8 | 159.1296 | 154.4518 | 1571723000 | 3.8914 | 0.00050225 | 0.00053745 | -4615.9549 | -0.04616 | 9.3667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 9.141 | DXSZCap | 454.719 | 149998.6 | None | 890043.1 | 131.5529 | 124.1068 | 1467224000 | 888322.4 | 131.3494 | 123.8897 | 1469288000 | 3.7841 | 0.00044741 | 0.00047736 | -4539.0668 | -0.045391 | 34.5904 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.557 | DXSZCap | 518.5232 | 149998.6 | None | 985464.1 | 145.6902 | 132.0482 | 1353718000 | 983395.9 | 145.454 | 131.8133 | 1355781000 | 3.9886 | 0.00045557 | 0.00045308 | -3978.6073 | -0.039786 | 38.1194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.661 | DXSZCap | 550.2087 | 149998.6 | None | 978546.1 | 541.5612 | 277.3257 | 1464765000 | 976462.5 | 540.6798 | 276.845 | 1467065000 | 3.7869 | 0.001602 | 0.00087361 | -4180.2323 | -0.041802 | 13.8639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.017 | DXSZCap | 739.6528 | 149998.6 | None | 1315496 | 648.7612 | 351.2501 | 252685600 | 1312363 | 647.6807 | 350.6209 | 253645200 | 4.2358 | 0.0014609 | 0.00085058 | -1297.3654 | -0.012974 | 4.3078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.931 | DXSZCap | 494.302 | 149998.6 | None | 800815.1 | 91.7953 | 78.4001 | 3694793000 | 799106.4 | 91.6706 | 78.2655 | 3698221000 | 3.4568 | 0.00025243 | 0.00027217 | -6935.0322 | -0.06935 | 6.6751 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 421.8669 | 149998.6 | None | 702116.1 | 255.632 | 116.6683 | 2461858000 | 700889.2 | 255.0547 | 116.3671 | 2464985000 | 2.9083 | 0.0013685 | 0.00071397 | -7412.2907 | -0.074123 | 0.32863 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 403.699 | 149998.6 | None | 808320 | 109.4856 | 94.0117 | 1448176000 | 806894.2 | 109.3311 | 93.8582 | 1450162000 | 3.5318 | 0.00038257 | 0.00038015 | -4919.5069 | -0.049195 | 1.5929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.104 | DXSZCap | 458.115 | 149998.6 | None | 752407.4 | 62.1752 | 46.4262 | 1267282000 | 750916.6 | 62.1227 | 46.3775 | 1269377000 | 3.2542 | 0.00011472 | 0.00010638 | -4573.0873 | -0.045731 | 3.5926 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.813 | DXSZCap | 411.1166 | 149998.6 | None | 822055.4 | 452.4623 | 224.9871 | 1042523000 | 820544 | 451.7431 | 224.6105 | 1044138000 | 3.6763 | 0.0017494 | 0.00091604 | -3928.3257 | -0.039283 | 2.9889 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.125 | DXSZCap | 444.0614 | 149998.6 | None | 758601.6 | 326.7534 | 149.7 | 1190888000 | 757122.7 | 326.2124 | 149.3651 | 1192774000 | 3.3304 | 0.0012183 | 0.00075425 | -4247.1602 | -0.042472 | 0.4163 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 2.199 | DXSZCap | 490.7084 | 149998.6 | None | 839220.1 | 413.6541 | 207.2794 | 476521200 | 837502.1 | 413.001 | 206.9057 | 477577500 | 3.5011 | 0.001331 | 0.00076162 | -2152.6024 | -0.021526 | 7.6988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.161 | DXSZCap | 483.6092 | 149998.6 | None | 820083 | 386.8596 | 184.1442 | 305134500 | 818355.9 | 386.2512 | 183.7971 | 305951700 | 3.5713 | 0.0012579 | 0.0007178 | -1689.7942 | -0.016898 | 4.1462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.773 | DXSZCap | 455.6351 | 149998.6 | None | 881755.4 | 456.5427 | 208.9623 | 403931700 | 880015.1 | 455.8124 | 208.6125 | 404872400 | 3.8195 | 0.0016026 | 0.00076772 | -2064.5909 | -0.020646 | 14.411 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.328 | DXSZCap | 563.2684 | 149998.6 | None | 912024.6 | 574.322 | 284.1562 | 572423700 | 910036.4 | 573.3172 | 283.6375 | 573927600 | 3.5298 | 0.0017838 | 0.00092093 | -2669.953 | -0.0267 | 8.2173 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.472 | DXSZCap | 517.1806 | 149998.6 | None | 931516.1 | 586.6751 | 284.6533 | 616980200 | 929569.5 | 585.6617 | 284.1418 | 618356400 | 3.7639 | 0.0019596 | 0.00098895 | -2660.9659 | -0.02661 | 20.5959 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.528 | DXSZCap | 509.4734 | 149998.6 | None | 945733.8 | 159.1884 | 154.5765 | 1583332000 | 943750.3 | 158.9317 | 154.3014 | 1585806000 | 3.8932 | 0.00050401 | 0.00054003 | -4855.9946 | -0.04856 | 2.0556 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.544 | DXSZCap | 452.3063 | 149998.6 | None | 874239.8 | 131.4276 | 123.9868 | 1481511000 | 872529.4 | 131.2248 | 123.7703 | 1483640000 | 3.7815 | 0.00044832 | 0.00047873 | -4706.9873 | -0.04707 | 5.8386 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.008 | DXSZCap | 516.0795 | 149998.6 | None | 969492.6 | 145.5558 | 131.8415 | 1366119000 | 967437.9 | 145.3194 | 131.6067 | 1368256000 | 3.9814 | 0.00045794 | 0.00045497 | -4140.835 | -0.041408 | 7.9946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.075 | DXSZCap | 547.8166 | 149998.6 | None | 962613.8 | 534.4404 | 273.9321 | 1476743000 | 960546.5 | 533.5933 | 273.4681 | 1478995000 | 3.7737 | 0.0015463 | 0.00084688 | -4110.8649 | -0.041109 | 4.0567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.433 | DXSZCap | 737.1176 | 149998.6 | None | 1298512 | 641.5311 | 348.0749 | 255420000 | 1295402 | 640.4624 | 347.4594 | 256349400 | 4.2191 | 0.0014498 | 0.00083505 | -1260.8571 | -0.012609 | 1.8269 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.611 | DXSZCap | 491.2325 | 149998.6 | None | 785767.1 | 91.6708 | 78.2808 | 3717810000 | 784068.9 | 91.546 | 78.1545 | 3721276000 | 3.457 | 0.00025401 | 0.00025718 | -7055.7217 | -0.070557 | 2.1122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 387.1954 | 149998.6 | None | 681206.4 | 243.5801 | 110.6127 | 2350846000 | 680084.1 | 243.0599 | 110.3363 | 2353738000 | 2.8985 | 0.0013436 | 0.00071368 | -7469.0966 | -0.074691 | 0.16812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.514 | DXSZCap | 393.3106 | 149998.6 | None | 782474.6 | 102.3801 | 85.8958 | 1500623000 | 781112.7 | 102.2412 | 85.7609 | 1502694000 | 3.4627 | 0.00035313 | 0.00034307 | -5265.5592 | -0.052656 | 1.7798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.609 | DXSZCap | 443.8483 | 149998.6 | None | 729944.6 | 55.751 | 40.6574 | 1335745000 | 728522.1 | 55.7134 | 40.6225 | 1337903000 | 3.2049 | 8.4613e-05 | 7.8706e-05 | -4862.0215 | -0.04862 | 5.1567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.141 | DXSZCap | 401.1627 | 149998.6 | None | 795129.4 | 436.5547 | 215.8688 | 1086607000 | 793687.8 | 435.8598 | 215.5097 | 1088257000 | 3.5936 | 0.0017322 | 0.00089506 | -4113.0443 | -0.04113 | 4.1002 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 430.2244 | 149998.6 | None | 735379.7 | 312.7321 | 142.6225 | 1255109000 | 733971.9 | 312.2282 | 142.3101 | 1256989000 | 3.2722 | 0.0011712 | 0.00072629 | -4369.8126 | -0.043698 | 0.55301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 1.942 | DXSZCap | 478.8747 | 149998.6 | None | 811734.4 | 401.4084 | 200.5853 | 520733400 | 810089.1 | 400.7763 | 200.2251 | 521932600 | 3.4358 | 0.00132 | 0.00075218 | -2504.2039 | -0.025042 | 6.6723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.194 | DXSZCap | 471.5847 | 149998.6 | None | 792871.1 | 374.5103 | 177.8844 | 336788000 | 791219.3 | 373.9079 | 177.5477 | 337694800 | 3.5027 | 0.0012775 | 0.00071405 | -1922.8785 | -0.019229 | 4.1822 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.354 | DXSZCap | 448.6587 | 149998.6 | None | 853210.6 | 444.1389 | 202.6149 | 441263300 | 851534.4 | 443.4279 | 202.2729 | 442285400 | 3.736 | 0.0015847 | 0.00076227 | -2278.1238 | -0.022781 | 12.5306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.25 | DXSZCap | 556.3224 | 149998.6 | None | 883167.9 | 560.843 | 276.0311 | 624569500 | 881242.5 | 559.8621 | 275.5272 | 626207700 | 3.4609 | 0.0017632 | 0.00090583 | -2944.6953 | -0.029447 | 7.7871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.56 | DXSZCap | 510.0711 | 149998.6 | None | 902106.4 | 573.1407 | 276.1138 | 670448500 | 900227.8 | 572.1501 | 275.6281 | 671936900 | 3.683 | 0.001942 | 0.00095229 | -2918.0248 | -0.02918 | 20.4776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.592 | DXSZCap | 481.4382 | 149998.6 | None | 898425.5 | 138.7436 | 132.8651 | 1463759000 | 896597.3 | 138.5308 | 132.6367 | 1466029000 | 3.7974 | 0.00044196 | 0.00047441 | -4715.0396 | -0.04715 | 2.248 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.833 | DXSZCap | 426.3338 | 149998.6 | None | 834715.6 | 113.7782 | 106.2413 | 1374155000 | 833140.8 | 113.6144 | 106.0639 | 1376107000 | 3.6938 | 0.00038415 | 0.00041595 | -4578.5715 | -0.045786 | 6.7708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.746 | DXSZCap | 488.9224 | 149998.6 | None | 922163.4 | 128.0463 | 114.5437 | 1263866000 | 920261.8 | 127.8498 | 114.348 | 1265938000 | 3.8894 | 0.00040202 | 0.0004002 | -4237.8915 | -0.042379 | 10.6802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.093 | DXSZCap | 519.7373 | 149998.6 | None | 912456 | 498.5037 | 251.6741 | 1377624000 | 910545.9 | 497.7277 | 251.2542 | 1379868000 | 3.6751 | 0.0014931 | 0.00080797 | -4317.5658 | -0.043176 | 4.0169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.439 | DXSZCap | 703.6593 | 149998.6 | None | 1221375 | 602.9468 | 320.1297 | 233539200 | 1218482 | 601.9569 | 319.5671 | 234426400 | 4.1114 | 0.0014068 | 0.00079953 | -1260.8375 | -0.012608 | 1.8049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.632 | DXSZCap | 456.4396 | 149998.6 | None | 755233.2 | 79.9421 | 66.7619 | 3503021000 | 753690.7 | 79.8458 | 66.6637 | 3506244000 | 3.3794 | 0.00021105 | 0.00021529 | -7061.1756 | -0.070612 | 2.1358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.047 | DXSZCap | 351.3504 | 149998.6 | None | 659963.1 | 231.2539 | 104.6579 | 2405709000 | 658948.3 | 230.7814 | 104.4092 | 2408527000 | 2.8883 | 0.0013447 | 0.00070794 | -8020.4825 | -0.080205 | 0.13575 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.333 | DXSZCap | 358.6266 | 149998.6 | None | 744098.8 | 80.1864 | 66.4372 | 1372322000 | 742887.3 | 80.0969 | 66.3469 | 1374209000 | 3.3782 | 0.00024972 | 0.00025189 | -5261.7405 | -0.052617 | 1.1249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.958 | DXSZCap | 433.0017 | 149998.6 | None | 715230.2 | 55.6444 | 40.7018 | 1195562000 | 713831.8 | 55.6072 | 40.6666 | 1197667000 | 3.2295 | 8.5963e-05 | 8.1293e-05 | -4861.4123 | -0.048614 | 3.0939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.72 | DXSZCap | 391.5672 | 149998.6 | None | 778985.1 | 421.8814 | 207.9351 | 962806000 | 777566.4 | 421.2258 | 207.5933 | 964354200 | 3.6231 | 0.0016745 | 0.00087307 | -3953.8547 | -0.039539 | 2.6087 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.108 | DXSZCap | 419.6871 | 149998.6 | None | 720892.8 | 304.558 | 139.1199 | 1132917000 | 719506 | 304.0486 | 138.8059 | 1134672000 | 3.3044 | 0.0012139 | 0.00074802 | -4181.6868 | -0.041817 | 0.35687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.514 | DXSZCap | 471.4356 | 149998.6 | None | 801078.3 | 392.473 | 196.4491 | 456427600 | 799431.9 | 391.8491 | 196.0923 | 457479800 | 3.4923 | 0.0013234 | 0.00075698 | -2231.9061 | -0.022319 | 5.2874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.874 | DXSZCap | 464.9581 | 149998.6 | None | 782831 | 366.8878 | 174.6224 | 298626000 | 781175 | 366.3008 | 174.2869 | 299433900 | 3.5616 | 0.0012625 | 0.00072164 | -1737.5761 | -0.017376 | 3.1128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.708 | DXSZCap | 442.5137 | 149998.6 | None | 841672.8 | 433.063 | 198.0895 | 387003000 | 839994 | 432.3694 | 197.7539 | 387951700 | 3.7938 | 0.0015673 | 0.00075839 | -2143.8882 | -0.021439 | 10.2736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.23 | DXSZCap | 547.7817 | 149998.6 | None | 870019 | 546.5334 | 268.7882 | 548685500 | 868100.7 | 545.5777 | 268.2993 | 550114300 | 3.5019 | 0.0017448 | 0.00089245 | -2608.3382 | -0.026083 | 7.8093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.005 | DXSZCap | 468.7373 | 149998.6 | None | 848379.1 | 522.0567 | 250.1791 | 592827300 | 846689.8 | 521.1884 | 249.7556 | 594117800 | 3.6039 | 0.0018523 | 0.00090342 | -2753.1414 | -0.027531 | 18.0377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.462 | DXSZCap | 460.4955 | 149998.6 | None | 857475.7 | 124.0994 | 117.9702 | 1468346000 | 855773.9 | 123.9186 | 117.774 | 1470618000 | 3.6956 | 0.00039281 | 0.00042606 | -4933.8162 | -0.049338 | 1.7074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.632 | DXSZCap | 405.9437 | 149998.6 | None | 798541.4 | 100.5606 | 93.134 | 1380939000 | 797079.8 | 100.4262 | 92.9861 | 1382862000 | 3.6005 | 0.00033092 | 0.00036442 | -4737.1098 | -0.047371 | 5.876 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.578 | DXSZCap | 467.5445 | 149998.6 | None | 880648.8 | 115.3484 | 102.8733 | 1269407000 | 878868.4 | 115.1808 | 102.7034 | 1271437000 | 3.808 | 0.00035861 | 0.00036332 | -4341.8329 | -0.043418 | 6.009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.004 | DXSZCap | 499.6856 | 149998.6 | None | 873321.3 | 474.4684 | 237.5837 | 1416834000 | 871524.6 | 473.6028 | 237.1948 | 1419124000 | 3.5957 | 0.0017324 | 0.00077836 | -4582.8818 | -0.045829 | 3.61 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.404 | DXSZCap | 682.2471 | 149998.6 | None | 1166720 | 578.4079 | 304.7669 | 241663800 | 1163971 | 577.4674 | 304.2239 | 242563100 | 4.0293 | 0.0013785 | 0.000796 | -1318.1441 | -0.013181 | 1.6279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.541 | DXSZCap | 421.9099 | 149998.6 | None | 725848.5 | 69.5677 | 57.1006 | 3521380000 | 724452.3 | 69.4961 | 57.0263 | 3524527000 | 3.3092 | 0.0001696 | 0.00017602 | -7458.9377 | -0.074589 | 1.7903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 350.6641 | 149998.6 | None | 659867.6 | 231.2288 | 104.6447 | 2381079000 | 658854.5 | 230.7498 | 104.3918 | 2383848000 | 2.8891 | 0.001366 | 0.00072111 | -7896.445 | -0.078964 | 0.052004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 357.107 | 149998.6 | None | 743683.7 | 79.3481 | 65.9911 | 1350974000 | 742476 | 79.2606 | 65.9016 | 1352812000 | 3.3819 | 0.00024518 | 0.00025053 | -5146.9166 | -0.051469 | 0.3551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.313 | DXSZCap | 432.05 | 149998.6 | None | 715051.4 | 55.5824 | 40.6471 | 1182702000 | 713655.8 | 55.545 | 40.6121 | 1184738000 | 3.2302 | 8.6667e-05 | 8.0855e-05 | -4712.418 | -0.047124 | 1.011 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.211 | DXSZCap | 390.4196 | 149998.6 | None | 778677.7 | 421.0487 | 207.5147 | 945306400 | 777261.9 | 420.3867 | 207.1721 | 946850200 | 3.6264 | 0.0016956 | 0.00087735 | -3954.2076 | -0.039542 | 0.76516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.031 | DXSZCap | 418.8786 | 149998.6 | None | 720819.4 | 304.379 | 139.0371 | 1120160000 | 719433.4 | 303.8691 | 138.7227 | 1121952000 | 3.3088 | 0.0012173 | 0.00075073 | -4278.0893 | -0.042781 | 0.10257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.446 | DXSZCap | 471.4356 | 149998.6 | None | 801078.3 | 392.473 | 196.4491 | 456427600 | 799431.9 | 391.8491 | 196.0923 | 457479800 | 3.4923 | 0.0013234 | 0.00075698 | -2231.9061 | -0.022319 | 1.5576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 464.9581 | 149998.6 | None | 782831 | 366.8878 | 174.6224 | 298626000 | 781175 | 366.3008 | 174.2869 | 299433900 | 3.5616 | 0.0012625 | 0.00072164 | -1737.5761 | -0.017376 | 0.69095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.785 | DXSZCap | 442.5137 | 149998.6 | None | 841672.8 | 433.063 | 198.0895 | 387003000 | 839994 | 432.3694 | 197.7539 | 387951700 | 3.7938 | 0.0015673 | 0.00075839 | -2143.8882 | -0.021439 | 2.9781 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 547.7817 | 149998.6 | None | 870019 | 546.5334 | 268.7882 | 548685500 | 868100.7 | 545.5777 | 268.2993 | 550114300 | 3.5019 | 0.0017448 | 0.00089245 | -2608.3382 | -0.026083 | 1.9576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.253 | DXSZCap | 466.8578 | 149998.6 | None | 847593.4 | 520.0956 | 249.1818 | 579056300 | 845912.6 | 519.2323 | 248.7607 | 580354400 | 3.6002 | 0.001849 | 0.00090206 | -2780.504 | -0.027805 | 4.5111 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 458.6174 | 149998.6 | None | 856452.8 | 122.9523 | 116.9173 | 1441955000 | 854757.3 | 122.7738 | 116.7233 | 1444170000 | 3.697 | 0.00038933 | 0.00042316 | -4829.7338 | -0.048297 | 0.64327 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.535 | DXSZCap | 404.2678 | 149998.6 | None | 797888.8 | 99.8023 | 92.4743 | 1357886000 | 796434 | 99.6694 | 92.3277 | 1359829000 | 3.5986 | 0.00032872 | 0.00036263 | -4806.2204 | -0.048062 | 1.9253 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.672 | DXSZCap | 465.9388 | 149998.6 | None | 879324.4 | 114.4881 | 101.8158 | 1247618000 | 877553.5 | 114.3228 | 101.6486 | 1249598000 | 3.8007 | 0.00035484 | 0.00035885 | -4249.4847 | -0.042495 | 2.5541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 497.9527 | 149998.6 | None | 872201.1 | 472.5363 | 236.7147 | 1389118000 | 870412.9 | 471.8158 | 236.3287 | 1391406000 | 3.5911 | 0.001447 | 0.00077517 | -4594.8142 | -0.045948 | 0.93728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 679.6673 | 149998.6 | None | 1163514 | 576.0604 | 303.1271 | 233183600 | 1160777 | 575.1343 | 302.6045 | 234107900 | 4.027 | 0.0013626 | 0.000769 | -1359.9301 | -0.013599 | 0.41478 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 420.9614 | 149998.6 | None | 725580.6 | 69.263 | 56.6242 | 3481076000 | 724187 | 69.1921 | 56.551 | 3484252000 | 3.3105 | 0.0001684 | 0.00017389 | -7544.6356 | -0.075446 | 0.52306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 349.785 | 149998.6 | None | 659618.9 | 231.5671 | 104.5497 | 2247684000 | 658607.6 | 231.0873 | 104.2963 | 2250451000 | 2.8912 | 0.0013716 | 0.00072445 | -7910.5741 | -0.079106 | 0.052042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 355.42 | 149998.6 | None | 742846.3 | 78.4522 | 65.302 | 1329819000 | 741641.5 | 78.3664 | 65.2143 | 1331576000 | 3.3898 | 0.00024134 | 0.00024666 | -4943.4467 | -0.049434 | 0.35593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.313 | DXSZCap | 431.0465 | 149998.6 | None | 714492.2 | 55.4751 | 40.5621 | 1170500000 | 713099.5 | 55.4381 | 40.5273 | 1172481000 | 3.231 | 8.5838e-05 | 8.0888e-05 | -4595.7918 | -0.045958 | 1.0113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.211 | DXSZCap | 389.0738 | 149998.6 | None | 777954.1 | 420.0938 | 207.0428 | 928448800 | 776540.7 | 419.432 | 206.7013 | 929918800 | 3.6327 | 0.0017009 | 0.00087781 | -3778.2039 | -0.037782 | 0.76651 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.031 | DXSZCap | 418.8471 | 149998.6 | None | 720419.6 | 304.2946 | 139.0066 | 1120937000 | 719033.6 | 303.7848 | 138.6922 | 1122731000 | 3.3091 | 0.0012171 | 0.00075063 | -4283.1859 | -0.042832 | 0.10258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.446 | DXSZCap | 471.3978 | 149998.6 | None | 800657.6 | 392.3769 | 196.4122 | 456985200 | 799011.3 | 391.7532 | 196.0555 | 458037300 | 3.4924 | 0.001323 | 0.00075662 | -2231.8729 | -0.022319 | 1.5576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 463.775 | 149998.6 | None | 782149.9 | 366.0804 | 174.2989 | 295792500 | 780496.7 | 365.4951 | 173.9638 | 296605400 | 3.5647 | 0.0012621 | 0.00072248 | -1752.7895 | -0.017528 | 0.69154 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.785 | DXSZCap | 440.8918 | 149998.6 | None | 840727.7 | 431.8039 | 197.5538 | 378273900 | 839054.8 | 431.1136 | 197.2195 | 379196400 | 3.7944 | 0.0015658 | 0.00075831 | -2092.3501 | -0.020924 | 2.9786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 540.5439 | 149998.6 | None | 866756.3 | 539.2306 | 265.0888 | 494222500 | 864858.3 | 538.2949 | 264.6091 | 495558100 | 3.5113 | 0.001731 | 0.00088738 | -2470.8446 | -0.024708 | 1.9628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.253 | DXSZCap | 464.8956 | 149998.6 | None | 846383.6 | 517.9938 | 248.2083 | 565640700 | 844707.1 | 517.1356 | 247.7898 | 566863200 | 3.6062 | 0.0018461 | 0.00090027 | -2629.6226 | -0.026296 | 4.5186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 445.4695 | 149998.6 | None | 843341.1 | 116.8207 | 104.4757 | 1125261000 | 841706.1 | 116.6553 | 104.3086 | 1127255000 | 3.6703 | 0.00037114 | 0.00037503 | -4476.1759 | -0.044762 | 0.63863 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.535 | DXSZCap | 399.5035 | 149998.6 | None | 795125.2 | 97.4839 | 87.5736 | 1240764000 | 793690.1 | 97.3563 | 87.4382 | 1242558000 | 3.5922 | 0.00031929 | 0.00033892 | -4490.5736 | -0.044906 | 1.9218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.672 | DXSZCap | 457.6522 | 149998.6 | None | 867911.9 | 109.5624 | 93.3813 | 1050948000 | 866189.2 | 109.4081 | 93.2334 | 1052812000 | 3.7642 | 0.00033723 | 0.00032324 | -4072.962 | -0.04073 | 2.5296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 485.9491 | 149998.6 | None | 860622.1 | 456.7789 | 226.6308 | 1087141000 | 858892.3 | 456.1019 | 226.2661 | 1089197000 | 3.5596 | 0.0013931 | 0.00075042 | -4230.8955 | -0.042309 | 0.92906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 660.2582 | 149998.6 | None | 1120227 | 553.5693 | 285.7378 | 178281700 | 1117633 | 552.6783 | 285.2401 | 179035900 | 3.9288 | 0.0013495 | 0.00075385 | -1142.2804 | -0.011423 | 0.40466 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 408.4821 | 149998.6 | None | 720536 | 64.9113 | 50.0675 | 2809522000 | 719195.3 | 64.8511 | 50.0101 | 2812343000 | 3.2822 | 0.00014743 | 0.00014052 | -6906.0556 | -0.069061 | 0.51858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 334.2016 | 149998.6 | None | 653906.8 | 227.3954 | 102.1721 | 2219805000 | 652941.8 | 226.9421 | 101.9357 | 2222478000 | 2.8875 | 0.0013565 | 0.00070716 | -7998.1667 | -0.079982 | 0.037537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.079 | DXSZCap | 343.7399 | 149998.6 | None | 731234.5 | 68.3917 | 55.4183 | 1294549000 | 730082.3 | 68.3269 | 55.3522 | 1296295000 | 3.352 | 0.00018845 | 0.00019239 | -5079.4224 | -0.050794 | 0.2648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.235 | DXSZCap | 368.3566 | 149998.6 | None | 690508.1 | 44.7106 | 30.4305 | 1208408000 | 689334.8 | 44.6982 | 30.4199 | 1210266000 | 3.1852 | 3.3482e-05 | 2.8776e-05 | -5044.0247 | -0.05044 | 0.74853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.159 | DXSZCap | 350.9667 | 149998.6 | None | 743030 | 385.7166 | 187.0989 | 938730900 | 741807.8 | 385.1512 | 186.8113 | 940191000 | 3.4824 | 0.0016108 | 0.00081964 | -4160.2242 | -0.041602 | 0.5537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 356.5657 | 149998.6 | None | 695030.2 | 278.7501 | 125.976 | 1180756000 | 693863.9 | 278.321 | 125.7126 | 1182428000 | 3.2709 | 0.0012035 | 0.00073871 | -4689.1777 | -0.046892 | 0.078502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.335 | DXSZCap | 403.3342 | 149998.6 | None | 758457.3 | 361.007 | 177.8468 | 495600000 | 757078.5 | 360.4716 | 177.5485 | 496638800 | 3.4185 | 0.0013275 | 0.0007395 | -2575.5314 | -0.025755 | 1.1452 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 395.7354 | 149998.6 | None | 743250.9 | 337.0024 | 158.4481 | 343222700 | 741872.3 | 336.5103 | 158.1697 | 344063300 | 3.4836 | 0.0012435 | 0.0007035 | -2124.1466 | -0.021241 | 0.50513 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.589 | DXSZCap | 401.6904 | 149998.6 | None | 793032.4 | 395.9336 | 180.3421 | 395897800 | 791573.9 | 395.336 | 180.0539 | 396826100 | 3.6309 | 0.0014876 | 0.00071747 | -2310.984 | -0.02311 | 2.1386 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 499.0979 | 149998.6 | None | 815438.7 | 494.812 | 240.0647 | 519671000 | 813760.4 | 493.9961 | 239.6512 | 521072200 | 3.3627 | 0.0016347 | 0.00082856 | -2807.465 | -0.028075 | 1.4123 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.939 | DXSZCap | 452.6226 | 149998.6 | None | 828523.6 | 500.686 | 238.8956 | 556469500 | 826914.1 | 499.8573 | 238.4979 | 557813900 | 3.5559 | 0.0018308 | 0.00087873 | -2970.2449 | -0.029702 | 3.339 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 431.919 | 149998.6 | None | 822362.9 | 104.3013 | 91.9595 | 1083939000 | 820808.3 | 104.1622 | 91.8187 | 1085828000 | 3.5993 | 0.00032208 | 0.00032583 | -4373.5051 | -0.043735 | 0.47151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.401 | DXSZCap | 386.8138 | 149998.6 | None | 779122.1 | 87.1174 | 75.8574 | 1199395000 | 777750.8 | 87.0117 | 75.7472 | 1201205000 | 3.5451 | 0.00027346 | 0.00028489 | -4679.2537 | -0.046793 | 1.4216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.504 | DXSZCap | 443.9291 | 149998.6 | None | 846995.6 | 99.3706 | 82.9711 | 1010418000 | 845352.9 | 99.2383 | 82.8458 | 1012193000 | 3.7004 | 0.00029785 | 0.00028218 | -3998.3865 | -0.039984 | 1.865 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.196 | DXSZCap | 472.1787 | 149998.6 | None | 839440.3 | 440.6596 | 217.462 | 1064934000 | 837786.3 | 440.0207 | 217.1153 | 1066911000 | 3.5029 | 0.0013531 | 0.00073419 | -4186.9737 | -0.04187 | 0.68657 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 645.1338 | 149998.6 | None | 1086191 | 535.5199 | 275.6562 | 174898300 | 1083694 | 534.6476 | 275.1625 | 175653800 | 3.8705 | 0.0013522 | 0.00076522 | -1171.0749 | -0.011711 | 0.29803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 389.047 | 149998.6 | None | 709308 | 58.0193 | 42.8179 | 2727499000 | 708045.8 | 57.9753 | 42.7776 | 2730241000 | 3.2443 | 0.0001131 | 0.00010367 | -7047.9918 | -0.07048 | 0.38283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 332.205 | 149998.6 | None | 651047.5 | 226.2883 | 101.8381 | 2175388000 | 650088 | 225.8371 | 101.6031 | 2177959000 | 2.8883 | 0.0013583 | 0.00070739 | -7739.1977 | -0.077392 | 0.037548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.079 | DXSZCap | 341.5603 | 149998.6 | None | 727995.1 | 67.7204 | 54.8283 | 1275281000 | 726848.9 | 67.6577 | 54.7636 | 1277091000 | 3.3558 | 0.0001838 | 0.00018952 | -5299.2108 | -0.052992 | 0.26511 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.235 | DXSZCap | 367.0894 | 149998.6 | None | 687651.9 | 44.5538 | 30.3066 | 1196023000 | 686482.4 | 44.5416 | 30.2961 | 1197836000 | 3.1859 | 3.3295e-05 | 2.8513e-05 | -4938.8509 | -0.049389 | 0.74868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.159 | DXSZCap | 349.2904 | 149998.6 | None | 741224.1 | 384.1051 | 186.5647 | 918242400 | 739981.4 | 383.5356 | 186.2731 | 919792900 | 3.5578 | 0.0016306 | 0.00083484 | -4439.0002 | -0.04439 | 0.56569 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 354.501 | 149998.6 | None | 692118.5 | 277.3663 | 125.4929 | 1158056000 | 690958.9 | 276.9396 | 125.2309 | 1159728000 | 3.2711 | 0.0012039 | 0.00073907 | -4716.4894 | -0.047165 | 0.078506 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.335 | DXSZCap | 399.2868 | 149998.6 | None | 754525.6 | 356.9331 | 176.1265 | 480755900 | 753158 | 356.4061 | 175.8312 | 481742500 | 3.4251 | 0.0013199 | 0.00073965 | -2470.9055 | -0.024709 | 1.1474 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 392.7864 | 149998.6 | None | 739835.5 | 334.363 | 157.417 | 339778700 | 738464.8 | 333.8749 | 157.1401 | 340543300 | 3.4897 | 0.0012427 | 0.00070505 | -1946.605 | -0.019466 | 0.506 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.589 | DXSZCap | 398.0983 | 149998.6 | None | 789129 | 392.3303 | 178.9743 | 377831800 | 787681.1 | 391.7412 | 178.6858 | 378690800 | 3.637 | 0.0014798 | 0.00072478 | -2157.7587 | -0.021578 | 2.1422 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 496.8929 | 149998.6 | None | 811878.8 | 491.6469 | 238.7295 | 506223700 | 810209 | 490.7953 | 238.3167 | 507644100 | 3.3605 | 0.0017138 | 0.00083063 | -2858.5639 | -0.028586 | 1.4114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.939 | DXSZCap | 450.2989 | 149998.6 | None | 824849.6 | 497.4751 | 237.5769 | 543980200 | 823243.3 | 496.6516 | 237.1819 | 545263600 | 3.5672 | 0.0018289 | 0.00087734 | -2850.1067 | -0.028501 | 3.3496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 429.5673 | 149998.6 | None | 818469.3 | 103.1479 | 90.9202 | 1058405000 | 816922.4 | 103.0111 | 90.7819 | 1060266000 | 3.6011 | 0.00031841 | 0.00032203 | -4332.266 | -0.043323 | 0.47174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.401 | DXSZCap | 384.5578 | 149998.6 | None | 775639.1 | 85.9942 | 75.0951 | 1177995000 | 774274.6 | 85.8908 | 74.9863 | 1179818000 | 3.5482 | 0.000269 | 0.00028275 | -4740.5094 | -0.047405 | 1.4228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.504 | DXSZCap | 441.8555 | 149998.6 | None | 842758.1 | 98.1177 | 81.6101 | 989653600 | 841123.8 | 97.9881 | 81.4877 | 991412500 | 3.6987 | 0.00029321 | 0.00027686 | -3980.7135 | -0.039807 | 1.8642 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.196 | DXSZCap | 469.8889 | 149998.6 | None | 835383.4 | 437.243 | 216.0583 | 1038275000 | 833739.9 | 436.6054 | 215.7135 | 1040234000 | 3.4976 | 0.0013568 | 0.00073379 | -4169.071 | -0.041691 | 0.68554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 641.8407 | 149998.6 | None | 1079720 | 531.1323 | 273.7887 | 166965600 | 1077239 | 530.1186 | 273.3127 | 167684600 | 3.8654 | 0.0015795 | 0.00074151 | -1120.2156 | -0.011202 | 0.29764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 387.5994 | 149998.6 | None | 706227.1 | 57.603 | 42.6442 | 2688663000 | 704971.9 | 57.5594 | 42.6041 | 2691370000 | 3.2384 | 0.00011237 | 0.00010337 | -6984.0153 | -0.06984 | 0.38213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 314.2719 | 149998.6 | None | 544150.4 | 198.6524 | 90.3659 | 2427438000 | 543246.5 | 198.2354 | 90.1457 | 2430133000 | 2.8762 | 0.0013269 | 0.00070088 | -8575.3774 | -0.085754 | 0.011505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 327.4148 | 149998.6 | None | 616731.4 | 50.1693 | 43.1677 | 1437921000 | 615618.1 | 50.1137 | 43.1117 | 1439862000 | 3.4003 | 0.00017002 | 0.00017104 | -5928.2597 | -0.059283 | 0.088407 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.078 | DXSZCap | 349.8193 | 149998.6 | None | 577246.5 | 30.0022 | 21.5179 | 1353276000 | 576144.5 | 29.9956 | 21.5115 | 1355215000 | 3.1502 | 1.9057e-05 | 1.8295e-05 | -5542.8621 | -0.055429 | 0.24572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 335.4966 | 149998.6 | None | 627371.6 | 353.3997 | 173.329 | 1037382000 | 626196.9 | 352.8533 | 173.0467 | 1039034000 | 3.5014 | 0.0016284 | 0.00084154 | -4924.0446 | -0.04924 | 0.18557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 336.0158 | 149998.6 | None | 580554.5 | 248.5324 | 113.0207 | 1311958000 | 579464.2 | 248.1258 | 112.7718 | 1313787000 | 3.2448 | 0.0012103 | 0.00074084 | -5443.1969 | -0.054432 | 0.029203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.111 | DXSZCap | 380.5387 | 149998.6 | None | 637960.5 | 327.1451 | 163.2809 | 559843800 | 636675.4 | 326.6407 | 162.9971 | 560917200 | 3.3771 | 0.0013256 | 0.00074578 | -2820.7379 | -0.028207 | 0.37485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 373.821 | 149998.6 | None | 624309.6 | 304.6542 | 144.4933 | 405611600 | 623021.8 | 304.1888 | 144.2279 | 406550600 | 3.445 | 0.0012451 | 0.00070997 | -2511.8972 | -0.025119 | 0.16536 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.197 | DXSZCap | 384.2595 | 149998.6 | None | 671248.3 | 361.8152 | 166.156 | 438889100 | 669879.3 | 361.2533 | 165.8786 | 439898500 | 3.5627 | 0.0014623 | 0.00072191 | -2626.8707 | -0.026269 | 0.70185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.14 | DXSZCap | 483.8303 | 149998.6 | None | 695279.7 | 460.3453 | 225.4511 | 581955100 | 693678.3 | 459.5627 | 224.9836 | 583512700 | 3.3098 | 0.0016176 | 0.00096632 | -3219.3106 | -0.032193 | 0.46338 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 436.6907 | 149998.6 | None | 706956.3 | 465.5859 | 223.9533 | 621037400 | 705429.7 | 464.803 | 223.5699 | 622422700 | 3.4958 | 0.0017928 | 0.00087781 | -3172.268 | -0.031723 | 1.0907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.044 | DXSZCap | 416.3356 | 149998.6 | None | 702294.1 | 86.888 | 80.6737 | 1192372000 | 700816.6 | 86.76 | 80.5415 | 1194358000 | 3.5488 | 0.00030744 | 0.00031753 | -4770.1908 | -0.047702 | 0.15615 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.134 | DXSZCap | 371.0467 | 149998.6 | None | 660686.2 | 68.3931 | 64.5155 | 1318172000 | 659391 | 68.3023 | 64.4152 | 1320060000 | 3.4907 | 0.00024465 | 0.00027041 | -5088.3082 | -0.050883 | 0.46775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.167 | DXSZCap | 428.3594 | 149998.6 | None | 725711.4 | 81.8213 | 71.9571 | 1115249000 | 724146.3 | 81.7012 | 71.8404 | 1117123000 | 3.6537 | 0.0002804 | 0.00027236 | -4374.8313 | -0.043748 | 0.61017 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.065 | DXSZCap | 455.5408 | 149998.6 | None | 718609.5 | 406.2943 | 202.8137 | 1162944000 | 717036.8 | 405.6842 | 202.4788 | 1164955000 | 3.4524 | 0.0013393 | 0.0007351 | -4414.5336 | -0.044145 | 0.2244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 627.9622 | 149998.6 | None | 956020.9 | 499.0896 | 260.1434 | 197865200 | 953627.1 | 498.2612 | 259.6772 | 198711900 | 3.812 | 0.0013191 | 0.0007424 | -1348.3295 | -0.013483 | 0.10292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 369.3751 | 149998.6 | None | 595617.9 | 41.5034 | 32.3283 | 2893709000 | 594430.9 | 41.4697 | 32.2957 | 2896421000 | 3.2135 | 9.1446e-05 | 8.8077e-05 | -7342.1303 | -0.073421 | 0.12854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 314.2634 | 149998.6 | None | 544931.6 | 198.9409 | 90.5393 | 2424269000 | 544010.3 | 198.5181 | 90.3154 | 2427209000 | 2.9316 | 0.0013453 | 0.00071235 | -9355.2095 | -0.093552 | 0.011726 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 327.1664 | 149998.6 | None | 615093.6 | 49.8956 | 43.0617 | 1397651000 | 613980.2 | 49.8454 | 43.0065 | 1399529000 | 3.4032 | 0.00015317 | 0.00016893 | -5740.1989 | -0.057402 | 0.088482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.078 | DXSZCap | 349.8174 | 149998.6 | None | 578039 | 30.0022 | 21.5179 | 1350528000 | 576920.4 | 29.9956 | 21.5115 | 1352628000 | 3.1977 | 1.9058e-05 | 1.8295e-05 | -6003.132 | -0.060031 | 0.24942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 335.2544 | 149998.6 | None | 625953.8 | 351.8003 | 172.4079 | 1006953000 | 624779.8 | 351.252 | 172.1193 | 1008528000 | 3.5018 | 0.0016356 | 0.00086084 | -4697.9253 | -0.046979 | 0.1856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 336.0104 | 149998.6 | None | 580554.5 | 248.5324 | 113.0207 | 1311958000 | 579463.4 | 248.1253 | 112.7716 | 1313895000 | 3.2472 | 0.0012116 | 0.00074145 | -5764.7033 | -0.057647 | 0.029225 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.111 | DXSZCap | 380.5382 | 149998.6 | None | 638364.9 | 327.2474 | 163.3473 | 558737400 | 637071.5 | 326.7408 | 163.0623 | 559873800 | 3.3989 | 0.0013314 | 0.00074876 | -2986.2968 | -0.029863 | 0.37727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 373.8203 | 149998.6 | None | 624309.6 | 304.6544 | 144.4933 | 405611600 | 623021.7 | 304.1883 | 144.2277 | 406589600 | 3.4452 | 0.0012469 | 0.00071068 | -2616.2302 | -0.026162 | 0.16537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.197 | DXSZCap | 384.0059 | 149998.6 | None | 671248.4 | 361.8151 | 166.156 | 438882700 | 669862.1 | 361.2343 | 165.8603 | 439925800 | 3.6101 | 0.0015124 | 0.00077013 | -2716.3642 | -0.027164 | 0.71119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.14 | DXSZCap | 483.551 | 149998.6 | None | 695278.9 | 460.3449 | 225.4507 | 581803500 | 693645.8 | 459.5573 | 224.9725 | 583434200 | 3.3773 | 0.0016287 | 0.00098893 | -3372.3434 | -0.033723 | 0.47282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 436.4227 | 149998.6 | None | 706956 | 465.5858 | 223.9531 | 620938200 | 705396.8 | 464.7938 | 223.557 | 622385700 | 3.5727 | 0.0018148 | 0.00090768 | -3316.7385 | -0.033167 | 1.1147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.044 | DXSZCap | 416.0468 | 149998.6 | None | 702294.3 | 86.888 | 80.6737 | 1192245000 | 700776.1 | 86.7569 | 80.5409 | 1194289000 | 3.6491 | 0.00031514 | 0.00031919 | -4912.9089 | -0.049129 | 0.16056 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.134 | DXSZCap | 370.7798 | 149998.6 | None | 660686.4 | 68.3932 | 64.5157 | 1318161000 | 659359.3 | 68.2996 | 64.4122 | 1320099000 | 3.5792 | 0.00025262 | 0.00027923 | -5226.8217 | -0.052268 | 0.47961 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.167 | DXSZCap | 428.0786 | 149998.6 | None | 725711.7 | 81.8213 | 71.9571 | 1115124000 | 724112 | 81.6998 | 71.8389 | 1117033000 | 3.7369 | 0.00028396 | 0.00027596 | -4459.4614 | -0.044595 | 0.62407 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.065 | DXSZCap | 455.2678 | 149998.6 | None | 718609.8 | 406.2943 | 202.8136 | 1162766000 | 716994 | 405.6593 | 202.4564 | 1164844000 | 3.5491 | 0.0013948 | 0.00078459 | -4564.3467 | -0.045643 | 0.23069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 627.65 | 149998.6 | None | 956018.2 | 499.0887 | 260.1431 | 197562100 | 953568.4 | 498.2436 | 259.6502 | 198441300 | 3.9031 | 0.0013465 | 0.00078536 | -1400.7806 | -0.014008 | 0.10538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 369.3752 | 149998.6 | None | 596425.6 | 41.5034 | 32.3283 | 2891019000 | 595222.1 | 41.4697 | 32.2957 | 2893954000 | 3.2582 | 9.1446e-05 | 8.8077e-05 | -7945.8506 | -0.079459 | 0.13033 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 1.298 | DXSZCap | 2600.7498 | 930201.4 | None | 6677388 | 2283.6491 | 1856.7719 | 15545110000 | 6664686 | 2279.3648 | 1853.0638 | 15568860000 | 4.884 | 0.0016473 | 0.0014258 | -9131.9819 | -0.09132 | 6.3394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.853 | DXSZCap | 2309.4017 | 930201.4 | None | 7799331 | 2949.9044 | 2605.8817 | 9324329000 | 7785297 | 2945.0626 | 2601.5381 | 9338373000 | 6.0769 | 0.0020966 | 0.0018808 | -6081.2286 | -0.060812 | 17.3374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 15.601 | DXSZCap | 2757.4741 | 930201.4 | None | 7084710 | 2245.302 | 1915.5381 | 7897538000 | 7069440 | 2241.6499 | 1911.8385 | 7912999000 | 5.5377 | 0.0013244 | 0.0013417 | -5606.943 | -0.056069 | 86.3933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.418 | DXSZCap | 2337.8201 | 930201.4 | None | 7864318 | 3641.2574 | 3099.2597 | 6731036000 | 7849664 | 3635.749 | 3094.5903 | 6742392000 | 6.2682 | 0.0023562 | 0.0019974 | -4857.5165 | -0.048575 | 21.4248 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 2.602 | DXSZCap | 2697.5777 | 930201.4 | None | 7128173 | 2769.6762 | 2183.7417 | 7943475000 | 7113060 | 2765.7574 | 2179.8638 | 7957688000 | 5.6024 | 0.0014527 | 0.0014376 | -5268.801 | -0.052688 | 14.5775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 16.178 | DXSZCap | 2886.945 | 930201.4 | None | 7895079 | 3325.4041 | 2855.9821 | 3221783000 | 7878345 | 3320.7071 | 2851.6397 | 3229498000 | 5.7964 | 0.001627 | 0.0015041 | -2672.3751 | -0.026724 | 93.7748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.617 | DXSZCap | 2829.0618 | 930201.4 | None | 7640616 | 3124.3708 | 2582.3993 | 2084469000 | 7623835 | 3120.0354 | 2578.4055 | 2090397000 | 5.9316 | 0.0015324 | 0.0014117 | -2095.3943 | -0.020954 | 21.4548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 27.006 | DXSZCap | 2502.5937 | 930201.4 | None | 8214564 | 3641.42 | 2869.0887 | 2783784000 | 8198698 | 3635.9149 | 2864.936 | 2790586000 | 6.3398 | 0.0021998 | 0.0016594 | -2717.9802 | -0.02718 | 171.2132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 17.811 | DXSZCap | 3059.4477 | 930201.4 | None | 8548978 | 4413.1476 | 3610.1719 | 3593382000 | 8531022 | 4405.8824 | 3604.3463 | 3603195000 | 5.869 | 0.0023746 | 0.0019041 | -3207.4417 | -0.032074 | 104.5334 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.578 | DXSZCap | 2856.1003 | 930201.4 | None | 8751590 | 4535.5417 | 3619.423 | 3978537000 | 8733968 | 4528.1583 | 3613.7179 | 3987759000 | 6.17 | 0.0025851 | 0.0019975 | -3228.8782 | -0.032289 | 34.416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 3.496 | DXSZCap | 2892.9662 | 930201.4 | None | 9129313 | 3399.3211 | 3292.4604 | 9238494000 | 9111146 | 3393.7626 | 3286.6757 | 9254228000 | 6.2797 | 0.0019214 | 0.0019996 | -5438.7086 | -0.054387 | 21.9539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 4.858 | DXSZCap | 2621.1632 | 930201.4 | None | 8456397 | 3185.8068 | 3028.4541 | 8808153000 | 8440037 | 3180.6183 | 3023.1705 | 8822471000 | 6.2415 | 0.0019794 | 0.0020157 | -5462.4602 | -0.054625 | 30.3212 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 6.142 | DXSZCap | 2941.058 | 930201.4 | None | 9227802 | 3268.9092 | 3042.5737 | 7902681000 | 9209117 | 3263.5119 | 3037.3822 | 7916760000 | 6.3532 | 0.0018352 | 0.0017652 | -4787.0529 | -0.047871 | 39.0211 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.671 | DXSZCap | 3008.6091 | 930201.4 | None | 9223681 | 4185.0318 | 3575.3449 | 8605751000 | 9205033 | 4178.7481 | 3569.9597 | 8620383000 | 6.1982 | 0.0020886 | 0.00179 | -4863.3768 | -0.048634 | 10.3572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.292 | DXSZCap | 3945.3733 | 930201.4 | None | 11781780 | 4806.1022 | 4238.1127 | 1603569000 | 11755860 | 4798.6283 | 4231.2337 | 1609614000 | 6.5697 | 0.0018943 | 0.0017436 | -1532.1744 | -0.015322 | 8.4881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 3.014 | DXSZCap | 2895.0954 | 930201.4 | None | 7955505 | 2347.7333 | 2144.5668 | 21479240000 | 7939008 | 2343.8471 | 2140.5955 | 21503330000 | 5.6983 | 0.0013423 | 0.0013717 | -8320.9694 | -0.08321 | 17.1745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.236 | DXSZCap | 2574.3017 | 930201.4 | None | 6416731 | 2223.7084 | 1807.5463 | 15500620000 | 6404237 | 2219.538 | 1803.8997 | 15524110000 | 4.8534 | 0.00162 | 0.0014165 | -9124.8046 | -0.091248 | 1.1454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 2293.6426 | 930201.4 | None | 7603452 | 2898.4468 | 2560.2087 | 9336751000 | 7589576 | 2893.7861 | 2555.9138 | 9350570000 | 6.0498 | 0.002032 | 0.0018725 | -6024.9143 | -0.060249 | 4.1441 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 2.662 | DXSZCap | 2735.6758 | 930201.4 | None | 6906907 | 2203.0004 | 1878.878 | 7918907000 | 6891783 | 2199.4011 | 1875.2321 | 7934558000 | 5.5284 | 0.0013157 | 0.0013327 | -5721.0726 | -0.057211 | 14.7167 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.886 | DXSZCap | 2321.7455 | 930201.4 | None | 7675236 | 3579.408 | 3045.0749 | 6731270000 | 7660717 | 3573.9549 | 3040.4702 | 6742791000 | 6.2535 | 0.0023487 | 0.0019833 | -4962.2149 | -0.049622 | 5.5406 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.676 | DXSZCap | 2675.9619 | 930201.4 | None | 6945193 | 2717.4186 | 2140.0777 | 7964150000 | 6930227 | 2713.535 | 2136.2354 | 7978426000 | 5.5928 | 0.0014513 | 0.0014359 | -5334.9041 | -0.053349 | 3.7807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 5.165 | DXSZCap | 2865.0125 | 930201.4 | None | 7720837 | 3266.4974 | 2804.66 | 3216670000 | 7704258 | 3261.7522 | 2800.3711 | 3224418000 | 5.7867 | 0.0016563 | 0.001497 | -2704.3512 | -0.027044 | 29.8884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.151 | DXSZCap | 2807.5425 | 930201.4 | None | 7477160 | 3069.2837 | 2534.7537 | 2084673000 | 7460535 | 3064.9874 | 2530.8527 | 2090577000 | 5.9215 | 0.0015302 | 0.0013894 | -2102.9067 | -0.021029 | 18.6588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 8.47 | DXSZCap | 2486.8267 | 930201.4 | None | 8037568 | 3578.5571 | 2816.8195 | 2775863000 | 8021841 | 3573.1084 | 2812.7116 | 2783002000 | 6.3241 | 0.002191 | 0.0016519 | -2870.7268 | -0.028707 | 53.5653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 3.101 | DXSZCap | 3042.5034 | 930201.4 | None | 8367436 | 4343.7166 | 3551.0555 | 3583635000 | 8349621 | 4336.5207 | 3545.2739 | 3593482000 | 5.8554 | 0.0023651 | 0.0019003 | -3236.4795 | -0.032365 | 18.1575 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.689 | DXSZCap | 2839.2086 | 930201.4 | None | 8563032 | 4463.0688 | 3558.3781 | 3969475000 | 8545560 | 4455.7404 | 3552.5617 | 3978950000 | 6.1538 | 0.0025811 | 0.0020486 | -3337.1975 | -0.033372 | 22.7015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.564 | DXSZCap | 2877.0488 | 930201.4 | None | 8920948 | 3342.5163 | 3238.7235 | 9247550000 | 8902941 | 3336.8522 | 3233.1417 | 9263320000 | 6.2588 | 0.0019687 | 0.0019401 | -5481.3113 | -0.054813 | 3.53 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.977 | DXSZCap | 2606.5728 | 930201.4 | None | 8259313 | 3131.948 | 2978.347 | 8820595000 | 8243118 | 3126.6662 | 2973.0103 | 8834748000 | 6.2131 | 0.0020263 | 0.0020474 | -5429.7353 | -0.054297 | 6.0702 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.406 | DXSZCap | 2926.1532 | 930201.4 | None | 9021486 | 3214.0293 | 2991.9066 | 7914823000 | 9002928 | 3208.6839 | 2986.7651 | 7929523000 | 6.3421 | 0.0018268 | 0.0017571 | -5023.6603 | -0.050237 | 8.917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.952 | DXSZCap | 2986.2429 | 930201.4 | None | 8904876 | 4070.1732 | 3474.9319 | 8522061000 | 8886547 | 4064.0124 | 3469.6585 | 8536315000 | 6.1378 | 0.0020631 | 0.0017659 | -4773.2219 | -0.047732 | 5.8432 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 3918.5218 | 930201.4 | None | 11439260 | 4678.4616 | 4121.3899 | 1571316000 | 11413780 | 4671.1463 | 4114.8603 | 1577176000 | 6.5025 | 0.0018668 | 0.0016663 | -1495.4619 | -0.014955 | 5.0979 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.764 | DXSZCap | 2867.2901 | 930201.4 | None | 7615410 | 2275.4821 | 2078.1593 | 21411390000 | 7599211 | 2271.7082 | 2074.2932 | 21435460000 | 5.6496 | 0.0013162 | 0.0013483 | -8394.686 | -0.083947 | 9.9659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.119 | DXSZCap | 2309.7997 | 930201.4 | None | 6165639 | 2135.8479 | 1740.6425 | 14416670000 | 6154435 | 2132.0386 | 1737.2937 | 14437970000 | 4.8506 | 0.0016492 | 0.0014499 | -9221.5789 | -0.092216 | 0.57723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.397 | DXSZCap | 2219.7573 | 930201.4 | None | 7328898 | 2797.4569 | 2465.1563 | 9774347000 | 7315657 | 2792.9819 | 2461.0547 | 9788912000 | 5.9651 | 0.002016 | 0.0018478 | -6561.5281 | -0.065615 | 2.3681 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 2.083 | DXSZCap | 2623.9632 | 930201.4 | None | 6663442 | 2116.4609 | 1799.3622 | 8430700000 | 6649074 | 2112.9791 | 1795.8185 | 8446833000 | 5.4757 | 0.0013269 | 0.0013505 | -6148.3331 | -0.061483 | 11.4059 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.501 | DXSZCap | 2249.3899 | 930201.4 | None | 7395132 | 3461.181 | 2940.2431 | 7092396000 | 7381283 | 3455.9624 | 2935.8111 | 7104129000 | 6.1568 | 0.00232 | 0.0019703 | -5216.0811 | -0.052161 | 3.0845 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.383 | DXSZCap | 2562.7306 | 930201.4 | None | 6693102 | 2616.0049 | 2056.8499 | 8505221000 | 6678942 | 2612.2676 | 2053.1819 | 8520208000 | 5.5254 | 0.0014583 | 0.0014313 | -5848.0591 | -0.058481 | 2.1162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 3.507 | DXSZCap | 2766.1759 | 930201.4 | None | 7421027 | 3162.3289 | 2707.7435 | 3617743000 | 7405261 | 3157.8382 | 2703.6267 | 3626329000 | 5.6996 | 0.0016234 | 0.0014883 | -3103.9241 | -0.031039 | 19.9884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.792 | DXSZCap | 2710.6859 | 930201.4 | None | 7164249 | 2962.9479 | 2440.7481 | 2368164000 | 7148503 | 2958.8267 | 2437.0127 | 2374723000 | 5.8089 | 0.0015204 | 0.001378 | -2419.6828 | -0.024197 | 10.4095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 5.616 | DXSZCap | 2437.5888 | 930201.4 | None | 7735517 | 3475.0596 | 2724.3289 | 3155650000 | 7720420 | 3469.7857 | 2720.3453 | 3162790000 | 6.1934 | 0.0021636 | 0.0016342 | -2929.1241 | -0.029291 | 34.7822 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.599 | DXSZCap | 2993.4327 | 930201.4 | None | 8056213 | 4227.5041 | 3443.5095 | 4065322000 | 8039016 | 4220.469 | 3437.895 | 4076055000 | 5.7449 | 0.0023502 | 0.0018756 | -3585.5157 | -0.035855 | 14.931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 2.433 | DXSZCap | 2789.0734 | 930201.4 | None | 8249411 | 4342.4504 | 3452.217 | 4455380000 | 8232597 | 4335.1232 | 3446.6889 | 4465459000 | 6.0285 | 0.0026271 | 0.0019821 | -3613.745 | -0.036137 | 14.6674 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.579 | DXSZCap | 2637.9642 | 930201.4 | None | 8310447 | 3042.149 | 2935.2625 | 8243203000 | 8294303 | 3037.2779 | 2930.2865 | 8257187000 | 6.1199 | 0.0018465 | 0.0018863 | -5301.0575 | -0.053011 | 3.5434 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.778 | DXSZCap | 2377.1178 | 930201.4 | None | 7732897 | 2855.3543 | 2708.2061 | 7944052000 | 7718366 | 2850.7931 | 2703.6251 | 7957440000 | 6.1129 | 0.0019188 | 0.0019271 | -5632.0304 | -0.05632 | 4.7558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.246 | DXSZCap | 2686.7317 | 930201.4 | None | 8425700 | 2938.5228 | 2729.5317 | 7094806000 | 8409012 | 2933.5773 | 2724.6417 | 7107760000 | 6.2113 | 0.0018407 | 0.0018201 | -4821.4714 | -0.048215 | 7.7392 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.671 | DXSZCap | 2750.4527 | 930201.4 | None | 8372464 | 3780.5598 | 3231.5557 | 7667410000 | 8355893 | 3775.0366 | 3226.622 | 7680746000 | 6.0248 | 0.0020081 | 0.0017938 | -4848.6563 | -0.048487 | 4.0427 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.544 | DXSZCap | 3651.3059 | 930201.4 | None | 10685790 | 4358.3458 | 3853.0765 | 1413373000 | 10662580 | 4351.3333 | 3847.0021 | 1418899000 | 6.3566 | 0.0019205 | 0.0016636 | -1513.4311 | -0.015134 | 3.458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.229 | DXSZCap | 2569.8852 | 930201.4 | None | 7249829 | 2126.3183 | 1934.7565 | 19707530000 | 7235393 | 2122.9442 | 1931.3371 | 19729380000 | 5.6174 | 0.0013129 | 0.0013306 | -8502.3254 | -0.085023 | 6.9037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.043 | DXSZCap | 2009.2497 | 930201.4 | None | 5914741 | 2011.7141 | 1648.8083 | 14674910000 | 5905057 | 2008.4364 | 1645.8827 | 14694930000 | 4.8197 | 0.0016313 | 0.0014561 | -9963.9183 | -0.099639 | 0.20725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.387 | DXSZCap | 1903.7343 | 930201.4 | None | 6736334 | 2400.3649 | 2106.1885 | 8198476000 | 6725324 | 2396.7347 | 2102.9235 | 8210273000 | 5.7834 | 0.0019069 | 0.001715 | -6196.7682 | -0.061968 | 2.2382 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.643 | DXSZCap | 2263.3844 | 930201.4 | None | 6211952 | 1872.7254 | 1587.2383 | 8112055000 | 6199852 | 1869.8099 | 1584.3582 | 8126203000 | 5.346 | 0.0012881 | 0.0012725 | -6250.8164 | -0.062508 | 8.7834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.53 | DXSZCap | 2007.7326 | 930201.4 | None | 6842731 | 3130.5129 | 2668.5781 | 6633574000 | 6830802 | 3126.001 | 2664.7367 | 6644327000 | 5.9415 | 0.0022473 | 0.0019133 | -5355.793 | -0.053558 | 3.149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.402 | DXSZCap | 2206.0448 | 930201.4 | None | 6260548 | 2366.2899 | 1884.1703 | 8229676000 | 6248171 | 2362.9899 | 1880.9242 | 8244760000 | 5.6105 | 0.0014959 | 0.0014715 | -6837.5766 | -0.068376 | 2.2554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.056 | DXSZCap | 2392.5782 | 930201.4 | None | 6890350 | 2900.836 | 2490.9469 | 3412140000 | 6876832 | 2896.8303 | 2487.2631 | 3419780000 | 5.65 | 0.0016742 | 0.0015397 | -3193.2081 | -0.031932 | 11.6163 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.584 | DXSZCap | 2352.9401 | 930201.4 | None | 6664511 | 2725.3628 | 2261.4164 | 2354901000 | 6651000 | 2721.6649 | 2258.1943 | 2361160000 | 5.7422 | 0.0015716 | 0.0013694 | -2660.0762 | -0.026601 | 9.0956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.28 | DXSZCap | 2194.88 | 930201.4 | None | 7181919 | 3176.8579 | 2520.276 | 2933209000 | 7168643 | 3172.203 | 2516.7493 | 2939944000 | 6.0486 | 0.0021208 | 0.0016068 | -3068.505 | -0.030685 | 19.8395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.592 | DXSZCap | 2725.8468 | 930201.4 | None | 7461273 | 3862.9383 | 3169.0184 | 3786014000 | 7446009 | 3856.726 | 3163.8662 | 3796181000 | 5.5997 | 0.002279 | 0.0018901 | -3729.8501 | -0.037299 | 8.9148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 2.517 | DXSZCap | 2402.2026 | 930201.4 | None | 7507644 | 3815.8588 | 3090.1581 | 3517153000 | 7493485 | 3809.9084 | 3085.3733 | 3525253000 | 5.8942 | 0.002477 | 0.0019918 | -3371.9054 | -0.033719 | 14.8356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.556 | DXSZCap | 2409.4328 | 930201.4 | None | 7768063 | 2783.5857 | 2672.668 | 7837144000 | 7753688 | 2779.2698 | 2668.0488 | 7850315000 | 5.9661 | 0.0017912 | 0.0019171 | -5466.4318 | -0.054664 | 3.3172 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.799 | DXSZCap | 2154.7942 | 930201.4 | None | 7253647 | 2607.8172 | 2465.8501 | 7587335000 | 7240740 | 2603.7821 | 2461.7847 | 7599527000 | 5.9899 | 0.0018726 | 0.0018866 | -5658.0811 | -0.056581 | 4.7859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.259 | DXSZCap | 2452.7013 | 930201.4 | None | 7886214 | 2692.486 | 2498.3685 | 6742968000 | 7871282 | 2688.2533 | 2494.2829 | 6754339000 | 6.088 | 0.0017257 | 0.0016658 | -4636.1129 | -0.046361 | 7.6648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.683 | DXSZCap | 2531.401 | 930201.4 | None | 7795948 | 3487.7642 | 2982.4385 | 7551089000 | 7781171 | 3482.8326 | 2978.2156 | 7564108000 | 5.8375 | 0.0019482 | 0.0016682 | -5143.0018 | -0.05143 | 3.987 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.588 | DXSZCap | 3407.51 | 930201.4 | None | 9896150 | 4038.4673 | 3581.1759 | 1392164000 | 9875073 | 4032.4791 | 3575.5027 | 1397744000 | 6.1855 | 0.0017574 | 0.0016649 | -1637.5594 | -0.016376 | 3.637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 1.317 | DXSZCap | 2251.101 | 930201.4 | None | 6889511 | 1954.4269 | 1769.1997 | 19709540000 | 6877014 | 1951.458 | 1766.2163 | 19729450000 | 5.5515 | 0.0013189 | 0.0013253 | -8844.5608 | -0.088446 | 7.3113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 2006.5321 | 930201.4 | None | 5884897 | 2002.2952 | 1640.2754 | 14487880000 | 5875221 | 1999.0166 | 1637.3499 | 14507670000 | 4.8223 | 0.001634 | 0.001458 | -9862.7875 | -0.098628 | 0.15431 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 1892.0172 | 930201.4 | None | 6692655 | 2369.292 | 2077.5361 | 8062177000 | 6681698 | 2365.6853 | 2074.284 | 8073467000 | 5.7912 | 0.0019063 | 0.0017188 | -5967.1761 | -0.059672 | 0.87447 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.574 | DXSZCap | 2258.2014 | 930201.4 | None | 6183786 | 1855.1356 | 1570.9237 | 8030828000 | 6171714 | 1852.2058 | 1568.0547 | 8044688000 | 5.3458 | 0.0012974 | 0.0012705 | -6137.6278 | -0.061376 | 3.0685 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.203 | DXSZCap | 1998.1961 | 930201.4 | None | 6800425 | 3100.7417 | 2641.6729 | 6511387000 | 6788544 | 3096.2576 | 2637.8489 | 6522069000 | 5.9459 | 0.0022441 | 0.0019137 | -5345.8216 | -0.053458 | 1.207 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.155 | DXSZCap | 2202.9228 | 930201.4 | None | 6232471 | 2352.204 | 1873.1905 | 8107403000 | 6220105 | 2348.9819 | 1869.9939 | 8122511000 | 5.6135 | 0.0014627 | 0.0014511 | -6858.1615 | -0.068582 | 0.87008 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.908 | DXSZCap | 2392.5782 | 930201.4 | None | 6857963 | 2879.5249 | 2470.889 | 3412140000 | 6844458 | 2875.5272 | 2467.2131 | 3419780000 | 5.6445 | 0.0016709 | 0.0015364 | -3193.2081 | -0.031932 | 5.1252 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.473 | DXSZCap | 2352.9401 | 930201.4 | None | 6635535 | 2707.1857 | 2245.4761 | 2354901000 | 6622038 | 2703.4946 | 2242.2603 | 2361160000 | 5.7362 | 0.0015687 | 0.0013667 | -2660.0762 | -0.026601 | 2.7132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.456 | DXSZCap | 2194.88 | 930201.4 | None | 7144181 | 3151.7807 | 2499.5773 | 2933209000 | 7130917 | 3147.1352 | 2496.0585 | 2939944000 | 6.0432 | 0.0021165 | 0.0016032 | -3068.505 | -0.030685 | 8.7988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 2725.8468 | 930201.4 | None | 7417828 | 3828.9642 | 3138.657 | 3786014000 | 7402583 | 3822.7652 | 3133.5173 | 3796181000 | 5.5928 | 0.0022742 | 0.0018856 | -3729.8501 | -0.037299 | 3.6353 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.993 | DXSZCap | 2388.4971 | 930201.4 | None | 7453045 | 3770.7724 | 3054.0585 | 3425602000 | 7438965 | 3764.8773 | 3049.3017 | 3433569000 | 5.8949 | 0.0024681 | 0.0019915 | -3335.5703 | -0.033356 | 5.8537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.233 | DXSZCap | 2393.2742 | 930201.4 | None | 7697462 | 2742.8169 | 2630.4508 | 7674801000 | 7683181 | 2738.5459 | 2625.8725 | 7688014000 | 5.9671 | 0.0017846 | 0.001913 | -5520.8884 | -0.055209 | 1.3903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.318 | DXSZCap | 2140.0556 | 930201.4 | None | 7198099 | 2571.8849 | 2428.9885 | 7442633000 | 7185272 | 2567.8772 | 2424.9492 | 7454276000 | 5.9938 | 0.0018727 | 0.0018875 | -5440.5129 | -0.054405 | 1.906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.575 | DXSZCap | 2437.2123 | 930201.4 | None | 7812626 | 2652.9709 | 2460.1157 | 6608468000 | 7797790 | 2648.7716 | 2455.8097 | 6619923000 | 6.0873 | 0.001723 | 0.0017667 | -4700.0419 | -0.047 | 3.5002 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 2516.9193 | 930201.4 | None | 7727834 | 3447.1612 | 2947.6304 | 7377433000 | 7713141 | 3442.28 | 2943.4425 | 7390296000 | 5.8377 | 0.0019394 | 0.0016639 | -5110.6129 | -0.051106 | 1.6637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.246 | DXSZCap | 3389.3361 | 930201.4 | None | 9783504 | 3987.8259 | 3533.0628 | 1338652000 | 9762579 | 3981.6067 | 3527.4007 | 1344000000 | 6.1738 | 0.0018349 | 0.0016706 | -1577.8901 | -0.015779 | 1.5187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 2244.8878 | 930201.4 | None | 6827387 | 1930.7909 | 1746.2053 | 19510340000 | 6814930 | 1927.8251 | 1743.2362 | 19530360000 | 5.5491 | 0.0013211 | 0.0013226 | -8918.0402 | -0.08918 | 3.1019 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 2003.9424 | 930201.4 | None | 5852152 | 2007.9894 | 1643.2041 | 13566520000 | 5842484 | 2004.699 | 1640.2697 | 13585740000 | 4.8245 | 0.001642 | 0.0014643 | -9591.0938 | -0.095911 | 0.15438 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 1877.8868 | 930201.4 | None | 6656698 | 2353.2271 | 2064.4079 | 7855163000 | 6645806 | 2349.6744 | 2061.1909 | 7866359000 | 5.8001 | 0.0018918 | 0.0017131 | -5962.0208 | -0.05962 | 0.87582 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.574 | DXSZCap | 2250.6185 | 930201.4 | None | 6153221 | 1846.9676 | 1563.8753 | 7848396000 | 6141190 | 1844.0891 | 1561.0197 | 7862505000 | 5.3456 | 0.001279 | 0.0012688 | -6268.9435 | -0.062689 | 3.0684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.203 | DXSZCap | 1985.8727 | 930201.4 | None | 6761773 | 3084.6508 | 2628.4243 | 6304394000 | 6749967 | 3080.1924 | 2624.5985 | 6314886000 | 5.945 | 0.002245 | 0.0019265 | -5283.3196 | -0.052833 | 1.2068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.155 | DXSZCap | 2200.6998 | 930201.4 | None | 6198084 | 2349.2087 | 1871.4319 | 8008154000 | 6185746 | 2345.9904 | 1868.2383 | 8023163000 | 5.6064 | 0.0014624 | 0.0014511 | -6820.1033 | -0.068201 | 0.86899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.908 | DXSZCap | 2389.8478 | 930201.4 | None | 6844171 | 2871.0087 | 2463.5921 | 3356600000 | 6830684 | 2867.0256 | 2459.9287 | 3364153000 | 5.6435 | 0.0016667 | 0.0015329 | -3160.4523 | -0.031605 | 5.1243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.473 | DXSZCap | 2343.885 | 930201.4 | None | 6628805 | 2696.794 | 2238.7043 | 2289113000 | 6615341 | 2693.047 | 2235.4259 | 2294966000 | 5.7443 | 0.0015986 | 0.0013987 | -2497.1361 | -0.024971 | 2.7171 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.456 | DXSZCap | 2180.3527 | 930201.4 | None | 7122171 | 3133.0346 | 2487.5295 | 2812649000 | 7108987 | 3128.1567 | 2483.8731 | 2819308000 | 6.0467 | 0.0022372 | 0.001677 | -3054.0931 | -0.030541 | 8.804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 2669.9193 | 930201.4 | None | 7363244 | 3770.4924 | 3100.2071 | 3323920000 | 7348284 | 3764.4337 | 3095.1877 | 3333153000 | 5.6032 | 0.0022693 | 0.00188 | -3458.157 | -0.034582 | 3.6421 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.993 | DXSZCap | 2372.0931 | 930201.4 | None | 7425202 | 3747.2541 | 3037.3881 | 3293832000 | 7411215 | 3741.4087 | 3032.6634 | 3301668000 | 5.8965 | 0.0024643 | 0.0019918 | -3303.4116 | -0.033034 | 5.8552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.233 | DXSZCap | 2299.2503 | 930201.4 | None | 7605740 | 2663.4708 | 2532.5189 | 5955912000 | 7591914 | 2659.4031 | 2528.2484 | 5967112000 | 6.0133 | 0.0017691 | 0.0018573 | -4871.1531 | -0.048712 | 1.4011 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.318 | DXSZCap | 2100.3032 | 930201.4 | None | 7153837 | 2536.3152 | 2387.3777 | 6737272000 | 7141220 | 2532.3814 | 2383.4437 | 6748680000 | 6.0072 | 0.001873 | 0.0018731 | -5431.5966 | -0.054316 | 1.9103 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.575 | DXSZCap | 2363.4638 | 930201.4 | None | 7727043 | 2593.143 | 2390.6653 | 5492810000 | 7712594 | 2588.9823 | 2386.7979 | 5503479000 | 6.1135 | 0.0017604 | 0.0016363 | -4514.1372 | -0.045141 | 3.5153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 2427.4786 | 930201.4 | None | 7633130 | 3370.3597 | 2862.72 | 5669772000 | 7618879 | 3365.6648 | 2858.7486 | 5680624000 | 5.8707 | 0.0019341 | 0.001636 | -4470.4822 | -0.044705 | 1.6731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.246 | DXSZCap | 3260.9698 | 930201.4 | None | 9568329 | 3874.7252 | 3408.3965 | 982688300 | 9548225 | 3869.0549 | 3403.3969 | 987042000 | 6.165 | 0.0017388 | 0.0015331 | -1335.0936 | -0.013351 | 1.5166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.559 | DXSZCap | 2193.661 | 930201.4 | None | 6755554 | 1893.5562 | 1703.2341 | 15900220000 | 6743381 | 1890.71 | 1700.3251 | 15917730000 | 5.5492 | 0.0012975 | 0.0013261 | -7982.0903 | -0.079821 | 3.102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 1855.904 | 930201.4 | None | 5754125 | 1937.4968 | 1594.7951 | 13166790000 | 5745274 | 1934.492 | 1592.0841 | 13184800000 | 4.7691 | 0.001619 | 0.0014608 | -9704.1656 | -0.097042 | 0.11446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 1778.1221 | 930201.4 | None | 6482031 | 2229.9881 | 1949.3863 | 7676937000 | 6471870 | 2226.7064 | 1946.2393 | 7687868000 | 5.7145 | 0.0018456 | 0.0017699 | -6147.4967 | -0.061475 | 0.64573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.43 | DXSZCap | 1968.7729 | 930201.4 | None | 5991920 | 1710.6038 | 1450.2085 | 7134648000 | 5981310 | 1708.138 | 1447.7478 | 7146336000 | 5.3891 | 0.0012524 | 0.0012499 | -5936.693 | -0.059367 | 2.3173 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 1803.3397 | 930201.4 | None | 6538988 | 2908.2622 | 2491.9167 | 5550831000 | 6528319 | 2904.2291 | 2488.4633 | 5559792000 | 5.9162 | 0.0022365 | 0.001915 | -4969.1137 | -0.049691 | 0.89927 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.117 | DXSZCap | 1927.7414 | 930201.4 | None | 6036149 | 2232.4528 | 1803.2684 | 7333893000 | 6025219 | 2229.6423 | 1800.4286 | 7347470000 | 5.6698 | 0.0014579 | 0.0014731 | -7042.9573 | -0.07043 | 0.66337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.682 | DXSZCap | 2089.9343 | 930201.4 | None | 6616504 | 2731.475 | 2349.7894 | 3069553000 | 6604564 | 2727.8651 | 2346.6087 | 3075969000 | 5.7131 | 0.0017273 | 0.0015219 | -3069.953 | -0.0307 | 3.8963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.355 | DXSZCap | 2052.862 | 930201.4 | None | 6432696 | 2575.3017 | 2148.1728 | 2193221000 | 6420732 | 2571.737 | 2145.0453 | 2198460000 | 5.828 | 0.0017364 | 0.0015235 | -2552.0468 | -0.02552 | 2.0689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.092 | DXSZCap | 1989.6383 | 930201.4 | None | 6880779 | 2958.5978 | 2380.9705 | 2518188000 | 6868755 | 2954.426 | 2377.7583 | 2524190000 | 6.0433 | 0.0020968 | 0.0016145 | -3016.6287 | -0.030166 | 6.5993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.488 | DXSZCap | 2459.8983 | 930201.4 | None | 7088430 | 3546.4606 | 2941.8565 | 2927209000 | 7074731 | 3540.9253 | 2937.3317 | 2935405000 | 5.5689 | 0.0022502 | 0.0018395 | -3331.8451 | -0.033318 | 2.7176 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.744 | DXSZCap | 2262.5823 | 930201.4 | None | 7206545 | 3593.3579 | 2930.4173 | 3233063000 | 7193369 | 3587.847 | 2926.0112 | 3240421000 | 5.8234 | 0.0024357 | 0.0019474 | -3252.0364 | -0.03252 | 4.3326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.175 | DXSZCap | 2181.3013 | 930201.4 | None | 7352366 | 2524.3396 | 2386.7873 | 5731207000 | 7339435 | 2520.3523 | 2382.8787 | 5741639000 | 5.9281 | 0.0018279 | 0.0017918 | -4782.4664 | -0.047825 | 1.0374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.239 | DXSZCap | 1988.7099 | 930201.4 | None | 6941506 | 2405.3379 | 2254.8425 | 6538573000 | 6929731 | 2401.6966 | 2251.205 | 6549295000 | 5.9209 | 0.001831 | 0.0018291 | -5391.4349 | -0.053914 | 1.4151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 2243.9117 | 930201.4 | None | 7473788 | 2459.0854 | 2262.7615 | 5308557000 | 7460275 | 2455.3416 | 2259.1785 | 5318641000 | 6.0221 | 0.0016685 | 0.0015968 | -4493.9379 | -0.044939 | 2.6015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.215 | DXSZCap | 2322.6505 | 930201.4 | None | 7423079 | 3250.8189 | 2765.3082 | 5499050000 | 7409619 | 3246.3656 | 2761.2925 | 5509430000 | 5.7951 | 0.0019173 | 0.0017289 | -4469.0323 | -0.04469 | 1.2459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 3142.7685 | 930201.4 | None | 9254513 | 3738.4921 | 3295.1214 | 945202600 | 9235368 | 3733.1122 | 3289.8889 | 949421200 | 6.0918 | 0.0017118 | 0.0016649 | -1342.3197 | -0.013423 | 1.1209 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 2017.7941 | 930201.4 | None | 6558313 | 1770.3664 | 1577.4355 | 15061960000 | 6547339 | 1767.8143 | 1574.8653 | 15078330000 | 5.4386 | 0.0012648 | 0.0012738 | -8112.8199 | -0.081128 | 2.2842 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.024 | DXSZCap | 1848.7398 | 930201.4 | None | 5706664 | 1921.3798 | 1583.0477 | 12864660000 | 5697863 | 1918.3711 | 1580.3348 | 12882760000 | 4.7605 | 0.0016274 | 0.0014675 | -9790.4529 | -0.097905 | 0.11425 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 1761.0467 | 930201.4 | None | 6427030 | 2211.0988 | 1935.6038 | 7613121000 | 6416961 | 2207.7982 | 1932.6463 | 7623903000 | 5.7176 | 0.0018742 | 0.0016794 | -6122.4952 | -0.061225 | 0.64609 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.43 | DXSZCap | 1962.1856 | 930201.4 | None | 5944368 | 1697.1617 | 1439.8954 | 7086141000 | 5933791 | 1694.7019 | 1437.4407 | 7097838000 | 5.3904 | 0.0012536 | 0.001251 | -5961.2098 | -0.059612 | 2.3179 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 1788.6801 | 930201.4 | None | 6484962 | 2884.7098 | 2474.5292 | 5488287000 | 6474394 | 2880.7043 | 2471.0912 | 5496801000 | 5.9083 | 0.0022393 | 0.0019221 | -4759.9344 | -0.047599 | 0.89806 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.117 | DXSZCap | 1918.7043 | 930201.4 | None | 5994291 | 2214.9203 | 1791.4716 | 7133203000 | 5983267 | 2212.0891 | 1788.6235 | 7147087000 | 5.7455 | 0.0014756 | 0.0014844 | -7236.1332 | -0.072361 | 0.67223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.682 | DXSZCap | 2066.9785 | 930201.4 | None | 6552956 | 2697.1226 | 2326.2665 | 2990958000 | 6541149 | 2693.5676 | 2323.0973 | 2997425000 | 5.7122 | 0.0017199 | 0.0015333 | -3128.7214 | -0.031287 | 3.8957 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.355 | DXSZCap | 2036.9514 | 930201.4 | None | 6376650 | 2549.1323 | 2130.5335 | 2190834000 | 6364779 | 2545.9179 | 2127.5596 | 2196086000 | 5.8278 | 0.0015781 | 0.00146 | -2578.363 | -0.025784 | 2.0689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.092 | DXSZCap | 1960.2169 | 930201.4 | None | 6816961 | 2926.727 | 2360.1614 | 2407989000 | 6805091 | 2922.6027 | 2356.9786 | 2413599000 | 6.0555 | 0.002104 | 0.0016237 | -2861.9282 | -0.028619 | 6.6126 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.488 | DXSZCap | 2441.1168 | 930201.4 | None | 7030677 | 3517.4101 | 2921.5337 | 2861950000 | 7017091 | 3511.9302 | 2917.0426 | 2870258000 | 5.5655 | 0.0022448 | 0.0018398 | -3403.3603 | -0.034034 | 2.716 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.744 | DXSZCap | 2243.0993 | 930201.4 | None | 7147458 | 3563.8648 | 2909.9075 | 3176964000 | 7134383 | 3558.4032 | 2905.5389 | 3184386000 | 5.829 | 0.0024348 | 0.0019476 | -3308.8147 | -0.033088 | 4.3368 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.175 | DXSZCap | 2161.0053 | 930201.4 | None | 7291873 | 2502.2534 | 2368.5999 | 5624763000 | 7279051 | 2498.3244 | 2364.7367 | 5635230000 | 5.9333 | 0.0018181 | 0.0017877 | -4843.579 | -0.048436 | 1.0383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.239 | DXSZCap | 1969.751 | 930201.4 | None | 6883718 | 2384.6302 | 2238.3802 | 6449591000 | 6872051 | 2381.0259 | 2234.6947 | 6460129000 | 5.9231 | 0.0018298 | 0.0018711 | -5349.9147 | -0.053499 | 1.4156 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 2222.9733 | 930201.4 | None | 7410676 | 2435.8779 | 2244.8503 | 5222985000 | 7397223 | 2432.1168 | 2241.2991 | 5232984000 | 6.0518 | 0.0016919 | 0.0015975 | -4498.0297 | -0.04498 | 2.6144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.215 | DXSZCap | 2302.6484 | 930201.4 | None | 7361254 | 3221.844 | 2744.284 | 5381746000 | 7347906 | 3217.4386 | 2740.4227 | 5391835000 | 5.7968 | 0.0019132 | 0.0016769 | -4381.4765 | -0.043815 | 1.2463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 3116.446 | 930201.4 | None | 9177475 | 3705.9392 | 3268.5773 | 908500900 | 9158485 | 3700.5642 | 3263.5487 | 912551300 | 6.0935 | 0.0017247 | 0.0016136 | -1299.6856 | -0.012997 | 1.1212 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.42 | DXSZCap | 2009.4586 | 930201.4 | None | 6505565 | 1755.0682 | 1565.9449 | 14918030000 | 6494643 | 1752.5309 | 1563.387 | 14934080000 | 5.4353 | 0.0012627 | 0.0012729 | -7987.2262 | -0.079872 | 2.2828 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 1758.7616 | 930201.4 | None | 5013893 | 1679.7891 | 1394.7415 | 14402320000 | 5005559 | 1676.9686 | 1392.1966 | 14421140000 | 4.7386 | 0.0016037 | 0.001447 | -10700.7111 | -0.10701 | 0.037908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 1686.2648 | 930201.4 | None | 5683928 | 2053.6958 | 1808.8372 | 8619927000 | 5674398 | 2050.4652 | 1805.9097 | 8631321000 | 5.6515 | 0.0019158 | 0.0017361 | -6756.9458 | -0.067569 | 0.21476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.143 | DXSZCap | 1870.3263 | 930201.4 | None | 5218711 | 1542.7162 | 1314.1771 | 8029354000 | 5208755 | 1540.3448 | 1311.8157 | 8042308000 | 5.3231 | 0.0012679 | 0.0012626 | -6926.064 | -0.069261 | 0.76121 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.051 | DXSZCap | 1713.696 | 930201.4 | None | 5733123 | 2623.101 | 2265.5887 | 6229456000 | 5723121 | 2619.2901 | 2262.3083 | 6238938000 | 5.8365 | 0.0022238 | 0.0019143 | -5533.07 | -0.055331 | 0.29766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 1829.0511 | 930201.4 | None | 5264410 | 1968.4656 | 1598.346 | 8021413000 | 5253966 | 1965.7622 | 1595.6373 | 8036451000 | 5.7101 | 0.001478 | 0.001481 | -8221.7493 | -0.082217 | 0.2284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.228 | DXSZCap | 1970.5402 | 930201.4 | None | 5785080 | 2441.7096 | 2121.7017 | 3523699000 | 5773925 | 2438.1904 | 2118.6933 | 3530502000 | 5.6609 | 0.0017859 | 0.0015267 | -3452.3528 | -0.034524 | 1.2907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 1940.8657 | 930201.4 | None | 5638055 | 2299.4573 | 1932.8203 | 2616742000 | 5626383 | 2296.2838 | 1929.9445 | 2623614000 | 6.0138 | 0.0016351 | 0.0014817 | -3540.6881 | -0.035407 | 0.70963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.363 | DXSZCap | 1885.1445 | 930201.4 | None | 6040943 | 2665.9937 | 2154.2365 | 2760394000 | 6029740 | 2662.0801 | 2151.0326 | 2766537000 | 5.9428 | 0.002076 | 0.0016996 | -3258.6362 | -0.032586 | 2.1572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.163 | DXSZCap | 2367.0521 | 930201.4 | None | 6266947 | 3248.0593 | 2707.7766 | 3247782000 | 6253887 | 3242.7873 | 2703.4548 | 3256689000 | 5.5174 | 0.0022272 | 0.0018258 | -3762.9084 | -0.037629 | 0.89934 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 2169.3676 | 930201.4 | None | 6378389 | 3291.2162 | 2694.9835 | 3582543000 | 6365902 | 3285.9803 | 2690.6053 | 3590743000 | 5.7561 | 0.0024136 | 0.0020182 | -3779.9035 | -0.037799 | 1.4217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 2092.4762 | 930201.4 | None | 6535687 | 2343.8151 | 2239.0887 | 6273698000 | 6523373 | 2339.9938 | 2235.2652 | 6284962000 | 5.8849 | 0.0018262 | 0.0018272 | -5383.0959 | -0.053831 | 0.34132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.08 | DXSZCap | 1902.378 | 930201.4 | None | 6131628 | 2221.9971 | 2105.8711 | 7151212000 | 6120496 | 2218.4709 | 2102.3407 | 7162037000 | 5.8516 | 0.0018536 | 0.0018558 | -5690.2466 | -0.056902 | 0.46813 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 2159.6704 | 930201.4 | None | 6651172 | 2274.8461 | 2112.8037 | 5833787000 | 6638273 | 2271.098 | 2109.3507 | 5844762000 | 5.9727 | 0.0017355 | 0.0015988 | -5081.794 | -0.050818 | 0.86006 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 2229.2486 | 930201.4 | None | 6601305 | 2954.2019 | 2530.1586 | 5978591000 | 6588472 | 2949.9857 | 2526.5638 | 5989391000 | 5.7566 | 0.0018913 | 0.0016126 | -4844.6818 | -0.048447 | 0.40872 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.062 | DXSZCap | 3037.1153 | 930201.4 | None | 8371305 | 3431.7892 | 3047.9225 | 1053839000 | 8352917 | 3426.5891 | 3043.3577 | 1058190000 | 6.0544 | 0.0017122 | 0.001503 | -1432.6094 | -0.014326 | 0.37537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 1917.8906 | 930201.4 | None | 5785098 | 1603.1393 | 1441.7369 | 16251390000 | 5774756 | 1600.6489 | 1439.248 | 16267950000 | 5.3924 | 0.0012985 | 0.0012977 | -8634.4863 | -0.086345 | 0.74954 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 1758.7359 | 930201.4 | None | 5049497 | 1688.3152 | 1403.1395 | 14257430000 | 5040431 | 1685.3239 | 1400.427 | 14280310000 | 5.1548 | 0.0017008 | 0.0015423 | -13009.3441 | -0.13009 | 0.041239 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 1684.9818 | 930201.4 | None | 5683929 | 2053.6978 | 1808.8389 | 8620093000 | 5674186 | 2050.55 | 1805.9405 | 8634169000 | 5.7823 | 0.0018681 | 0.0017202 | -8353.7994 | -0.083538 | 0.21973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.143 | DXSZCap | 1870.3057 | 930201.4 | None | 5252089 | 1550.4984 | 1322.6858 | 7909477000 | 5241471 | 1547.972 | 1320.1553 | 7925489000 | 5.6771 | 0.0013508 | 0.001353 | -8561.1673 | -0.085612 | 0.81183 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.051 | DXSZCap | 1712.3774 | 930201.4 | None | 5733123 | 2623.1033 | 2265.5927 | 6229453000 | 5722918 | 2619.244 | 2262.2473 | 6241254000 | 5.9596 | 0.0022538 | 0.0019537 | -6891.5881 | -0.068916 | 0.30394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 1829.0323 | 930201.4 | None | 5264410 | 1968.4656 | 1598.3461 | 8021412000 | 5253968 | 1965.7603 | 1595.6359 | 8037014000 | 5.709 | 0.001479 | 0.0014817 | -8530.1937 | -0.085302 | 0.22836 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.228 | DXSZCap | 1970.5318 | 930201.4 | None | 5785080 | 2441.7098 | 2121.7016 | 3523699000 | 5773915 | 2438.1896 | 2118.6921 | 3530931000 | 5.666 | 0.0017864 | 0.0015272 | -3670.0753 | -0.036701 | 1.2918 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.118 | DXSZCap | 1940.8587 | 930201.4 | None | 5638055 | 2299.4576 | 1932.8204 | 2616742000 | 5626382 | 2296.2833 | 1929.9437 | 2623921000 | 6.0143 | 0.0016355 | 0.0014822 | -3698.8783 | -0.036989 | 0.70969 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.363 | DXSZCap | 1883.7979 | 930201.4 | None | 6040945 | 2665.9944 | 2154.2374 | 2760395000 | 6029056 | 2662.0193 | 2151.1298 | 2767466000 | 6.3112 | 0.0021102 | 0.0016496 | -3753.5873 | -0.037536 | 2.291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.163 | DXSZCap | 2365.5625 | 930201.4 | None | 6266947 | 3248.0577 | 2707.7749 | 3247814000 | 6253639 | 3242.8004 | 2703.4273 | 3257196000 | 5.6257 | 0.0022224 | 0.0018379 | -3966.0758 | -0.039661 | 0.91699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 2167.8937 | 930201.4 | None | 6378387 | 3291.2161 | 2694.9833 | 3582556000 | 6365635 | 3285.9423 | 2690.7659 | 3591524000 | 5.8822 | 0.0024327 | 0.0019454 | -4136.7342 | -0.041367 | 1.4529 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 2090.9994 | 930201.4 | None | 6535706 | 2343.8154 | 2239.0889 | 6273363000 | 6523123 | 2340.1643 | 2235.4367 | 6285727000 | 6.0177 | 0.0017461 | 0.0017466 | -5912.9621 | -0.05913 | 0.34903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.08 | DXSZCap | 1900.9834 | 930201.4 | None | 6131651 | 2221.9983 | 2105.8724 | 7151112000 | 6120260 | 2218.434 | 2102.3003 | 7163561000 | 5.9922 | 0.001875 | 0.0018791 | -6548.7158 | -0.065487 | 0.47937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 2158.2008 | 930201.4 | None | 6651162 | 2274.8461 | 2112.8039 | 5833858000 | 6637987 | 2271.2208 | 2109.2787 | 5845821000 | 6.1046 | 0.0016798 | 0.0016334 | -5543.043 | -0.05543 | 0.87907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 2227.7906 | 930201.4 | None | 6601320 | 2954.2007 | 2530.1577 | 5978644000 | 6588196 | 2949.9472 | 2526.4819 | 5990514000 | 5.891 | 0.0019093 | 0.00165 | -5328.1488 | -0.053281 | 0.41826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.062 | DXSZCap | 3035.4956 | 930201.4 | None | 8371298 | 3431.7847 | 3047.9187 | 1053841000 | 8352492 | 3426.606 | 3043.2447 | 1058413000 | 6.1954 | 0.001706 | 0.0015398 | -1506.1791 | -0.015062 | 0.38411 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 1917.8823 | 930201.4 | None | 5821483 | 1610.2288 | 1449.4031 | 16140790000 | 5810385 | 1607.6012 | 1446.7651 | 16160620000 | 5.7866 | 0.00137 | 0.0013755 | -10339.5291 | -0.1034 | 0.80434 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.518 | DXSZCap | 54.4617 | 50001 | None | 1794072 | 247.9077 | 235.3446 | 3728201000 | 1793382 | 247.8103 | 235.2466 | 3730739000 | 12.6694 | 0.0017872 | 0.0017994 | -46601.5247 | -0.46602 | 6.5628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 3.952 | DXSZCap | 106.4378 | 50001 | None | 1850710 | 334.5372 | 310.5113 | 2837168000 | 1849897 | 334.3998 | 310.3757 | 2839349000 | 7.6383 | 0.0012913 | 0.001274 | -20490.8425 | -0.20491 | 30.1864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 16.08 | DXSZCap | 75.2215 | 50001 | None | 1827435 | 279.1181 | 257.4324 | 2889066000 | 1826676 | 278.9928 | 257.3147 | 2891476000 | 10.0902 | 0.0016662 | 0.0015652 | -32038.7233 | -0.32039 | 162.2505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 5.925 | DXSZCap | 97.4834 | 50001 | None | 1857196 | 318.9258 | 294.9635 | 2553993000 | 1856445 | 318.8003 | 294.8415 | 2556111000 | 7.7039 | 0.0012868 | 0.0012508 | -21726.7667 | -0.21727 | 45.6454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.752 | DXSZCap | 66.3247 | 50001 | None | 1818986 | 259.8878 | 237.1205 | 2937039000 | 1818253 | 259.7819 | 237.0105 | 2939375000 | 11.0517 | 0.0015965 | 0.0016595 | -35220.6758 | -0.35221 | 19.3626 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 22.015 | DXSZCap | 96.9283 | 50001 | None | 1890229 | 300.8046 | 279.3545 | 2131687000 | 1889407 | 300.6712 | 279.2223 | 2133787000 | 8.4805 | 0.0013756 | 0.0013639 | -21665.5025 | -0.21666 | 186.6981 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.364 | DXSZCap | 69.2984 | 50001 | None | 1883997 | 287.4561 | 264.7291 | 1977323000 | 1883236 | 287.3374 | 264.6113 | 1979370000 | 10.9815 | 0.0017124 | 0.0016989 | -29538.9096 | -0.29539 | 36.9417 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 32.502 | DXSZCap | 98.5864 | 50001 | None | 1899223 | 319.6442 | 282.6168 | 1930551000 | 1898479 | 319.5148 | 282.4653 | 1932159000 | 7.5467 | 0.001313 | 0.0015371 | -16310.5707 | -0.16311 | 245.2823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 22.373 | DXSZCap | 136.8065 | 50001 | None | 1923233 | 368.8048 | 330.6185 | 2023467000 | 1922185 | 368.6284 | 330.4488 | 2025942000 | 7.6605 | 0.0012889 | 0.0012407 | -18091.249 | -0.18091 | 171.3874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 12.101 | DXSZCap | 123.6542 | 50001 | None | 1927652 | 374.3621 | 332.9816 | 2032439000 | 1926697 | 374.1946 | 332.8407 | 2034439000 | 7.7231 | 0.001355 | 0.0011392 | -16174.1312 | -0.16174 | 93.4578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.704 | DXSZCap | 131.9125 | 50001 | None | 1934638 | 353.4208 | 344.2857 | 2480686000 | 1933600 | 353.2502 | 344.1194 | 2482917000 | 7.8688 | 0.0012929 | 0.0012609 | -16912.7204 | -0.16913 | 21.2774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 9.44 | DXSZCap | 134.6977 | 50001 | None | 1907389 | 353.505 | 342.7453 | 2572602000 | 1906353 | 353.3434 | 342.5763 | 2575227000 | 7.6913 | 0.0011994 | 0.0012542 | -19488.0796 | -0.19488 | 72.6058 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 8.885 | DXSZCap | 134.7791 | 50001 | None | 1956391 | 356.1998 | 345.5863 | 2314741000 | 1955378 | 356.0292 | 345.4164 | 2316848000 | 7.516 | 0.0012654 | 0.0012603 | -15632.9922 | -0.15633 | 66.7797 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.082 | DXSZCap | 142.5077 | 50001 | None | 1915669 | 350.8589 | 324.9002 | 2448338000 | 1914566 | 350.6402 | 324.7175 | 2450807000 | 7.7399 | 0.0015344 | 0.0012823 | -17325.375 | -0.17325 | 23.8545 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.508 | DXSZCap | 182.264 | 50001 | None | 2008220 | 324.3301 | 304.2163 | 1266004000 | 2006798 | 324.0964 | 303.9807 | 1267640000 | 7.8019 | 0.001282 | 0.001293 | -8975.989 | -0.08976 | 11.7652 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.842 | DXSZCap | 81.1715 | 50001 | None | 1757388 | 278.4088 | 265.6221 | 3635109000 | 1756469 | 278.2658 | 265.4786 | 3637890000 | 11.3217 | 0.0017617 | 0.0017683 | -34260.783 | -0.34261 | 20.8546 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.348 | DXSZCap | 54.0509 | 50001 | None | 1782057 | 246.4284 | 234.0757 | 3760389000 | 1781374 | 246.333 | 233.9784 | 3762947000 | 12.6362 | 0.0017658 | 0.0017995 | -47325.7777 | -0.47326 | 4.3974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.033 | DXSZCap | 105.9683 | 50001 | None | 1838375 | 332.63 | 308.8966 | 2864410000 | 1837565 | 332.4931 | 308.7607 | 2866530000 | 7.6438 | 0.0012918 | 0.0012821 | -20005.99 | -0.20006 | 15.5398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 5.953 | DXSZCap | 74.8028 | 50001 | None | 1815279 | 277.3173 | 256.0279 | 2918925000 | 1814514 | 277.194 | 255.9069 | 2921360000 | 10.2269 | 0.0016488 | 0.0016176 | -32552.2468 | -0.32552 | 60.8807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.178 | DXSZCap | 97.0207 | 50001 | None | 1844865 | 317.1171 | 293.4706 | 2581165000 | 1844132 | 316.993 | 293.3499 | 2583141000 | 7.5551 | 0.0012792 | 0.0012437 | -20366.7866 | -0.20367 | 24.0101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.975 | DXSZCap | 65.9203 | 50001 | None | 1806833 | 258.1279 | 235.8025 | 2967210000 | 1806105 | 258.014 | 235.6938 | 2969420000 | 11.0436 | 0.0017277 | 0.0016495 | -33525.3311 | -0.33525 | 10.7675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 14.153 | DXSZCap | 96.4654 | 50001 | None | 1877825 | 299.0649 | 277.9113 | 2158806000 | 1877010 | 298.9327 | 277.7809 | 2160882000 | 8.4486 | 0.0013707 | 0.0013511 | -21520.68 | -0.21521 | 119.5734 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 8.306 | DXSZCap | 68.8936 | 50001 | None | 1871705 | 285.7568 | 263.3225 | 2005154000 | 1870944 | 285.6369 | 263.2073 | 2007152000 | 11.046 | 0.0017402 | 0.0016721 | -29001.2577 | -0.29001 | 91.7483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 20.394 | DXSZCap | 98.1283 | 50001 | None | 1886766 | 317.7878 | 281.1839 | 1955166000 | 1886031 | 317.6564 | 281.0613 | 1957021000 | 7.4902 | 0.0013384 | 0.0012494 | -18903.8278 | -0.18904 | 152.7551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 14.452 | DXSZCap | 136.3133 | 50001 | None | 1910742 | 366.67 | 329.1397 | 2047757000 | 1909712 | 366.3062 | 328.9693 | 2049959000 | 7.5561 | 0.0026687 | 0.0012501 | -16153.958 | -0.16154 | 109.201 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 20.865 | DXSZCap | 123.1754 | 50001 | None | 1915054 | 372.3631 | 331.3003 | 2056374000 | 1914118 | 372.1967 | 331.0147 | 2058274000 | 7.5989 | 0.0013513 | 0.0023181 | -15425.1575 | -0.15425 | 158.5515 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.188 | DXSZCap | 131.4172 | 50001 | None | 1921984 | 351.3017 | 342.5757 | 2504689000 | 1920939 | 351.1383 | 342.4054 | 2507069000 | 7.9518 | 0.0012429 | 0.0012956 | -18110.259 | -0.1811 | 17.3985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 6.199 | DXSZCap | 134.2029 | 50001 | None | 1894953 | 351.0589 | 341.0559 | 2598450000 | 1893942 | 350.8877 | 340.8835 | 2600884000 | 7.5334 | 0.0012758 | 0.0012851 | -18136.7209 | -0.18137 | 46.6994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 6.821 | DXSZCap | 134.2928 | 50001 | None | 1943726 | 354.3249 | 344.0567 | 2338109000 | 1942661 | 354.1507 | 343.8836 | 2340471000 | 7.9304 | 0.0012973 | 0.0012892 | -17588.4384 | -0.17588 | 54.0935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 4.011 | DXSZCap | 142.0155 | 50001 | None | 1903066 | 348.6043 | 323.3387 | 2471902000 | 1901951 | 348.419 | 323.1511 | 2474350000 | 7.8513 | 0.001305 | 0.001321 | -17237.5561 | -0.17238 | 31.4914 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 2.454 | DXSZCap | 181.7319 | 50001 | None | 1995024 | 322.4609 | 302.6959 | 1280986000 | 1993578 | 322.2274 | 302.4619 | 1282545000 | 7.9568 | 0.0012846 | 0.0012876 | -8578.5708 | -0.085786 | 19.5259 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.827 | DXSZCap | 80.7444 | 50001 | None | 1745184 | 276.5429 | 264.045 | 3665229000 | 1744272 | 276.4011 | 263.9088 | 3668039000 | 11.2949 | 0.0017559 | 0.0016868 | -34801.1729 | -0.34801 | 20.6358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.13 | DXSZCap | 51.9082 | 50001 | None | 1696554 | 233.5516 | 222.0314 | 3787625000 | 1695899 | 233.4609 | 221.939 | 3790084000 | 12.6184 | 0.0017467 | 0.0017801 | -47372.0917 | -0.47372 | 1.6404 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.168 | DXSZCap | 104.7159 | 50001 | None | 1746024 | 305.6098 | 284.4902 | 2911870000 | 1745220 | 305.4674 | 284.354 | 2914155000 | 7.6779 | 0.0013592 | 0.0013007 | -21820.9494 | -0.21821 | 8.9678 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 3.421 | DXSZCap | 73.5483 | 50001 | None | 1726181 | 259.833 | 240.3919 | 2975145000 | 1725436 | 259.7123 | 240.2775 | 2977529000 | 10.1294 | 0.0016406 | 0.0015554 | -32414.0943 | -0.32414 | 34.6527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.957 | DXSZCap | 95.6654 | 50001 | None | 1751142 | 293.9988 | 272.7105 | 2630368000 | 1750427 | 293.8762 | 272.5911 | 2632275000 | 7.474 | 0.0012811 | 0.0012474 | -19934.0522 | -0.19934 | 14.6265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.588 | DXSZCap | 64.7744 | 50001 | None | 1718446 | 243.7489 | 223.4457 | 3025906000 | 1717730 | 243.6467 | 223.2964 | 3028328000 | 11.0538 | 0.0015781 | 0.0023054 | -37391.3439 | -0.37391 | 6.4996 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 7.925 | DXSZCap | 98.1837 | 50001 | None | 1783899 | 280.6617 | 260.4338 | 2249564000 | 1783068 | 280.5272 | 260.2999 | 2251838000 | 8.4637 | 0.0013693 | 0.0013634 | -23160.6753 | -0.23161 | 67.0751 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.977 | DXSZCap | 69.7068 | 50001 | None | 1777785 | 269.6101 | 248.5573 | 2088546000 | 1777029 | 269.4863 | 248.4369 | 2090595000 | 10.8454 | 0.0017757 | 0.0017263 | -29394.531 | -0.29395 | 43.1322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 11.422 | DXSZCap | 106.3367 | 50001 | None | 1794304 | 297.1856 | 263.83 | 2042715000 | 1793484 | 297.0251 | 263.6969 | 2044615000 | 7.7114 | 0.0015088 | 0.001252 | -17867.7665 | -0.17868 | 88.0791 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 8.024 | DXSZCap | 134.0567 | 50001 | None | 1812273 | 337.8243 | 304.0701 | 2148916000 | 1811244 | 337.6543 | 303.9033 | 2151371000 | 7.6759 | 0.0012681 | 0.0012447 | -18313.1422 | -0.18313 | 61.5911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 10.754 | DXSZCap | 126.2797 | 50001 | None | 1816890 | 342.0077 | 305.5392 | 2153857000 | 1815913 | 341.8529 | 305.3869 | 2155970000 | 7.7368 | 0.0012257 | 0.0012058 | -16732.7037 | -0.16733 | 83.2015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.225 | DXSZCap | 127.7222 | 50001 | None | 1814927 | 318.9529 | 309.2393 | 2531086000 | 1813930 | 318.7781 | 309.0673 | 2533394000 | 7.806 | 0.0013684 | 0.0013467 | -18070.4712 | -0.1807 | 9.5624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 4.228 | DXSZCap | 130.788 | 50001 | None | 1793958 | 319.7147 | 308.4963 | 2628647000 | 1792958 | 319.5479 | 308.3283 | 2631110000 | 7.646 | 0.0012752 | 0.001285 | -18832.0023 | -0.18832 | 32.3271 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 3.997 | DXSZCap | 130.9848 | 50001 | None | 1835113 | 322.9757 | 311.6123 | 2363085000 | 1834084 | 322.8086 | 311.4457 | 2365253000 | 7.8559 | 0.0012758 | 0.0012714 | -16551.5402 | -0.16552 | 31.3999 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.144 | DXSZCap | 138.503 | 50001 | None | 1798436 | 317.4249 | 295.6207 | 2504009000 | 1797350 | 317.2236 | 295.4436 | 2506396000 | 7.841 | 0.0014536 | 0.0012789 | -17234.2897 | -0.17234 | 16.8111 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.283 | DXSZCap | 177.433 | 50001 | None | 1859571 | 300.9418 | 282.7045 | 1309460000 | 1858146 | 300.7149 | 282.4753 | 1311287000 | 8.0312 | 0.0012787 | 0.0012921 | -10296.8471 | -0.10297 | 10.304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.059 | DXSZCap | 78.2739 | 50001 | None | 1661435 | 259.5907 | 248.4507 | 3689702000 | 1660576 | 259.454 | 248.3049 | 3692666000 | 10.9743 | 0.001746 | 0.0018627 | -37867.0377 | -0.37867 | 11.6218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 51.0212 | 50001 | None | 1612168 | 226.0553 | 214.1675 | 3711795000 | 1611515 | 225.9646 | 214.078 | 3714193000 | 12.7986 | 0.0017792 | 0.0017535 | -47000.103 | -0.47 | 0.74232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.48 | DXSZCap | 101.4847 | 50001 | None | 1667313 | 297.8732 | 277.654 | 2845485000 | 1666579 | 297.7427 | 277.5241 | 2847379000 | 7.2326 | 0.0012865 | 0.0012797 | -18662.9109 | -0.18663 | 3.4717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.37 | DXSZCap | 72.7035 | 50001 | None | 1644596 | 255.2796 | 236.6231 | 2879611000 | 1643868 | 255.1607 | 236.5098 | 2881881000 | 10.0133 | 0.0016353 | 0.0015579 | -31222.7209 | -0.31223 | 13.7182 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.8 | DXSZCap | 94.2897 | 50001 | None | 1675608 | 287.8428 | 266.9513 | 2554678000 | 1674891 | 287.7223 | 266.8335 | 2556521000 | 7.6042 | 0.0012774 | 0.0012486 | -19546.152 | -0.19546 | 6.0834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 63.9997 | 50001 | None | 1637504 | 238.0462 | 217.2143 | 2929652000 | 1636798 | 237.9363 | 217.1109 | 2931923000 | 11.0313 | 0.001717 | 0.0016167 | -35484.5519 | -0.35485 | 2.6916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.487 | DXSZCap | 96.8051 | 50001 | None | 1707672 | 275.6192 | 256.6711 | 2185320000 | 1706865 | 275.4866 | 256.5439 | 2187353000 | 8.3363 | 0.0013705 | 0.001314 | -21000.9585 | -0.21001 | 29.0688 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.995 | DXSZCap | 68.78 | 50001 | None | 1699280 | 264.9197 | 243.8634 | 2028878000 | 1698531 | 264.7993 | 243.754 | 2030953000 | 10.8898 | 0.0017495 | 0.0015906 | -30168.6591 | -0.30169 | 21.7251 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 5.06 | DXSZCap | 104.872 | 50001 | None | 1720937 | 290.9618 | 258.5825 | 1987507000 | 1720131 | 290.793 | 258.4429 | 1989297000 | 7.6856 | 0.0016094 | 0.0013311 | -17068.4297 | -0.17068 | 38.8889 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.831 | DXSZCap | 132.3125 | 50001 | None | 1740747 | 331.8917 | 299.0539 | 2091385000 | 1739736 | 331.7163 | 298.8897 | 2093661000 | 7.641 | 0.0013251 | 0.0012415 | -17201.6983 | -0.17202 | 29.2727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 7.296 | DXSZCap | 118.071 | 50001 | None | 1738763 | 329.832 | 296.2087 | 2060911000 | 1737856 | 329.6728 | 296.0601 | 2063139000 | 7.6818 | 0.0013485 | 0.0012586 | -18870.0002 | -0.1887 | 56.0465 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.671 | DXSZCap | 126.1457 | 50001 | None | 1744337 | 312.5471 | 303.7552 | 2490666000 | 1743354 | 312.3783 | 303.5849 | 2492985000 | 7.7926 | 0.001338 | 0.0013498 | -18383.511 | -0.18384 | 5.2288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.363 | DXSZCap | 129.2895 | 50001 | None | 1719160 | 313.8491 | 303.1143 | 2583973000 | 1718174 | 313.6846 | 302.9479 | 2586466000 | 7.6263 | 0.0012728 | 0.0012865 | -19282.3025 | -0.19282 | 18.0209 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.054 | DXSZCap | 129.5104 | 50001 | None | 1763731 | 316.8442 | 306.3713 | 2326618000 | 1762748 | 316.6787 | 306.2039 | 2328671000 | 7.5901 | 0.0012783 | 0.001292 | -15852.0099 | -0.15852 | 15.5901 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.436 | DXSZCap | 137.2617 | 50001 | None | 1732815 | 311.6148 | 289.7607 | 2470076000 | 1731735 | 311.4366 | 289.5885 | 2472338000 | 7.8682 | 0.0012984 | 0.001255 | -16479.4659 | -0.16479 | 11.2987 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.911 | DXSZCap | 175.9842 | 50001 | None | 1775024 | 293.8703 | 274.3307 | 1291972000 | 1773613 | 293.6444 | 274.0765 | 1293997000 | 8.0178 | 0.0012836 | 0.0014444 | -11506.7178 | -0.11507 | 7.3042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.66 | DXSZCap | 77.1845 | 50001 | None | 1599667 | 255.651 | 244.2137 | 3681319000 | 1598819 | 255.5136 | 244.0829 | 3683888000 | 10.9867 | 0.0017807 | 0.0016938 | -33283.8923 | -0.33284 | 7.2512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 50.5172 | 50001 | None | 1439550 | 211.3332 | 199.6419 | 2528624000 | 1438936 | 211.2398 | 199.5501 | 2530809000 | 12.1543 | 0.0018498 | 0.0018185 | -43252.6064 | -0.43253 | 0.4254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.272 | DXSZCap | 99.6619 | 50001 | None | 1503796 | 278.8896 | 260.4105 | 1855470000 | 1503064 | 278.7653 | 260.2861 | 1857181000 | 7.3448 | 0.0012464 | 0.0012482 | -17168.0507 | -0.17168 | 1.9978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.874 | DXSZCap | 71.7779 | 50001 | None | 1479790 | 243.7198 | 225.1801 | 1791858000 | 1479091 | 243.6029 | 225.066 | 1793587000 | 9.7384 | 0.0016285 | 0.0015901 | -24088.1944 | -0.24088 | 8.5113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.438 | DXSZCap | 92.1223 | 50001 | None | 1517043 | 270.8793 | 251.9569 | 1596921000 | 1516368 | 270.7629 | 251.8393 | 1598230000 | 7.3272 | 0.001264 | 0.0012758 | -14209.3651 | -0.14209 | 3.2093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 63.1143 | 50001 | None | 1471902 | 225.3183 | 204.3275 | 1845156000 | 1471230 | 225.2066 | 204.2135 | 1846781000 | 10.6474 | 0.001771 | 0.0018062 | -25746.9457 | -0.25747 | 1.48 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.231 | DXSZCap | 96.8051 | 50001 | None | 1561972 | 261.5622 | 244.0214 | 1281823000 | 1561182 | 261.4377 | 243.8941 | 1283046000 | 8.1607 | 0.0012867 | 0.0013154 | -12633.6312 | -0.12634 | 18.2066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.153 | DXSZCap | 68.78 | 50001 | None | 1551408 | 252.2612 | 231.7093 | 1106002000 | 1550689 | 252.1389 | 231.5722 | 1106958000 | 10.4536 | 0.0017786 | 0.0019928 | -13899.3918 | -0.13899 | 12.053 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.239 | DXSZCap | 104.872 | 50001 | None | 1574290 | 275.5043 | 245.5904 | 1171913000 | 1573516 | 275.3713 | 245.4568 | 1172777000 | 7.3804 | 0.0012682 | 0.0012739 | -8238.6163 | -0.082386 | 23.9052 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.359 | DXSZCap | 132.3125 | 50001 | None | 1592314 | 312.2851 | 281.3629 | 1292783000 | 1591339 | 312.1171 | 281.1743 | 1294190000 | 7.3689 | 0.0012697 | 0.0014254 | -10633.9145 | -0.10634 | 17.3833 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.49 | DXSZCap | 116.0088 | 50001 | None | 1587523 | 309.8599 | 278.0331 | 1241228000 | 1586663 | 309.7061 | 277.8879 | 1242886000 | 7.4132 | 0.0013256 | 0.0012516 | -14292.021 | -0.14292 | 33.2854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.381 | DXSZCap | 123.6965 | 50001 | None | 1581845 | 291.6874 | 282.5752 | 1670330000 | 1580925 | 291.5238 | 282.4101 | 1672048000 | 7.4376 | 0.0013231 | 0.001335 | -13888.8316 | -0.13889 | 2.8337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.084 | DXSZCap | 126.8142 | 50001 | None | 1558007 | 293.3178 | 283.2127 | 1684336000 | 1557067 | 293.1588 | 283.053 | 1686077000 | 7.4124 | 0.0012538 | 0.0012591 | -13728.7491 | -0.13729 | 8.0351 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.376 | DXSZCap | 126.8612 | 50001 | None | 1605179 | 297.1253 | 285.5801 | 1540659000 | 1604217 | 296.9667 | 285.4224 | 1542177000 | 7.5831 | 0.0012507 | 0.0012428 | -11965.8349 | -0.11966 | 10.4343 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.889 | DXSZCap | 134.9119 | 50001 | None | 1573437 | 292.9296 | 273.4965 | 1696472000 | 1572420 | 292.7253 | 273.2928 | 1698285000 | 7.5383 | 0.0015137 | 0.0015096 | -13438.3979 | -0.13438 | 6.7015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.564 | DXSZCap | 173.1136 | 50001 | None | 1638845 | 286.4613 | 267.9146 | 785286100 | 1637487 | 286.2419 | 267.6941 | 786399900 | 7.8446 | 0.0012676 | 0.0012735 | -6433.9252 | -0.064339 | 4.4243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.408 | DXSZCap | 75.4215 | 50001 | None | 1437560 | 241.8589 | 232.4224 | 2747102000 | 1436765 | 241.7283 | 232.2937 | 2749404000 | 10.5408 | 0.001731 | 0.0017069 | -30521.8086 | -0.30522 | 4.3006 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 49.9368 | 50001 | None | 1439239 | 211.3148 | 199.518 | 2439284000 | 1438634 | 211.2226 | 199.4288 | 2441319000 | 12.1153 | 0.0018468 | 0.0017863 | -40751.5186 | -0.40752 | 0.42404 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.272 | DXSZCap | 97.8599 | 50001 | None | 1502437 | 277.3002 | 259.4043 | 1813620000 | 1501721 | 277.179 | 259.2819 | 1815172000 | 7.3166 | 0.0012387 | 0.0012508 | -15859.414 | -0.15859 | 1.9901 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.874 | DXSZCap | 70.8406 | 50001 | None | 1479400 | 242.9348 | 224.7839 | 1755556000 | 1478703 | 242.8208 | 224.6708 | 1757341000 | 9.839 | 0.0016092 | 0.001597 | -25197.4195 | -0.25197 | 8.5993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.438 | DXSZCap | 90.5289 | 50001 | None | 1515915 | 269.9681 | 251.3189 | 1560790000 | 1515246 | 269.8243 | 251.2055 | 1562108000 | 7.3899 | 0.0015882 | 0.0012534 | -14558.8942 | -0.14559 | 3.2368 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 63.1143 | 50001 | None | 1471902 | 225.3183 | 204.3275 | 1845156000 | 1471230 | 225.2066 | 204.2135 | 1846781000 | 10.6474 | 0.001771 | 0.0018062 | -25746.9457 | -0.25747 | 1.48 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.231 | DXSZCap | 96.8051 | 50001 | None | 1561972 | 261.5622 | 244.0214 | 1281823000 | 1561182 | 261.4377 | 243.8941 | 1283046000 | 8.1607 | 0.0012867 | 0.0013154 | -12633.6312 | -0.12634 | 18.2066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.153 | DXSZCap | 67.8099 | 50001 | None | 1550701 | 251.7169 | 231.4899 | 1085371000 | 1549983 | 251.5972 | 231.3586 | 1086385000 | 10.5884 | 0.0017647 | 0.0019368 | -14953.5671 | -0.14954 | 12.2085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.239 | DXSZCap | 97.2784 | 50001 | None | 1570465 | 274.0893 | 244.6336 | 1147032000 | 1569747 | 273.9627 | 244.4977 | 1148135000 | 7.3809 | 0.0013021 | 0.0013974 | -11338.5907 | -0.11339 | 23.9067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.359 | DXSZCap | 128.9633 | 50001 | None | 1587293 | 305.7792 | 278.3255 | 1172982000 | 1586357 | 305.6194 | 278.1687 | 1174470000 | 7.2579 | 0.0012389 | 0.0012153 | -11538.1669 | -0.11538 | 17.1213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.49 | DXSZCap | 113.9216 | 50001 | None | 1585570 | 307.862 | 277.0261 | 1212079000 | 1584726 | 307.7078 | 276.8829 | 1213443000 | 7.4086 | 0.0013538 | 0.0012576 | -11973.1412 | -0.11973 | 33.2646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.381 | DXSZCap | 113.5011 | 50001 | None | 1572163 | 285.0267 | 275.2563 | 1462245000 | 1571309 | 284.8763 | 275.1043 | 1463701000 | 7.5242 | 0.0013245 | 0.0013398 | -12828.0671 | -0.12828 | 2.8667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.084 | DXSZCap | 121.7173 | 50001 | None | 1554059 | 290.3244 | 280.1179 | 1583815000 | 1553156 | 290.1728 | 279.9663 | 1585504000 | 7.4188 | 0.0012461 | 0.0012455 | -13876.4133 | -0.13876 | 8.042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.376 | DXSZCap | 119.2383 | 50001 | None | 1597047 | 291.7783 | 280.6118 | 1400910000 | 1596146 | 291.6293 | 280.4605 | 1402382000 | 7.5563 | 0.0012496 | 0.0012692 | -12345.0223 | -0.12345 | 10.3975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.889 | DXSZCap | 126.1293 | 50001 | None | 1564279 | 286.7137 | 267.1839 | 1486217000 | 1563327 | 286.5516 | 267.0263 | 1487848000 | 7.5478 | 0.0012853 | 0.001249 | -12931.1778 | -0.12931 | 6.71 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.564 | DXSZCap | 161.1392 | 50001 | None | 1618797 | 278.626 | 259.5571 | 708580200 | 1617557 | 278.4227 | 259.3522 | 709513700 | 7.6952 | 0.0012618 | 0.0012714 | -5793.1262 | -0.057931 | 4.3401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.408 | DXSZCap | 69.6574 | 50001 | None | 1433208 | 238.1847 | 228.5963 | 2364656000 | 1432479 | 238.0636 | 228.4759 | 2366534000 | 10.4655 | 0.0017387 | 0.0017294 | -26960.5205 | -0.26961 | 4.2699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 45.8446 | 50001 | None | 1377749 | 200.4664 | 189.1895 | 2692210000 | 1377189 | 200.3806 | 189.1062 | 2694338000 | 12.2152 | 0.0018735 | 0.0018177 | -46417.6382 | -0.46418 | 0.31759 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.204 | DXSZCap | 93.6812 | 50001 | None | 1438197 | 264.6716 | 247.3134 | 1995186000 | 1437505 | 264.5543 | 247.1965 | 1996893000 | 7.3868 | 0.0012513 | 0.0012475 | -18221.3624 | -0.18221 | 1.5069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.655 | DXSZCap | 65.3101 | 50001 | None | 1414717 | 229.9844 | 212.7851 | 1984679000 | 1414085 | 229.8811 | 212.6821 | 1986425000 | 9.6769 | 0.0015822 | 0.0015761 | -26733.9818 | -0.26734 | 6.3384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.329 | DXSZCap | 84.6133 | 50001 | None | 1449539 | 256.5697 | 238.7595 | 1744987000 | 1448914 | 256.4644 | 238.6563 | 1746483000 | 7.3865 | 0.0012436 | 0.0012197 | -17680.4324 | -0.1768 | 2.4302 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 57.8937 | 50001 | None | 1407584 | 212.1531 | 192.8331 | 2079582000 | 1406970 | 212.0649 | 192.7447 | 2081283000 | 10.6057 | 0.0015239 | 0.0015281 | -29381.4544 | -0.29381 | 1.1136 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.673 | DXSZCap | 91.203 | 50001 | None | 1495605 | 249.1537 | 232.1789 | 1442938000 | 1494874 | 249.0349 | 232.0537 | 1444206000 | 8.0151 | 0.0013023 | 0.001372 | -13903.0526 | -0.13903 | 13.4092 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.865 | DXSZCap | 74.2401 | 50001 | None | 1485452 | 240.17 | 220.2291 | 1252405000 | 1484793 | 240.0656 | 220.1231 | 1253547000 | 8.8766 | 0.0014068 | 0.0014278 | -15382.5184 | -0.15383 | 7.6783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.429 | DXSZCap | 91.6027 | 50001 | None | 1503569 | 260.677 | 232.6321 | 1286016000 | 1502900 | 260.5586 | 232.5193 | 1287217000 | 7.3033 | 0.001293 | 0.0012314 | -13110.9656 | -0.13111 | 17.7397 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.769 | DXSZCap | 122.4891 | 50001 | None | 1519451 | 291.2398 | 265.5874 | 1320491000 | 1518553 | 291.0892 | 265.4155 | 1321891000 | 7.3313 | 0.0012291 | 0.0014031 | -11429.5851 | -0.1143 | 12.969 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 3.368 | DXSZCap | 109.7263 | 50001 | None | 1518994 | 293.9058 | 264.6969 | 1348719000 | 1518174 | 293.7617 | 264.5593 | 1350113000 | 7.4731 | 0.0013134 | 0.001254 | -12704.3389 | -0.12704 | 25.1695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 109.1572 | 50001 | None | 1504923 | 271.5137 | 261.9677 | 1617339000 | 1504106 | 271.3697 | 261.8223 | 1618961000 | 7.4846 | 0.0013192 | 0.0013314 | -14859.3059 | -0.14859 | 2.1406 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.813 | DXSZCap | 117.4698 | 50001 | None | 1488100 | 277.582 | 267.5089 | 1746867000 | 1487228 | 277.4357 | 267.3609 | 1748691000 | 7.4232 | 0.0012457 | 0.0012593 | -15527.3962 | -0.15527 | 6.035 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.031 | DXSZCap | 114.9588 | 50001 | None | 1529511 | 279.3961 | 268.5257 | 1541444000 | 1528652 | 279.2528 | 268.3824 | 1543081000 | 7.4722 | 0.0012468 | 0.0012462 | -14239.8895 | -0.1424 | 7.7039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.667 | DXSZCap | 121.7432 | 50001 | None | 1496475 | 273.6799 | 254.7311 | 1645650000 | 1495558 | 273.5244 | 254.5781 | 1647320000 | 7.5322 | 0.0012768 | 0.0012573 | -13717.3973 | -0.13717 | 5.024 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.424 | DXSZCap | 156.3612 | 50001 | None | 1547343 | 265.9379 | 247.2952 | 789941500 | 1546109 | 265.741 | 247.0965 | 790847300 | 7.892 | 0.0012592 | 0.001271 | -5792.9973 | -0.05793 | 3.3462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 65.7621 | 50001 | None | 1368980 | 225.9649 | 216.5953 | 2586997000 | 1368296 | 225.8519 | 216.4819 | 2588863000 | 10.4011 | 0.0017183 | 0.0017244 | -28374.9862 | -0.28375 | 3.1723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 44.9263 | 50001 | None | 1377046 | 199.9941 | 188.9917 | 2583484000 | 1376497 | 199.9093 | 188.9117 | 2585542000 | 12.22 | 0.001887 | 0.0017792 | -45808.381 | -0.45808 | 0.31772 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.204 | DXSZCap | 91.9429 | 50001 | None | 1436456 | 263.1463 | 246.3206 | 1955070000 | 1435780 | 263.0307 | 246.2053 | 1956822000 | 7.3524 | 0.001258 | 0.0012537 | -19055.3129 | -0.19055 | 1.4999 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.655 | DXSZCap | 64.4348 | 50001 | None | 1413757 | 229.188 | 212.328 | 1947669000 | 1413136 | 229.2521 | 212.2211 | 1949386000 | 9.6376 | -0.00099498 | 0.0016585 | -26647.0848 | -0.26647 | 6.3127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.329 | DXSZCap | 83.2731 | 50001 | None | 1448055 | 255.4652 | 238.1913 | 1711314000 | 1447438 | 255.3621 | 238.0882 | 1712701000 | 7.4094 | 0.0012382 | 0.0012377 | -16656.0387 | -0.16656 | 2.4377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 56.4087 | 50001 | None | 1405990 | 211.0714 | 192.3805 | 2003527000 | 1405396 | 210.972 | 192.2839 | 2005191000 | 10.5303 | 0.0017629 | 0.0017137 | -29498.98 | -0.29499 | 1.1057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 1.673 | DXSZCap | 86.7321 | 50001 | None | 1492033 | 247.0163 | 230.785 | 1374478000 | 1491334 | 246.9051 | 230.6725 | 1375637000 | 8.0593 | 0.0012824 | 0.0012967 | -13362.9809 | -0.13363 | 13.4832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.865 | DXSZCap | 59.5138 | 50001 | None | 1483181 | 238.1302 | 219.5426 | 1214647000 | 1482536 | 238.0277 | 219.4272 | 1215735000 | 10.8378 | 0.0017232 | 0.001939 | -18281.4719 | -0.18281 | 9.3747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 2.429 | DXSZCap | 88.1386 | 50001 | None | 1500262 | 258.0647 | 231.4937 | 1237784000 | 1499616 | 257.9518 | 231.3861 | 1238711000 | 7.3294 | 0.0012808 | 0.0012208 | -10517.5241 | -0.10518 | 17.803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 1.769 | DXSZCap | 123.1231 | 50001 | None | 1518307 | 289.8613 | 264.7337 | 1290782000 | 1517406 | 289.7108 | 264.5855 | 1292297000 | 7.3179 | 0.0012228 | 0.0012031 | -12304.763 | -0.12305 | 12.9453 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 3.368 | DXSZCap | 107.7462 | 50001 | None | 1516640 | 291.983 | 263.6193 | 1320241000 | 1515838 | 291.8418 | 263.4837 | 1321723000 | 7.4434 | 0.0013107 | 0.0012585 | -13754.5434 | -0.13755 | 25.0694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 106.554 | 50001 | None | 1502060 | 269.3879 | 260.2595 | 1574095000 | 1501263 | 269.2484 | 260.1185 | 1575588000 | 7.4798 | 0.0013087 | 0.0013233 | -14011.6749 | -0.14012 | 2.1392 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.813 | DXSZCap | 115.0142 | 50001 | None | 1485734 | 275.4444 | 265.9187 | 1705798000 | 1484876 | 275.3018 | 265.7751 | 1707447000 | 7.46 | 0.0012404 | 0.0012491 | -14337.3651 | -0.14337 | 6.0649 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 1.031 | DXSZCap | 112.2148 | 50001 | None | 1526249 | 277.4166 | 266.9548 | 1505472000 | 1525413 | 277.2774 | 266.8161 | 1506807000 | 7.45 | 0.0012397 | 0.0012363 | -11896.8288 | -0.11897 | 7.6809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.667 | DXSZCap | 119.7406 | 50001 | None | 1493699 | 271.5876 | 253.4559 | 1602066000 | 1492796 | 271.4348 | 253.3073 | 1603649000 | 7.5413 | 0.0012759 | 0.0012416 | -13220.2495 | -0.1322 | 5.0301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.424 | DXSZCap | 153.1812 | 50001 | None | 1542247 | 263.7667 | 245.5942 | 771533100 | 1541066 | 263.5729 | 245.3993 | 772477600 | 7.7098 | 0.001265 | 0.0012721 | -6165.8987 | -0.061659 | 3.269 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 64.3323 | 50001 | None | 1367355 | 224.5711 | 215.6925 | 2515042000 | 1366690 | 224.4602 | 215.5822 | 2516806000 | 10.337 | 0.0017237 | 0.001714 | -27420.1365 | -0.2742 | 3.1528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 43.4463 | 50001 | None | 1334704 | 192.9432 | 182.2591 | 2711119000 | 1334171 | 192.8614 | 182.1795 | 2713087000 | 12.268 | 0.0018823 | 0.0018321 | -45297.3146 | -0.45297 | 0.11041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.068 | DXSZCap | 90.1456 | 50001 | None | 1392585 | 254.9658 | 238.5276 | 2048669000 | 1391925 | 254.8527 | 238.4149 | 2050277000 | 7.3215 | 0.0012548 | 0.0012498 | -17837.8025 | -0.17838 | 0.49786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.218 | DXSZCap | 63.0226 | 50001 | None | 1370618 | 221.689 | 204.967 | 2055052000 | 1370011 | 221.5878 | 204.8686 | 2056862000 | 9.6315 | 0.0016061 | 0.0015613 | -28719.851 | -0.2872 | 2.0997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.11 | DXSZCap | 81.7798 | 50001 | None | 1404066 | 247.7064 | 230.6826 | 1799651000 | 1403467 | 247.6049 | 230.5817 | 1800982000 | 7.3245 | 0.0012418 | 0.0012342 | -16275.4125 | -0.16275 | 0.8057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 55.0613 | 50001 | None | 1362988 | 203.4632 | 185.1987 | 2112899000 | 1362407 | 203.3708 | 185.1047 | 2114608000 | 10.5519 | 0.0016789 | 0.001706 | -31038.1619 | -0.31038 | 0.36932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.558 | DXSZCap | 85.1194 | 50001 | None | 1447891 | 239.4918 | 223.4769 | 1453827000 | 1447211 | 239.3853 | 223.367 | 1455274000 | 7.9888 | 0.0012505 | 0.0012907 | -16999.6438 | -0.17 | 4.4577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.288 | DXSZCap | 58.183 | 50001 | None | 1439307 | 230.8284 | 212.3706 | 1294409000 | 1438683 | 230.7297 | 212.2621 | 1295711000 | 10.7248 | 0.0016977 | 0.0018642 | -22377.6665 | -0.22378 | 3.0887 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.809 | DXSZCap | 86.2979 | 50001 | None | 1455819 | 250.361 | 224.175 | 1306681000 | 1455184 | 250.2502 | 224.0692 | 1307780000 | 7.3582 | 0.0012837 | 0.001226 | -12734.9625 | -0.12735 | 5.9528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.59 | DXSZCap | 121.2093 | 50001 | None | 1473626 | 281.9097 | 257.1178 | 1361667000 | 1472737 | 281.7613 | 256.9714 | 1363283000 | 7.3344 | 0.0012238 | 0.0012078 | -13332.3147 | -0.13332 | 4.3273 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 105.9246 | 50001 | None | 1471527 | 283.8919 | 255.898 | 1389137000 | 1470724 | 283.5326 | 255.7603 | 1390515000 | 7.5809 | 0.0033924 | 0.0013003 | -13009.2542 | -0.13009 | 8.5057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 104.7384 | 50001 | None | 1456781 | 261.0169 | 251.784 | 1650191000 | 1455999 | 260.8812 | 251.6472 | 1651734000 | 7.4662 | 0.0012953 | 0.0013061 | -14731.9485 | -0.14732 | 0.70929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.271 | DXSZCap | 113.0911 | 50001 | None | 1440963 | 267.4098 | 257.8674 | 1787524000 | 1440123 | 267.2692 | 257.7269 | 1789286000 | 7.4276 | 0.0012429 | 0.0012427 | -15580.3563 | -0.1558 | 2.0129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.345 | DXSZCap | 110.2396 | 50001 | None | 1480593 | 269.1867 | 259.0593 | 1575007000 | 1479768 | 269.0501 | 258.9219 | 1576548000 | 7.4837 | 0.0012387 | 0.0012464 | -13978.6462 | -0.13979 | 2.5819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.222 | DXSZCap | 118.0641 | 50001 | None | 1448325 | 263.2188 | 245.5688 | 1678026000 | 1447434 | 263.0364 | 245.4223 | 1679760000 | 7.5467 | 0.0015444 | 0.0012406 | -14686.9331 | -0.14687 | 1.6754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.141 | DXSZCap | 150.9364 | 50001 | None | 1494503 | 255.5114 | 237.5635 | 811796400 | 1493335 | 255.3279 | 237.3713 | 812845000 | 7.7384 | 0.0012161 | 0.0012734 | -6947.296 | -0.069473 | 1.0911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.102 | DXSZCap | 62.9367 | 50001 | None | 1323593 | 216.7886 | 208.0691 | 2618505000 | 1322945 | 216.6803 | 207.9547 | 2620293000 | 10.2961 | 0.0017195 | 0.0018166 | -28409.5021 | -0.2841 | 1.0502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 43.3952 | 50001 | None | 1334703 | 192.9432 | 182.2599 | 2711119000 | 1334173 | 192.8607 | 182.1793 | 2713229000 | 12.2133 | 0.0019024 | 0.0018573 | -48622.9089 | -0.48623 | 0.10992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.068 | DXSZCap | 90.0774 | 50001 | None | 1393912 | 255.6736 | 239.11 | 2072025000 | 1393226 | 255.5544 | 238.9921 | 2073810000 | 7.6157 | 0.0013223 | 0.0013092 | -19816.292 | -0.19816 | 0.51787 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.218 | DXSZCap | 62.9641 | 50001 | None | 1370619 | 221.6877 | 204.9667 | 2055053000 | 1370010 | 221.585 | 204.8665 | 2056986000 | 9.6722 | 0.0016306 | 0.0015914 | -30700.0168 | -0.307 | 2.1085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.11 | DXSZCap | 81.7133 | 50001 | None | 1407967 | 248.7257 | 231.7106 | 1813450000 | 1407295 | 248.6109 | 231.5965 | 1815290000 | 8.2239 | 0.0014046 | 0.0013968 | -22517.7486 | -0.22518 | 0.90463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 55.0079 | 50001 | None | 1362988 | 203.4774 | 185.2086 | 2112899000 | 1362406 | 203.3699 | 185.1031 | 2114734000 | 10.5803 | 0.0019553 | 0.0019173 | -33358.8309 | -0.33359 | 0.37031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.558 | DXSZCap | 85.0528 | 50001 | None | 1447892 | 239.4919 | 223.4767 | 1453827000 | 1447211 | 239.3802 | 223.3633 | 1455377000 | 8.0068 | 0.0013129 | 0.0013333 | -18223.9776 | -0.18224 | 4.4678 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.288 | DXSZCap | 58.1234 | 50001 | None | 1439307 | 230.8284 | 212.3715 | 1294409000 | 1438683 | 230.7254 | 212.268 | 1295810000 | 10.7358 | 0.0017721 | 0.0017813 | -24103.907 | -0.24104 | 3.0919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.809 | DXSZCap | 86.227 | 50001 | None | 1460489 | 251.1866 | 225.2003 | 1312516000 | 1459767 | 251.0636 | 225.0798 | 1314022000 | 8.3732 | 0.0014265 | 0.0013979 | -17465.5259 | -0.17466 | 6.774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.59 | DXSZCap | 121.1394 | 50001 | None | 1466806 | 281.4677 | 256.3617 | 1379948000 | 1466058 | 281.3403 | 256.2351 | 1381417000 | 6.1747 | 0.0010511 | 0.0010456 | -12126.5251 | -0.12127 | 3.6431 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 105.8501 | 50001 | None | 1471536 | 284.1666 | 256.2532 | 1403058000 | 1470754 | 284.1431 | 256.1839 | 1404425000 | 7.3878 | 0.00022149 | 0.00065438 | -12914.4908 | -0.12914 | 8.2891 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 104.6645 | 50001 | None | 1454691 | 261.0086 | 251.8562 | 1674510000 | 1453958 | 260.8751 | 251.7223 | 1676065000 | 7.0033 | 0.001275 | 0.0012796 | -14856.9889 | -0.14857 | 0.66532 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.271 | DXSZCap | 113.016 | 50001 | None | 1436403 | 267.0217 | 257.5881 | 1812320000 | 1435657 | 266.8943 | 257.4592 | 1814014000 | 6.6008 | 0.0011267 | 0.0011403 | -14989.0344 | -0.14989 | 1.7888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.345 | DXSZCap | 110.1662 | 50001 | None | 1477420 | 269.3402 | 259.2431 | 1598631000 | 1476664 | 269.2121 | 259.1141 | 1600052000 | 6.8624 | 0.0011629 | 0.001171 | -12898.6887 | -0.12899 | 2.3675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.222 | DXSZCap | 118.0032 | 50001 | None | 1440211 | 262.1923 | 244.6226 | 1718207000 | 1439498 | 262.0682 | 244.5025 | 1719670000 | 6.0422 | 0.0010518 | 0.0010175 | -12397.9697 | -0.12398 | 1.3414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.141 | DXSZCap | 150.8621 | 50001 | None | 1477023 | 252.2833 | 234.4539 | 827083800 | 1476200 | 252.1484 | 234.3188 | 827781800 | 5.4553 | 0.00089412 | 0.0008953 | -4626.741 | -0.046267 | 0.7692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.102 | DXSZCap | 62.8888 | 50001 | None | 1323593 | 216.7886 | 208.0693 | 2618505000 | 1322945 | 216.6791 | 207.9598 | 2620401000 | 10.3039 | 0.0017403 | 0.0017406 | -30148.4657 | -0.30148 | 1.051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.388 | DXSZCap | 682.678 | 235501 | None | 2861217 | 509.1498 | 453.9669 | 3122657000 | 2854390 | 508.1552 | 453.0277 | 3139429000 | 10.0003 | 0.0014568 | 0.0013758 | -24567.9515 | -0.24568 | 3.8801 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.857 | DXSZCap | 688.1246 | 235501 | None | 3082615 | 726.807 | 667.6278 | 2013583000 | 3075143 | 725.7092 | 666.5402 | 2024583000 | 10.8585 | 0.0015953 | 0.0015805 | -15985.4776 | -0.15985 | 31.0227 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 9.813 | DXSZCap | 684.3654 | 235501 | None | 2941198 | 624.7238 | 563.227 | 1536089000 | 2934020 | 623.7763 | 562.2859 | 1545967000 | 10.4885 | 0.0013844 | 0.0013751 | -14433.8093 | -0.14434 | 102.9241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.687 | DXSZCap | 688.5965 | 235501 | None | 3109175 | 704.5271 | 641.9309 | 1532977000 | 3101567 | 703.4681 | 640.8839 | 1541956000 | 11.0486 | 0.0015379 | 0.0015206 | -13039.5673 | -0.1304 | 40.736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.459 | DXSZCap | 684.8997 | 235501 | None | 2944864 | 584.6387 | 508.5931 | 1635417000 | 2937567 | 583.6264 | 507.592 | 1645836000 | 10.6541 | 0.0014779 | 0.0014617 | -15212.4459 | -0.15212 | 15.5444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 14.659 | DXSZCap | 689.1085 | 235501 | None | 3144412 | 667.5011 | 616.6645 | 697007200 | 3136846 | 666.4468 | 615.6656 | 701862100 | 10.9794 | 0.00153 | 0.0014496 | -7045.19 | -0.070452 | 160.9471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.645 | DXSZCap | 687.1314 | 235501 | None | 3115436 | 644.1952 | 580.1366 | 302601600 | 3107722 | 643.2136 | 579.1771 | 305272300 | 11.2264 | 0.0014286 | 0.0013963 | -3886.7384 | -0.038867 | 52.1465 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 16.721 | DXSZCap | 691.8198 | 235501 | None | 3221690 | 704.5123 | 619.6343 | 525753800 | 3213962 | 703.4592 | 618.6085 | 529524500 | 11.1705 | 0.0015222 | 0.0014828 | -5450.408 | -0.054504 | 186.7826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 15.122 | DXSZCap | 711.7041 | 235501 | None | 3275142 | 809.8107 | 721.1783 | 749099600 | 3267460 | 808.5613 | 719.9986 | 754178400 | 10.7938 | 0.0017554 | 0.0016576 | -7136.112 | -0.071361 | 163.224 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.588 | DXSZCap | 700.6996 | 235501 | None | 3298277 | 817.6894 | 717.4171 | 889409500 | 3290476 | 816.3774 | 716.203 | 895169900 | 11.1332 | 0.0018724 | 0.0017326 | -8220.9266 | -0.082209 | 62.2121 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.73 | DXSZCap | 714.542 | 235501 | None | 3369998 | 802.5114 | 777.0161 | 2132456000 | 3362031 | 801.3007 | 775.7565 | 2142624000 | 11.1498 | 0.0016945 | 0.0017629 | -14230.095 | -0.1423 | 19.2892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 5.792 | DXSZCap | 698.8481 | 235501 | None | 3218047 | 761.3443 | 729.7201 | 1962160000 | 3210368 | 760.2083 | 728.5407 | 1972076000 | 10.9881 | 0.0016255 | 0.0016876 | -14189.0628 | -0.14189 | 63.643 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 5.138 | DXSZCap | 716.469 | 235501 | None | 3392199 | 774.4973 | 739.2685 | 1852456000 | 3384269 | 773.3477 | 738.0977 | 1861363000 | 11.0682 | 0.0016046 | 0.0016342 | -12431.8013 | -0.12432 | 56.8683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.048 | DXSZCap | 718.0316 | 235501 | None | 3366472 | 780.2561 | 708.1213 | 2329004000 | 3358537 | 779.095 | 707.0135 | 2339189000 | 11.051 | 0.0016171 | 0.0015427 | -14184.6122 | -0.14185 | 11.5815 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.986 | DXSZCap | 793.128 | 235501 | None | 3921158 | 873.5957 | 818.8527 | 370283000 | 3912475 | 872.3544 | 817.6193 | 372964900 | 10.9478 | 0.001565 | 0.0015551 | -3381.4215 | -0.033814 | 10.7945 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.771 | DXSZCap | 689.2272 | 235501 | None | 3047312 | 635.9459 | 590.3793 | 5412168000 | 3039798 | 634.9243 | 589.4056 | 5427315000 | 10.9021 | 0.0014822 | 0.0014128 | -21976.7872 | -0.21977 | 8.4055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.124 | DXSZCap | 682.3462 | 235501 | None | 2846936 | 505.657 | 451.1589 | 3151891000 | 2840113 | 504.6626 | 450.2207 | 3168739000 | 9.9993 | 0.0014574 | 0.001375 | -24691.2799 | -0.24691 | 1.2399 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.531 | DXSZCap | 687.5458 | 235501 | None | 3067146 | 722.9777 | 664.4221 | 2031427000 | 3059685 | 721.8837 | 663.3357 | 2042542000 | 10.8516 | 0.0015912 | 0.0015801 | -16166.1968 | -0.16166 | 16.6139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 4.185 | DXSZCap | 683.8296 | 235501 | None | 2926154 | 621.0857 | 560.2113 | 1551599000 | 2918985 | 620.1386 | 559.2711 | 1561209000 | 10.4836 | 0.001385 | 0.001375 | -14053.209 | -0.14053 | 43.8739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.173 | DXSZCap | 687.9608 | 235501 | None | 3093559 | 700.7961 | 638.8249 | 1546530000 | 3085959 | 699.6964 | 637.7787 | 1555559000 | 11.0471 | 0.0015984 | 0.0015207 | -13124.2935 | -0.13124 | 24.0054 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.943 | DXSZCap | 684.4565 | 235501 | None | 2929761 | 581.0421 | 505.6687 | 1649832000 | 2922473 | 580.0309 | 504.6685 | 1660452000 | 10.6479 | 0.0014774 | 0.0014613 | -15515.9614 | -0.15516 | 10.0409 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 9.513 | DXSZCap | 688.4746 | 235501 | None | 3128506 | 663.8044 | 613.5918 | 702774500 | 3120949 | 662.7807 | 612.5949 | 707597800 | 10.9764 | 0.001487 | 0.0014479 | -7005.7775 | -0.070058 | 104.4189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.609 | DXSZCap | 686.5556 | 235501 | None | 3099629 | 640.5574 | 577.1337 | 305247900 | 3091922 | 639.5666 | 576.1749 | 307955100 | 11.2256 | 0.0014433 | 0.0013965 | -3943.1622 | -0.039432 | 51.7388 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 10.594 | DXSZCap | 691.1873 | 235501 | None | 3205625 | 700.7107 | 616.5344 | 530173200 | 3197906 | 699.6594 | 615.5081 | 533949500 | 11.1677 | 0.0015209 | 0.0014849 | -5463.4972 | -0.054635 | 118.311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 7.876 | DXSZCap | 711.0797 | 235501 | None | 3259118 | 805.8071 | 717.8931 | 756113400 | 3251445 | 804.5611 | 716.7192 | 761239100 | 10.7906 | 0.0017523 | 0.0016509 | -7208.3341 | -0.072083 | 84.987 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 6.451 | DXSZCap | 700.0614 | 235501 | None | 3282168 | 813.7091 | 714.1366 | 896953900 | 3274381 | 812.4482 | 712.9537 | 902886600 | 11.1233 | 0.0018011 | 0.0016898 | -8474.542 | -0.084745 | 71.7565 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.066 | DXSZCap | 713.9074 | 235501 | None | 3354078 | 798.5968 | 773.7482 | 2149976000 | 3346117 | 797.388 | 772.4858 | 2160063000 | 11.1513 | 0.0016932 | 0.0017683 | -14129.2831 | -0.14129 | 11.8873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.537 | DXSZCap | 698.2109 | 235501 | None | 3202307 | 757.4349 | 726.4576 | 1979598000 | 3194639 | 756.2933 | 725.2804 | 1989278000 | 10.9824 | 0.001635 | 0.001686 | -13864.0052 | -0.13864 | 38.8446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 3.902 | DXSZCap | 715.8411 | 235501 | None | 3376204 | 770.6028 | 735.971 | 1868151000 | 3368287 | 769.4468 | 734.8009 | 1877151000 | 11.0597 | 0.0016149 | 0.0016345 | -12572.623 | -0.12573 | 43.155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.93 | DXSZCap | 717.4081 | 235501 | None | 3350506 | 776.4171 | 704.8941 | 2345393000 | 3342580 | 775.2581 | 703.7883 | 2355735000 | 11.0481 | 0.0016155 | 0.0015414 | -14415.7832 | -0.14416 | 10.2747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.166 | DXSZCap | 792.3733 | 235501 | None | 3904027 | 869.6203 | 815.4959 | 373538000 | 3895359 | 868.3794 | 814.2644 | 376186000 | 10.9393 | 0.001566 | 0.0015541 | -3341.8593 | -0.033419 | 12.7552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.774 | DXSZCap | 688.5951 | 235501 | None | 3032178 | 632.3308 | 587.3047 | 5439918000 | 3024674 | 631.3139 | 586.3212 | 5455159000 | 10.8976 | 0.0014768 | 0.0014283 | -22133.4719 | -0.22133 | 8.4347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.102 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2829715 | 497.669 | 445.1641 | 3091754000 | 2822931 | 496.6939 | 444.2396 | 3109374000 | 9.9698 | 0.001433 | 0.0013587 | -25894.3564 | -0.25894 | 1.0169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.901 | DXSZCap | 684.5896 | 235501 | None | 3044639 | 715.325 | 657.3646 | 2080082000 | 3037225 | 714.2267 | 656.2917 | 2091078000 | 10.8298 | 0.0016044 | 0.0015672 | -16062.1777 | -0.16062 | 9.7577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 2.546 | DXSZCap | 682.0562 | 235501 | None | 2905374 | 614.5932 | 554.2441 | 1598746000 | 2898254 | 613.6529 | 553.3109 | 1608699000 | 10.439 | 0.0013787 | 0.0013683 | -14592.6387 | -0.14593 | 26.5778 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.239 | DXSZCap | 684.9887 | 235501 | None | 3070067 | 692.6312 | 631.5337 | 1585871000 | 3062527 | 691.5877 | 630.5091 | 1595045000 | 11.0075 | 0.0015235 | 0.0014958 | -13392.9208 | -0.13393 | 13.6383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.371 | DXSZCap | 682.6802 | 235501 | None | 2908693 | 574.3884 | 500.0932 | 1700280000 | 2901448 | 573.381 | 499.1005 | 1710988000 | 10.6126 | 0.0014757 | 0.0014542 | -15685.2368 | -0.15685 | 3.9373 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 2.893 | DXSZCap | 685.4914 | 235501 | None | 3105128 | 657.314 | 608.1102 | 740301700 | 3097628 | 656.333 | 607.1259 | 745243100 | 10.9411 | 0.0014311 | 0.001436 | -7208.5515 | -0.072086 | 31.6525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.501 | DXSZCap | 683.8695 | 235501 | None | 3075676 | 633.7831 | 571.8178 | 324431200 | 3068032 | 632.8041 | 570.8601 | 327223800 | 11.1776 | 0.0014316 | 0.0014005 | -4083.5275 | -0.040835 | 16.7775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.237 | DXSZCap | 687.3385 | 235501 | None | 3181686 | 694.2072 | 611.1394 | 560711900 | 3174032 | 693.1412 | 610.1275 | 564640500 | 11.1357 | 0.0015509 | 0.0014722 | -5715.6697 | -0.057157 | 36.0463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.653 | DXSZCap | 705.8066 | 235501 | None | 3234472 | 798.7236 | 711.9659 | 800653700 | 3226866 | 797.488 | 710.8062 | 806090200 | 10.7763 | 0.0017506 | 0.0016431 | -7702.5352 | -0.077025 | 28.5896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.581 | DXSZCap | 694.8129 | 235501 | None | 3257128 | 806.5433 | 708.2067 | 945026600 | 3249414 | 805.2908 | 707.0318 | 951070000 | 11.1023 | 0.0018027 | 0.0016909 | -8697.8808 | -0.086979 | 39.7572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.653 | DXSZCap | 697.0797 | 235501 | None | 3312212 | 781.3206 | 756.2323 | 2088894000 | 3304419 | 780.1449 | 754.9674 | 2098987000 | 11.1795 | 0.0016866 | 0.0018146 | -14478.9757 | -0.14479 | 7.3002 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 2.33 | DXSZCap | 685.638 | 235501 | None | 3166207 | 741.1456 | 710.5731 | 1929240000 | 3158678 | 740.0346 | 709.4296 | 1938963000 | 10.981 | 0.0016204 | 0.0016678 | -14180.9533 | -0.14181 | 25.5858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.475 | DXSZCap | 698.238 | 235501 | None | 3334372 | 754.0973 | 720.2187 | 1820437000 | 3326608 | 752.9814 | 719.0755 | 1829203000 | 11.1194 | 0.0015981 | 0.0016373 | -12554.4586 | -0.12554 | 27.5206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.493 | DXSZCap | 699.5495 | 235501 | None | 3307287 | 758.0902 | 688.7455 | 2293358000 | 3299511 | 756.9774 | 687.6475 | 2303607000 | 11.1157 | 0.0015907 | 0.0015696 | -14650.8579 | -0.14651 | 5.4801 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.686 | DXSZCap | 773.5568 | 235501 | None | 3842861 | 848.4704 | 797.3371 | 356890000 | 3834465 | 847.2839 | 796.1303 | 359401700 | 10.8538 | 0.0015339 | 0.00156 | -3246.9495 | -0.032469 | 7.4457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.483 | DXSZCap | 681.8476 | 235501 | None | 3004767 | 621.5273 | 576.95 | 5356682000 | 2997367 | 620.5758 | 576.0055 | 5371809000 | 10.8529 | 0.0013956 | 0.0013853 | -22185.31 | -0.22185 | 5.2419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.08 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2814262 | 490.7696 | 440.0032 | 3122785000 | 2807492 | 489.8083 | 439.0881 | 3140558000 | 9.9492 | 0.0014126 | 0.0013449 | -26119.2053 | -0.26119 | 0.79594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.433 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3012334 | 695.4507 | 639.3339 | 1987849000 | 3005008 | 694.3873 | 638.2834 | 1999101000 | 10.7663 | 0.0015627 | 0.0015439 | -16535.9425 | -0.16536 | 4.6618 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.578 | DXSZCap | 680.9665 | 235501 | None | 2889060 | 608.631 | 549.3603 | 1508371000 | 2881958 | 607.695 | 548.431 | 1518055000 | 10.4293 | 0.0013745 | 0.0013646 | -14220.9635 | -0.14221 | 6.0281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.629 | DXSZCap | 682.6033 | 235501 | None | 3050827 | 683.9704 | 624.29 | 1507800000 | 3043317 | 682.9461 | 623.2809 | 1516926000 | 11.002 | 0.0015006 | 0.0014784 | -13369.4044 | -0.13369 | 6.9203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.262 | DXSZCap | 681.4533 | 235501 | None | 2892194 | 569.0923 | 496.1796 | 1609171000 | 2884972 | 568.0844 | 495.1863 | 1619821000 | 10.5979 | 0.001479 | 0.0014577 | -15628.3641 | -0.15628 | 2.7767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.648 | DXSZCap | 683.8066 | 235501 | None | 3089760 | 651.8458 | 603.6328 | 694063000 | 3082270 | 650.8694 | 602.6541 | 698992400 | 10.9534 | 0.0014278 | 0.0014312 | -7208.7639 | -0.072088 | 29.0046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.928 | DXSZCap | 682.8266 | 235501 | None | 3061305 | 629.0252 | 568.2597 | 301512700 | 3053660 | 628.0684 | 567.3128 | 304351500 | 11.1961 | 0.0014012 | 0.0013867 | -4157.4247 | -0.041574 | 10.39 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.969 | DXSZCap | 685.4697 | 235501 | None | 3165253 | 687.3571 | 606.5215 | 525867000 | 3157612 | 686.3302 | 605.5387 | 529716800 | 11.1471 | 0.0014981 | 0.0014337 | -5616.2947 | -0.056163 | 33.0957 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.581 | DXSZCap | 701.2426 | 235501 | None | 3216719 | 789.9468 | 705.3618 | 754008700 | 3209134 | 788.7251 | 704.2093 | 759265900 | 10.8165 | 0.0017421 | 0.0016435 | -7496.9773 | -0.07497 | 27.9174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.343 | DXSZCap | 681.5543 | 235501 | None | 3211140 | 778.8938 | 688.2106 | 868975700 | 3203582 | 777.7203 | 687.1087 | 874879100 | 11.0894 | 0.0017217 | 0.0016168 | -8661.672 | -0.086617 | 14.893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.423 | DXSZCap | 687.0181 | 235501 | None | 3278502 | 768.4973 | 743.3598 | 2088452000 | 3270792 | 767.3423 | 742.1186 | 2098444000 | 11.2224 | 0.0016812 | 0.0018066 | -14544.013 | -0.14544 | 4.7471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.048 | DXSZCap | 680.617 | 235501 | None | 3136684 | 728.6656 | 698.2958 | 1932121000 | 3129238 | 727.5306 | 697.1819 | 1941877000 | 10.9401 | 0.0016676 | 0.0016366 | -14334.0525 | -0.14334 | 11.4652 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.274 | DXSZCap | 687.5531 | 235501 | None | 3300225 | 741.2118 | 708.4564 | 1822528000 | 3292545 | 740.113 | 707.308 | 1831325000 | 11.17 | 0.0015981 | 0.0016703 | -12794.6484 | -0.12795 | 14.2306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.227 | DXSZCap | 688.0869 | 235501 | None | 3274998 | 746.0617 | 678.7507 | 2313692000 | 3267294 | 744.9633 | 677.6822 | 2324024000 | 11.1963 | 0.0015962 | 0.0015528 | -15015.5451 | -0.15016 | 2.5416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 761.374 | 235501 | None | 3798762 | 834.8369 | 785.8581 | 356685200 | 3790497 | 833.6817 | 784.6855 | 359504100 | 10.8554 | 0.0015173 | 0.00154 | -3702.3855 | -0.037024 | 2.6487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2981692 | 612.7276 | 568.5133 | 5382846000 | 2974342 | 611.7882 | 567.5793 | 5398471000 | 10.8016 | 0.0013804 | 0.0013725 | -22962.5039 | -0.22963 | 1.8795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2814265 | 490.8091 | 440.0113 | 3087132000 | 2807495 | 489.8482 | 439.096 | 3104908000 | 9.9492 | 0.0014121 | 0.0013451 | -26123.6141 | -0.26124 | 0.21888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.213 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3012012 | 694.8591 | 638.6453 | 1965908000 | 3004685 | 693.7939 | 637.6147 | 1976993000 | 10.7678 | 0.0015655 | 0.0015145 | -16290.5192 | -0.16291 | 2.2935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.582 | DXSZCap | 680.9665 | 235501 | None | 2888997 | 608.3483 | 549.0321 | 1488129000 | 2881896 | 607.4121 | 548.0997 | 1497971000 | 10.4278 | 0.0013748 | 0.0013691 | -14452.9863 | -0.14453 | 6.069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.298 | DXSZCap | 682.603 | 235501 | None | 3050484 | 683.5868 | 623.8581 | 1489620000 | 3042972 | 682.548 | 622.8491 | 1498535000 | 11.0049 | 0.0015218 | 0.0014783 | -13060.2998 | -0.1306 | 3.2795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 681.4533 | 235501 | None | 2892204 | 569.0421 | 496.0905 | 1590454000 | 2884980 | 568.0351 | 495.0976 | 1601015000 | 10.6009 | 0.0014777 | 0.001457 | -15497.7604 | -0.15498 | 1.0071 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.854 | DXSZCap | 683.8066 | 235501 | None | 3089760 | 651.8458 | 603.6328 | 694063000 | 3082270 | 650.8694 | 602.6541 | 698992400 | 10.9534 | 0.0014278 | 0.0014312 | -7208.7639 | -0.072088 | 9.3542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.334 | DXSZCap | 682.8266 | 235501 | None | 3061305 | 629.0252 | 568.2597 | 301512700 | 3053660 | 628.0684 | 567.3128 | 304351500 | 11.1961 | 0.0014012 | 0.0013867 | -4157.4247 | -0.041574 | 3.7395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 685.4697 | 235501 | None | 3165253 | 687.3571 | 606.5215 | 525867000 | 3157612 | 686.3302 | 605.5387 | 529716800 | 11.1471 | 0.0014981 | 0.0014337 | -5616.2947 | -0.056163 | 11.0245 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.016 | DXSZCap | 701.2426 | 235501 | None | 3216719 | 789.9468 | 705.3618 | 754008700 | 3209134 | 788.7251 | 704.2093 | 759265900 | 10.8165 | 0.0017421 | 0.0016435 | -7496.9773 | -0.07497 | 10.9896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.985 | DXSZCap | 681.5533 | 235501 | None | 3210424 | 778.126 | 687.4848 | 856967500 | 3202866 | 776.9541 | 686.3839 | 862792100 | 11.0894 | 0.0017194 | 0.0016152 | -8546.0671 | -0.085461 | 10.923 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.18 | DXSZCap | 686.8405 | 235501 | None | 3277509 | 767.6823 | 742.3734 | 2063225000 | 3269800 | 766.5134 | 741.1358 | 2073212000 | 11.2239 | 0.0017018 | 0.0018019 | -14540.494 | -0.1454 | 2.0203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.594 | DXSZCap | 680.617 | 235501 | None | 3136090 | 728.0856 | 697.5091 | 1909265000 | 3128641 | 726.9521 | 696.397 | 1919063000 | 10.9445 | 0.0016653 | 0.001634 | -14395.7612 | -0.14396 | 6.501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.609 | DXSZCap | 687.3552 | 235501 | None | 3298974 | 740.4444 | 707.5856 | 1801856000 | 3291294 | 739.3434 | 706.4362 | 1810804000 | 11.1733 | 0.0016018 | 0.0016722 | -13018.0139 | -0.13018 | 6.8045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.149 | DXSZCap | 687.8681 | 235501 | None | 3273958 | 745.2947 | 677.9581 | 2288608000 | 3266257 | 744.1967 | 676.89 | 2298849000 | 11.1955 | 0.0015962 | 0.0015528 | -14888.0291 | -0.14888 | 1.6681 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 760.9441 | 235501 | None | 3796326 | 833.8298 | 784.7155 | 350599300 | 3788055 | 832.6708 | 783.5767 | 353122000 | 10.8694 | 0.0015231 | 0.0014965 | -3315.2236 | -0.033152 | 2.0869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2981424 | 612.2717 | 567.9875 | 5336391000 | 2974075 | 611.3324 | 567.0538 | 5351860000 | 10.8001 | 0.0013803 | 0.0013721 | -22733.2463 | -0.22733 | 1.3284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2814260 | 490.9687 | 439.5747 | 2837924000 | 2807490 | 490.0063 | 438.6625 | 2855332000 | 9.9492 | 0.0014142 | 0.0013406 | -25582.8012 | -0.25583 | 0.21888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.213 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3011682 | 694.2618 | 637.9433 | 1943656000 | 3004356 | 693.1929 | 636.9191 | 1954787000 | 10.7663 | 0.0015708 | 0.0015052 | -16358.1209 | -0.16358 | 2.2932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.582 | DXSZCap | 680.9665 | 235501 | None | 2888934 | 608.0428 | 548.6801 | 1467350000 | 2881832 | 607.1066 | 547.7502 | 1477171000 | 10.4293 | 0.0013748 | 0.0013656 | -14422.1476 | -0.14422 | 6.0698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.298 | DXSZCap | 682.6027 | 235501 | None | 3050134 | 683.1828 | 623.4175 | 1471204000 | 3042623 | 682.1586 | 622.4073 | 1480002000 | 11.0035 | 0.0015005 | 0.0014799 | -12888.903 | -0.12889 | 3.279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 681.4533 | 235501 | None | 2892204 | 569.0421 | 496.0905 | 1590454000 | 2884980 | 568.0351 | 495.0976 | 1601015000 | 10.6009 | 0.0014777 | 0.001457 | -15497.7604 | -0.15498 | 1.0071 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.854 | DXSZCap | 683.8066 | 235501 | None | 3089760 | 651.8458 | 603.6328 | 694063000 | 3082270 | 650.8694 | 602.6541 | 698992400 | 10.9534 | 0.0014278 | 0.0014312 | -7208.7639 | -0.072088 | 9.3542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.334 | DXSZCap | 682.8248 | 235501 | None | 3060964 | 628.692 | 567.9059 | 296792100 | 3053317 | 627.7238 | 566.9521 | 299539300 | 11.1991 | 0.001418 | 0.0013968 | -4023.2868 | -0.040233 | 3.7405 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 685.4667 | 235501 | None | 3164668 | 686.8996 | 606.0227 | 517875300 | 3157028 | 685.8731 | 605.0405 | 521636300 | 11.1457 | 0.0014974 | 0.0014329 | -5486.7727 | -0.054868 | 11.0231 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.016 | DXSZCap | 700.4363 | 235501 | None | 3213727 | 787.1249 | 702.5117 | 708118100 | 3206140 | 785.907 | 701.3653 | 713146900 | 10.8318 | 0.0017388 | 0.0016367 | -7179.5254 | -0.071795 | 11.0051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.985 | DXSZCap | 681.5522 | 235501 | None | 3209691 | 777.325 | 686.7399 | 844579800 | 3202134 | 776.0941 | 685.64 | 850578200 | 11.0879 | 0.001806 | 0.0016138 | -8801.0866 | -0.088011 | 10.9216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.18 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3253263 | 752.5766 | 720.8839 | 1598312000 | 3245600 | 751.4557 | 719.7367 | 1607888000 | 11.2615 | 0.0016473 | 0.0016858 | -14072.8926 | -0.14073 | 2.0271 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.594 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3131047 | 723.2331 | 690.0436 | 1737242000 | 3123609 | 722.1711 | 688.9133 | 1746721000 | 10.9309 | 0.0015607 | 0.0016611 | -13930.341 | -0.1393 | 6.4929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.609 | DXSZCap | 680.7583 | 235501 | None | 3277851 | 729.7091 | 692.855 | 1508797000 | 3270205 | 728.6389 | 691.7659 | 1517166000 | 11.2316 | 0.0015721 | 0.0015999 | -12293.6442 | -0.12294 | 6.84 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.149 | DXSZCap | 680.5045 | 235501 | None | 3252026 | 731.0221 | 658.851 | 1832251000 | 3244354 | 729.9509 | 657.8246 | 1841979000 | 11.274 | 0.0015742 | 0.0015083 | -14295.2765 | -0.14295 | 1.6798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 730.5372 | 235501 | None | 3728513 | 811.0962 | 757.1937 | 268698900 | 3720316 | 809.9547 | 756.0821 | 270929400 | 11.2205 | 0.0015626 | 0.0015215 | -3053.2326 | -0.030532 | 2.1543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2973225 | 603.649 | 556.6079 | 4243740000 | 2965897 | 602.7213 | 555.6871 | 4258440000 | 10.7692 | 0.0013633 | 0.0013531 | -21603.1237 | -0.21603 | 1.3246 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.017 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2801137 | 486.5174 | 436.075 | 2831784000 | 2794372 | 485.5647 | 435.1691 | 2849347000 | 9.9418 | 0.0014002 | 0.0013314 | -25810.5892 | -0.25811 | 0.16901 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.16 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2992401 | 685.6326 | 629.5527 | 1934597000 | 2985091 | 684.6197 | 628.5415 | 1945778000 | 10.7428 | 0.0014885 | 0.0014861 | -16431.6009 | -0.16432 | 1.7188 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.437 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2862121 | 596.1522 | 538.1101 | 1468253000 | 2855091 | 595.2188 | 537.1837 | 1478213000 | 10.3313 | 0.0013718 | 0.0013615 | -14637.2187 | -0.14637 | 4.5148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.223 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3015395 | 663.873 | 607.4878 | 1467525000 | 3007970 | 662.8973 | 606.5146 | 1476557000 | 10.9118 | 0.0014338 | 0.0014302 | -13273.4297 | -0.13273 | 2.4333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.072 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2864351 | 557.1914 | 487.5325 | 1599275000 | 2857206 | 556.1869 | 486.5495 | 1610209000 | 10.5003 | 0.0014763 | 0.0014446 | -16068.6103 | -0.16069 | 0.75602 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.641 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3050505 | 634.0394 | 589.0916 | 694787300 | 3043118 | 633.1131 | 588.1503 | 699856500 | 10.8559 | 0.0013613 | 0.0013833 | -7449.6976 | -0.074497 | 6.9587 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.25 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3021018 | 613.4536 | 556.8738 | 303673700 | 3013491 | 612.5246 | 555.9447 | 306442200 | 11.0617 | 0.0013653 | 0.0013654 | -4068.5885 | -0.040686 | 2.7654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.742 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3121111 | 665.6836 | 591.8057 | 517862200 | 3113602 | 664.6546 | 590.8305 | 521689000 | 11.0352 | 0.0015122 | 0.0014331 | -5623.8664 | -0.056239 | 8.1881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.762 | DXSZCap | 681.5129 | 235501 | None | 3164515 | 760.277 | 682.5719 | 708890000 | 3157066 | 759.1191 | 681.4612 | 713962800 | 10.9301 | 0.001699 | 0.0016298 | -7443.4398 | -0.074434 | 8.3287 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.739 | DXSZCap | 680.6819 | 235501 | None | 3186052 | 765.9076 | 678.1209 | 844180200 | 3178531 | 764.7651 | 677.0516 | 850125500 | 11.0492 | 0.0016784 | 0.001571 | -8734.3295 | -0.087343 | 8.1654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.135 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3229014 | 742.103 | 709.8595 | 1580729000 | 3221376 | 740.9988 | 708.7419 | 1590396000 | 11.2248 | 0.0016228 | 0.0016425 | -14206.6263 | -0.14207 | 1.5153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.445 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3109368 | 713.7874 | 680.1826 | 1725564000 | 3101954 | 712.7473 | 679.1139 | 1735105000 | 10.8956 | 0.0015285 | 0.0015705 | -14021.4562 | -0.14021 | 4.8485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.456 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3253561 | 720.0301 | 683.3632 | 1495027000 | 3245946 | 718.9774 | 682.2953 | 1503543000 | 11.191 | 0.001547 | 0.0015693 | -12515.1158 | -0.12515 | 5.1031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3227787 | 720.715 | 649.7746 | 1824387000 | 3220138 | 719.6721 | 648.7687 | 1834249000 | 11.241 | 0.0015326 | 0.0014782 | -14493.1985 | -0.14493 | 1.2702 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 720.5464 | 235501 | None | 3692018 | 799.3109 | 747.3645 | 269655900 | 3683852 | 798.1641 | 746.2596 | 271822000 | 11.3331 | 0.0015915 | 0.0015334 | -3006.1909 | -0.030062 | 1.632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2955334 | 597.9384 | 550.9513 | 4220550000 | 2948024 | 597.0118 | 550.0131 | 4235284000 | 10.7428 | 0.0013618 | 0.0013789 | -21653.0901 | -0.21653 | 0.99908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.017 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2769858 | 481.4519 | 431.4063 | 2863406000 | 2763092 | 480.4972 | 430.4993 | 2881667000 | 9.9433 | 0.001403 | 0.0013329 | -26836.3702 | -0.26836 | 0.16904 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.16 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2958934 | 678.9984 | 623.2551 | 1974961000 | 2951622 | 677.9842 | 622.2511 | 1986706000 | 10.7457 | 0.0014905 | 0.0014756 | -17260.4554 | -0.1726 | 1.7193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.437 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2830016 | 590.0531 | 532.3376 | 1506489000 | 2822982 | 589.1163 | 531.4084 | 1516847000 | 10.3372 | 0.0013767 | 0.0013656 | -15222.1196 | -0.15222 | 4.5173 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.223 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2981767 | 657.6086 | 601.5412 | 1499890000 | 2974343 | 656.6347 | 600.5679 | 1509336000 | 10.9103 | 0.0014312 | 0.0014304 | -13881.8442 | -0.13882 | 2.433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.072 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2832226 | 551.2126 | 482.1473 | 1621514000 | 2825079 | 550.2016 | 481.1609 | 1632946000 | 10.5032 | 0.0014858 | 0.0014496 | -16800.4712 | -0.168 | 0.75623 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.641 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3015480 | 627.0158 | 582.2321 | 695666100 | 3008088 | 626.0908 | 581.2919 | 700817400 | 10.8633 | 0.0013594 | 0.0013817 | -7570.3518 | -0.075704 | 6.9634 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.25 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2986650 | 607.0459 | 550.7725 | 307957200 | 2979122 | 606.116 | 549.8424 | 310803400 | 11.0632 | 0.0013666 | 0.0013668 | -4182.7764 | -0.041828 | 2.7658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.742 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3085754 | 658.8913 | 585.4319 | 522817400 | 3078244 | 657.8652 | 584.4594 | 526777700 | 11.0367 | 0.001508 | 0.0014292 | -5820.058 | -0.058201 | 8.1892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.762 | DXSZCap | 681.4355 | 235501 | None | 3129472 | 753.3576 | 676.0746 | 725820900 | 3122022 | 752.2026 | 674.9669 | 731077000 | 10.9328 | 0.001695 | 0.0016256 | -7713.2762 | -0.077133 | 8.3308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.739 | DXSZCap | 680.6819 | 235501 | None | 3151027 | 758.9146 | 671.6693 | 863775900 | 3143505 | 757.7339 | 670.5824 | 869997400 | 11.0507 | 0.0017345 | 0.0015968 | -9140.0991 | -0.091401 | 8.1665 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.135 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3193738 | 735.1034 | 703.0088 | 1608917000 | 3186107 | 734.0022 | 701.8947 | 1618656000 | 11.2145 | 0.0016184 | 0.0016372 | -14312.4375 | -0.14312 | 1.514 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.445 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3075072 | 707.1682 | 673.6949 | 1758170000 | 3067657 | 706.1301 | 672.6292 | 1767937000 | 10.8971 | 0.0015256 | 0.0015661 | -14353.5859 | -0.14354 | 4.8492 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.456 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3217860 | 713.2227 | 676.6949 | 1524702000 | 3210246 | 712.0404 | 675.5478 | 1533317000 | 11.1895 | 0.0017374 | 0.0016858 | -12660.6062 | -0.12661 | 5.1024 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3192441 | 713.8043 | 643.2791 | 1854724000 | 3184795 | 712.6156 | 642.2565 | 1864851000 | 11.2366 | 0.001747 | 0.0015027 | -14882.6426 | -0.14883 | 1.2697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 719.1843 | 235501 | None | 3652627 | 792.0072 | 740.3671 | 276119200 | 3644468 | 790.8627 | 739.2565 | 278428900 | 11.3448 | 0.0015915 | 0.0015443 | -3211.5551 | -0.032116 | 1.6337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2922355 | 591.8329 | 545.1029 | 4252236000 | 2915044 | 590.9059 | 544.164 | 4267395000 | 10.7442 | 0.0013623 | 0.0013798 | -22277.6702 | -0.22278 | 0.99922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2480724 | 430.0301 | 387.1633 | 3453064000 | 2473980 | 429.0823 | 386.2709 | 3474250000 | 9.911 | 0.0013929 | 0.0013114 | -31134.9509 | -0.31135 | 0.059466 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2651643 | 623.7824 | 574.0477 | 2343663000 | 2644380 | 622.7413 | 573.0475 | 2357022000 | 10.6737 | 0.00153 | 0.0014699 | -19632.3903 | -0.19632 | 0.56571 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.146 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2528664 | 537.3792 | 485.4607 | 1842401000 | 2521697 | 536.4243 | 484.5147 | 1854831000 | 10.2387 | 0.0014033 | 0.0013901 | -18267.1314 | -0.18267 | 1.4949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2671051 | 603.1461 | 552.8619 | 1792838000 | 2663695 | 602.1782 | 551.9047 | 1803811000 | 10.8104 | 0.0014224 | 0.0014066 | -16125.9238 | -0.16126 | 0.81078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2530073 | 498.2802 | 435.8758 | 1964230000 | 2522993 | 497.2598 | 434.8925 | 1978049000 | 10.4048 | 0.0014996 | 0.0014451 | -20308.4073 | -0.20308 | 0.23931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2696955 | 573.9343 | 534.4189 | 850002800 | 2689635 | 572.9152 | 533.4541 | 856794100 | 10.7575 | 0.0014977 | 0.0014179 | -9980.4962 | -0.099805 | 2.3021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.083 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2667440 | 554.7597 | 504.0097 | 388344700 | 2660012 | 553.8296 | 503.077 | 392668100 | 10.9162 | 0.0013669 | 0.0013707 | -6353.67 | -0.063537 | 0.90604 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2763881 | 604.4041 | 537.4914 | 643108400 | 2756459 | 603.4547 | 536.5522 | 648449900 | 10.9074 | 0.0013953 | 0.0013802 | -7849.8699 | -0.078499 | 2.6941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.255 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2808646 | 694.481 | 624.7529 | 889848300 | 2801262 | 693.3693 | 623.6665 | 896771400 | 10.8515 | 0.0016337 | 0.0015966 | -10174.1898 | -0.10174 | 2.7671 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2830494 | 700.0761 | 620.9195 | 1049050000 | 2823058 | 698.9596 | 619.8676 | 1056476000 | 10.9279 | 0.0016409 | 0.0015458 | -10913.2515 | -0.10913 | 2.6992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.045 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2875711 | 678.005 | 651.2695 | 1913781000 | 2868144 | 676.9411 | 650.1446 | 1924431000 | 11.1205 | 0.0015635 | 0.0016531 | -15651.2434 | -0.15651 | 0.50042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.148 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2761689 | 650.5398 | 622.6617 | 2082750000 | 2754332 | 649.5263 | 621.6183 | 2093544000 | 10.8118 | 0.0014894 | 0.0015334 | -15862.8654 | -0.15863 | 1.6002 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.153 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2898252 | 656.0909 | 625.1192 | 1815479000 | 2890717 | 655.0751 | 624.0792 | 1825080000 | 11.0734 | 0.0014928 | 0.0015284 | -14109.632 | -0.1411 | 1.6942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2874755 | 657.5339 | 593.9338 | 2170150000 | 2867172 | 656.4908 | 592.9279 | 2181256000 | 11.144 | 0.001533 | 0.0014783 | -16321.3813 | -0.16321 | 0.43462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 710.2418 | 235501 | None | 3309925 | 732.2471 | 687.3615 | 342528600 | 3301854 | 731.1326 | 686.2805 | 345592700 | 11.3637 | 0.0015693 | 0.001522 | -4314.1646 | -0.043142 | 0.54546 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2618129 | 540.1878 | 498.8175 | 4819328000 | 2610887 | 539.2483 | 497.8911 | 4835760000 | 10.6428 | 0.0013806 | 0.0013615 | -24148.4713 | -0.24148 | 0.31929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2480724 | 430.0301 | 387.1632 | 3453064000 | 2473980 | 429.0824 | 386.2709 | 3474993000 | 9.911 | 0.0013927 | 0.0013113 | -32226.8639 | -0.32227 | 0.059466 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2651643 | 623.7824 | 574.0477 | 2343663000 | 2644381 | 622.7413 | 573.0477 | 2357465000 | 10.6722 | 0.00153 | 0.0014697 | -20283.4232 | -0.20283 | 0.56563 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.146 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2533470 | 538.0299 | 486.1188 | 1823762000 | 2526410 | 537.0619 | 485.1599 | 1836962000 | 10.3754 | 0.0014226 | 0.0014092 | -19398.7236 | -0.19399 | 1.5148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2671051 | 603.1461 | 552.8619 | 1792838000 | 2663695 | 602.1782 | 551.9047 | 1804146000 | 10.8104 | 0.0014224 | 0.0014067 | -16618.2399 | -0.16618 | 0.81078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2530074 | 498.2801 | 435.8759 | 1964229000 | 2522994 | 497.2598 | 434.8925 | 1978498000 | 10.4048 | 0.0014995 | 0.0014453 | -20969.7275 | -0.2097 | 0.23931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2701953 | 574.5958 | 535.0747 | 834833100 | 2694535 | 573.5634 | 534.0966 | 842112700 | 10.9015 | 0.0015171 | 0.0014375 | -10698.102 | -0.10698 | 2.3329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.083 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2667440 | 554.7597 | 504.0097 | 388344800 | 2660012 | 553.8296 | 503.0772 | 392765100 | 10.9162 | 0.0013669 | 0.0013705 | -6496.0743 | -0.064961 | 0.90604 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2768920 | 604.9902 | 538.1506 | 628913000 | 2761398 | 604.0294 | 537.199 | 634694900 | 11.0543 | 0.001412 | 0.0013985 | -8497.0819 | -0.084971 | 2.7304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.255 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2813669 | 694.8218 | 625.2119 | 876282800 | 2806186 | 693.7038 | 624.117 | 883690200 | 10.997 | 0.001643 | 0.001609 | -10885.9173 | -0.10886 | 2.8042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2835509 | 700.4309 | 621.4046 | 1035869000 | 2827973 | 699.3169 | 620.3474 | 1043811000 | 11.0749 | 0.0016371 | 0.0015537 | -11671.5652 | -0.11672 | 2.7355 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.045 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2875711 | 678.0048 | 651.2696 | 1913781000 | 2868145 | 676.9411 | 650.1446 | 1924828000 | 11.119 | 0.0015632 | 0.0016533 | -16234.6747 | -0.16235 | 0.50035 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.148 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2766653 | 651.0094 | 623.1115 | 2068393000 | 2759198 | 649.9867 | 622.0593 | 2079877000 | 10.9559 | 0.0015031 | 0.0015464 | -16876.8896 | -0.16877 | 1.6215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.153 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2903280 | 656.5321 | 625.5405 | 1803262000 | 2895644 | 655.5077 | 624.4923 | 1813498000 | 11.2219 | 0.0015055 | 0.0015404 | -15042.8282 | -0.15043 | 1.7169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2874755 | 657.5339 | 593.9338 | 2170150000 | 2867173 | 656.4907 | 592.9279 | 2181619000 | 11.1425 | 0.0015331 | 0.0014783 | -16854.8463 | -0.16855 | 0.43456 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 710.0608 | 235501 | None | 3315311 | 732.9341 | 688.0429 | 334705800 | 3307093 | 731.8254 | 686.9559 | 338019500 | 11.5737 | 0.0015614 | 0.0015309 | -4666.7833 | -0.046668 | 0.55554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2623029 | 540.8449 | 499.4731 | 4803405000 | 2615689 | 539.8927 | 498.5334 | 4820788000 | 10.7869 | 0.0013994 | 0.001381 | -25546.0612 | -0.25546 | 0.32361 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.321 | DXSZCap | 80.8317 | 139998.9 | None | 980045.8 | 180.1384 | 155.5577 | 1240993000 | 979130.3 | 179.9048 | 155.3681 | 1242848000 | 11.326 | 0.0028908 | 0.0023464 | -22948.9101 | -0.22949 | 3.6356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.545 | DXSZCap | 67.9471 | 139998.9 | None | 1126396 | 357.677 | 347.9718 | 706365100 | 1125257 | 357.2296 | 347.5443 | 707634200 | 16.763 | 0.0065852 | 0.0062922 | -18677.7744 | -0.18678 | 25.8989 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 11.887 | DXSZCap | 83.608 | 139998.9 | None | 978548.1 | 262.5427 | 244.6157 | 730814200 | 977416.9 | 262.219 | 244.3141 | 732286100 | 13.5298 | 0.0038712 | 0.0036073 | -17604.7799 | -0.17605 | 160.8288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.175 | DXSZCap | 67.9046 | 139998.9 | None | 1118320 | 349.3677 | 312.1149 | 525499100 | 1117139 | 348.9261 | 311.7379 | 526566700 | 17.392 | 0.0065026 | 0.0055529 | -15722.0473 | -0.15722 | 55.2197 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.427 | DXSZCap | 83.1653 | 139998.9 | None | 1012177 | 246.0682 | 192.0163 | 760503700 | 1010971 | 245.7504 | 191.763 | 762240100 | 14.5012 | 0.003821 | 0.0030453 | -20878.9016 | -0.20879 | 20.6933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 13.032 | DXSZCap | 88.0202 | 139998.9 | None | 1062726 | 314.5588 | 274.1703 | 360060600 | 1061321 | 314.1518 | 273.8187 | 361199600 | 15.9622 | 0.0046239 | 0.0039945 | -12940.2084 | -0.1294 | 208.0199 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.981 | DXSZCap | 85.9192 | 139998.9 | None | 1018454 | 283.4288 | 229.756 | 238574100 | 1017065 | 283.0477 | 229.4584 | 239554800 | 16.1664 | 0.0044357 | 0.0034637 | -11414.2121 | -0.11414 | 64.3582 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 9.31 | DXSZCap | 72.4539 | 139998.9 | None | 1094072 | 349.2922 | 270.7157 | 242233300 | 1092769 | 348.8511 | 270.3913 | 242969300 | 17.9839 | 0.0060882 | 0.0044773 | -10158.1898 | -0.10158 | 167.4297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 10.942 | DXSZCap | 90.9887 | 139998.9 | None | 1166823 | 443.9421 | 370.1847 | 346516900 | 1165319 | 443.3593 | 369.7157 | 347596100 | 16.5295 | 0.0064049 | 0.0051552 | -11860.8139 | -0.11861 | 180.8661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 1.419 | DXSZCap | 83.7113 | 139998.9 | None | 1208878 | 460.9468 | 369.5755 | 370481400 | 1207390 | 460.3463 | 369.1137 | 371461700 | 17.7754 | 0.0071728 | 0.0055166 | -11710.4833 | -0.1171 | 25.2233 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.044 | DXSZCap | 91.6721 | 139998.9 | None | 1359025 | 427.0832 | 450.429 | 705339100 | 1357395 | 426.5477 | 449.8679 | 706705200 | 17.7808 | 0.0058421 | 0.0061211 | -14902.0233 | -0.14902 | 18.5631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.052 | DXSZCap | 82.4603 | 139998.9 | None | 1221787 | 388.6133 | 403.9998 | 656245400 | 1220382 | 388.1236 | 403.4975 | 657540400 | 17.0385 | 0.0059396 | 0.0060918 | -15704.5214 | -0.15705 | 52.0015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.667 | DXSZCap | 92.8999 | 139998.9 | None | 1341660 | 399.8261 | 400.3097 | 630377000 | 1340008 | 399.322 | 399.8133 | 631722000 | 17.7826 | 0.0054264 | 0.0053434 | -14477.9422 | -0.14478 | 47.4261 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 93.0563 | 139998.9 | None | 1395777 | 428.0936 | 379.8553 | 708996600 | 1394117 | 427.5507 | 379.3831 | 710305800 | 17.8387 | 0.005834 | 0.0050751 | -14068.9098 | -0.14069 | 12.2195 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 2.531 | DXSZCap | 121.4883 | 139998.9 | None | 1674223 | 496.4547 | 456.8047 | 198102000 | 1671908 | 495.8356 | 456.2527 | 198801800 | 19.0553 | 0.0050961 | 0.0045442 | -5760.2252 | -0.057602 | 48.229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.514 | DXSZCap | 88.6216 | 139998.9 | None | 1368105 | 275.1932 | 279.3773 | 1506468000 | 1366867 | 274.8562 | 279.0345 | 1508017000 | 13.9695 | 0.0038027 | 0.0038689 | -17478.8112 | -0.17479 | 21.1498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.298 | DXSZCap | 78.1133 | 139998.9 | None | 887583.2 | 168.0793 | 147.1649 | 1177201000 | 886726.2 | 167.8618 | 146.9862 | 1178928000 | 10.9712 | 0.0027851 | 0.0022881 | -22108.9207 | -0.22109 | 3.2694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.332 | DXSZCap | 67.1268 | 139998.9 | None | 1090796 | 349.1508 | 339.4837 | 689804900 | 1089675 | 348.7128 | 339.0651 | 691046700 | 16.6997 | 0.006525 | 0.006236 | -18499.3057 | -0.18499 | 22.244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 7.67 | DXSZCap | 82.9325 | 139998.9 | None | 951527.9 | 257.4028 | 239.6873 | 714118800 | 950407.8 | 257.0838 | 239.3892 | 715569100 | 13.5062 | 0.0038465 | 0.0035941 | -17487.707 | -0.17488 | 103.5922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.811 | DXSZCap | 67.0796 | 139998.9 | None | 1086335 | 341.5412 | 304.9821 | 511789400 | 1085170 | 341.1086 | 304.6123 | 512849300 | 17.3674 | 0.00645 | 0.0055129 | -15800.634 | -0.15801 | 48.8198 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.308 | DXSZCap | 82.4764 | 139998.9 | None | 982917.2 | 241.6401 | 188.6445 | 742978000 | 981722.2 | 241.3262 | 188.3936 | 744644800 | 14.489 | 0.0038058 | 0.0030425 | -20209.4123 | -0.20209 | 18.9516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 16.783 | DXSZCap | 87.2589 | 139998.9 | None | 1038434 | 307.6532 | 268.0613 | 349765100 | 1037043 | 307.2568 | 267.7156 | 350842200 | 15.9411 | 0.0045433 | 0.0039622 | -12343.7266 | -0.12344 | 267.5389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 7.554 | DXSZCap | 85.2005 | 139998.9 | None | 998723.9 | 277.9253 | 225.1581 | 231955200 | 997346.6 | 277.5649 | 224.8641 | 232936700 | 16.1654 | 0.0042305 | 0.0034507 | -11519.8886 | -0.1152 | 122.1135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 11.38 | DXSZCap | 71.6059 | 139998.9 | None | 1068853 | 340.9517 | 264.3527 | 234091300 | 1067568 | 340.5208 | 264.0352 | 234789300 | 17.9455 | 0.0060175 | 0.0044345 | -9747.8028 | -0.097478 | 204.2193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 11.953 | DXSZCap | 89.9889 | 139998.9 | None | 1138721 | 433.235 | 361.2563 | 335949700 | 1137237 | 432.6659 | 360.7975 | 337004400 | 16.4909 | 0.0063242 | 0.0050984 | -11720.3366 | -0.1172 | 197.116 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.739 | DXSZCap | 82.7472 | 139998.9 | None | 1177896 | 449.1756 | 360.0419 | 359264400 | 1176430 | 448.5914 | 359.5939 | 360211400 | 17.7166 | 0.007059 | 0.0054141 | -11444.4963 | -0.11444 | 66.2424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 90.5954 | 139998.9 | None | 1317947 | 415.7338 | 438.2696 | 688269900 | 1316346 | 415.1973 | 437.7223 | 689627000 | 17.672 | 0.0059213 | 0.0060415 | -14979.7941 | -0.1498 | 11.4868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 2.133 | DXSZCap | 81.4675 | 139998.9 | None | 1185579 | 378.957 | 393.5669 | 639868500 | 1184198 | 378.4781 | 393.077 | 641155600 | 16.9516 | 0.0058783 | 0.0060139 | -15798.9458 | -0.15799 | 36.1577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.861 | DXSZCap | 91.7978 | 139998.9 | None | 1301814 | 389.4283 | 389.5977 | 615218800 | 1300191 | 388.9333 | 389.1111 | 616520400 | 17.6802 | 0.0053923 | 0.0053008 | -14178.988 | -0.14179 | 32.9028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.427 | DXSZCap | 90.1555 | 139998.9 | None | 1266868 | 384.8882 | 343.1231 | 664135400 | 1265329 | 384.4033 | 342.6998 | 665376600 | 17.0705 | 0.0053784 | 0.0046949 | -13767.3258 | -0.13767 | 24.3596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 7.475 | DXSZCap | 117.9218 | 139998.9 | None | 1540534 | 446.0291 | 412.3564 | 181394200 | 1538384 | 445.452 | 411.8617 | 182055300 | 18.2324 | 0.004894 | 0.0041954 | -5606.2587 | -0.056063 | 136.2874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.965 | DXSZCap | 85.5375 | 139998.9 | None | 1226487 | 249.711 | 255.4226 | 1437897000 | 1225345 | 249.4052 | 255.1091 | 1439393000 | 13.3509 | 0.0035748 | 0.0036647 | -17489.4059 | -0.17489 | 26.2345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.086 | DXSZCap | 73.1731 | 139998.9 | None | 857283.4 | 164.8999 | 144.2887 | 1136024000 | 856466.4 | 164.6896 | 144.1165 | 1137656000 | 11.1653 | 0.0028745 | 0.0023542 | -22303.2898 | -0.22303 | 0.96022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.612 | DXSZCap | 65.5057 | 139998.9 | None | 1060788 | 341.8588 | 332.1579 | 690052400 | 1059692 | 341.4299 | 331.7477 | 691277200 | 16.7314 | 0.0065474 | 0.006262 | -18697.6041 | -0.18698 | 10.2396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 3.548 | DXSZCap | 80.9738 | 139998.9 | None | 927584.4 | 252.4972 | 234.8693 | 716416400 | 926487.6 | 252.1846 | 234.5774 | 717837600 | 13.5451 | 0.0038613 | 0.0036053 | -17551.3465 | -0.17551 | 48.0581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.38 | DXSZCap | 65.5174 | 139998.9 | None | 1058387 | 334.5802 | 298.5699 | 512590900 | 1057247 | 334.1563 | 298.2077 | 513641700 | 17.4 | 0.0064699 | 0.0055283 | -16038.483 | -0.16038 | 24.0119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.613 | DXSZCap | 80.4781 | 139998.9 | None | 957732.3 | 237.2208 | 185.0945 | 744636900 | 956554.6 | 236.9121 | 184.8474 | 746271700 | 14.6338 | 0.0038354 | 0.0030708 | -20313.6066 | -0.20314 | 8.9705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 4.515 | DXSZCap | 84.0649 | 139998.9 | None | 983323.2 | 290.8486 | 253.3491 | 372247300 | 982026.2 | 290.475 | 253.0253 | 373360100 | 15.4286 | 0.0044437 | 0.003851 | -13237.3921 | -0.13237 | 69.6599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.63 | DXSZCap | 82.1331 | 139998.9 | None | 936312 | 260.7812 | 211.0302 | 249894000 | 935033.8 | 260.4437 | 210.7551 | 250888000 | 15.5625 | 0.0041099 | 0.003349 | -12102.309 | -0.12102 | 25.367 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.123 | DXSZCap | 69.5222 | 139998.9 | None | 1014633 | 324.9514 | 250.8223 | 251908000 | 1013430 | 324.5426 | 250.5219 | 252627200 | 17.3038 | 0.0058814 | 0.0043209 | -10344.8911 | -0.10345 | 54.0398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 3.416 | DXSZCap | 87.7552 | 139998.9 | None | 1079142 | 412.8427 | 343.6731 | 352892300 | 1077745 | 412.2999 | 343.2362 | 353924400 | 15.9193 | 0.0061851 | 0.0049782 | -11761.1262 | -0.11761 | 54.3803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 80.4378 | 139998.9 | None | 1118975 | 427.9861 | 342.8861 | 376630000 | 1117599 | 427.427 | 342.4585 | 377608300 | 17.1064 | 0.0069509 | 0.0053159 | -12162.1941 | -0.12162 | 11.7179 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.23 | DXSZCap | 82.4371 | 139998.9 | None | 1153557 | 353.3846 | 375.4669 | 640813300 | 1152188 | 352.9442 | 375.0016 | 642030700 | 16.6066 | 0.0053414 | 0.0056439 | -14767.6192 | -0.14768 | 3.8195 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.252 | DXSZCap | 73.6872 | 139998.9 | None | 1044865 | 322.9458 | 339.0799 | 596098800 | 1043686 | 322.526 | 338.6607 | 597271200 | 16.0001 | 0.0056967 | 0.0056889 | -15910.4888 | -0.1591 | 20.0321 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 0.673 | DXSZCap | 83.6343 | 139998.9 | None | 1148157 | 333.1164 | 336.5879 | 575967600 | 1146756 | 332.6997 | 336.1703 | 577157100 | 16.7515 | 0.0049833 | 0.0049924 | -14222.633 | -0.14223 | 11.2738 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.31 | DXSZCap | 83.9741 | 139998.9 | None | 1179148 | 352.0834 | 315.5959 | 645596900 | 1177758 | 351.646 | 315.2131 | 646796600 | 16.5527 | 0.0052093 | 0.0045593 | -14286.5533 | -0.14287 | 5.1313 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.3 | DXSZCap | 111.1831 | 139998.9 | None | 1431335 | 410.5886 | 382.9732 | 175100000 | 1429365 | 410.0816 | 382.5151 | 175726000 | 17.7185 | 0.00456 | 0.0041205 | -5630.3528 | -0.056304 | 23.0341 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.607 | DXSZCap | 79.9576 | 139998.9 | None | 1183700 | 242.5657 | 248.1007 | 1393323000 | 1182612 | 242.2716 | 247.7965 | 1394703000 | 13.6072 | 0.0036783 | 0.0038045 | -17259.1383 | -0.17259 | 8.2596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.119 | DXSZCap | 60.8963 | 139998.9 | None | 768409.7 | 126.838 | 117.2507 | 1162150000 | 767808.1 | 126.6872 | 117.1238 | 1163570000 | 9.8791 | 0.002476 | 0.0020833 | -23318.3181 | -0.23318 | 1.1756 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.362 | DXSZCap | 53.6147 | 139998.9 | None | 852251.4 | 249.3239 | 246.5731 | 624828200 | 851484.1 | 249.0196 | 246.2832 | 625834300 | 14.3114 | 0.0056763 | 0.0054077 | -18765.3892 | -0.18765 | 5.1807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.994 | DXSZCap | 66.0168 | 139998.9 | None | 753633 | 187.5197 | 179.4903 | 685007000 | 752848.2 | 187.3001 | 179.2771 | 686209000 | 11.8879 | 0.0033258 | 0.0032295 | -18207.4943 | -0.18207 | 23.7044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.699 | DXSZCap | 55.4744 | 139998.9 | None | 864392.3 | 247.4999 | 227.6994 | 475268400 | 863557.9 | 247.1991 | 227.4367 | 476154700 | 15.0412 | 0.0054219 | 0.0047349 | -15976.7254 | -0.15977 | 10.5138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 65.4633 | 139998.9 | None | 774537.4 | 167.978 | 139.7564 | 712904800 | 773668.7 | 167.7612 | 139.5789 | 714424000 | 13.27 | 0.0033114 | 0.002712 | -23206.9059 | -0.23207 | 4.1403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.504 | DXSZCap | 69.7283 | 139998.9 | None | 837981.6 | 232.0003 | 210.6629 | 339453800 | 836951.6 | 231.7076 | 210.4069 | 340383200 | 14.7716 | 0.0041988 | 0.0036723 | -13328.8741 | -0.13329 | 36.9881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 2.344 | DXSZCap | 68.2581 | 139998.9 | None | 806541.9 | 209.139 | 178.2727 | 231074200 | 805519.3 | 208.8788 | 178.053 | 231935900 | 14.9814 | 0.0038123 | 0.0032182 | -12624.1429 | -0.12624 | 35.1163 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.656 | DXSZCap | 59.8641 | 139998.9 | None | 866384.6 | 258.4912 | 209.5643 | 221116700 | 865421.9 | 258.1736 | 209.3177 | 221726900 | 16.0814 | 0.0053065 | 0.0041204 | -10193.0894 | -0.10193 | 26.6308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.51 | DXSZCap | 78.067 | 139998.9 | None | 920045.8 | 333.1031 | 286.4795 | 322516400 | 918897.8 | 332.6699 | 286.1209 | 323445900 | 14.7053 | 0.0055494 | 0.0045935 | -11906.4355 | -0.11906 | 22.205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.056 | DXSZCap | 68.403 | 139998.9 | None | 914591.8 | 320.317 | 267.7365 | 323256400 | 913532.6 | 319.9051 | 267.4015 | 324092700 | 15.4847 | 0.0060215 | 0.0048965 | -12226.0748 | -0.12226 | 16.3518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.206 | DXSZCap | 75.2216 | 139998.9 | None | 1014460 | 298.6948 | 319.3707 | 622736100 | 1013303 | 298.3267 | 318.9803 | 623908400 | 15.3812 | 0.0048937 | 0.0051891 | -15584.6219 | -0.15585 | 3.1685 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.754 | DXSZCap | 66.5785 | 139998.9 | None | 923716.9 | 272.5207 | 289.0003 | 580475500 | 922728.1 | 272.1853 | 288.6492 | 581554900 | 14.8516 | 0.0050367 | 0.005274 | -16212.4376 | -0.16212 | 11.1981 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.479 | DXSZCap | 76.3516 | 139998.9 | None | 1015093 | 282.2022 | 288.7065 | 561676500 | 1013900 | 281.8533 | 288.3485 | 562785200 | 15.6251 | 0.0045695 | 0.0046888 | -14520.9707 | -0.14521 | 7.4844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.303 | DXSZCap | 77.2476 | 139998.9 | None | 1053764 | 300.4336 | 271.1955 | 662660400 | 1052604 | 300.0644 | 270.8732 | 663830800 | 15.0166 | 0.0047783 | 0.0041727 | -15151.2707 | -0.15151 | 4.55 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.05 | DXSZCap | 104.1465 | 139998.9 | None | 1258859 | 355.6296 | 337.7569 | 180048900 | 1257156 | 355.1942 | 337.3561 | 180658300 | 16.352 | 0.00418 | 0.0038484 | -5851.3711 | -0.058514 | 33.5215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.323 | DXSZCap | 66.8987 | 139998.9 | None | 1083537 | 195.6186 | 202.2541 | 1410855000 | 1082737 | 195.3907 | 202.024 | 1412056000 | 11.9584 | 0.0034065 | 0.00344 | -17952.5152 | -0.17953 | 3.8626 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 60.8951 | 139998.9 | None | 748387.5 | 120.6119 | 112.5502 | 1160118000 | 747785.4 | 120.4638 | 112.4253 | 1161531000 | 9.8875 | 0.0024322 | 0.0020516 | -23203.8297 | -0.23204 | 0.37572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.168 | DXSZCap | 53.5849 | 139998.9 | None | 823246.3 | 232.6054 | 230.4548 | 624094500 | 822483.3 | 232.3113 | 230.1717 | 625101200 | 14.2391 | 0.0054887 | 0.0052838 | -18787.0072 | -0.18787 | 2.3922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.502 | DXSZCap | 66.0146 | 139998.9 | None | 731499.8 | 176.2733 | 169.3805 | 683775900 | 730718.3 | 176.0579 | 169.1711 | 684979200 | 11.8383 | 0.0032636 | 0.003171 | -18227.7889 | -0.18228 | 5.9428 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.372 | DXSZCap | 55.4422 | 139998.9 | None | 833859.4 | 230.8888 | 213.3482 | 474522200 | 833031 | 230.594 | 213.091 | 475405100 | 14.9417 | 0.0053169 | 0.0046391 | -15924.7051 | -0.15925 | 5.5583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.164 | DXSZCap | 65.4609 | 139998.9 | None | 751724.3 | 158.5232 | 133.3457 | 711921100 | 750858.4 | 158.2994 | 133.1643 | 713444200 | 13.2278 | 0.0034185 | 0.0027711 | -23267.3362 | -0.23267 | 2.1694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.119 | DXSZCap | 69.7283 | 139998.9 | None | 808425.7 | 216.9806 | 198.2527 | 339453800 | 807404.7 | 216.6934 | 198.0015 | 340383200 | 14.6425 | 0.0041176 | 0.0036016 | -13328.8741 | -0.13329 | 16.385 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.292 | DXSZCap | 68.2581 | 139998.9 | None | 778497.9 | 196.0944 | 168.6567 | 231074200 | 777485.8 | 195.8393 | 168.4411 | 231935900 | 14.8275 | 0.0037374 | 0.0031586 | -12624.1429 | -0.12624 | 19.1572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 59.8641 | 139998.9 | None | 833554.9 | 241.0093 | 197.0347 | 221116700 | 832602.8 | 240.698 | 196.793 | 221726900 | 15.9044 | 0.0052007 | 0.0040369 | -10193.0894 | -0.10193 | 12.4213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.162 | DXSZCap | 78.067 | 139998.9 | None | 883476.6 | 309.5544 | 267.502 | 322516400 | 882340.4 | 309.131 | 267.1517 | 323445900 | 14.5542 | 0.0054241 | 0.0044867 | -11906.4355 | -0.11906 | 16.9119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.577 | DXSZCap | 68.3696 | 139998.9 | None | 878258.5 | 297.6113 | 250.1363 | 322512000 | 877212 | 297.2102 | 249.8097 | 323345900 | 15.3065 | 0.0058668 | 0.004777 | -12196.9334 | -0.12197 | 8.8319 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.11 | DXSZCap | 75.1793 | 139998.9 | None | 971160.6 | 277.8394 | 297.0957 | 621036400 | 970014.2 | 277.4729 | 296.7156 | 622205100 | 15.2489 | 0.0048758 | 0.0050555 | -15545.503 | -0.15546 | 1.6774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.422 | DXSZCap | 66.5424 | 139998.9 | None | 888053.1 | 253.926 | 269.3348 | 579101100 | 887072.1 | 253.5987 | 268.9921 | 580181200 | 14.7425 | 0.0049192 | 0.0051496 | -16231.7502 | -0.16232 | 6.2213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.291 | DXSZCap | 76.3075 | 139998.9 | None | 971195.3 | 262.6854 | 269.0888 | 560281200 | 970014.4 | 262.3451 | 268.7399 | 561399900 | 15.4755 | 0.00446 | 0.0045727 | -14660.4177 | -0.1466 | 4.5034 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.209 | DXSZCap | 77.2018 | 139998.9 | None | 1008660 | 279.2018 | 253.1143 | 661136500 | 1007508 | 278.8419 | 252.8001 | 662302500 | 14.9219 | 0.0046617 | 0.0040699 | -15103.2728 | -0.15103 | 3.1187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.116 | DXSZCap | 104.084 | 139998.9 | None | 1192669 | 329.6912 | 313.9978 | 179276700 | 1190995 | 329.2683 | 313.6085 | 179878500 | 16.0832 | 0.004063 | 0.0037406 | -5781.869 | -0.057819 | 17.9488 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.275 | DXSZCap | 66.896 | 139998.9 | None | 1042848 | 183.5423 | 190.0452 | 1408476000 | 1042044 | 183.322 | 189.8199 | 1409671000 | 12.0186 | 0.0032937 | 0.0033674 | -17863.537 | -0.17864 | 3.3051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 60.3843 | 139998.9 | None | 730733 | 120.6121 | 112.7357 | 1099997000 | 730137.1 | 120.4667 | 112.6115 | 1101356000 | 9.8685 | 0.0024086 | 0.0020579 | -22505.8446 | -0.22506 | 0.375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.168 | DXSZCap | 53.0843 | 139998.9 | None | 807998.8 | 228.3372 | 226.3809 | 607265300 | 807244.9 | 228.0487 | 226.1033 | 608248400 | 14.2019 | 0.0054358 | 0.0052294 | -18519.6036 | -0.1852 | 2.3859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.502 | DXSZCap | 65.4643 | 139998.9 | None | 719583.1 | 173.4662 | 167.0529 | 657842100 | 718805.8 | 173.2553 | 166.8473 | 659019500 | 11.8737 | 0.0032214 | 0.0031406 | -17985.382 | -0.17985 | 5.9606 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.372 | DXSZCap | 54.7075 | 139998.9 | None | 816611.4 | 225.4018 | 208.805 | 453901200 | 815795.6 | 225.1152 | 208.5547 | 454753500 | 14.912 | 0.005238 | 0.0045746 | -15579.2055 | -0.15579 | 5.5473 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.164 | DXSZCap | 64.9078 | 139998.9 | None | 737525.5 | 156.7102 | 132.64 | 686183900 | 736664.2 | 156.4923 | 132.4585 | 687652200 | 13.2696 | 0.0033569 | 0.0027968 | -22621.3123 | -0.22621 | 2.1762 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.119 | DXSZCap | 69.0908 | 139998.9 | None | 800907.1 | 212.5501 | 194.9051 | 325725100 | 799892.1 | 212.2656 | 194.6587 | 326646400 | 14.6908 | 0.0041186 | 0.0035663 | -13334.6227 | -0.13335 | 16.439 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.292 | DXSZCap | 67.6693 | 139998.9 | None | 776502.5 | 192.6703 | 166.4995 | 221426400 | 775492.1 | 192.4199 | 166.287 | 222257000 | 14.9314 | 0.003701 | 0.0031408 | -12274.3987 | -0.12274 | 19.2914 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 59.1272 | 139998.9 | None | 825063 | 234.9563 | 193.1657 | 209165300 | 824120.9 | 234.6542 | 192.9368 | 209736700 | 15.9334 | 0.0051095 | 0.0038719 | -9663.9087 | -0.096639 | 12.444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.162 | DXSZCap | 77.0134 | 139998.9 | None | 869708.5 | 299.7827 | 259.8497 | 305005400 | 868589.1 | 299.3736 | 259.5105 | 305901500 | 14.5351 | 0.0053122 | 0.0044053 | -11635.6407 | -0.11636 | 16.8898 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.577 | DXSZCap | 67.7714 | 139998.9 | None | 868079 | 291.1448 | 245.2671 | 311441200 | 867043.6 | 290.7526 | 244.9567 | 312253900 | 15.2778 | 0.0057874 | 0.0045801 | -11991.7754 | -0.11992 | 8.8153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.11 | DXSZCap | 72.2687 | 139998.9 | None | 949351.9 | 269.8658 | 288.0734 | 535904400 | 948241.1 | 269.5199 | 287.7079 | 536980700 | 15.3704 | 0.0047862 | 0.005058 | -14893.0391 | -0.14893 | 1.6907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.422 | DXSZCap | 65.2066 | 139998.9 | None | 871815.3 | 248.3327 | 263.1535 | 539121700 | 870853.4 | 248.0142 | 262.8194 | 540138100 | 14.7516 | 0.0048836 | 0.0051232 | -15587.3744 | -0.15587 | 6.2252 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.291 | DXSZCap | 73.9569 | 139998.9 | None | 951145.5 | 255.8062 | 261.7527 | 502576700 | 949997.2 | 255.4753 | 261.4237 | 503608900 | 15.5266 | 0.0044741 | 0.0044485 | -13956.7801 | -0.13957 | 4.5182 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.209 | DXSZCap | 74.2143 | 139998.9 | None | 984581.3 | 271.1232 | 245.7554 | 575640600 | 983468.4 | 270.7722 | 245.4499 | 576749100 | 14.9958 | 0.0047295 | 0.0041169 | -14936.4654 | -0.14936 | 3.1341 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.116 | DXSZCap | 100.1993 | 139998.9 | None | 1167101 | 319.0248 | 303.5603 | 152979200 | 1165483 | 318.6194 | 303.1887 | 153538100 | 16.1478 | 0.0040453 | 0.0037086 | -5577.8809 | -0.055779 | 18.021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.275 | DXSZCap | 65.1901 | 139998.9 | None | 1007674 | 179.6224 | 185.9662 | 1254674000 | 1006896 | 179.408 | 185.7471 | 1255813000 | 11.9343 | 0.0032895 | 0.0033604 | -17471.9724 | -0.17472 | 3.2819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 55.6424 | 139998.9 | None | 674490.1 | 105.1759 | 102.1286 | 1089222000 | 673969.8 | 105.0517 | 102.0209 | 1090493000 | 9.3508 | 0.0022325 | 0.0019362 | -22842.293 | -0.22842 | 0.27117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.126 | DXSZCap | 49.3371 | 139998.9 | None | 752510.9 | 202.6253 | 202.383 | 599173100 | 751838.4 | 202.3681 | 202.1351 | 600093400 | 13.6307 | 0.0052136 | 0.0050253 | -18653.3046 | -0.18653 | 1.7175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.376 | DXSZCap | 58.3012 | 139998.9 | None | 666804.6 | 149.7852 | 146.5384 | 640005700 | 666137.8 | 149.6098 | 146.3712 | 641067300 | 11.4372 | 0.0030093 | 0.0028679 | -18208.8762 | -0.18209 | 4.3004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.279 | DXSZCap | 49.3942 | 139998.9 | None | 752345.7 | 194.4898 | 184.1705 | 438214700 | 751639.4 | 194.2441 | 183.9523 | 439003000 | 14.2993 | 0.0049736 | 0.0044175 | -15959.3749 | -0.15959 | 3.9895 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 57.8112 | 139998.9 | None | 681671.3 | 135.0087 | 119.2303 | 667880200 | 680922.3 | 134.8291 | 119.0789 | 669245800 | 12.956 | 0.0031059 | 0.0026189 | -23621.7397 | -0.23622 | 1.5936 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.839 | DXSZCap | 61.0486 | 139998.9 | None | 729431.6 | 180.5899 | 170.0635 | 315058200 | 728554 | 180.3552 | 169.8523 | 315905300 | 14.3754 | 0.0038439 | 0.0034606 | -13875.8324 | -0.13876 | 12.061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.969 | DXSZCap | 60.2016 | 139998.9 | None | 713218.8 | 164.2094 | 147.0703 | 215278400 | 712320.2 | 163.9961 | 146.8859 | 216108900 | 14.9265 | 0.0035436 | 0.0030641 | -13795.3133 | -0.13795 | 14.4638 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.586 | DXSZCap | 53.2693 | 139998.9 | None | 752318.3 | 199.1673 | 169.2009 | 192284900 | 751502 | 198.9129 | 169.0044 | 192816900 | 15.324 | 0.0047766 | 0.0036882 | -9986.9886 | -0.09987 | 8.9799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.872 | DXSZCap | 71.093 | 139998.9 | None | 789199.7 | 253.9357 | 225.0537 | 285279200 | 788212.9 | 253.5868 | 224.7597 | 286127500 | 13.8804 | 0.0049075 | 0.0041354 | -11932.2536 | -0.11932 | 12.1037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 63.9853 | 139998.9 | None | 805137.6 | 257.6896 | 221.56 | 301222300 | 804194.9 | 257.3376 | 221.2773 | 301983600 | 14.7331 | 0.0055013 | 0.0044187 | -11898.046 | -0.11898 | 6.3647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.082 | DXSZCap | 68.1532 | 139998.9 | None | 876615.1 | 239.5938 | 256.9771 | 517228200 | 875606.3 | 239.2839 | 256.6495 | 518247400 | 14.8019 | 0.0045469 | 0.0048078 | -14954.5377 | -0.14955 | 1.2138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.316 | DXSZCap | 61.2113 | 139998.9 | None | 809381.8 | 220.493 | 235.2469 | 521543500 | 808509.9 | 220.1962 | 234.9393 | 522523200 | 14.2441 | 0.0048484 | 0.0050252 | -16005.2136 | -0.16005 | 4.5011 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 69.903 | 139998.9 | None | 880162.4 | 227.427 | 235.0313 | 486527300 | 879113.4 | 227.131 | 234.7333 | 487527700 | 15.0065 | 0.0042344 | 0.004263 | -14311.2531 | -0.14311 | 3.2564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.157 | DXSZCap | 69.7337 | 139998.9 | None | 891457 | 236.4292 | 218.1212 | 530999800 | 890438.2 | 236.1204 | 217.8471 | 532006100 | 14.6099 | 0.004428 | 0.0039302 | -14430.6054 | -0.14431 | 2.2937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.837 | DXSZCap | 95.3504 | 139998.9 | None | 1066526 | 277.3792 | 268.0299 | 139581000 | 1065042 | 277.0122 | 267.6989 | 140051700 | 15.5637 | 0.003849 | 0.0034707 | -4936.5309 | -0.049365 | 13.0268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 59.4785 | 139998.9 | None | 919295.9 | 155.5659 | 161.7654 | 1221934000 | 918630.5 | 155.3839 | 161.5809 | 1222977000 | 11.1872 | 0.0030599 | 0.0031014 | -17535.7496 | -0.17536 | 2.3158 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 55.305 | 139998.9 | None | 664486.5 | 103.9828 | 101.1163 | 1115901000 | 663968.6 | 103.853 | 101.0097 | 1117179000 | 9.3644 | 0.0023466 | 0.0019275 | -23108.2143 | -0.23108 | 0.27157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.126 | DXSZCap | 48.9082 | 139998.9 | None | 742994.8 | 200.9109 | 200.8119 | 621769600 | 742326.9 | 200.6554 | 200.5656 | 622698100 | 13.6562 | 0.0052229 | 0.0050366 | -18984.5443 | -0.18985 | 1.7207 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.376 | DXSZCap | 57.9967 | 139998.9 | None | 657855.4 | 148.3002 | 145.2098 | 660008500 | 657191.8 | 148.1252 | 145.0432 | 661067200 | 11.442 | 0.0030174 | 0.0028726 | -18254.49 | -0.18254 | 4.3022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.279 | DXSZCap | 48.961 | 139998.9 | None | 742791.4 | 192.9016 | 182.7699 | 457623900 | 742090.4 | 192.6573 | 182.5524 | 458413500 | 14.3175 | 0.0049881 | 0.004443 | -16127.1183 | -0.16127 | 3.9946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 57.5034 | 139998.9 | None | 672302.1 | 133.6299 | 118.0228 | 688823200 | 671556.4 | 133.455 | 117.8723 | 690206600 | 12.9679 | 0.0030414 | 0.0026178 | -24057.6904 | -0.24058 | 1.5951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.839 | DXSZCap | 60.7197 | 139998.9 | None | 719496.2 | 178.6837 | 168.2872 | 326895800 | 718623.4 | 178.4511 | 168.0775 | 327764800 | 14.3742 | 0.00383 | 0.003453 | -14311.6577 | -0.14312 | 12.06 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.969 | DXSZCap | 59.8765 | 139998.9 | None | 703709.9 | 162.5739 | 145.6024 | 227061200 | 702815.9 | 162.3617 | 145.4188 | 227913800 | 14.9307 | 0.0035443 | 0.0030663 | -14239.298 | -0.14239 | 14.4679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.586 | DXSZCap | 52.7461 | 139998.9 | None | 742262.8 | 197.3642 | 167.6479 | 205135600 | 741454.4 | 197.1116 | 167.4527 | 205686100 | 15.3263 | 0.0047902 | 0.0037007 | -10436.7917 | -0.10437 | 8.9812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.872 | DXSZCap | 70.5685 | 139998.9 | None | 779411.4 | 252.1142 | 223.4457 | 296123600 | 778429.4 | 251.7672 | 223.1533 | 297006000 | 13.9156 | 0.0049172 | 0.0041435 | -12504.1599 | -0.12504 | 12.1344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 63.4665 | 139998.9 | None | 795365.8 | 255.8509 | 219.9847 | 313617000 | 794430.1 | 255.5009 | 219.702 | 314403700 | 14.7432 | 0.0055147 | 0.0044548 | -12395.5216 | -0.12396 | 6.3691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.082 | DXSZCap | 67.6277 | 139998.9 | None | 866243.3 | 237.6957 | 255.1593 | 531182800 | 865241.8 | 237.3873 | 254.8332 | 532199800 | 14.809 | 0.0045593 | 0.0048225 | -15038.2166 | -0.15038 | 1.2143 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.316 | DXSZCap | 60.6979 | 139998.9 | None | 799419.1 | 218.7338 | 233.5741 | 537810600 | 798554.1 | 218.4487 | 233.2742 | 538804500 | 14.2509 | 0.0046972 | 0.0049414 | -16374.5294 | -0.16375 | 4.5033 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 69.4533 | 139998.9 | None | 869756.6 | 225.5348 | 233.2285 | 499264600 | 868714.5 | 225.2406 | 232.9319 | 500248400 | 15.0043 | 0.0042363 | 0.0042695 | -14164.9058 | -0.14165 | 3.2559 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.157 | DXSZCap | 69.1683 | 139998.9 | None | 880885.3 | 234.5516 | 216.461 | 544002900 | 879875 | 234.2494 | 216.1879 | 545001000 | 14.6064 | 0.0043678 | 0.0039479 | -14430.0122 | -0.1443 | 2.2932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.837 | DXSZCap | 95.0517 | 139998.9 | None | 1055357 | 275.208 | 266.0235 | 144579900 | 1053880 | 274.8582 | 265.6957 | 145072700 | 15.5389 | 0.0036799 | 0.0034486 | -5184.5464 | -0.051845 | 13.0061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 59.1295 | 139998.9 | None | 907624.2 | 154.0342 | 160.3653 | 1239679000 | 906962.9 | 153.8539 | 160.1819 | 1240716000 | 11.1839 | 0.0030498 | 0.0031005 | -17537.7892 | -0.17538 | 2.3151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 54.3314 | 139998.9 | None | 646879.8 | 100.5048 | 98.5115 | 1175812000 | 646369.6 | 100.3841 | 98.4065 | 1177078000 | 9.3905 | 0.0022209 | 0.0019314 | -23301.4343 | -0.23301 | 0.093905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 47.8788 | 139998.9 | None | 724092.4 | 197.0909 | 197.7796 | 657839000 | 723436.3 | 196.8384 | 197.5357 | 658782500 | 13.7033 | 0.0052726 | 0.0050934 | -19705.9996 | -0.19706 | 0.57554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.125 | DXSZCap | 57.0156 | 139998.9 | None | 639345.8 | 144.645 | 142.2916 | 701380200 | 638692.5 | 144.4648 | 142.1211 | 702425200 | 11.4583 | 0.0031609 | 0.0029898 | -18328.3285 | -0.18328 | 1.4323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 47.9558 | 139998.9 | None | 724559.2 | 189.1754 | 179.8545 | 486184600 | 723850.9 | 188.9334 | 179.638 | 487037000 | 14.7699 | 0.0050463 | 0.0045139 | -17774.7078 | -0.17775 | 1.3736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.041 | DXSZCap | 56.5256 | 139998.9 | None | 653767.3 | 130.0587 | 115.2391 | 730529100 | 653033.1 | 129.8852 | 115.0903 | 731911000 | 12.9888 | 0.0030684 | 0.0026313 | -24447.351 | -0.24447 | 0.53254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.28 | DXSZCap | 59.7218 | 139998.9 | None | 699825.9 | 175.0482 | 165.3794 | 349069000 | 698964.7 | 174.8176 | 165.1711 | 349936300 | 14.4202 | 0.0038623 | 0.0034873 | -14522.3244 | -0.14522 | 4.0377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.323 | DXSZCap | 58.8809 | 139998.9 | None | 684263.6 | 158.9526 | 142.7205 | 246935800 | 683376.6 | 158.7418 | 142.5374 | 247793100 | 15.0643 | 0.0035797 | 0.0031091 | -14559.91 | -0.1456 | 4.8658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 51.5645 | 139998.9 | None | 722083.2 | 193.5983 | 164.7017 | 222495500 | 721289.6 | 193.3487 | 164.5085 | 223049700 | 15.3904 | 0.0048418 | 0.0037468 | -10747.7033 | -0.10748 | 3.0011 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.29 | DXSZCap | 69.4126 | 139998.9 | None | 759695.4 | 248.1832 | 220.3431 | 317535900 | 758726.9 | 247.8389 | 220.0505 | 318437400 | 13.9528 | 0.0049607 | 0.0042144 | -12987.5583 | -0.12988 | 4.0463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 62.3559 | 139998.9 | None | 775551.4 | 251.9232 | 216.8798 | 332827300 | 774628.8 | 251.575 | 216.6004 | 333613600 | 14.7957 | 0.0055844 | 0.0044807 | -12609.8804 | -0.1261 | 2.1454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 66.4822 | 139998.9 | None | 846731.7 | 233.8858 | 252.0515 | 556061100 | 845742.8 | 233.5797 | 251.7275 | 557115800 | 14.8747 | 0.0046044 | 0.0048745 | -15864.3899 | -0.15864 | 0.40162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 59.6181 | 139998.9 | None | 780131.8 | 214.8516 | 230.452 | 564585000 | 779278.5 | 214.571 | 230.1551 | 565581800 | 14.3128 | 0.0047059 | 0.0049806 | -16719.7423 | -0.1672 | 1.5028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.074 | DXSZCap | 68.2746 | 139998.9 | None | 850096.8 | 221.6876 | 230.1234 | 523000300 | 849067.6 | 221.3971 | 229.8284 | 523992100 | 15.0744 | 0.0042541 | 0.0043208 | -14526.6259 | -0.14527 | 1.1155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.052 | DXSZCap | 67.957 | 139998.9 | None | 861361.5 | 230.7094 | 213.4111 | 567753200 | 860364.1 | 230.4103 | 213.1471 | 568757100 | 14.6769 | 0.0044015 | 0.0038848 | -14772.5727 | -0.14773 | 0.7632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.278 | DXSZCap | 93.8852 | 139998.9 | None | 1034524 | 271.2934 | 262.9366 | 154249600 | 1033061 | 270.9422 | 262.6075 | 154770900 | 15.5829 | 0.003741 | 0.003505 | -5552.5286 | -0.055525 | 4.332 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.069 | DXSZCap | 58.0765 | 139998.9 | None | 889223.9 | 150.4848 | 157.5195 | 1282202000 | 888573.3 | 150.3062 | 157.3375 | 1283247000 | 11.2025 | 0.0030745 | 0.0031326 | -17993.4961 | -0.17993 | 0.77297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 54.3289 | 139998.9 | None | 653095.2 | 101.5391 | 99.5169 | 1149931000 | 652458.3 | 101.3977 | 99.3919 | 1151857000 | 11.723 | 0.0026035 | 0.0022996 | -35450.7629 | -0.35451 | 0.11723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 47.8377 | 139998.9 | None | 724091.9 | 197.0909 | 197.7797 | 657799900 | 723417.6 | 196.831 | 197.5281 | 658863600 | 14.0956 | 0.0054327 | 0.0052595 | -22235.6217 | -0.22236 | 0.59201 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.125 | DXSZCap | 57.0146 | 139998.9 | None | 643998.2 | 145.4138 | 143.1051 | 684705000 | 643250.3 | 145.2183 | 142.9203 | 686152600 | 13.1177 | 0.003428 | 0.0032424 | -25389.9685 | -0.2539 | 1.6397 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 47.9152 | 139998.9 | None | 724559.1 | 189.1754 | 179.8545 | 486162800 | 723837.9 | 188.925 | 179.6317 | 487079100 | 15.0516 | 0.0052268 | 0.0046513 | -19123.3687 | -0.19123 | 1.3998 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.041 | DXSZCap | 56.5244 | 139998.9 | None | 653767.4 | 130.0587 | 115.2391 | 730529300 | 653031.9 | 129.8852 | 115.0905 | 731976400 | 13.0121 | 0.0030685 | 0.002629 | -25601.311 | -0.25601 | 0.53349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.28 | DXSZCap | 59.7216 | 139998.9 | None | 700792.2 | 175.1118 | 165.4705 | 346599900 | 699911.1 | 174.8798 | 165.2606 | 347547900 | 14.7535 | 0.0038847 | 0.0035152 | -15873.6495 | -0.15874 | 4.131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.323 | DXSZCap | 58.8805 | 139998.9 | None | 684263.6 | 158.9526 | 142.7205 | 246935800 | 683376.3 | 158.742 | 142.5373 | 247822400 | 15.0695 | 0.003576 | 0.0031103 | -15057.6092 | -0.15058 | 4.8674 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 51.5187 | 139998.9 | None | 722084 | 193.5984 | 164.7019 | 222438900 | 721264.8 | 193.3396 | 164.5037 | 222983900 | 15.901 | 0.0050251 | 0.0038471 | -10578.6743 | -0.10579 | 3.1007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.29 | DXSZCap | 69.3677 | 139998.9 | None | 759694.6 | 248.1832 | 220.3429 | 317309200 | 758707.3 | 247.8342 | 220.0513 | 318151400 | 14.2328 | 0.0050312 | 0.0042037 | -12141.0931 | -0.12141 | 4.1275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 62.3093 | 139998.9 | None | 775551.1 | 251.9231 | 216.8798 | 332643000 | 774605.1 | 251.5674 | 216.5959 | 333391800 | 15.1823 | 0.0057081 | 0.0045568 | -12017.4753 | -0.12017 | 2.2014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 66.434 | 139998.9 | None | 846729.1 | 233.8858 | 252.0515 | 555724500 | 845721.1 | 233.5714 | 251.7199 | 556688000 | 15.173 | 0.0047315 | 0.0049924 | -14503.1151 | -0.14503 | 0.40967 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 59.5736 | 139998.9 | None | 780130.3 | 214.8516 | 230.452 | 564373400 | 779264.6 | 214.5624 | 230.1475 | 565320200 | 14.5316 | 0.004853 | 0.0051108 | -15892.9495 | -0.15893 | 1.5258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.074 | DXSZCap | 68.2257 | 139998.9 | None | 850095.3 | 221.6876 | 230.1234 | 522675500 | 849046.4 | 221.3886 | 229.8229 | 523589200 | 15.374 | 0.0043825 | 0.004405 | -13392.3152 | -0.13392 | 1.1377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.052 | DXSZCap | 67.9086 | 139998.9 | None | 861357.1 | 230.7094 | 213.4111 | 567376100 | 860345.3 | 230.4021 | 213.1395 | 568295400 | 14.8994 | 0.0045257 | 0.0039995 | -13537.3046 | -0.13537 | 0.77477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.278 | DXSZCap | 93.8362 | 139998.9 | None | 1034523 | 271.2932 | 262.9364 | 154053200 | 1033039 | 270.9382 | 262.6063 | 154596200 | 15.8148 | 0.0037832 | 0.0035182 | -5786.6791 | -0.057867 | 4.3965 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.069 | DXSZCap | 58.076 | 139998.9 | None | 894658 | 151.3309 | 158.3838 | 1266277000 | 893896.4 | 151.1352 | 158.1849 | 1267711000 | 13.1138 | 0.0033691 | 0.0034254 | -24691.778 | -0.24692 | 0.90486 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.491 | DXSZCap | 356.9095 | 199999.2 | None | 1489495 | 449.5921 | 197.7431 | 1577662000 | 1487780 | 448.9344 | 197.3275 | 1580501000 | 4.8051 | 0.0018427 | 0.0011646 | -7954.3969 | -0.079544 | 2.3593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 5.202 | DXSZCap | 365.5215 | 199999.2 | None | 1613698 | 633.1984 | 320.4235 | 913777900 | 1611710 | 632.3731 | 319.9151 | 915523000 | 5.4388 | 0.002258 | 0.0013911 | -4774.2748 | -0.047743 | 28.2927 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 29.94 | DXSZCap | 373.9406 | 199999.2 | None | 1549068 | 532.2938 | 251.2849 | 814719900 | 1547152 | 531.7147 | 250.8721 | 816346700 | 5.1238 | 0.0015487 | 0.0011039 | -4350.424 | -0.043504 | 153.4068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 13.005 | DXSZCap | 362.672 | 199999.2 | None | 1629637 | 603.158 | 297.2941 | 651415500 | 1627566 | 602.397 | 296.8241 | 652850600 | 5.7104 | 0.0020983 | 0.0012958 | -3957.0187 | -0.03957 | 74.2637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.983 | DXSZCap | 373.1116 | 199999.2 | None | 1560812 | 505.2539 | 226.2107 | 806881400 | 1558783 | 504.6569 | 225.7491 | 808704800 | 5.4381 | 0.0016001 | 0.0012372 | -4887.0101 | -0.04887 | 10.7837 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 38.308 | DXSZCap | 393.8746 | 199999.2 | None | 1663537 | 572.4318 | 283.4856 | 332511800 | 1661316 | 571.7247 | 282.9964 | 333572200 | 5.6389 | 0.0017953 | 0.001242 | -2692.2275 | -0.026922 | 216.0131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.896 | DXSZCap | 386.4372 | 199999.2 | None | 1638271 | 548.3166 | 259.1737 | 220525500 | 1636024 | 547.6393 | 258.6992 | 221430400 | 5.8147 | 0.0017525 | 0.001228 | -2341.648 | -0.023416 | 22.6539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 56.735 | DXSZCap | 390.6934 | 199999.2 | None | 1692970 | 609.227 | 285.2198 | 284223300 | 1690805 | 608.4437 | 284.7563 | 284946900 | 5.5414 | 0.002005 | 0.0011864 | -1852.0918 | -0.018521 | 314.393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 38.377 | DXSZCap | 476.2361 | 199999.2 | None | 1717302 | 700.7869 | 351.2872 | 353848800 | 1714900 | 699.7608 | 350.677 | 355007200 | 5.0437 | 0.0021546 | 0.0012813 | -2432.4067 | -0.024324 | 193.5627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 9.86 | DXSZCap | 445.1401 | 199999.2 | None | 1733834 | 715.4473 | 351.9983 | 386335500 | 1731465 | 714.4198 | 351.4094 | 387392800 | 5.3219 | 0.0023084 | 0.0013229 | -2375.2073 | -0.023752 | 52.4741 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.968 | DXSZCap | 488.1392 | 199999.2 | None | 1743667 | 702.2748 | 392.9613 | 905270000 | 1741178 | 701.2729 | 392.268 | 907324100 | 5.099 | 0.0020525 | 0.0014204 | -4208.0209 | -0.04208 | 15.1337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 12.779 | DXSZCap | 440.9644 | 199999.2 | None | 1678763 | 664.7194 | 359.8413 | 879099500 | 1676514 | 663.8333 | 359.2466 | 880846800 | 5.1002 | 0.0020095 | 0.0013486 | -3962.451 | -0.039625 | 65.1753 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.221 | DXSZCap | 492.1473 | 199999.2 | None | 1762785 | 680.5888 | 368.829 | 800727600 | 1760223 | 679.6796 | 368.226 | 802607700 | 5.2058 | 0.0018475 | 0.0012252 | -3820.1978 | -0.038202 | 48.0023 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.815 | DXSZCap | 493.2228 | 199999.2 | None | 1758687 | 685.9537 | 352.0823 | 926229300 | 1756168 | 685.0472 | 351.4897 | 928198400 | 5.1072 | 0.0018378 | 0.0012015 | -3992.3136 | -0.039923 | 19.4841 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 2.911 | DXSZCap | 625.9333 | 199999.2 | None | 2047263 | 763.21 | 422.795 | 158279200 | 2043827 | 762.1147 | 422.0385 | 159025300 | 5.4894 | 0.0017499 | 0.0012085 | -1191.98 | -0.01192 | 15.9797 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.49 | DXSZCap | 390.9282 | 199999.2 | None | 1574936 | 542.5521 | 269.3414 | 2362655000 | 1572965 | 541.9521 | 268.8997 | 2365209000 | 5.0418 | 0.0015348 | 0.00113 | -6533.1682 | -0.065332 | 12.5542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.233 | DXSZCap | 350.1573 | 199999.2 | None | 1451799 | 438.649 | 193.1895 | 1492694000 | 1450117 | 437.9999 | 192.7803 | 1495615000 | 4.8036 | 0.0018538 | 0.0011686 | -8341.9661 | -0.08342 | 1.1192 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.346 | DXSZCap | 357.414 | 199999.2 | None | 1573032 | 617.901 | 312.7753 | 854565400 | 1571090 | 617.0916 | 312.2589 | 856262900 | 5.4335 | 0.0022647 | 0.0014446 | -4749.3939 | -0.047494 | 12.7469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 8.93 | DXSZCap | 366.6012 | 199999.2 | None | 1510324 | 519.6639 | 245.5518 | 765065700 | 1508443 | 519.0952 | 245.1467 | 766563100 | 5.1309 | 0.0015512 | 0.0011049 | -4084.5478 | -0.040845 | 45.8191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 7.296 | DXSZCap | 353.916 | 199999.2 | None | 1588746 | 588.5462 | 290.2874 | 603190100 | 1586722 | 587.8102 | 289.8161 | 604544700 | 5.7189 | 0.0020796 | 0.0013316 | -3827.4621 | -0.038275 | 41.7249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.102 | DXSZCap | 365.698 | 199999.2 | None | 1521917 | 493.3331 | 221.1605 | 754397200 | 1519922 | 492.7421 | 220.707 | 756229100 | 5.4553 | 0.0016161 | 0.0012402 | -5009.3247 | -0.050093 | 6.0118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 20.363 | DXSZCap | 385.4524 | 199999.2 | None | 1622550 | 558.7246 | 277.0081 | 306675600 | 1620373 | 558.0303 | 276.5285 | 307733200 | 5.6479 | 0.0018011 | 0.0012441 | -2743.7891 | -0.027438 | 115.0084 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 5.952 | DXSZCap | 378.5317 | 199999.2 | None | 1597936 | 535.4438 | 253.2918 | 204583100 | 1595734 | 534.7894 | 252.8345 | 205490000 | 5.8172 | 0.0017286 | 0.001208 | -2395.8363 | -0.023958 | 34.6241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 29.819 | DXSZCap | 382.1771 | 199999.2 | None | 1650638 | 594.2257 | 278.4385 | 264541000 | 1648519 | 593.4499 | 277.9895 | 265337300 | 5.5446 | 0.0020299 | 0.0011747 | -2083.589 | -0.020836 | 165.3329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 18.807 | DXSZCap | 465.6307 | 199999.2 | None | 1674248 | 683.9413 | 343.1171 | 324294000 | 1671898 | 682.9194 | 342.5103 | 325402000 | 5.0469 | 0.0021946 | 0.0013032 | -2379.5684 | -0.023796 | 94.9174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 21.472 | DXSZCap | 434.8016 | 199999.2 | None | 1690196 | 697.7283 | 343.4239 | 355939200 | 1687876 | 696.7243 | 342.8511 | 356937000 | 5.3358 | 0.0023091 | 0.0013175 | -2294.8397 | -0.022948 | 114.5696 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.919 | DXSZCap | 476.9223 | 199999.2 | None | 1699162 | 685.0248 | 383.2718 | 841464000 | 1696735 | 684.0919 | 382.6249 | 843356500 | 5.0889 | 0.0019561 | 0.0013563 | -3968.1512 | -0.039682 | 9.7656 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 7.629 | DXSZCap | 430.4626 | 199999.2 | None | 1636243 | 648.5347 | 351.1519 | 823183100 | 1634051 | 647.6669 | 350.5729 | 824853600 | 5.0922 | 0.0020159 | 0.0013451 | -3880.7087 | -0.038807 | 38.8484 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 6.92 | DXSZCap | 480.9281 | 199999.2 | None | 1717675 | 663.9002 | 359.8297 | 747427200 | 1715173 | 662.9734 | 359.2277 | 749232500 | 5.2024 | 0.0019271 | 0.0012517 | -3753.7838 | -0.037538 | 36.0009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.922 | DXSZCap | 482.2409 | 199999.2 | None | 1714045 | 668.7892 | 343.4549 | 860758700 | 1711582 | 667.9027 | 342.8749 | 862615300 | 5.1074 | 0.0018384 | 0.0012029 | -3849.9432 | -0.038499 | 20.0312 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 6.767 | DXSZCap | 613.3949 | 199999.2 | None | 1994095 | 743.8057 | 411.9632 | 141711600 | 1990744 | 742.6376 | 411.1666 | 142446700 | 5.463 | 0.0019043 | 0.0012987 | -1198.4124 | -0.011984 | 36.9684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.732 | DXSZCap | 382.4058 | 199999.2 | None | 1534924 | 529.0214 | 262.6881 | 2237070000 | 1532999 | 528.3999 | 262.2573 | 2239590000 | 5.0339 | 0.0016254 | 0.0011267 | -6589.8575 | -0.065899 | 13.7527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 332.8718 | 199999.2 | None | 1410769 | 424.9728 | 187.0377 | 1451062000 | 1409166 | 424.3519 | 186.6467 | 1453841000 | 4.8157 | 0.0018652 | 0.0011744 | -8348.5601 | -0.083486 | 0.76088 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.186 | DXSZCap | 348.3437 | 199999.2 | None | 1528776 | 601.4529 | 304.3113 | 871419900 | 1526894 | 600.6642 | 303.8071 | 873097200 | 5.4027 | 0.002264 | 0.0014474 | -4815.0726 | -0.048151 | 6.4076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 5.631 | DXSZCap | 357.2713 | 199999.2 | None | 1467747 | 505.0248 | 238.3091 | 808262800 | 1465929 | 504.4713 | 237.9157 | 809805200 | 5.0886 | 0.0015491 | 0.0011011 | -4317.1669 | -0.043172 | 28.6537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.172 | DXSZCap | 346.2347 | 199999.2 | None | 1543763 | 572.4663 | 282.5243 | 634671900 | 1541803 | 571.7482 | 282.0761 | 636076200 | 5.6609 | 0.0020741 | 0.0012943 | -4055.9194 | -0.040559 | 17.9564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.491 | DXSZCap | 356.2927 | 199999.2 | None | 1478912 | 478.5717 | 214.3845 | 801329300 | 1476983 | 478.0023 | 213.9452 | 803159500 | 5.4141 | 0.0015979 | 0.0012331 | -5136.7872 | -0.051368 | 2.6583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 10.073 | DXSZCap | 383.8797 | 199999.2 | None | 1577439 | 548.1752 | 272.6271 | 357332600 | 1575307 | 547.4893 | 272.1501 | 358443200 | 5.5538 | 0.0017867 | 0.0012426 | -2893.0942 | -0.028931 | 55.9437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.888 | DXSZCap | 376.6957 | 199999.2 | None | 1551974 | 523.945 | 248.3298 | 241665800 | 1549828 | 523.3012 | 247.8762 | 242673800 | 5.6969 | 0.001709 | 0.0012042 | -2675.8997 | -0.026759 | 22.1496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 14.824 | DXSZCap | 384.6965 | 199999.2 | None | 1606578 | 585.3031 | 274.7997 | 312491400 | 1604495 | 584.5448 | 274.3503 | 313334800 | 5.4147 | 0.0019713 | 0.001168 | -2192.3778 | -0.021924 | 80.2669 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 10.565 | DXSZCap | 469.3104 | 199999.2 | None | 1632365 | 677.4134 | 341.0666 | 396226400 | 1630032 | 676.4146 | 340.4515 | 397505700 | 4.9711 | 0.0021284 | 0.0013106 | -2725.9146 | -0.027259 | 52.5199 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.2 | DXSZCap | 438.7997 | 199999.2 | None | 1648264 | 691.8812 | 341.5812 | 425908000 | 1645977 | 690.8274 | 340.9922 | 427155900 | 5.2119 | 0.0024015 | 0.0013423 | -2843.8943 | -0.028439 | 68.7977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 457.6288 | 199999.2 | None | 1643888 | 661.5328 | 367.7882 | 800677200 | 1641576 | 660.6387 | 367.1735 | 802472100 | 5.0521 | 0.0019538 | 0.0013433 | -3922.1744 | -0.039222 | 5.7695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.643 | DXSZCap | 411.9699 | 199999.2 | None | 1584413 | 626.1254 | 337.1331 | 787052200 | 1582322 | 625.2963 | 336.5825 | 788632700 | 5.0756 | 0.0020126 | 0.0013365 | -3836.4452 | -0.038364 | 18.4905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 4.829 | DXSZCap | 461.4899 | 199999.2 | None | 1662182 | 641.4773 | 346.4046 | 713795300 | 1659801 | 640.6057 | 345.831 | 715459100 | 5.1594 | 0.0018888 | 0.0012429 | -3605.2794 | -0.036053 | 24.9146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.363 | DXSZCap | 462.0893 | 199999.2 | None | 1657305 | 644.3334 | 329.9097 | 824212200 | 1654971 | 643.4898 | 329.3585 | 826002600 | 5.051 | 0.0018258 | 0.001193 | -3874.5756 | -0.038746 | 11.9354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 4.121 | DXSZCap | 592.5436 | 199999.2 | None | 1924425 | 717.5852 | 396.6595 | 133973300 | 1921223 | 716.4101 | 395.9217 | 134668000 | 5.4038 | 0.0019832 | 0.0012451 | -1172.4031 | -0.011724 | 22.2691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.827 | DXSZCap | 363.5261 | 199999.2 | None | 1487925 | 510.6733 | 252.1697 | 2148154000 | 1486107 | 510.1144 | 251.7633 | 2150628000 | 5.001 | 0.0015374 | 0.0011178 | -6805.5643 | -0.068056 | 9.1369 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 316.7111 | 199999.2 | None | 1369892 | 411.4353 | 181.074 | 1486492000 | 1368364 | 410.8458 | 180.7017 | 1489186000 | 4.8246 | 0.0018615 | 0.0011754 | -8506.175 | -0.085062 | 0.34255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 326.1025 | 199999.2 | None | 1476936 | 576.5943 | 289.4682 | 828531100 | 1475178 | 575.8518 | 289.0126 | 830088300 | 5.3909 | 0.0022771 | 0.0013971 | -4775.1859 | -0.047752 | 3.2184 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 3.032 | DXSZCap | 348.9045 | 199999.2 | None | 1427939 | 491.1911 | 232.0487 | 772066300 | 1426166 | 490.6519 | 231.6651 | 773497000 | 5.0816 | 0.0015455 | 0.0010994 | -4100.5486 | -0.041005 | 15.4075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.566 | DXSZCap | 337.7251 | 199999.2 | None | 1501404 | 556.4437 | 274.7889 | 598441700 | 1499488 | 555.7476 | 274.3541 | 599837200 | 5.6733 | 0.0020612 | 0.0012874 | -4132.0594 | -0.041321 | 8.8843 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 347.8642 | 199999.2 | None | 1438799 | 465.4452 | 208.8168 | 766126300 | 1436914 | 464.8886 | 208.3869 | 767894600 | 5.4188 | 0.0016002 | 0.0012357 | -5083.3048 | -0.050833 | 1.3168 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 4.977 | DXSZCap | 376.7786 | 199999.2 | None | 1536681 | 534.7499 | 266.3473 | 336645600 | 1534586 | 534.0712 | 265.8795 | 337772200 | 5.5603 | 0.0018012 | 0.0012418 | -2990.0848 | -0.029901 | 27.6736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.935 | DXSZCap | 369.9741 | 199999.2 | None | 1511870 | 511.036 | 242.6424 | 230007300 | 1509758 | 510.4026 | 242.1971 | 230942100 | 5.7085 | 0.0017121 | 0.0012035 | -2526.6631 | -0.025267 | 11.046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 7.329 | DXSZCap | 377.9912 | 199999.2 | None | 1564685 | 570.7524 | 268.5661 | 298962100 | 1562641 | 569.949 | 268.0573 | 299770000 | 5.4075 | 0.0021256 | 0.0013462 | -2137.3513 | -0.021374 | 39.6318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 5.205 | DXSZCap | 461.5462 | 199999.2 | None | 1590204 | 661.2602 | 333.6902 | 375625800 | 1587920 | 660.2288 | 333.1046 | 376894300 | 4.9486 | 0.0022348 | 0.0012688 | -2748.3703 | -0.027484 | 25.7574 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 11.506 | DXSZCap | 401.694 | 199999.2 | None | 1584589 | 650.8489 | 320.1899 | 355284600 | 1582482 | 649.9011 | 319.6625 | 356246700 | 5.2453 | 0.0023595 | 0.0013128 | -2395.1067 | -0.023951 | 60.3523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.582 | DXSZCap | 442.3442 | 199999.2 | None | 1592527 | 641.863 | 355.9427 | 812930200 | 1590304 | 640.9981 | 355.3519 | 814643100 | 5.0255 | 0.0019552 | 0.0013355 | -3872.3242 | -0.038723 | 2.9248 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.069 | DXSZCap | 396.9065 | 199999.2 | None | 1535041 | 606.607 | 326.0316 | 800169300 | 1533048 | 605.8073 | 325.5045 | 801723000 | 5.0213 | 0.0020147 | 0.0013279 | -3914.5241 | -0.039145 | 10.3891 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.92 | DXSZCap | 445.7351 | 199999.2 | None | 1610372 | 622.0397 | 335.8106 | 725154700 | 1608090 | 621.1933 | 335.2261 | 726812600 | 5.1196 | 0.0018987 | 0.0013112 | -3719.4736 | -0.037195 | 9.8297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.783 | DXSZCap | 447.6642 | 199999.2 | None | 1606455 | 625.1761 | 320.0088 | 847720900 | 1604210 | 624.3603 | 319.4767 | 849593700 | 5.0149 | 0.0018223 | 0.0011887 | -4183.4926 | -0.041835 | 8.9416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 3.838 | DXSZCap | 577.9237 | 199999.2 | None | 1865697 | 697.6884 | 386.1224 | 139978000 | 1862602 | 696.6984 | 385.437 | 140734700 | 5.3554 | 0.001713 | 0.001186 | -1309.3423 | -0.013093 | 20.5539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 1.186 | DXSZCap | 347.0639 | 199999.2 | None | 1442318 | 493.8902 | 242.7485 | 2168132000 | 1440592 | 493.3554 | 242.3624 | 2170471000 | 4.9731 | 0.0015409 | 0.0011124 | -6739.3937 | -0.067394 | 5.8982 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 313.877 | 199999.2 | None | 1370392 | 411.8182 | 181.2193 | 1429302000 | 1368868 | 411.2307 | 180.8489 | 1431865000 | 4.8554 | 0.0018719 | 0.0011803 | -8165.6188 | -0.081656 | 0.16994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.269 | DXSZCap | 320.4612 | 199999.2 | None | 1476008 | 572.6526 | 287.0298 | 794911400 | 1474267 | 571.9209 | 286.5861 | 796450900 | 5.4328 | 0.0022832 | 0.0013845 | -4804.0141 | -0.04804 | 1.4614 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.046 | DXSZCap | 345.4428 | 199999.2 | None | 1428469 | 489.8149 | 231.0864 | 741232400 | 1426700 | 489.2786 | 230.7061 | 742726900 | 5.121 | 0.0015526 | 0.001101 | -4326.3318 | -0.043263 | 5.3565 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.795 | DXSZCap | 332.231 | 199999.2 | None | 1501023 | 554.1023 | 273.2908 | 571731100 | 1499125 | 553.416 | 272.861 | 573044700 | 5.7129 | 0.0020658 | 0.0012937 | -3953.875 | -0.039539 | 4.5417 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 344.314 | 199999.2 | None | 1439461 | 464.9792 | 208.8141 | 735881000 | 1437583 | 464.4262 | 208.3871 | 737634900 | 5.4543 | 0.0016061 | 0.0012401 | -5093.8972 | -0.050939 | 0.71452 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.124 | DXSZCap | 376.7786 | 199999.2 | None | 1536681 | 534.7499 | 266.3473 | 336645600 | 1534586 | 534.0712 | 265.8795 | 337772200 | 5.5603 | 0.0018012 | 0.0012418 | -2990.0848 | -0.029901 | 17.3704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 369.9741 | 199999.2 | None | 1511870 | 511.036 | 242.6424 | 230007300 | 1509758 | 510.4026 | 242.1971 | 230942100 | 5.7085 | 0.0017121 | 0.0012035 | -2526.6631 | -0.025267 | 6.5191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.568 | DXSZCap | 377.9912 | 199999.2 | None | 1564685 | 570.7524 | 268.5661 | 298962100 | 1562641 | 569.949 | 268.0573 | 299770000 | 5.4075 | 0.0021256 | 0.0013462 | -2137.3513 | -0.021374 | 24.7016 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.956 | DXSZCap | 461.5462 | 199999.2 | None | 1590204 | 661.2602 | 333.6902 | 375625800 | 1587920 | 660.2288 | 333.1046 | 376894300 | 4.9486 | 0.0022348 | 0.0012688 | -2748.3703 | -0.027484 | 14.628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 6.425 | DXSZCap | 395.3841 | 199999.2 | None | 1582271 | 645.4158 | 317.1977 | 334940900 | 1580183 | 644.5112 | 316.6007 | 335851600 | 5.2809 | 0.0022878 | 0.0015098 | -2303.3299 | -0.023033 | 33.93 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.324 | DXSZCap | 434.7082 | 199999.2 | None | 1588424 | 635.6432 | 351.5183 | 759690800 | 1586242 | 634.7539 | 350.9378 | 761371400 | 5.0195 | 0.0020458 | 0.0013355 | -3866.0416 | -0.03866 | 1.6263 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.04 | DXSZCap | 390.0728 | 199999.2 | None | 1532629 | 601.8996 | 322.6805 | 755801400 | 1530662 | 601.1156 | 322.1591 | 757300200 | 5.0426 | 0.0020099 | 0.0013368 | -3842.3594 | -0.038424 | 5.2444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.213 | DXSZCap | 438.1936 | 199999.2 | None | 1605278 | 616.0506 | 331.6853 | 681100500 | 1603028 | 615.2263 | 331.1402 | 682679900 | 5.1347 | 0.001881 | 0.0012439 | -3604.3431 | -0.036043 | 6.2284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 439.9913 | 199999.2 | None | 1601883 | 619.3089 | 316.4357 | 791377200 | 1599660 | 618.4798 | 315.9132 | 793070700 | 5.0524 | 0.0018844 | 0.0011874 | -3848.9394 | -0.038489 | 4.9968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.134 | DXSZCap | 569.1356 | 199999.2 | None | 1854845 | 689.392 | 380.7523 | 126569600 | 1851797 | 688.2524 | 380.0791 | 127223900 | 5.3555 | 0.0020023 | 0.0011827 | -1149.6382 | -0.011496 | 11.4286 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.674 | DXSZCap | 343.3082 | 199999.2 | None | 1441239 | 491.138 | 241.0769 | 2059594000 | 1439525 | 490.6119 | 240.696 | 2061917000 | 4.9926 | 0.0015325 | 0.0011096 | -6766.5152 | -0.067665 | 3.365 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 309.5625 | 199999.2 | None | 1350567 | 406.1588 | 178.4572 | 1345260000 | 1349061 | 405.576 | 178.0906 | 1347743000 | 4.8649 | 0.0018826 | 0.0011843 | -8020.9979 | -0.08021 | 0.17027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.269 | DXSZCap | 303.4343 | 199999.2 | None | 1453629 | 557.3661 | 277.5873 | 634187100 | 1451942 | 556.668 | 277.1672 | 635459200 | 5.5597 | 0.0023007 | 0.0013844 | -4192.3403 | -0.041923 | 1.4956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.046 | DXSZCap | 335.3322 | 199999.2 | None | 1410144 | 481.324 | 226.4239 | 609360800 | 1408398 | 480.7994 | 226.0543 | 610616300 | 5.2068 | 0.0015643 | 0.0011022 | -3744.0488 | -0.03744 | 5.4463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.795 | DXSZCap | 313.8545 | 199999.2 | None | 1479634 | 541.0874 | 265.3332 | 429146400 | 1477791 | 540.4177 | 264.9217 | 430271900 | 5.8721 | 0.002134 | 0.001311 | -3586.0567 | -0.035861 | 4.6684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 336.4959 | 199999.2 | None | 1420934 | 458.9586 | 206.1175 | 593168400 | 1419077 | 458.4124 | 205.6961 | 594704100 | 5.5186 | 0.0016229 | 0.0012521 | -4563.8004 | -0.045638 | 0.72294 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.124 | DXSZCap | 370.4143 | 199999.2 | None | 1515601 | 526.4247 | 261.862 | 301373100 | 1513528 | 525.7567 | 261.4016 | 302460700 | 5.5964 | 0.0018034 | 0.0012429 | -2936.1715 | -0.029362 | 17.4833 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 360.5095 | 199999.2 | None | 1491506 | 502.0822 | 237.8409 | 197966900 | 1489420 | 501.4611 | 237.4061 | 198844800 | 5.7863 | 0.0017229 | 0.0012061 | -2435.165 | -0.024352 | 6.6079 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.568 | DXSZCap | 361.0276 | 199999.2 | None | 1541025 | 555.7169 | 260.5486 | 225021800 | 1539036 | 554.9957 | 260.1258 | 225631200 | 5.5093 | 0.0019977 | 0.0011711 | -1687.9597 | -0.01688 | 25.1664 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.956 | DXSZCap | 420.3132 | 199999.2 | None | 1556822 | 626.2998 | 313.1847 | 207466400 | 1554679 | 625.4083 | 312.6477 | 208301700 | 5.0986 | 0.0021209 | 0.0012776 | -1987.3276 | -0.019873 | 15.0714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 6.425 | DXSZCap | 373.8981 | 199999.2 | None | 1554900 | 624.3793 | 304.9615 | 245507400 | 1552889 | 623.5192 | 304.4695 | 246259500 | 5.3785 | 0.0023004 | 0.0013159 | -2011.5104 | -0.020115 | 34.5567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.324 | DXSZCap | 409.9819 | 199999.2 | None | 1556072 | 613.6707 | 335.6034 | 562768300 | 1553980 | 612.87 | 335.0623 | 564118100 | 5.1027 | 0.0019529 | 0.0013199 | -3292.3404 | -0.032923 | 1.6533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.04 | DXSZCap | 367.6104 | 199999.2 | None | 1505439 | 584.3568 | 309.8822 | 577485800 | 1503550 | 583.6011 | 309.3927 | 578687700 | 5.1386 | 0.0020556 | 0.0013317 | -3269.4942 | -0.032695 | 5.3441 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.213 | DXSZCap | 413.4256 | 199999.2 | None | 1570970 | 595.5252 | 317.2723 | 510143400 | 1568828 | 594.7459 | 316.7629 | 511432600 | 5.1811 | 0.0018851 | 0.0012321 | -3118.3359 | -0.031183 | 6.2847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 415.432 | 199999.2 | None | 1568835 | 597.9362 | 303.354 | 588205600 | 1566716 | 597.1823 | 302.8613 | 589652700 | 5.1007 | 0.0018147 | 0.0011859 | -3483.3623 | -0.034834 | 5.0446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.134 | DXSZCap | 540.2605 | 199999.2 | None | 1802605 | 661.3619 | 361.9448 | 81696990 | 1799710 | 660.2977 | 361.3099 | 82208260 | 5.3585 | 0.0019698 | 0.0011752 | -946.3398 | -0.0094634 | 11.4351 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.674 | DXSZCap | 328.7442 | 199999.2 | None | 1418016 | 478.9097 | 233.5757 | 1674716000 | 1416363 | 478.2938 | 233.1747 | 1676624000 | 5.0282 | 0.0018735 | 0.0012198 | -5803.9039 | -0.058039 | 3.389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 302.3218 | 199999.2 | None | 1338867 | 401.5984 | 176.1663 | 1337691000 | 1337394 | 401.0293 | 175.8083 | 1340130000 | 4.8723 | 0.0018825 | 0.0011842 | -8067.5619 | -0.080676 | 0.12668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.202 | DXSZCap | 296.0386 | 199999.2 | None | 1438496 | 548.9971 | 272.0185 | 623060100 | 1436853 | 548.3133 | 271.5785 | 624326500 | 5.55 | 0.0023098 | 0.0014863 | -4277.8199 | -0.042778 | 1.1211 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 311.1328 | 199999.2 | None | 1389656 | 468.5806 | 217.6789 | 613094500 | 1388030 | 468.0583 | 217.3361 | 614306200 | 5.2261 | 0.0016785 | 0.0011018 | -3894.4787 | -0.038945 | 4.0972 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 291.9786 | 199999.2 | None | 1453825 | 524.6821 | 254.9042 | 427029800 | 1452107 | 524.0533 | 254.5223 | 428098700 | 5.884 | 0.0021535 | 0.0013081 | -3660.8847 | -0.036609 | 3.5127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.097 | DXSZCap | 311.5378 | 199999.2 | None | 1399747 | 445.9592 | 199.1441 | 608215600 | 1398018 | 445.4514 | 198.7544 | 609728200 | 5.5499 | 0.0016299 | 0.0012508 | -4855.2691 | -0.048553 | 0.53834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.342 | DXSZCap | 342.9847 | 199999.2 | None | 1487434 | 511.4368 | 252.2221 | 308794400 | 1485505 | 510.8031 | 251.7927 | 309834000 | 5.6242 | 0.0018475 | 0.001252 | -3031.0392 | -0.03031 | 13.1718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.856 | DXSZCap | 333.967 | 199999.2 | None | 1464900 | 488.4394 | 229.5333 | 212634200 | 1462962 | 487.8523 | 229.1287 | 213502400 | 5.803 | 0.001758 | 0.0012117 | -2599.6579 | -0.025997 | 4.9673 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.426 | DXSZCap | 336.3203 | 199999.2 | None | 1510445 | 538.456 | 251.0113 | 228133800 | 1508596 | 537.7901 | 250.6201 | 228762900 | 5.4977 | 0.0019799 | 0.001163 | -1870.5385 | -0.018705 | 18.8352 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.218 | DXSZCap | 394.2945 | 199999.2 | None | 1525015 | 605.8578 | 300.7451 | 210883000 | 1523012 | 605.0203 | 300.2457 | 211692400 | 5.08 | 0.0021239 | 0.0012666 | -2052.7805 | -0.020528 | 11.2674 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.82 | DXSZCap | 365.3971 | 199999.2 | None | 1537380 | 614.3336 | 299.3521 | 241373800 | 1535415 | 613.5046 | 298.8783 | 242120500 | 5.3777 | 0.0022688 | 0.0012967 | -2043.5303 | -0.020435 | 25.9206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 401.2921 | 199999.2 | None | 1537953 | 604.6594 | 328.9771 | 547826400 | 1535914 | 603.8766 | 328.449 | 549134300 | 5.0811 | 0.0019509 | 0.0013159 | -3259.2218 | -0.032592 | 1.2347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 359.2225 | 199999.2 | None | 1488855 | 575.5416 | 303.7343 | 562730100 | 1487016 | 574.8089 | 303.2635 | 563910600 | 5.1194 | 0.0020396 | 0.0013106 | -3286.2645 | -0.032863 | 3.9931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.909 | DXSZCap | 404.1632 | 199999.2 | None | 1552710 | 586.915 | 311.3515 | 495857200 | 1550617 | 586.1544 | 310.8501 | 497090500 | 5.1786 | 0.0018818 | 0.0012406 | -3051.49 | -0.030515 | 4.7073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 406.0854 | 199999.2 | None | 1550294 | 588.7971 | 297.597 | 577334600 | 1548238 | 588.0614 | 297.1173 | 578657000 | 5.063 | 0.0018116 | 0.0011814 | -3256.4578 | -0.032565 | 3.7517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.6 | DXSZCap | 530.8689 | 199999.2 | None | 1778842 | 651.5614 | 355.8689 | 79980180 | 1776010 | 650.6174 | 355.2123 | 80480050 | 5.3347 | 0.0017782 | 0.0012367 | -941.6073 | -0.0094161 | 8.5354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.506 | DXSZCap | 320.187 | 199999.2 | None | 1403695 | 472.3584 | 229.1919 | 1646963000 | 1402086 | 471.8059 | 228.8005 | 1648897000 | 5.0252 | 0.0017257 | 0.0012222 | -6040.2205 | -0.060402 | 2.5427 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 293.014 | 199999.2 | None | 1323364 | 398.365 | 174.2621 | 1227915000 | 1321902 | 397.805 | 173.9117 | 1230076000 | 4.9895 | 0.0019112 | 0.0011961 | -7375.0749 | -0.073751 | 0.12973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.202 | DXSZCap | 287.1259 | 199999.2 | None | 1418797 | 539.6976 | 266.6773 | 632092100 | 1417178 | 539.0368 | 266.2865 | 633284000 | 5.6386 | 0.0023014 | 0.0013611 | -4151.1399 | -0.041511 | 1.139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 306.0884 | 199999.2 | None | 1372164 | 462.0489 | 214.1007 | 629428000 | 1370553 | 461.5587 | 213.7603 | 630646100 | 5.2632 | 0.0016016 | 0.0011121 | -3979.5691 | -0.039796 | 4.1263 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 283.438 | 199999.2 | None | 1434648 | 517.0262 | 250.7424 | 436361200 | 1432955 | 516.408 | 250.3669 | 437388700 | 5.9731 | 0.0021812 | 0.0013247 | -3625.1315 | -0.036251 | 3.5659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.097 | DXSZCap | 302.5713 | 199999.2 | None | 1383249 | 440.9298 | 196.5921 | 602325200 | 1381536 | 440.4281 | 196.2113 | 603848100 | 5.6615 | 0.001658 | 0.0012588 | -5033.1941 | -0.050332 | 0.54916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 2.342 | DXSZCap | 326.1942 | 199999.2 | None | 1466976 | 498.4454 | 244.3987 | 266648200 | 1465092 | 497.8394 | 243.989 | 267550900 | 5.7757 | 0.0018578 | 0.0012561 | -2767.37 | -0.027674 | 13.5267 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.856 | DXSZCap | 321.692 | 199999.2 | None | 1446582 | 479.3717 | 224.2455 | 197392500 | 1444672 | 478.7987 | 223.8549 | 198246000 | 5.9374 | 0.0017812 | 0.0012142 | -2653.159 | -0.026532 | 5.0824 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 3.426 | DXSZCap | 323.0705 | 199999.2 | None | 1493948 | 527.674 | 246.015 | 214684300 | 1492030 | 527.0124 | 245.616 | 215377700 | 5.9368 | 0.0020477 | 0.001235 | -2146.2811 | -0.021463 | 20.3394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.218 | DXSZCap | 384.5772 | 199999.2 | None | 1503235 | 595.1581 | 294.7357 | 209384300 | 1501264 | 594.3367 | 294.2451 | 210144400 | 5.1251 | 0.002136 | 0.0012757 | -1976.4563 | -0.019765 | 11.3675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 4.82 | DXSZCap | 355.8063 | 199999.2 | None | 1515390 | 603.3223 | 293.3219 | 241905300 | 1513462 | 602.5058 | 292.8635 | 242603300 | 5.4187 | 0.0022949 | 0.0012885 | -1961.7414 | -0.019617 | 26.118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 389.897 | 199999.2 | None | 1514224 | 592.6229 | 321.4077 | 529006500 | 1512224 | 591.87 | 320.8989 | 530263100 | 5.1296 | 0.001931 | 0.0013048 | -3222.9023 | -0.032229 | 1.2465 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 348.8302 | 199999.2 | None | 1466953 | 565.2784 | 297.1929 | 554096500 | 1465155 | 564.5641 | 296.6815 | 555174400 | 5.1544 | 0.0020478 | 0.0014662 | -3090.0423 | -0.0309 | 4.0204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.909 | DXSZCap | 392.8963 | 199999.2 | None | 1527727 | 575.1623 | 304.1535 | 482850900 | 1525687 | 574.4213 | 303.6709 | 484019800 | 5.1922 | 0.001886 | 0.0012283 | -2975.0855 | -0.029751 | 4.7197 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 394.8583 | 199999.2 | None | 1526033 | 577.3776 | 291.1129 | 553525800 | 1524019 | 576.5627 | 290.5859 | 554796500 | 5.1006 | 0.0020638 | 0.0013348 | -3218.1169 | -0.032181 | 3.7795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 1.6 | DXSZCap | 518.4865 | 199999.2 | None | 1746363 | 637.0944 | 346.8871 | 75632050 | 1743600 | 636.2387 | 346.2804 | 76109590 | 5.329 | 0.0016505 | 0.0011701 | -921.0269 | -0.0092103 | 8.5264 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.506 | DXSZCap | 314.0686 | 199999.2 | None | 1383879 | 464.556 | 224.8121 | 1594766000 | 1382296 | 464.0751 | 224.4657 | 1596545000 | 5.0403 | 0.0015312 | 0.0011032 | -5664.3678 | -0.056644 | 2.5504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 278.4527 | 199999.2 | None | 1199360 | 359.8777 | 157.7058 | 1348302000 | 1197986 | 359.3563 | 157.3749 | 1350602000 | 4.9344 | 0.0018723 | 0.0011882 | -8259.932 | -0.082599 | 0.04441 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 273.8717 | 199999.2 | None | 1287909 | 497.322 | 247.3331 | 695413700 | 1286392 | 496.6877 | 246.9332 | 696644200 | 5.5391 | 0.0023162 | 0.0014603 | -4492.9793 | -0.04493 | 0.37112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 290.9588 | 199999.2 | None | 1243237 | 421.369 | 195.4495 | 702802700 | 1241736 | 420.9102 | 195.1282 | 704088300 | 5.1588 | 0.0015768 | 0.0011044 | -4418.4957 | -0.044185 | 1.3464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 270.5792 | 199999.2 | None | 1301923 | 475.3561 | 231.4997 | 487047400 | 1300335 | 474.7662 | 231.1416 | 488072000 | 5.8689 | 0.0021801 | 0.0013236 | -3786.6916 | -0.037867 | 1.1679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 287.3221 | 199999.2 | None | 1253455 | 400.9816 | 178.5723 | 677844600 | 1251856 | 400.5071 | 178.2121 | 679415900 | 5.5652 | 0.0016513 | 0.0012536 | -5468.7756 | -0.054688 | 0.17809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 311.3014 | 199999.2 | None | 1332186 | 457.7629 | 225.6363 | 305412500 | 1330412 | 457.164 | 225.2321 | 306393800 | 5.6987 | 0.0019238 | 0.0012984 | -3152.2507 | -0.031523 | 4.4507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 306.9176 | 199999.2 | None | 1312345 | 438.827 | 205.6289 | 233543400 | 1310551 | 438.2811 | 205.2487 | 234447900 | 5.8452 | 0.0017786 | 0.0012386 | -2947.0455 | -0.02947 | 1.6717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 309.8241 | 199999.2 | None | 1357892 | 485.3993 | 227.0091 | 238240200 | 1356086 | 484.776 | 226.6293 | 239004200 | 5.8291 | 0.0020119 | 0.0012261 | -2465.915 | -0.024659 | 6.6568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.74 | DXSZCap | 370.6144 | 199999.2 | None | 1368293 | 551.6184 | 274.8683 | 238421900 | 1366434 | 550.8362 | 274.3984 | 239251500 | 5.016 | 0.0021106 | 0.001268 | -2238.4454 | -0.022384 | 3.7118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.607 | DXSZCap | 341.9783 | 199999.2 | None | 1379658 | 559.2531 | 273.3694 | 272677500 | 1377839 | 558.4724 | 272.9227 | 273408000 | 5.3191 | 0.0022828 | 0.0013063 | -2136.1004 | -0.021361 | 8.5477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 376.0469 | 199999.2 | None | 1381345 | 549.7781 | 301.5837 | 583090000 | 1379456 | 549.0519 | 301.0881 | 584375000 | 5.0233 | 0.0019312 | 0.0013177 | -3417.1272 | -0.034171 | 0.40689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 334.9559 | 199999.2 | None | 1334860 | 521.99 | 277.1514 | 609257000 | 1333161 | 521.3127 | 276.7093 | 610511500 | 5.0723 | 0.0020222 | 0.00132 | -3745.2687 | -0.037453 | 1.3188 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.304 | DXSZCap | 379.0198 | 199999.2 | None | 1394142 | 532.001 | 284.2483 | 532628000 | 1392201 | 531.2953 | 283.7862 | 533910300 | 5.1211 | 0.0018618 | 0.0012193 | -3383.2002 | -0.033832 | 1.5568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.248 | DXSZCap | 381.1157 | 199999.2 | None | 1392658 | 534.5743 | 271.5326 | 608796200 | 1390745 | 533.8818 | 271.0838 | 610153700 | 5.0195 | 0.0018172 | 0.0011776 | -3561.9104 | -0.035619 | 1.2448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 504.3901 | 199999.2 | None | 1605238 | 592.8107 | 326.802 | 87292290 | 1602579 | 591.9932 | 326.2156 | 87797620 | 5.2717 | 0.0016207 | 0.0011626 | -1001.8634 | -0.010019 | 2.8098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 299.0378 | 199999.2 | None | 1256416 | 424.6283 | 206.4862 | 1720279000 | 1254927 | 424.1589 | 206.1477 | 1722188000 | 4.9793 | 0.0015698 | 0.0011319 | -6383.8087 | -0.063838 | 0.8415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 278.4476 | 199999.2 | None | 1199360 | 359.8777 | 157.7058 | 1348302000 | 1197986 | 359.3563 | 157.3748 | 1350752000 | 4.9345 | 0.0018723 | 0.0011887 | -8798.784 | -0.087988 | 0.044411 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 273.6484 | 199999.2 | None | 1287910 | 497.3221 | 247.3331 | 695413600 | 1286376 | 496.6787 | 246.9345 | 696734500 | 5.6057 | 0.0023514 | 0.0014566 | -4826.9964 | -0.04827 | 0.37558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 290.9541 | 199999.2 | None | 1248653 | 422.9191 | 196.8257 | 686544800 | 1247042 | 422.4291 | 196.4767 | 688218500 | 5.537 | 0.0016841 | 0.0011997 | -5752.453 | -0.057525 | 1.4451 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 270.3616 | 199999.2 | None | 1301924 | 475.3564 | 231.4998 | 487047600 | 1300329 | 474.7596 | 231.1253 | 488153800 | 5.8995 | 0.0022077 | 0.0013853 | -4091.557 | -0.040916 | 1.174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 287.3164 | 199999.2 | None | 1253455 | 400.9817 | 178.5724 | 677844500 | 1251855 | 400.5068 | 178.2119 | 679518700 | 5.5688 | 0.0016528 | 0.0012548 | -5827.0245 | -0.05827 | 0.1782 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 311.3008 | 199999.2 | None | 1332186 | 457.7629 | 225.6363 | 305412500 | 1330412 | 457.164 | 225.232 | 306424900 | 5.6987 | 0.0019238 | 0.0012986 | -3252.1595 | -0.032522 | 4.4507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 306.9171 | 199999.2 | None | 1312345 | 438.827 | 205.6288 | 233543300 | 1310551 | 438.2811 | 205.2487 | 234478200 | 5.8452 | 0.0017786 | 0.0012383 | -3046.0997 | -0.030461 | 1.6717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 309.5944 | 199999.2 | None | 1357892 | 485.3994 | 227.0093 | 238240100 | 1356070 | 484.755 | 226.6053 | 238988000 | 5.8851 | 0.0020816 | 0.0013049 | -2415.7411 | -0.024157 | 6.7208 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.74 | DXSZCap | 370.3707 | 199999.2 | None | 1368293 | 551.6182 | 274.8683 | 238422000 | 1366408 | 550.8411 | 274.3861 | 239356600 | 5.0895 | 0.0020982 | 0.0013021 | -2523.4177 | -0.025234 | 3.7662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.607 | DXSZCap | 341.7395 | 199999.2 | None | 1379658 | 559.2531 | 273.3694 | 272677700 | 1377821 | 558.4773 | 272.9082 | 273553000 | 5.3754 | 0.0022701 | 0.0013496 | -2561.3074 | -0.025613 | 8.6383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 375.7891 | 199999.2 | None | 1381345 | 549.7781 | 301.5837 | 583089700 | 1379415 | 549.0542 | 301.0773 | 584531300 | 5.1359 | 0.0019263 | 0.0013474 | -3836.1943 | -0.038362 | 0.416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 334.717 | 199999.2 | None | 1334860 | 521.9899 | 277.1513 | 609257000 | 1333133 | 521.3044 | 276.693 | 610704100 | 5.1596 | 0.0020478 | 0.0013691 | -4323.3543 | -0.043234 | 1.3415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.304 | DXSZCap | 378.7662 | 199999.2 | None | 1394142 | 532.0008 | 284.2483 | 532628000 | 1392163 | 531.2888 | 283.7657 | 534057900 | 5.2249 | 0.0018798 | 0.001274 | -3775.1518 | -0.037752 | 1.5884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.248 | DXSZCap | 380.8681 | 199999.2 | None | 1392658 | 534.5743 | 271.5326 | 608796000 | 1390702 | 533.8973 | 271.069 | 610308700 | 5.1356 | 0.0017775 | 0.0012172 | -3971.7163 | -0.039717 | 1.2736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 504.1195 | 199999.2 | None | 1605238 | 592.8101 | 326.8019 | 87291430 | 1602529 | 591.9783 | 326.1891 | 87836820 | 5.3737 | 0.00165 | 0.0012157 | -1081.8665 | -0.010819 | 2.8642 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 299.0379 | 199999.2 | None | 1261897 | 426.2783 | 207.8611 | 1705172000 | 1260297 | 425.7778 | 207.4961 | 1707503000 | 5.3505 | 0.0016739 | 0.0012208 | -7794.9988 | -0.07795 | 0.90423 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.491 | DXSZCap | 184.5639 | 100001.1 | None | 675170.6 | 190.4108 | 82.9591 | 1660566000 | 674394.4 | 190.1536 | 82.8177 | 1662792000 | 4.2056 | 0.0013937 | 0.00076613 | -12060.8619 | -0.12061 | 2.0649 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 5.202 | DXSZCap | 205.926 | 100001.1 | None | 725565.4 | 308.517 | 141.8125 | 1043610000 | 724637.8 | 308.0888 | 141.5979 | 1045108000 | 4.5045 | 0.0020795 | 0.0010421 | -7274.4589 | -0.072745 | 23.4326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 29.94 | DXSZCap | 203.6125 | 100001.1 | None | 692397.8 | 242.7232 | 106.5784 | 866174100 | 691506.6 | 242.4288 | 106.4088 | 867786600 | 4.3769 | 0.0014461 | 0.00083295 | -7919.4566 | -0.079195 | 131.0457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 13.005 | DXSZCap | 206.7132 | 100001.1 | None | 727798.7 | 287.0136 | 130.2386 | 801135700 | 726854 | 286.6443 | 130.0493 | 802406000 | 4.5701 | 0.0017862 | 0.00091592 | -6145.2283 | -0.061452 | 59.4341 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.983 | DXSZCap | 201.0318 | 100001.1 | None | 692934.3 | 220.1838 | 93.0525 | 946410500 | 692051.6 | 219.9079 | 92.8901 | 947880400 | 4.3908 | 0.0013724 | 0.00080816 | -7311.7776 | -0.073118 | 8.707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 38.308 | DXSZCap | 224.8114 | 100001.1 | None | 737377.8 | 270.9278 | 123.0983 | 408479300 | 736355.5 | 270.5766 | 122.9003 | 409310400 | 4.5474 | 0.0015623 | 0.00088074 | -3696.8767 | -0.036969 | 174.2006 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.896 | DXSZCap | 212.8253 | 100001.1 | None | 720233.3 | 253.2827 | 110.8179 | 237052400 | 719269.1 | 252.9633 | 110.6377 | 237673700 | 4.5305 | 0.0015004 | 0.0008467 | -2919.2957 | -0.029193 | 17.6507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 56.735 | DXSZCap | 221.0312 | 100001.1 | None | 756295 | 297.3523 | 126.7977 | 344370100 | 755265.4 | 296.9449 | 126.6025 | 345126500 | 4.6582 | 0.0018434 | 0.00088343 | -3422.1418 | -0.034221 | 264.2811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 38.377 | DXSZCap | 275.4949 | 100001.1 | None | 778338.1 | 349.931 | 158.0372 | 456583400 | 777100 | 349.3649 | 157.7682 | 457626200 | 4.4941 | 0.0020549 | 0.00097642 | -3785.1882 | -0.037852 | 172.4699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 9.86 | DXSZCap | 257.9996 | 100001.1 | None | 786931.6 | 362.6396 | 162.4478 | 494636400 | 785740.9 | 362.0684 | 162.1809 | 495686600 | 4.6151 | 0.0022136 | 0.0010346 | -4070.5492 | -0.040705 | 45.5051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.968 | DXSZCap | 285.5234 | 100001.1 | None | 805158.7 | 355.4988 | 182.7887 | 1070321000 | 803828.2 | 354.9639 | 182.4574 | 1072264000 | 4.6599 | 0.0018734 | 0.0011602 | -6805.0467 | -0.06805 | 13.8305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 12.779 | DXSZCap | 256.3888 | 100001.1 | None | 765931.3 | 330.5081 | 164.1557 | 992623000 | 764769 | 329.9918 | 163.8823 | 994343000 | 4.5334 | 0.0020139 | 0.0010663 | -6708.5625 | -0.067086 | 57.9317 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.221 | DXSZCap | 287.4491 | 100001.1 | None | 816979.5 | 341.5229 | 168.0838 | 894377200 | 815624.7 | 341.0167 | 167.8053 | 896095100 | 4.7132 | 0.0017611 | 0.00096875 | -5976.3629 | -0.059764 | 43.4603 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.815 | DXSZCap | 286.5481 | 100001.1 | None | 812551.3 | 347.3362 | 160.5997 | 1150343000 | 811213.2 | 346.834 | 160.3379 | 1152149000 | 4.6697 | 0.0017527 | 0.0009134 | -6302.6068 | -0.063026 | 17.815 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 2.911 | DXSZCap | 362.6446 | 100001.1 | None | 978571 | 391.7018 | 197.8306 | 201025100 | 976706.8 | 391.0917 | 197.4816 | 201746100 | 5.1406 | 0.0016824 | 0.00096237 | -1988.1724 | -0.019882 | 14.9642 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.49 | DXSZCap | 235.2139 | 100001.1 | None | 723777.9 | 259.5618 | 118.9145 | 2533185000 | 722674.6 | 259.0743 | 118.6292 | 2535582000 | 4.6906 | 0.0020723 | 0.0012131 | -10190.7229 | -0.10191 | 11.6797 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.233 | DXSZCap | 183.1189 | 100001.1 | None | 661166.8 | 185.6541 | 81.1697 | 1691013000 | 660396.6 | 185.3999 | 81.0298 | 1693191000 | 4.206 | 0.0013883 | 0.00076417 | -11893.9109 | -0.11894 | 0.98 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.346 | DXSZCap | 204.342 | 100001.1 | None | 710707.8 | 303.1639 | 139.7135 | 1062227000 | 709787.6 | 302.736 | 139.4997 | 1063714000 | 4.5032 | 0.002094 | 0.0010463 | -7277.015 | -0.07277 | 10.5646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 8.93 | DXSZCap | 202.0914 | 100001.1 | None | 677886.4 | 237.6774 | 104.594 | 884812900 | 677004.8 | 237.3859 | 104.4258 | 886446700 | 4.3624 | 0.0014427 | 0.0008323 | -8084.4595 | -0.080845 | 38.9561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 7.296 | DXSZCap | 205.2297 | 100001.1 | None | 712862.4 | 281.7732 | 128.1882 | 816406700 | 711924.9 | 281.4081 | 128.0003 | 817697600 | 4.5681 | 0.001779 | 0.00091572 | -6290.0241 | -0.0629 | 33.3285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.102 | DXSZCap | 199.6027 | 100001.1 | None | 678387.7 | 215.2742 | 91.1563 | 963881900 | 677511.9 | 215.0003 | 90.9949 | 965301400 | 4.3877 | 0.0013722 | 0.00080861 | -7111.628 | -0.071116 | 4.8353 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 20.363 | DXSZCap | 223.1811 | 100001.1 | None | 722137.3 | 265.8727 | 121.1003 | 416703400 | 721124.1 | 265.5248 | 120.9037 | 417548800 | 4.5398 | 0.0015588 | 0.0008809 | -3787.9545 | -0.03788 | 92.4442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 5.952 | DXSZCap | 211.2683 | 100001.1 | None | 705157.3 | 248.2324 | 108.8409 | 243121700 | 704203 | 247.9166 | 108.6621 | 243784800 | 4.517 | 0.0014952 | 0.00084632 | -3138.6633 | -0.031387 | 26.8852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 29.819 | DXSZCap | 219.5837 | 100001.1 | None | 740936.9 | 292.1786 | 124.8034 | 351753000 | 739918.8 | 291.7568 | 124.6107 | 352495300 | 4.6365 | 0.0019208 | 0.00087742 | -3380.4871 | -0.033805 | 138.2558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 18.807 | DXSZCap | 274.0318 | 100001.1 | None | 763101.9 | 344.54 | 155.9688 | 465600200 | 761876.6 | 343.8854 | 155.6309 | 466738400 | 4.4714 | 0.0023886 | 0.0012329 | -4153.5319 | -0.041535 | 84.0932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 21.472 | DXSZCap | 256.5451 | 100001.1 | None | 771574.1 | 357.1681 | 160.3193 | 504238900 | 770390.6 | 356.5806 | 160.0431 | 505331600 | 4.6132 | 0.0022903 | 0.0010766 | -4259.2907 | -0.042593 | 99.0552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.919 | DXSZCap | 284.0512 | 100001.1 | None | 789982 | 350.2063 | 180.6619 | 1088104000 | 788669.3 | 349.6753 | 180.3182 | 1089980000 | 4.6214 | 0.0018694 | 0.0012101 | -6604.4442 | -0.066044 | 8.8684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 7.629 | DXSZCap | 254.8906 | 100001.1 | None | 750909.9 | 325.1578 | 162.0283 | 1010036000 | 749758.3 | 324.6798 | 161.7565 | 1011753000 | 4.518 | 0.0018753 | 0.0010666 | -6736.2236 | -0.067362 | 34.468 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 6.92 | DXSZCap | 286.001 | 100001.1 | None | 801691 | 336.2387 | 165.9618 | 910060000 | 800346.2 | 335.737 | 165.6731 | 911745700 | 4.7021 | 0.0017541 | 0.0010093 | -5894.0356 | -0.05894 | 32.5384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 3.922 | DXSZCap | 285.1247 | 100001.1 | None | 797310.1 | 342.0206 | 158.5207 | 1167049000 | 795974.5 | 341.3011 | 158.1277 | 1168874000 | 4.6843 | 0.0025233 | 0.0013783 | -6400.7082 | -0.064007 | 18.3717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 6.767 | DXSZCap | 361.1006 | 100001.1 | None | 962319.3 | 386.0671 | 195.6863 | 205595600 | 960469.2 | 385.4676 | 195.342 | 206330100 | 5.1235 | 0.0016604 | 0.00095357 | -2034.0595 | -0.020341 | 34.6707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.732 | DXSZCap | 233.7388 | 100001.1 | None | 709196.9 | 254.4771 | 116.8718 | 2560370000 | 708102.6 | 254.138 | 116.6754 | 2562748000 | 4.6817 | 0.0014508 | 0.00084025 | -10173.7497 | -0.10174 | 12.7905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.158 | DXSZCap | 180.3012 | 100001.1 | None | 646833.7 | 180.6926 | 79.2468 | 1723196000 | 646075.1 | 180.4522 | 79.1112 | 1725371000 | 4.2074 | 0.001333 | 0.00075207 | -12063.1499 | -0.12063 | 0.66477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.186 | DXSZCap | 202.4945 | 100001.1 | None | 695574.2 | 297.4714 | 137.3853 | 1085954000 | 694666.8 | 297.0562 | 137.1685 | 1087492000 | 4.4811 | 0.0020505 | 0.0010703 | -7595.2673 | -0.075953 | 5.3146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 5.631 | DXSZCap | 200.2143 | 100001.1 | None | 663193.1 | 232.3668 | 102.4479 | 909932100 | 662321.8 | 232.0779 | 102.2809 | 911461700 | 4.3518 | 0.0014429 | 0.00083411 | -7639.814 | -0.076398 | 24.5052 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.172 | DXSZCap | 203.455 | 100001.1 | None | 697613.6 | 276.0932 | 125.8725 | 835760100 | 696682.9 | 275.7339 | 125.6869 | 837012100 | 4.5745 | 0.0017662 | 0.00091224 | -6153.6937 | -0.061537 | 14.5102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.491 | DXSZCap | 197.8063 | 100001.1 | None | 663651.4 | 210.1073 | 89.1255 | 988080500 | 662785.1 | 209.836 | 88.9657 | 989521300 | 4.3795 | 0.0013717 | 0.00080786 | -7283.8925 | -0.072839 | 2.1504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 10.073 | DXSZCap | 229.0507 | 100001.1 | None | 709320.8 | 263.5576 | 120.3821 | 475528100 | 708288.7 | 263.2056 | 120.1816 | 476522800 | 4.506 | 0.0015368 | 0.0008755 | -4342.7068 | -0.043427 | 45.3888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.888 | DXSZCap | 216.2838 | 100001.1 | None | 691644.3 | 245.0041 | 107.6197 | 285910000 | 690671.7 | 244.6863 | 107.4377 | 286649200 | 4.4969 | 0.0014693 | 0.00084118 | -3417.7324 | -0.034177 | 17.4838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 14.824 | DXSZCap | 225.7131 | 100001.1 | None | 728941.4 | 291.2994 | 124.2406 | 408651900 | 727903.8 | 290.8758 | 124.0353 | 409561000 | 4.597 | 0.001877 | 0.00090941 | -4027.6794 | -0.040277 | 68.1457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 10.565 | DXSZCap | 280.3256 | 100001.1 | None | 751773 | 345.3741 | 156.361 | 539099900 | 750525.4 | 344.8252 | 156.0907 | 540332700 | 4.4505 | 0.001958 | 0.00096412 | -4397.7435 | -0.043977 | 47.0199 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.2 | DXSZCap | 263.5352 | 100001.1 | None | 760676.3 | 358.6631 | 161.0402 | 578379700 | 759465 | 358.0849 | 160.7693 | 579505900 | 4.5963 | 0.0021941 | 0.0010281 | -4273.4328 | -0.042734 | 60.6718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 281.4242 | 100001.1 | None | 773545.2 | 343.8679 | 177.371 | 1105087000 | 772244.4 | 343.3433 | 177.0464 | 1106948000 | 4.6222 | 0.0018639 | 0.0011534 | -6612.7921 | -0.066128 | 5.2786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.643 | DXSZCap | 252.3113 | 100001.1 | None | 734917.3 | 318.9077 | 159.2257 | 1026886000 | 733779.6 | 318.4369 | 158.9575 | 1028716000 | 4.5091 | 0.0018659 | 0.0010632 | -7252.9447 | -0.072529 | 16.4267 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 4.829 | DXSZCap | 283.3976 | 100001.1 | None | 785153.6 | 330.0799 | 163.1615 | 924702700 | 783826.6 | 329.5843 | 162.8898 | 926448300 | 4.6825 | 0.0017486 | 0.00095861 | -6159.543 | -0.061595 | 22.6116 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.363 | DXSZCap | 282.401 | 100001.1 | None | 780658.8 | 335.3294 | 155.6731 | 1184783000 | 779336.7 | 334.8402 | 155.4171 | 1186737000 | 4.6816 | 0.0017324 | 0.00090651 | -6919.239 | -0.069192 | 11.0627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 4.121 | DXSZCap | 358.3173 | 100001.1 | None | 943635.6 | 379.1143 | 192.5135 | 210680900 | 941803.4 | 378.5221 | 192.1723 | 211394500 | 5.1133 | 0.0016528 | 0.00095223 | -1991.5309 | -0.019915 | 21.0721 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.827 | DXSZCap | 231.1553 | 100001.1 | None | 693966.1 | 248.9797 | 114.4667 | 2586865000 | 692885.8 | 248.6456 | 114.2711 | 2589311000 | 4.6735 | 0.0014454 | 0.00084618 | -10581.6289 | -0.10582 | 8.5384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 178.4744 | 100001.1 | None | 632751.6 | 176.0382 | 77.4613 | 1751777000 | 632002 | 175.8021 | 77.3271 | 1754031000 | 4.2 | 0.0013229 | 0.00075193 | -12629.2591 | -0.12629 | 0.2982 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 199.9295 | 100001.1 | None | 680102.9 | 291.1393 | 134.7604 | 1099030000 | 679207.3 | 290.7222 | 134.5506 | 1100514000 | 4.4796 | 0.0020863 | 0.0010494 | -7422.6158 | -0.074226 | 2.6743 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 3.032 | DXSZCap | 198.329 | 100001.1 | None | 648629.1 | 227.2089 | 100.4123 | 922355800 | 647768.3 | 226.9249 | 100.2472 | 924090000 | 4.3403 | 0.001432 | 0.00083262 | -8744.0549 | -0.087441 | 13.1597 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.566 | DXSZCap | 201.6937 | 100001.1 | None | 682585.9 | 270.6489 | 123.7088 | 845528300 | 681667.2 | 270.295 | 123.5261 | 846802400 | 4.5549 | 0.0017546 | 0.00090599 | -6317.0056 | -0.06317 | 7.133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 196.0449 | 100001.1 | None | 649046.6 | 205.1199 | 87.1927 | 999390800 | 648191.2 | 204.8528 | 87.0351 | 1000962000 | 4.3633 | 0.0013625 | 0.0008039 | -8014.4912 | -0.080145 | 1.0603 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 4.977 | DXSZCap | 227.1122 | 100001.1 | None | 694054.6 | 258.3846 | 118.3108 | 481316300 | 693031.1 | 258.0363 | 118.1123 | 482286400 | 4.5066 | 0.0015333 | 0.00087416 | -4271.4571 | -0.042715 | 22.4293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.935 | DXSZCap | 214.5989 | 100001.1 | None | 676600.7 | 239.9399 | 105.6197 | 290743200 | 675636.3 | 239.6258 | 105.4393 | 291482600 | 4.494 | 0.0014637 | 0.00084033 | -3445.4978 | -0.034455 | 8.6958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 7.329 | DXSZCap | 223.9956 | 100001.1 | None | 713530.6 | 285.9107 | 122.1601 | 414202300 | 712502 | 285.507 | 121.9652 | 415038800 | 4.5921 | 0.0018021 | 0.00086996 | -3734.4479 | -0.037344 | 33.6552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 5.205 | DXSZCap | 278.5282 | 100001.1 | None | 736432.3 | 339.6018 | 154.1313 | 545764200 | 735192.1 | 339.0562 | 153.8639 | 546912400 | 4.4527 | 0.0019587 | 0.00096029 | -4122.3829 | -0.041224 | 23.1763 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 11.506 | DXSZCap | 252.1565 | 100001.1 | None | 739472.9 | 344.5966 | 155.2662 | 523799900 | 738318.2 | 344.0467 | 155.0072 | 524865500 | 4.5793 | 0.0021807 | 0.0010271 | -4225.9465 | -0.042259 | 52.6894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.582 | DXSZCap | 279.5642 | 100001.1 | None | 758035.4 | 338.2592 | 174.9701 | 1121278000 | 756745.4 | 337.7396 | 174.6478 | 1123242000 | 4.6143 | 0.0018588 | 0.0011527 | -7025.2209 | -0.070252 | 2.6855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.069 | DXSZCap | 250.5169 | 100001.1 | None | 719678.2 | 313.3219 | 156.9132 | 1043021000 | 718548.4 | 312.857 | 156.6479 | 1044786000 | 4.5099 | 0.0018557 | 0.0010589 | -7045.4319 | -0.070454 | 9.3309 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.92 | DXSZCap | 281.5107 | 100001.1 | None | 769532.4 | 324.5348 | 160.6503 | 938768400 | 768215.6 | 324.0448 | 160.3817 | 940440300 | 4.6776 | 0.0017406 | 0.00095437 | -5939.0291 | -0.05939 | 8.981 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.783 | DXSZCap | 280.6338 | 100001.1 | None | 765140.6 | 329.805 | 153.4844 | 1200226000 | 763836.5 | 329.3204 | 153.2305 | 1202140000 | 4.647 | 0.0017266 | 0.00090486 | -6820.2759 | -0.068203 | 8.2856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 3.838 | DXSZCap | 356.4193 | 100001.1 | None | 926916.1 | 373.5162 | 190.1827 | 214864900 | 925098.6 | 372.9253 | 189.8435 | 215634000 | 5.0993 | 0.0016578 | 0.00095169 | -2157.8516 | -0.021579 | 19.5712 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 1.186 | DXSZCap | 229.1759 | 100001.1 | None | 679178.7 | 243.857 | 112.3774 | 2609734000 | 678109.2 | 243.5291 | 112.185 | 2612161000 | 4.6667 | 0.0014307 | 0.00083953 | -10590.1185 | -0.1059 | 5.5347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 176.2646 | 100001.1 | None | 632178.4 | 176.0036 | 77.3775 | 1675639000 | 631438.6 | 175.7689 | 77.2447 | 1677875000 | 4.1971 | 0.0013313 | 0.00075341 | -12685.4729 | -0.12685 | 0.1469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.269 | DXSZCap | 195.3776 | 100001.1 | None | 678226.5 | 287.8708 | 133.3308 | 1046652000 | 677349.3 | 287.467 | 133.1275 | 1048122000 | 4.4898 | 0.0020667 | 0.0010407 | -7523.8908 | -0.075239 | 1.2077 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.046 | DXSZCap | 194.7903 | 100001.1 | None | 647835.1 | 225.7583 | 99.7564 | 875797200 | 646987.4 | 225.4762 | 99.5937 | 877369500 | 4.3519 | 0.0014483 | 0.00083509 | -8071.7589 | -0.080718 | 4.552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.795 | DXSZCap | 197.2786 | 100001.1 | None | 680997.7 | 268.6926 | 122.8239 | 802368300 | 680097.3 | 268.3447 | 122.6437 | 803668500 | 4.5641 | 0.0017634 | 0.00091309 | -6590.6796 | -0.065907 | 3.6285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 192.3856 | 100001.1 | None | 648153.7 | 204.3592 | 86.9441 | 951102000 | 647312.2 | 204.0956 | 86.7888 | 952563600 | 4.374 | 0.0013705 | 0.00080741 | -7597.2412 | -0.075972 | 0.573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.124 | DXSZCap | 227.1122 | 100001.1 | None | 694054.6 | 258.3846 | 118.3108 | 481316300 | 693031.1 | 258.0363 | 118.1123 | 482286400 | 4.5066 | 0.0015333 | 0.00087416 | -4271.4571 | -0.042715 | 14.0786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 214.5989 | 100001.1 | None | 676600.7 | 239.9399 | 105.6197 | 290743200 | 675636.3 | 239.6258 | 105.4393 | 291482600 | 4.494 | 0.0014637 | 0.00084033 | -3445.4978 | -0.034455 | 5.1321 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.568 | DXSZCap | 223.9956 | 100001.1 | None | 713530.6 | 285.9107 | 122.1601 | 414202300 | 712502 | 285.507 | 121.9652 | 415038800 | 4.5921 | 0.0018021 | 0.00086996 | -3734.4479 | -0.037344 | 20.9765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.956 | DXSZCap | 278.5282 | 100001.1 | None | 736432.3 | 339.6018 | 154.1313 | 545764200 | 735192.1 | 339.0562 | 153.8639 | 546912400 | 4.4527 | 0.0019587 | 0.00096029 | -4122.3829 | -0.041224 | 13.1622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 6.425 | DXSZCap | 247.4072 | 100001.1 | None | 736952.6 | 340.861 | 153.6953 | 493257400 | 735815.9 | 340.3216 | 153.4411 | 494317800 | 4.5944 | 0.0021804 | 0.0010272 | -4286.0507 | -0.042861 | 29.5193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.324 | DXSZCap | 274.1742 | 100001.1 | None | 754930.5 | 334.2638 | 172.3711 | 1063562000 | 753665.1 | 333.756 | 172.0751 | 1065401000 | 4.6153 | 0.001852 | 0.0010798 | -6707.4139 | -0.067074 | 1.4954 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.04 | DXSZCap | 245.6048 | 100001.1 | None | 717285.3 | 309.814 | 155.0005 | 990349600 | 716178.6 | 309.3581 | 154.7397 | 992091000 | 4.506 | 0.0018562 | 0.0010619 | -7090.2534 | -0.070903 | 4.6863 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.213 | DXSZCap | 276.091 | 100001.1 | None | 765893.8 | 320.5882 | 158.6179 | 891386600 | 764599.8 | 320.1094 | 158.3531 | 892995100 | 4.6869 | 0.0017341 | 0.00095935 | -5825.9768 | -0.05826 | 5.6852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 275.4491 | 100001.1 | None | 761869 | 325.7953 | 151.7629 | 1140098000 | 760588.4 | 325.3218 | 151.5135 | 1141916000 | 4.6491 | 0.0017192 | 0.00090519 | -6600.1305 | -0.066001 | 4.598 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.134 | DXSZCap | 350.6841 | 100001.1 | None | 920572.4 | 368.7898 | 187.8491 | 198479800 | 918789.1 | 368.2152 | 187.516 | 199192600 | 5.0852 | 0.0016384 | 0.00094976 | -2032.5988 | -0.020326 | 10.8518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.674 | DXSZCap | 224.9575 | 100001.1 | None | 677622.9 | 241.8404 | 111.4845 | 2504666000 | 676572.7 | 241.5171 | 111.2425 | 2507117000 | 4.6684 | 0.0014373 | 0.0010761 | -10895.392 | -0.10895 | 3.1465 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 168.3705 | 100001.1 | None | 630190.9 | 175.7434 | 77.0015 | 1489637000 | 629486.6 | 175.5069 | 76.8717 | 1491683000 | 4.183 | 0.001405 | 0.00077131 | -12151.7737 | -0.12152 | 0.14641 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.269 | DXSZCap | 190.7697 | 100001.1 | None | 676367.1 | 284.6732 | 131.8937 | 994702900 | 675510.2 | 284.2799 | 131.6943 | 996173700 | 4.4918 | 0.0020618 | 0.0010452 | -7709.8217 | -0.077098 | 1.2083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.046 | DXSZCap | 191.1957 | 100001.1 | None | 647069 | 224.5343 | 99.2219 | 829577000 | 646235.6 | 224.2554 | 99.0614 | 831075500 | 4.3589 | 0.0014587 | 0.00083963 | -7837.5189 | -0.078375 | 4.5594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.795 | DXSZCap | 192.7709 | 100001.1 | None | 679421.8 | 266.7357 | 121.9052 | 759564000 | 678541.6 | 266.392 | 121.7279 | 760794700 | 4.566 | 0.0017828 | 0.00091992 | -6384.2617 | -0.063843 | 3.63 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 192.3856 | 100001.1 | None | 648153.7 | 204.3592 | 86.9441 | 951102000 | 647312.2 | 204.0956 | 86.7888 | 952563600 | 4.374 | 0.0013705 | 0.00080741 | -7597.2412 | -0.075972 | 0.573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.124 | DXSZCap | 227.1122 | 100001.1 | None | 694054.6 | 258.3846 | 118.3108 | 481316300 | 693031.1 | 258.0363 | 118.1123 | 482286400 | 4.5066 | 0.0015333 | 0.00087416 | -4271.4571 | -0.042715 | 14.0786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 211.1072 | 100001.1 | None | 675591.3 | 238.7279 | 105.0919 | 273470400 | 674644 | 238.4151 | 104.9141 | 274131500 | 4.4873 | 0.0014816 | 0.00084223 | -3131.5842 | -0.031316 | 5.1245 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.568 | DXSZCap | 220.1498 | 100001.1 | None | 711656 | 283.5896 | 121.3923 | 390478900 | 710641 | 283.1903 | 121.2001 | 391263200 | 4.6105 | 0.0018134 | 0.00087274 | -3562.5736 | -0.035626 | 21.0607 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.956 | DXSZCap | 261.9607 | 100001.1 | None | 727765.3 | 325.7804 | 148.5463 | 422863000 | 726596.1 | 325.2777 | 148.2949 | 423916200 | 4.4633 | 0.0019193 | 0.00095994 | -4020.4505 | -0.040205 | 13.1934 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 6.425 | DXSZCap | 242.5229 | 100001.1 | None | 734438.3 | 337.0241 | 152.0735 | 462954000 | 733325.1 | 336.4968 | 151.8241 | 463894400 | 4.5901 | 0.0021744 | 0.0010284 | -3877.5727 | -0.038776 | 29.4913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.324 | DXSZCap | 241.7181 | 100001.1 | None | 736570.3 | 312.6936 | 155.1115 | 650615200 | 735453.6 | 312.2471 | 154.8626 | 652099300 | 4.6198 | 0.001847 | 0.0010298 | -6139.7969 | -0.061398 | 1.4968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.04 | DXSZCap | 232.0223 | 100001.1 | None | 711137.4 | 301.2593 | 149.1217 | 819768200 | 710089.6 | 300.8291 | 148.8783 | 821251300 | 4.5159 | 0.0018542 | 0.001049 | -6392.0575 | -0.063921 | 4.6966 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.213 | DXSZCap | 251.3306 | 100001.1 | None | 750539.7 | 305.553 | 149.098 | 629259500 | 749362.6 | 305.1131 | 148.8622 | 630592700 | 4.6835 | 0.0017502 | 0.00093821 | -5304.5679 | -0.053046 | 5.6811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 243.9138 | 100001.1 | None | 743312.8 | 305.0111 | 140.398 | 708505100 | 742173.6 | 304.596 | 140.18 | 709880700 | 4.6705 | 0.0017019 | 0.00089376 | -5639.6979 | -0.056397 | 4.6191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.134 | DXSZCap | 313.9699 | 100001.1 | None | 880183.9 | 342.6086 | 168.7016 | 93964380 | 878600.9 | 342.1052 | 168.4177 | 94364180 | 5.0419 | 0.0016031 | 0.00090433 | -1273.3704 | -0.012734 | 10.7594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.674 | DXSZCap | 185.0948 | 100001.1 | None | 664867.8 | 230.1333 | 104.2306 | 1599527000 | 664008.6 | 229.8513 | 104.0752 | 1601298000 | 4.6419 | 0.0015235 | 0.00083957 | -9568.0725 | -0.095681 | 3.1287 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 167.1292 | 100001.1 | None | 626207.9 | 173.9819 | 76.3655 | 1498936000 | 625510.6 | 173.7478 | 76.2369 | 1500951000 | 4.1722 | 0.0014008 | 0.00076946 | -12056.5399 | -0.12057 | 0.10848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.202 | DXSZCap | 189.1116 | 100001.1 | None | 671538.6 | 282.1171 | 130.6834 | 999390600 | 670687.8 | 281.7263 | 130.4871 | 1000798000 | 4.4989 | 0.0020664 | 0.0010378 | -7442.1656 | -0.074422 | 0.90878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 188.0372 | 100001.1 | None | 642145.1 | 221.8142 | 97.9779 | 837303200 | 641327 | 221.5399 | 97.8202 | 838802700 | 4.3507 | 0.0014589 | 0.00083884 | -7974.4851 | -0.079745 | 3.411 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 190.2304 | 100001.1 | None | 673945.8 | 263.6478 | 120.4983 | 764763600 | 673079.1 | 263.3096 | 120.3241 | 765910500 | 4.5561 | 0.001778 | 0.00091573 | -6029.004 | -0.06029 | 2.72 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.097 | DXSZCap | 189.0641 | 100001.1 | None | 643129.3 | 201.7736 | 85.9153 | 960327800 | 642304.4 | 201.5146 | 85.7633 | 961788700 | 4.3631 | 0.0013699 | 0.00080396 | -7727.0082 | -0.07727 | 0.42322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.342 | DXSZCap | 223.8975 | 100001.1 | None | 688310.4 | 255.6069 | 117.0601 | 485455400 | 687305 | 255.2638 | 116.8643 | 486439200 | 4.4904 | 0.0015324 | 0.00087451 | -4393.9739 | -0.04394 | 10.5166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.856 | DXSZCap | 208.0232 | 100001.1 | None | 670092 | 236.0928 | 103.9711 | 277929600 | 669160.8 | 235.7861 | 103.7956 | 278633100 | 4.4764 | 0.0014742 | 0.0008435 | -3381.835 | -0.033818 | 3.8318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.426 | DXSZCap | 217.599 | 100001.1 | None | 705844.1 | 280.5401 | 120.1851 | 393842300 | 704845.9 | 280.1469 | 119.9953 | 394644600 | 4.5873 | 0.0018071 | 0.00087225 | -3687.0574 | -0.036871 | 15.7162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.218 | DXSZCap | 259.2564 | 100001.1 | None | 721839.9 | 322.4148 | 147.0585 | 426569800 | 720681.8 | 321.9184 | 146.8104 | 427599400 | 4.467 | 0.0019144 | 0.0009571 | -3971.3587 | -0.039714 | 9.9078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.82 | DXSZCap | 240.8468 | 100001.1 | None | 729110.6 | 334.2527 | 150.8547 | 465790400 | 728007.1 | 333.7326 | 150.6113 | 466719800 | 4.5818 | 0.0021595 | 0.0010103 | -3858.885 | -0.038589 | 22.084 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 239.9281 | 100001.1 | None | 731175.5 | 310.0607 | 153.7889 | 654678000 | 730067.4 | 309.6182 | 153.5426 | 656122300 | 4.6185 | 0.0018441 | 0.0010267 | -6019.7203 | -0.060197 | 1.1223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 230.2303 | 100001.1 | None | 706050.8 | 298.7036 | 147.8362 | 823420200 | 705011.1 | 298.2771 | 147.5954 | 824918800 | 4.5159 | 0.0018523 | 0.0010459 | -6509.1333 | -0.065091 | 3.5224 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.909 | DXSZCap | 249.5876 | 100001.1 | None | 745111.8 | 303.0248 | 147.9206 | 631993700 | 743944 | 302.5942 | 147.6871 | 633353900 | 4.6789 | 0.0017251 | 0.00093541 | -5449.7892 | -0.054498 | 4.2531 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 242.0468 | 100001.1 | None | 737833.9 | 302.3003 | 139.2057 | 714747600 | 736708.3 | 301.7951 | 138.9329 | 716118900 | 4.6503 | 0.0020873 | 0.0011271 | -5665.4334 | -0.056654 | 3.4459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.6 | DXSZCap | 312.0667 | 100001.1 | None | 873521.2 | 339.841 | 167.4383 | 95043930 | 871954.9 | 339.3406 | 167.1556 | 95437040 | 5.0191 | 0.0016036 | 0.000906 | -1259.6987 | -0.012597 | 8.0306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.506 | DXSZCap | 183.3793 | 100001.1 | None | 660228.9 | 227.9253 | 103.2611 | 1608793000 | 659379.1 | 227.6569 | 103.1072 | 1610590000 | 4.6341 | 0.0014639 | 0.00083906 | -9799.3608 | -0.097994 | 2.3449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 164.4267 | 100001.1 | None | 620938.1 | 172.8349 | 75.8072 | 1359082000 | 620253.8 | 172.6042 | 75.681 | 1360984000 | 4.1617 | 0.0014029 | 0.00076752 | -11567.4643 | -0.11567 | 0.10821 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.202 | DXSZCap | 183.8248 | 100001.1 | None | 664775.9 | 277.2367 | 128.6271 | 954661900 | 663950.9 | 276.8681 | 128.4402 | 956049900 | 4.488 | 0.0020049 | 0.0010165 | -7550.6696 | -0.075507 | 0.90657 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.784 | DXSZCap | 185.7321 | 100001.1 | None | 636884.3 | 219.0604 | 96.7547 | 800355900 | 636075.8 | 218.7827 | 96.5941 | 801798100 | 4.353 | 0.0014956 | 0.00086469 | -7764.9476 | -0.077649 | 3.4128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.597 | DXSZCap | 185.1304 | 100001.1 | None | 667471.3 | 260.1802 | 118.9021 | 728698600 | 666625.3 | 259.7814 | 118.6909 | 729846100 | 4.5698 | 0.002154 | 0.0011408 | -6198.3329 | -0.061983 | 2.7281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.097 | DXSZCap | 182.8653 | 100001.1 | None | 636941.9 | 199.0899 | 84.9187 | 873338600 | 636142.9 | 198.8382 | 84.7714 | 874734700 | 4.3693 | 0.0013762 | 0.00080533 | -7634.5805 | -0.076346 | 0.42383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 2.342 | DXSZCap | 212.0154 | 100001.1 | None | 679074.3 | 249.5952 | 114.2547 | 417708700 | 678119.3 | 249.2646 | 114.0679 | 418574700 | 4.5044 | 0.0015596 | 0.00088107 | -4084.6089 | -0.040846 | 10.5493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.856 | DXSZCap | 200.5779 | 100001.1 | None | 663201.4 | 232.5294 | 102.3833 | 247839600 | 662299.9 | 232.2289 | 102.2135 | 248457600 | 4.4945 | 0.0014984 | 0.00084689 | -3081.0976 | -0.030811 | 3.8473 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 3.426 | DXSZCap | 208.7744 | 100001.1 | None | 697005.9 | 274.1779 | 117.7429 | 349854500 | 696044.8 | 273.8017 | 117.5601 | 350589900 | 4.6035 | 0.0018021 | 0.00087591 | -3522.463 | -0.035225 | 15.7717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.218 | DXSZCap | 254.4869 | 100001.1 | None | 714696.7 | 317.4597 | 144.9341 | 400046300 | 713556.8 | 316.9736 | 144.6907 | 400997500 | 4.4792 | 0.0019102 | 0.0009567 | -3737.7171 | -0.037377 | 9.9349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 4.82 | DXSZCap | 235.305 | 100001.1 | None | 721573.1 | 328.811 | 148.5025 | 439471100 | 720487.6 | 328.3016 | 148.2608 | 440434000 | 4.6132 | 0.002165 | 0.001027 | -4092.1366 | -0.040921 | 22.2354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 233.2724 | 100001.1 | None | 723013.4 | 304.2769 | 150.7637 | 604238900 | 721936.8 | 303.8479 | 150.5244 | 605580200 | 4.6152 | 0.0018391 | 0.0010257 | -5749.9291 | -0.057499 | 1.1215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 224.2138 | 100001.1 | None | 698653.4 | 293.547 | 145.1503 | 776196500 | 697640.3 | 293.1322 | 144.9163 | 777628800 | 4.5185 | 0.0018499 | 0.0010436 | -6388.0979 | -0.063881 | 3.5244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.909 | DXSZCap | 243.2393 | 100001.1 | None | 736415.5 | 297.3801 | 145.0955 | 589711000 | 735275.8 | 296.9627 | 144.868 | 591063900 | 4.6855 | 0.0017162 | 0.00093516 | -5562.013 | -0.05562 | 4.2591 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 236.08 | 100001.1 | None | 729565.4 | 296.7858 | 136.8151 | 660768800 | 728467 | 296.387 | 136.6043 | 662055600 | 4.6527 | 0.0016892 | 0.0008932 | -5450.6936 | -0.054507 | 3.4476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 1.6 | DXSZCap | 305.5958 | 100001.1 | None | 861786.3 | 333.7518 | 164.1109 | 83483570 | 860250.1 | 333.2513 | 163.8353 | 83856300 | 5.0269 | 0.0016376 | 0.00090206 | -1219.6832 | -0.012197 | 8.043 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.506 | DXSZCap | 178.4084 | 100001.1 | None | 653829.9 | 224.2753 | 101.5465 | 1509339000 | 653006.3 | 224.0144 | 101.3966 | 1511050000 | 4.6164 | 0.0014623 | 0.00084039 | -9590.3535 | -0.095904 | 2.3359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 163.1497 | 100001.1 | None | 528368.3 | 148.4453 | 64.5395 | 1583085000 | 527670.1 | 148.2282 | 64.4114 | 1585331000 | 4.2795 | 0.0013307 | 0.00078496 | -13766.4961 | -0.13766 | 0.038516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 174.8454 | 100001.1 | None | 564288.3 | 247.412 | 114.6455 | 1096100000 | 563511.8 | 247.0587 | 114.4627 | 1097567000 | 4.4411 | 0.0020208 | 0.0010459 | -8390.2714 | -0.083903 | 0.29755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 181.9708 | 100001.1 | None | 539416.4 | 191.1052 | 83.6896 | 947143600 | 538636.1 | 190.8473 | 83.537 | 948820100 | 4.2881 | 0.0014172 | 0.0008386 | -9213.0164 | -0.09213 | 1.1192 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 176.6992 | 100001.1 | None | 566361.1 | 231.333 | 105.3145 | 845080800 | 565564.7 | 231.0247 | 105.1531 | 846362500 | 4.5071 | 0.001745 | 0.00091342 | -7253.5679 | -0.072536 | 0.89691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 179.1406 | 100001.1 | None | 539326.1 | 172.6971 | 72.6245 | 1015662000 | 538554.4 | 172.4518 | 72.4819 | 1017158000 | 4.3078 | 0.0013695 | 0.00079602 | -8350.9827 | -0.08351 | 0.13785 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 203.4914 | 100001.1 | None | 576476.6 | 221.6862 | 100.9615 | 491308400 | 575568.6 | 221.3718 | 100.7813 | 492290000 | 4.4621 | 0.0015452 | 0.00088521 | -4823.7903 | -0.048238 | 3.4849 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 192.1219 | 100001.1 | None | 561564.1 | 205.0556 | 89.284 | 306908800 | 560712.6 | 204.7696 | 89.1209 | 307674600 | 4.4321 | 0.0014886 | 0.00084911 | -3986.0113 | -0.03986 | 1.2676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 200.4198 | 100001.1 | None | 593691.1 | 245.6167 | 104.5111 | 414360400 | 592780.6 | 245.2586 | 104.3363 | 415200500 | 4.543 | 0.0017868 | 0.00087217 | -4191.7015 | -0.041917 | 5.1881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.74 | DXSZCap | 246.1032 | 100001.1 | None | 611776.4 | 287.9688 | 131.2925 | 471621000 | 610685.1 | 287.509 | 131.0578 | 472755700 | 4.4343 | 0.0018682 | 0.0009538 | -4610.6665 | -0.046107 | 3.2814 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.607 | DXSZCap | 227.154 | 100001.1 | None | 618093.4 | 298.8931 | 134.6649 | 513399300 | 617062.7 | 298.408 | 134.4335 | 514445700 | 4.5374 | 0.0021356 | 0.0010187 | -4606.5655 | -0.046066 | 7.2917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 224.949 | 100001.1 | None | 620290.8 | 275.2282 | 136.8707 | 721027600 | 619263.4 | 274.8204 | 136.6414 | 722572400 | 4.5673 | 0.0018128 | 0.0010192 | -6867.3328 | -0.068673 | 0.36995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 215.8927 | 100001.1 | None | 597029 | 264.1688 | 130.9415 | 900905200 | 596061.3 | 263.7761 | 130.7166 | 902418400 | 4.4823 | 0.0018188 | 0.0010419 | -7009.0377 | -0.07009 | 1.1654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.304 | DXSZCap | 235.0696 | 100001.1 | None | 633203.4 | 268.5411 | 131.4792 | 696555100 | 632116.9 | 268.0514 | 131.2613 | 697939400 | 4.622 | 0.0020831 | 0.0009271 | -5888.8939 | -0.058889 | 1.4051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.248 | DXSZCap | 227.6367 | 100001.1 | None | 626303.2 | 267.0503 | 122.9893 | 774092800 | 625251.4 | 266.6772 | 122.7882 | 775532700 | 4.6205 | 0.0016391 | 0.00088357 | -6325.43 | -0.063254 | 1.1459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 297.05 | 100001.1 | None | 752567.3 | 304.054 | 150.3712 | 108815100 | 751091.5 | 303.568 | 150.1047 | 109339100 | 4.9682 | 0.0016361 | 0.00089704 | -1764.0126 | -0.01764 | 2.648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 169.0018 | 100001.1 | None | 554292.9 | 196.9907 | 88.5235 | 1703396000 | 553519.3 | 196.7447 | 88.3813 | 1705240000 | 4.5775 | 0.0014556 | 0.00084141 | -10911.1243 | -0.10911 | 0.77359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 163.1485 | 100001.1 | None | 528368.3 | 148.4453 | 64.5395 | 1583085000 | 527669.4 | 148.2283 | 64.4115 | 1585447000 | 4.2838 | 0.0013301 | 0.00078456 | -14477.6052 | -0.14478 | 0.038554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 174.6906 | 100001.1 | None | 564288.3 | 247.412 | 114.6455 | 1096100000 | 563476.9 | 247.0528 | 114.4559 | 1097717000 | 4.6448 | 0.0020563 | 0.0010853 | -9256.3655 | -0.092564 | 0.3112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.261 | DXSZCap | 181.9691 | 100001.1 | None | 539416.4 | 191.1052 | 83.6896 | 947143500 | 538635.3 | 190.847 | 83.5369 | 948918300 | 4.2925 | 0.001419 | 0.00083934 | -9753.3047 | -0.097533 | 1.1203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 176.5485 | 100001.1 | None | 566361.1 | 231.333 | 105.3145 | 845080800 | 565532.2 | 231.0147 | 105.1441 | 846493100 | 4.695 | 0.0018031 | 0.00096517 | -7999.5037 | -0.079995 | 0.93431 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.032 | DXSZCap | 179.138 | 100001.1 | None | 539326.1 | 172.6971 | 72.6245 | 1015662000 | 538553.3 | 172.4518 | 72.4819 | 1017263000 | 4.314 | 0.0013695 | 0.00079603 | -8937.2458 | -0.089372 | 0.13805 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 203.4908 | 100001.1 | None | 576476.6 | 221.6862 | 100.9615 | 491308500 | 575568.1 | 221.3718 | 100.7813 | 492347500 | 4.4646 | 0.0015453 | 0.00088522 | -5105.8822 | -0.051059 | 3.4868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.286 | DXSZCap | 192.1211 | 100001.1 | None | 561564.1 | 205.0556 | 89.284 | 306908800 | 560712.3 | 204.7694 | 89.1207 | 307715400 | 4.4337 | 0.0014892 | 0.00084981 | -4198.3939 | -0.041984 | 1.268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.142 | DXSZCap | 200.2594 | 100001.1 | None | 593691 | 245.6167 | 104.5111 | 414360300 | 592749.6 | 245.2469 | 104.3263 | 415268300 | 4.7009 | 0.0018465 | 0.0009228 | -4534.1199 | -0.045341 | 5.3684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.74 | DXSZCap | 245.9243 | 100001.1 | None | 611776.3 | 287.9687 | 131.2925 | 471623100 | 610645.6 | 287.5023 | 131.0498 | 472849400 | 4.5978 | 0.0018962 | 0.00098675 | -4986.4931 | -0.049865 | 3.4023 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.607 | DXSZCap | 226.9831 | 100001.1 | None | 618093.4 | 298.8929 | 134.6649 | 513398700 | 617024.7 | 298.4031 | 134.4241 | 514528900 | 4.7083 | 0.0021578 | 0.0010609 | -4979.2259 | -0.049792 | 7.5662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 224.7773 | 100001.1 | None | 620290.7 | 275.2281 | 136.8706 | 721027500 | 619224.4 | 274.8123 | 136.6334 | 722676200 | 4.7438 | 0.0018497 | 0.0010553 | -7334.814 | -0.073348 | 0.38425 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 215.7281 | 100001.1 | None | 597028.9 | 264.1688 | 130.9415 | 900905600 | 596025.1 | 263.765 | 130.7085 | 902482800 | 4.6531 | 0.0018717 | 0.0010804 | -7311.0538 | -0.073111 | 1.2098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.304 | DXSZCap | 234.8983 | 100001.1 | None | 633203.3 | 268.541 | 131.4791 | 696555500 | 632079.9 | 268.1346 | 131.25 | 698041800 | 4.7825 | 0.0017303 | 0.00097546 | -6327.4186 | -0.063274 | 1.4539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.248 | DXSZCap | 227.4617 | 100001.1 | None | 626303 | 267.0503 | 122.9893 | 774092800 | 625215.1 | 266.6684 | 122.7774 | 775635100 | 4.7828 | 0.0016789 | 0.00093173 | -6780.4821 | -0.067805 | 1.1861 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 296.858 | 100001.1 | None | 752566.9 | 304.0538 | 150.3712 | 108815100 | 751050.6 | 303.5517 | 150.0913 | 109367700 | 5.1078 | 0.0016914 | 0.00094276 | -1861.4961 | -0.018615 | 2.7225 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.169 | DXSZCap | 169.0017 | 100001.1 | None | 554292.8 | 196.9906 | 88.5235 | 1703396000 | 553518.5 | 196.7448 | 88.3814 | 1705370000 | 4.5816 | 0.0014543 | 0.00084062 | -11680.3543 | -0.1168 | 0.77429 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.321 | DXSZCap | 10.96 | 30000.07 | None | 181788.3 | 28.9281 | 25.0572 | 66816660 | 181623.7 | 28.8873 | 25.0255 | 67057900 | 15.0183 | 0.0037206 | 0.0028954 | -22010.9536 | -0.22011 | 4.8209 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.545 | DXSZCap | 9.0209 | 30000.07 | None | 210483.8 | 65.0458 | 63.4597 | 49590690 | 210279.2 | 64.9618 | 63.3814 | 49745180 | 22.6806 | 0.0093117 | 0.0086761 | -17125.7654 | -0.17126 | 35.0416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 11.887 | DXSZCap | 11.3725 | 30000.07 | None | 181787.7 | 46.2054 | 43.766 | 32712230 | 181583.4 | 46.1457 | 43.712 | 32867550 | 17.9643 | 0.0052563 | 0.0047483 | -13657.4619 | -0.13657 | 213.542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.175 | DXSZCap | 9.0139 | 30000.07 | None | 208498.3 | 62.7762 | 56.3036 | 36961900 | 208287 | 62.6949 | 56.2355 | 37081960 | 23.4417 | 0.0090231 | 0.0075587 | -13319.4864 | -0.13319 | 74.4273 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.427 | DXSZCap | 11.3022 | 30000.07 | None | 186484.5 | 42.6316 | 32.8881 | 37282850 | 186279.1 | 42.5753 | 32.8459 | 37454720 | 18.1734 | 0.0049744 | 0.0037279 | -15206.7672 | -0.15207 | 25.9335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 13.032 | DXSZCap | 11.7541 | 30000.07 | None | 196936.9 | 55.4258 | 48.1701 | 15806780 | 196697 | 55.3539 | 48.1105 | 15892760 | 20.41 | 0.0061161 | 0.0050763 | -7314.9126 | -0.073149 | 265.9825 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 3.981 | DXSZCap | 11.5691 | 30000.07 | None | 189983.6 | 49.3356 | 39.8059 | 5498101 | 189744.3 | 49.2713 | 39.7564 | 5543498 | 20.6844 | 0.0055512 | 0.0042815 | -3923.9938 | -0.03924 | 82.3448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 9.31 | DXSZCap | 9.4333 | 30000.07 | None | 204924.9 | 62.665 | 48.1745 | 13170580 | 204689.8 | 62.5834 | 48.116 | 13236100 | 24.9223 | 0.0086455 | 0.006205 | -6945.6051 | -0.069456 | 232.027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 10.942 | DXSZCap | 11.2505 | 30000.07 | None | 218262.4 | 80.2143 | 66.6444 | 16808650 | 218002.4 | 80.1083 | 66.5609 | 16897380 | 23.1101 | 0.0094218 | 0.0074249 | -7886.7649 | -0.078868 | 252.8707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 1.419 | DXSZCap | 10.7011 | 30000.07 | None | 226354.4 | 83.9373 | 66.8898 | 20785920 | 226091.1 | 83.8276 | 66.8075 | 20883140 | 24.6049 | 0.010259 | 0.0076877 | -9085.0389 | -0.09085 | 34.9144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.044 | DXSZCap | 11.5298 | 30000.07 | None | 255789.4 | 77.1648 | 82.2465 | 45066320 | 255504.2 | 77.0667 | 82.1451 | 45219360 | 24.7359 | 0.0085094 | 0.0087946 | -13273.4344 | -0.13273 | 25.8243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.052 | DXSZCap | 10.5113 | 30000.07 | None | 229333.5 | 70.3223 | 73.9709 | 42901710 | 229086.7 | 70.2319 | 73.8794 | 43045280 | 23.4796 | 0.0086045 | 0.0087081 | -13658.6672 | -0.13659 | 71.6596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.667 | DXSZCap | 11.6033 | 30000.07 | None | 252710.8 | 72.6029 | 73.2504 | 38714290 | 252421.4 | 72.5099 | 73.1602 | 38850040 | 24.9411 | 0.0080149 | 0.0077736 | -11699.2322 | -0.11699 | 66.518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 11.5633 | 30000.07 | None | 262302.3 | 77.7848 | 69.2685 | 47663680 | 262011.5 | 77.6851 | 69.182 | 47810980 | 25.1485 | 0.0086192 | 0.0074777 | -12738.5403 | -0.12739 | 17.2267 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 2.531 | DXSZCap | 14.6541 | 30000.07 | None | 319376.1 | 90.2601 | 83.4089 | 7088197 | 318952.8 | 90.1438 | 83.3075 | 7146413 | 28.886 | 0.0079386 | 0.0069195 | -3972.6671 | -0.039727 | 73.1106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.514 | DXSZCap | 11.6799 | 30000.07 | None | 262838.7 | 48.833 | 50.339 | 104318400 | 262614.6 | 48.7703 | 50.2749 | 104547900 | 19.1869 | 0.0053654 | 0.0054852 | -19649.2189 | -0.19649 | 29.0489 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.298 | DXSZCap | 10.5674 | 30000.07 | None | 163841.8 | 26.8323 | 23.6311 | 52454060 | 163687.1 | 26.7942 | 23.6009 | 52667460 | 14.6394 | 0.0036065 | 0.0028578 | -20194.1976 | -0.20194 | 4.3625 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.332 | DXSZCap | 8.8154 | 30000.07 | None | 205007 | 63.7529 | 62.2463 | 46828230 | 204804.9 | 63.6706 | 62.1693 | 46978640 | 22.9258 | 0.0093397 | 0.0087271 | -17062.1616 | -0.17062 | 30.5371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 7.67 | DXSZCap | 11.2402 | 30000.07 | None | 177448.5 | 45.4552 | 43.0402 | 30523900 | 177246 | 45.3962 | 42.9866 | 30680970 | 18.0158 | 0.005249 | 0.0047686 | -13974.0062 | -0.13974 | 138.1809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.811 | DXSZCap | 8.8123 | 30000.07 | None | 203540.1 | 61.7609 | 55.3468 | 34799920 | 203330.7 | 61.6807 | 55.2793 | 34911210 | 23.7622 | 0.0091034 | 0.007656 | -12628.9421 | -0.12629 | 66.7957 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.308 | DXSZCap | 11.1733 | 30000.07 | None | 181803.7 | 42.0491 | 32.4101 | 34713440 | 181600.1 | 41.9934 | 32.3686 | 34876660 | 18.222 | 0.0049821 | 0.0037172 | -14608.0436 | -0.14608 | 23.8344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 16.783 | DXSZCap | 11.6115 | 30000.07 | None | 192900.8 | 54.4728 | 47.3317 | 14524710 | 192663 | 54.4013 | 47.2723 | 14609800 | 20.4796 | 0.0061529 | 0.0051156 | -7328.0527 | -0.073281 | 343.7095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 7.554 | DXSZCap | 11.433 | 30000.07 | None | 186572 | 48.6032 | 39.1636 | 4780766 | 186334.2 | 48.54 | 39.1145 | 4819946 | 20.7995 | 0.0055298 | 0.0042975 | -3426.924 | -0.034269 | 157.1191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 11.38 | DXSZCap | 9.2339 | 30000.07 | None | 200655.2 | 61.516 | 47.2718 | 12033270 | 200423.3 | 61.436 | 47.2143 | 12096880 | 25.1141 | 0.0086638 | 0.0062235 | -6888.7761 | -0.068888 | 285.7983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 11.953 | DXSZCap | 11.0207 | 30000.07 | None | 213667.2 | 78.803 | 65.4487 | 15532230 | 213410.8 | 78.6988 | 65.3665 | 15613760 | 23.2653 | 0.0094569 | 0.0074526 | -7397.8828 | -0.073979 | 278.0897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.739 | DXSZCap | 10.4745 | 30000.07 | None | 221409.6 | 82.367 | 65.5846 | 19309660 | 221150.3 | 82.2592 | 65.5037 | 19401850 | 24.7555 | 0.01029 | 0.0077267 | -8801.4115 | -0.088014 | 92.5607 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 11.2891 | 30000.07 | None | 249831.4 | 75.6804 | 80.6914 | 42774090 | 249550.6 | 75.5814 | 80.5899 | 42922320 | 24.8735 | 0.0087695 | 0.0089939 | -13130.3617 | -0.1313 | 16.1678 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 2.133 | DXSZCap | 10.2822 | 30000.07 | None | 223818.3 | 68.9709 | 72.5309 | 40731380 | 223575.5 | 68.8822 | 72.4407 | 40870920 | 23.6137 | 0.0086233 | 0.0087725 | -13571.0768 | -0.13571 | 50.368 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.861 | DXSZCap | 11.3625 | 30000.07 | None | 246713.4 | 71.1469 | 71.775 | 36741250 | 246429 | 71.0557 | 71.6864 | 36880740 | 25.0297 | 0.0080284 | 0.0077976 | -12276.3665 | -0.12276 | 46.5803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.427 | DXSZCap | 10.8423 | 30000.07 | None | 236676.1 | 69.1399 | 61.9301 | 37456370 | 236411.1 | 69.0516 | 61.8547 | 37586590 | 24.4412 | 0.0081471 | 0.0069542 | -12010.3185 | -0.1201 | 34.8776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 7.475 | DXSZCap | 13.807 | 30000.07 | None | 292221.5 | 80.1759 | 74.5077 | 4512673 | 291833.8 | 80.0736 | 74.4164 | 4547944 | 28.08 | 0.0074117 | 0.0066102 | -2554.5734 | -0.025546 | 209.8977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.965 | DXSZCap | 11.2088 | 30000.07 | None | 234714 | 43.6614 | 45.6141 | 87796780 | 234508.5 | 43.6053 | 45.5578 | 88008950 | 18.3339 | 0.005006 | 0.0050199 | -18928.9589 | -0.18929 | 36.0261 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.086 | DXSZCap | 10.4463 | 30000.07 | None | 155575.7 | 26.3473 | 23.2888 | 44901820 | 155423.1 | 26.3099 | 23.2593 | 45109100 | 14.608 | 0.0035845 | 0.0028271 | -19842.3643 | -0.19842 | 1.2563 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.612 | DXSZCap | 8.5392 | 30000.07 | None | 197957.9 | 61.8067 | 60.5555 | 42833160 | 197760.7 | 61.724 | 60.4807 | 42976320 | 23.0936 | 0.0096809 | 0.0087518 | -16765.1105 | -0.16765 | 14.1333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 3.548 | DXSZCap | 11.1065 | 30000.07 | None | 172246.7 | 44.3401 | 42.0641 | 27239840 | 172046.2 | 44.2824 | 42.0115 | 27389930 | 18.0525 | 0.0051922 | 0.004736 | -13513.6961 | -0.13514 | 64.0502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.38 | DXSZCap | 8.5158 | 30000.07 | None | 197320.3 | 60.2884 | 54.0777 | 31635890 | 197115.3 | 60.2101 | 54.01 | 31740780 | 24.0728 | 0.0091986 | 0.007946 | -12317.0766 | -0.12317 | 33.2205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.613 | DXSZCap | 11.0424 | 30000.07 | None | 176034.1 | 41.222 | 31.8331 | 30785520 | 175832.7 | 41.1672 | 31.7921 | 30942580 | 18.2387 | 0.0049607 | 0.0037129 | -14223.3136 | -0.14223 | 11.1803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 4.515 | DXSZCap | 11.2568 | 30000.07 | None | 178814.6 | 50.0542 | 43.6817 | 15515700 | 178596.4 | 49.9896 | 43.6274 | 15606810 | 19.3838 | 0.0057447 | 0.0048208 | -8093.7762 | -0.080938 | 87.5181 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.63 | DXSZCap | 11.0877 | 30000.07 | None | 171417.5 | 44.3684 | 35.8784 | 5044092 | 171200.3 | 44.3106 | 35.8335 | 5092806 | 19.5893 | 0.005221 | 0.0040465 | -4393.5296 | -0.043935 | 31.9306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.123 | DXSZCap | 8.7616 | 30000.07 | None | 186360.4 | 57.0184 | 43.8016 | 12732080 | 186149.4 | 56.9448 | 43.7489 | 12798350 | 24.0823 | 0.0084079 | 0.0060187 | -7563.6557 | -0.075637 | 75.2089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 3.416 | DXSZCap | 10.4849 | 30000.07 | None | 198326 | 73.288 | 60.9323 | 16045360 | 198091.8 | 73.1913 | 60.8561 | 16135870 | 22.3368 | 0.0092196 | 0.0072739 | -8632.3789 | -0.086324 | 76.3025 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 9.9077 | 30000.07 | None | 205955.1 | 76.5717 | 61.0893 | 20032560 | 205718.5 | 76.4718 | 61.0141 | 20121390 | 23.8804 | 0.010082 | 0.00759 | -8965.7435 | -0.089657 | 16.3581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.23 | DXSZCap | 9.7545 | 30000.07 | None | 208549.9 | 60.0343 | 65.2358 | 32357670 | 208322.9 | 59.9589 | 65.1564 | 32475930 | 23.2714 | 0.0077343 | 0.0081399 | -12123.6737 | -0.12124 | 5.3524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.252 | DXSZCap | 8.8409 | 30000.07 | None | 188666.6 | 54.9386 | 59.0464 | 30943470 | 188470.2 | 54.8684 | 58.9743 | 31049890 | 22.2148 | 0.0079303 | 0.0081515 | -12037.1697 | -0.12037 | 27.8129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 0.673 | DXSZCap | 9.8328 | 30000.07 | None | 207557.2 | 56.8652 | 58.4795 | 27902820 | 207325.3 | 56.7931 | 58.4087 | 28011330 | 23.5844 | 0.0073337 | 0.0072004 | -11035.5417 | -0.11036 | 15.8723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.31 | DXSZCap | 9.8095 | 30000.07 | None | 212583.5 | 60.3732 | 54.8061 | 34788740 | 212353.7 | 60.2969 | 54.7402 | 34903740 | 23.4264 | 0.0077816 | 0.0067214 | -11723.389 | -0.11723 | 7.2622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.3 | DXSZCap | 12.7013 | 30000.07 | None | 263621.5 | 70.7526 | 66.6416 | 3466116 | 263275.9 | 70.6609 | 66.5608 | 3497168 | 27.2099 | 0.0072171 | 0.0063616 | -2444.7975 | -0.024448 | 35.3729 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.607 | DXSZCap | 11.0607 | 30000.07 | None | 222902.1 | 41.5017 | 43.7483 | 79269650 | 222700.6 | 41.448 | 43.6943 | 79478340 | 18.2176 | 0.004852 | 0.0048821 | -18867.6614 | -0.18868 | 11.0581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.119 | DXSZCap | 8.6408 | 30000.07 | None | 137704.5 | 16.2234 | 15.9365 | 53496900 | 137598.8 | 16.2003 | 15.9177 | 53703250 | 12.2327 | 0.0026747 | 0.002168 | -23881.0288 | -0.23881 | 1.4557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.362 | DXSZCap | 6.609 | 30000.07 | None | 153311.6 | 40.5616 | 40.8837 | 41243260 | 153190 | 40.5107 | 40.836 | 41362370 | 18.3993 | 0.0077 | 0.0072225 | -18022.5248 | -0.18023 | 6.6605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.994 | DXSZCap | 9.1819 | 30000.07 | None | 132835.2 | 28.8371 | 28.5784 | 27268510 | 132701.7 | 28.7999 | 28.5445 | 27404170 | 14.5394 | 0.0040539 | 0.0036884 | -14774.6514 | -0.14775 | 28.9916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.699 | DXSZCap | 6.8268 | 30000.07 | None | 153305.5 | 40.205 | 37.5348 | 31450190 | 153173.5 | 40.1548 | 37.4918 | 31541170 | 19.3357 | 0.0073567 | 0.0062987 | -13326.9641 | -0.13327 | 13.5156 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 9.0834 | 30000.07 | None | 135501.7 | 24.655 | 20.6183 | 32414420 | 135370.9 | 24.6222 | 20.5933 | 32562210 | 14.3999 | 0.0036085 | 0.0027523 | -16270.3141 | -0.1627 | 4.4928 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.504 | DXSZCap | 9.4008 | 30000.07 | None | 145494.7 | 36.2131 | 33.2733 | 8640618 | 145326.8 | 36.167 | 33.2335 | 8691371 | 17.8601 | 0.004905 | 0.0042337 | -5398.7726 | -0.053988 | 44.7217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 2.344 | DXSZCap | 9.3103 | 30000.07 | None | 141533.8 | 32.2902 | 27.9913 | 2165414 | 141365.3 | 32.2491 | 27.9579 | 2186122 | 18.0983 | 0.0044157 | 0.0035874 | -2224.2104 | -0.022242 | 42.4224 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.656 | DXSZCap | 7.1542 | 30000.07 | None | 151852.4 | 41.3456 | 33.6939 | 6889032 | 151693.1 | 41.2933 | 33.6554 | 6926890 | 22.2667 | 0.0072995 | 0.0053768 | -5291.7239 | -0.052917 | 36.8736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.51 | DXSZCap | 8.7264 | 30000.07 | None | 159675.7 | 53.4737 | 46.1575 | 9641636 | 159498.6 | 53.4038 | 46.1013 | 9695941 | 20.2946 | 0.0080089 | 0.0064478 | -6223.038 | -0.06223 | 30.6449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.056 | DXSZCap | 8.0613 | 30000.07 | None | 159286.1 | 53.8056 | 44.8973 | 16004520 | 159121.7 | 53.736 | 44.8439 | 16075110 | 20.3937 | 0.0086283 | 0.0066242 | -8756.6513 | -0.087567 | 21.5358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.206 | DXSZCap | 8.7226 | 30000.07 | None | 181539.9 | 49.0506 | 53.9576 | 36240480 | 181360.5 | 48.9893 | 53.8932 | 36354720 | 20.5672 | 0.0070188 | 0.0073831 | -13096.9766 | -0.13097 | 4.2368 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.754 | DXSZCap | 7.846 | 30000.07 | None | 164414.3 | 44.596 | 48.7547 | 34626120 | 164261.4 | 44.54 | 48.6967 | 34736100 | 19.4877 | 0.0071374 | 0.0074008 | -14017.347 | -0.14017 | 14.6937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.479 | DXSZCap | 8.7555 | 30000.07 | None | 181052 | 46.6074 | 48.7857 | 31161950 | 180866.3 | 46.5487 | 48.7282 | 31266370 | 21.2096 | 0.0067133 | 0.0065635 | -11926.2372 | -0.11926 | 10.1594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.303 | DXSZCap | 8.7414 | 30000.07 | None | 184614 | 49.0923 | 45.0014 | 39950100 | 184435 | 49.0309 | 44.948 | 40064600 | 20.4772 | 0.0070291 | 0.0061088 | -13098.5621 | -0.13099 | 6.2046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.05 | DXSZCap | 11.5705 | 30000.07 | None | 222728.8 | 58.7297 | 56.6031 | 4414757 | 222444 | 58.656 | 56.5358 | 4450922 | 24.6144 | 0.0063668 | 0.0058136 | -3125.6265 | -0.031256 | 50.4594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.323 | DXSZCap | 9.1586 | 30000.07 | None | 202061.3 | 29.5313 | 31.6969 | 87607740 | 201926 | 29.4939 | 31.6597 | 87797980 | 14.7731 | 0.0040885 | 0.0040691 | -20771.8374 | -0.20772 | 4.7717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 8.6408 | 30000.07 | None | 134106.8 | 15.3167 | 15.3467 | 53496900 | 134000.2 | 15.2938 | 15.3281 | 53703250 | 12.3369 | 0.0026489 | 0.0021526 | -23881.0288 | -0.23881 | 0.4688 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.168 | DXSZCap | 6.609 | 30000.07 | None | 147850 | 37.3232 | 37.8862 | 41243260 | 147728.7 | 37.2737 | 37.8399 | 41362370 | 18.3539 | 0.0074982 | 0.0070107 | -18022.5248 | -0.18023 | 3.0835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.502 | DXSZCap | 9.1819 | 30000.07 | None | 128875.4 | 26.7462 | 26.7917 | 27268510 | 128742.2 | 26.71 | 26.7584 | 27404170 | 14.5067 | 0.0039449 | 0.0036303 | -14774.6514 | -0.14775 | 7.2824 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.372 | DXSZCap | 6.8268 | 30000.07 | None | 147661.3 | 36.984 | 34.8567 | 31450190 | 147530 | 36.9351 | 34.8147 | 31541170 | 19.2331 | 0.0071614 | 0.0061523 | -13326.9641 | -0.13327 | 7.1547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.164 | DXSZCap | 9.0834 | 30000.07 | None | 131456.5 | 22.96 | 19.5965 | 32414420 | 131325.8 | 22.9278 | 19.5719 | 32562210 | 14.3889 | 0.0035474 | 0.0027082 | -16270.3141 | -0.1627 | 2.3598 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.119 | DXSZCap | 9.4008 | 30000.07 | None | 139891.8 | 33.3849 | 31.0372 | 8640618 | 139725.7 | 33.3401 | 30.9983 | 8691371 | 17.6686 | 0.0047632 | 0.0041415 | -5398.7726 | -0.053988 | 19.7712 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.292 | DXSZCap | 9.3103 | 30000.07 | None | 136123.1 | 29.851 | 26.2782 | 2165414 | 135956.6 | 29.8107 | 26.2457 | 2186122 | 17.8835 | 0.0043321 | 0.0034872 | -2224.2104 | -0.022242 | 23.1055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 7.1542 | 30000.07 | None | 145504.5 | 38.0176 | 31.3983 | 6889032 | 145347.4 | 37.9663 | 31.3608 | 6926890 | 21.9592 | 0.0071598 | 0.0052463 | -5291.7239 | -0.052917 | 17.1501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.162 | DXSZCap | 8.7264 | 30000.07 | None | 152662 | 48.9881 | 42.6631 | 9641636 | 152487.2 | 48.9201 | 42.6084 | 9695941 | 20.0311 | 0.0077924 | 0.0062645 | -6223.038 | -0.06223 | 23.2761 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.577 | DXSZCap | 8.0613 | 30000.07 | None | 152546.4 | 49.3024 | 41.5283 | 16004520 | 152384 | 49.2348 | 41.4763 | 16075110 | 20.1456 | 0.008394 | 0.0064423 | -8756.6513 | -0.087567 | 11.624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.11 | DXSZCap | 8.7226 | 30000.07 | None | 173276.7 | 44.9933 | 49.7023 | 36240480 | 173098.8 | 44.9338 | 49.6397 | 36354720 | 20.3952 | 0.0068277 | 0.0071767 | -13096.9766 | -0.13097 | 2.2435 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.422 | DXSZCap | 7.846 | 30000.07 | None | 157700.2 | 40.9754 | 45.0061 | 34626120 | 157548.5 | 40.9208 | 44.9495 | 34736100 | 19.3347 | 0.0069675 | 0.0072139 | -14017.347 | -0.14017 | 8.1592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.291 | DXSZCap | 8.7555 | 30000.07 | None | 172664.2 | 42.7859 | 45.0361 | 31161950 | 172480.5 | 42.7288 | 44.9803 | 31266370 | 20.9811 | 0.0065229 | 0.0063731 | -11926.2372 | -0.11926 | 6.1055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.209 | DXSZCap | 8.7414 | 30000.07 | None | 176200.7 | 45.0218 | 41.6141 | 39950100 | 176023.1 | 44.9622 | 41.5619 | 40064600 | 20.3171 | 0.006813 | 0.0059639 | -13098.5621 | -0.13099 | 4.2463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.116 | DXSZCap | 11.5705 | 30000.07 | None | 209802.1 | 53.7374 | 52.1118 | 4414757 | 209522.5 | 53.6659 | 52.0466 | 4450922 | 24.1649 | 0.0061843 | 0.005635 | -3125.6265 | -0.031256 | 26.9681 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.275 | DXSZCap | 9.1586 | 30000.07 | None | 194603.8 | 27.3631 | 29.6003 | 87607740 | 194466.9 | 27.3267 | 29.5641 | 87797980 | 14.9478 | 0.0039793 | 0.0039453 | -20771.8374 | -0.20772 | 4.1106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 8.6408 | 30000.07 | None | 132341.7 | 15.2344 | 15.3281 | 51427930 | 132235.5 | 15.2117 | 15.3095 | 51635960 | 12.2906 | 0.0026361 | 0.0021526 | -24075.4541 | -0.24075 | 0.46704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.168 | DXSZCap | 6.4492 | 30000.07 | None | 144434.2 | 36.2498 | 36.9815 | 37822460 | 144315.7 | 36.2019 | 36.9362 | 37931980 | 18.3744 | 0.0074255 | 0.007019 | -16981.9323 | -0.16982 | 3.0869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.502 | DXSZCap | 9.0456 | 30000.07 | None | 126216.8 | 26.1429 | 26.3195 | 23433540 | 126085 | 26.1077 | 26.2867 | 23552820 | 14.5705 | 0.0038938 | 0.0036261 | -13186.4504 | -0.13186 | 7.3144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.372 | DXSZCap | 6.5784 | 30000.07 | None | 143053.8 | 35.5358 | 33.7264 | 26586890 | 142926.5 | 35.489 | 33.6853 | 26666770 | 19.3511 | 0.0071108 | 0.0062426 | -12142.7068 | -0.12143 | 7.1986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.164 | DXSZCap | 8.9483 | 30000.07 | None | 128155 | 22.5802 | 19.4333 | 27778730 | 128025.9 | 22.5488 | 19.4089 | 27915130 | 14.4274 | 0.003514 | 0.0027268 | -15243.1838 | -0.15243 | 2.3661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.119 | DXSZCap | 9.2409 | 30000.07 | None | 138990 | 32.4991 | 30.3885 | 6642749 | 138824.7 | 32.4553 | 30.3508 | 6686231 | 17.888 | 0.0047374 | 0.0040833 | -4705.4109 | -0.047054 | 20.0166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.292 | DXSZCap | 9.163 | 30000.07 | None | 136236.9 | 29.214 | 25.8647 | 1363492 | 136070.2 | 29.1744 | 25.8323 | 1377857 | 18.1926 | 0.0043169 | 0.0035432 | -1567.7098 | -0.015677 | 23.5049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.781 | DXSZCap | 6.8312 | 30000.07 | None | 143801.4 | 36.3016 | 30.3385 | 4620321 | 143647.1 | 36.2531 | 30.3025 | 4650071 | 22.5876 | 0.0070917 | 0.0052699 | -4355.0224 | -0.04355 | 17.6409 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.162 | DXSZCap | 8.3593 | 30000.07 | None | 150194.1 | 46.7841 | 41.0681 | 6806083 | 150023.6 | 46.7196 | 41.0159 | 6847757 | 20.3963 | 0.0077226 | 0.0062445 | -4985.3196 | -0.049853 | 23.7005 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.577 | DXSZCap | 7.85 | 30000.07 | None | 150240.8 | 47.9176 | 40.5133 | 14025310 | 150081.4 | 47.8498 | 40.4629 | 14091410 | 20.3057 | 0.0086341 | 0.0064204 | -8420.365 | -0.084204 | 11.7164 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.11 | DXSZCap | 8.3665 | 30000.07 | None | 167422.7 | 43.1071 | 47.7961 | 31376620 | 167251.6 | 43.0503 | 47.7362 | 31485160 | 20.4507 | 0.0067863 | 0.0071555 | -12973.2018 | -0.12973 | 2.2496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.422 | DXSZCap | 7.6318 | 30000.07 | None | 154485.7 | 39.8219 | 43.868 | 31655470 | 154337.7 | 39.7678 | 43.8129 | 31754720 | 19.3926 | 0.0070902 | 0.0072242 | -13004.8559 | -0.13005 | 8.1837 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.291 | DXSZCap | 8.51 | 30000.07 | None | 169047.7 | 41.5082 | 43.8521 | 28516680 | 168868.6 | 41.4531 | 43.7977 | 28614430 | 21.0458 | 0.006476 | 0.0064003 | -11486.4492 | -0.11486 | 6.1243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.209 | DXSZCap | 8.3795 | 30000.07 | None | 170059.5 | 43.0884 | 40.0394 | 34592590 | 169889.1 | 43.0322 | 39.991 | 34696630 | 20.3354 | 0.0067095 | 0.005776 | -12416.0382 | -0.12416 | 4.2501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.116 | DXSZCap | 11.1515 | 30000.07 | None | 204716.1 | 51.5034 | 50.0105 | 3214372 | 204445.7 | 51.4354 | 49.9471 | 3242983 | 24.2478 | 0.0060978 | 0.0056913 | -2565.662 | -0.025657 | 27.0606 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.275 | DXSZCap | 9.0507 | 30000.07 | None | 188204 | 26.5589 | 28.9001 | 81622750 | 188070.6 | 26.5237 | 28.8648 | 81804300 | 14.7392 | 0.0038917 | 0.0038966 | -20059.2057 | -0.20059 | 4.0533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 7.9893 | 30000.07 | None | 117006.3 | 13.8257 | 14.7692 | 37199470 | 116910 | 13.8051 | 14.7515 | 37355130 | 12.0535 | 0.0025729 | 0.0022113 | -19483.4373 | -0.19483 | 0.34955 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.126 | DXSZCap | 5.883 | 30000.07 | None | 129758.2 | 30.386 | 31.7482 | 28911070 | 129651.6 | 30.3453 | 31.7097 | 28993890 | 18.12 | 0.0069126 | 0.0065386 | -14077.8582 | -0.14078 | 2.2831 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.376 | DXSZCap | 8.3178 | 30000.07 | None | 115990.5 | 21.7711 | 22.8697 | 15258750 | 115870.3 | 21.7417 | 22.8421 | 15342120 | 14.4509 | 0.0035399 | 0.0033182 | -10023.0629 | -0.10023 | 5.4335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.279 | DXSZCap | 5.9469 | 30000.07 | None | 129275.5 | 29.1053 | 28.7814 | 19438450 | 129162.6 | 29.0668 | 28.7475 | 19499500 | 18.9848 | 0.0064833 | 0.0057061 | -10265.8955 | -0.10266 | 5.2967 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 8.2382 | 30000.07 | None | 116952.6 | 19.1756 | 17.8585 | 18232110 | 116834.8 | 19.149 | 17.8365 | 18325030 | 14.2993 | 0.0032235 | 0.0026705 | -11279.2192 | -0.11279 | 1.7588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.839 | DXSZCap | 8.5324 | 30000.07 | None | 125804.6 | 26.725 | 26.0966 | 5694216 | 125661.2 | 26.6887 | 26.0647 | 5732283 | 16.8065 | 0.0042583 | 0.0037426 | -4461.4613 | -0.044615 | 14.1007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.969 | DXSZCap | 8.4736 | 30000.07 | None | 123687.1 | 24.075 | 22.4893 | 1036345 | 123542.2 | 24.0422 | 22.4615 | 1047901 | 17.1002 | 0.0038682 | 0.0032886 | -1363.7647 | -0.013638 | 16.5701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.586 | DXSZCap | 6.2342 | 30000.07 | None | 130076.5 | 30.0163 | 26.2507 | 4135887 | 129944.6 | 29.9759 | 26.2201 | 4157541 | 21.1575 | 0.0064875 | 0.0049191 | -3473.4275 | -0.034734 | 12.3983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.872 | DXSZCap | 7.7347 | 30000.07 | None | 135400.1 | 38.7352 | 35.1843 | 5896712 | 135253 | 38.6806 | 35.1387 | 5934350 | 19.0182 | 0.0070677 | 0.0059041 | -4866.1288 | -0.048661 | 16.5839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 7.2316 | 30000.07 | None | 138049 | 39.6922 | 34.8107 | 8052470 | 137903.6 | 39.6366 | 34.7671 | 8093392 | 20.1061 | 0.0076977 | 0.0060291 | -5658.7532 | -0.056588 | 8.6858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.082 | DXSZCap | 7.6861 | 30000.07 | None | 148458.1 | 35.6712 | 40.1799 | 21655370 | 148305 | 35.6233 | 40.129 | 21733810 | 19.919 | 0.0062306 | 0.006618 | -10205.3983 | -0.10205 | 1.6334 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.316 | DXSZCap | 7.0063 | 30000.07 | None | 138786.4 | 33.1848 | 37.2694 | 22660370 | 138653 | 33.1398 | 37.222 | 22737930 | 19.04 | 0.0064228 | 0.0067653 | -11070.0184 | -0.1107 | 6.0166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 7.8432 | 30000.07 | None | 150792.6 | 34.5871 | 37.3001 | 20228540 | 150632.4 | 34.5403 | 37.2531 | 20306830 | 20.4254 | 0.0059641 | 0.0059925 | -9981.9131 | -0.099819 | 4.4323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.157 | DXSZCap | 7.6792 | 30000.07 | None | 150334.3 | 35.6417 | 34.1077 | 24172420 | 150182.3 | 35.5939 | 34.0661 | 24252730 | 19.7936 | 0.0062217 | 0.0054085 | -10458.0576 | -0.10458 | 3.1076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.837 | DXSZCap | 10.3479 | 30000.07 | None | 183637.4 | 42.3358 | 42.1027 | 1238781 | 183394.9 | 42.2784 | 42.0498 | 1251730 | 23.4348 | 0.0055406 | 0.005109 | -1251.3709 | -0.012514 | 19.6149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 8.3202 | 30000.07 | None | 162583.3 | 22.0277 | 24.7335 | 66090440 | 162469.2 | 21.9981 | 24.7036 | 66249740 | 13.7136 | 0.0035523 | 0.0035977 | -19146.1746 | -0.19146 | 2.8387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 7.9448 | 30000.07 | None | 116235.5 | 13.7189 | 14.6658 | 38220590 | 116139.8 | 13.6984 | 14.6484 | 38378760 | 12.0456 | 0.0025733 | 0.0021901 | -19908.5698 | -0.19909 | 0.34932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.126 | DXSZCap | 5.8521 | 30000.07 | None | 128953.1 | 30.2701 | 31.6331 | 29458710 | 128847.1 | 30.2294 | 31.5947 | 29541830 | 18.1131 | 0.0069491 | 0.0065731 | -14203.4101 | -0.14203 | 2.2823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.376 | DXSZCap | 8.2789 | 30000.07 | None | 114531.5 | 21.3057 | 22.5049 | 14346320 | 114411.8 | 21.2771 | 22.4779 | 14425260 | 14.4584 | 0.0034492 | 0.0032613 | -9535.0372 | -0.09535 | 5.4363 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.279 | DXSZCap | 5.9172 | 30000.07 | None | 128460.8 | 28.9931 | 28.6692 | 19971890 | 128348.4 | 28.9542 | 28.6353 | 20034900 | 18.9953 | 0.0065721 | 0.0057234 | -10648.5374 | -0.10649 | 5.2997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 8.1974 | 30000.07 | None | 115307.5 | 18.8699 | 17.6621 | 17328710 | 115190.2 | 18.8433 | 17.6405 | 17420300 | 14.3095 | 0.0032395 | 0.0026269 | -11173.1115 | -0.11173 | 1.7601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.839 | DXSZCap | 8.4943 | 30000.07 | None | 124565.6 | 26.1823 | 25.699 | 5181151 | 124423 | 26.1457 | 25.6669 | 5218922 | 16.7877 | 0.0043166 | 0.0037829 | -4446.6139 | -0.044466 | 14.0849 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.969 | DXSZCap | 8.4352 | 30000.07 | None | 122851.1 | 23.9669 | 22.3814 | 1074805 | 122706.9 | 23.9341 | 22.3542 | 1087395 | 17.0951 | 0.0038859 | 0.0032246 | -1492.562 | -0.014926 | 16.5652 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.586 | DXSZCap | 6.2051 | 30000.07 | None | 129233.9 | 29.9044 | 26.1409 | 4251168 | 129102.5 | 29.864 | 26.1108 | 4274423 | 21.1761 | 0.0065179 | 0.0048562 | -3747.7172 | -0.037477 | 12.4092 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.872 | DXSZCap | 7.7034 | 30000.07 | None | 134567.1 | 38.6202 | 35.0704 | 6095953 | 134420.5 | 38.5654 | 35.0248 | 6133244 | 19.0305 | 0.0071108 | 0.0059195 | -4840.8412 | -0.048408 | 16.5946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.432 | DXSZCap | 7.2014 | 30000.07 | None | 137214 | 39.5754 | 34.6965 | 8311362 | 137069.3 | 39.5199 | 34.653 | 8352590 | 20.0933 | 0.0077145 | 0.0060451 | -5724.9881 | -0.05725 | 8.6803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.082 | DXSZCap | 7.6545 | 30000.07 | None | 147628.2 | 35.557 | 40.0639 | 22068440 | 147475.7 | 35.5092 | 40.0131 | 22148490 | 19.9229 | 0.0062418 | 0.0066366 | -10457.8971 | -0.10458 | 1.6337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.316 | DXSZCap | 6.9757 | 30000.07 | None | 137969.8 | 33.0689 | 37.1531 | 23178790 | 137836.9 | 33.0243 | 37.1065 | 23254630 | 19.0517 | 0.0063872 | 0.0066803 | -10871.9671 | -0.10872 | 6.0204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 7.8122 | 30000.07 | None | 149960.1 | 34.4722 | 37.1845 | 20665110 | 149800.5 | 34.4238 | 37.1378 | 20747140 | 20.4296 | 0.0062011 | 0.0059821 | -10500.2346 | -0.105 | 4.4332 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.157 | DXSZCap | 7.6481 | 30000.07 | None | 149506.8 | 35.5274 | 33.9935 | 24686370 | 149355.2 | 35.48 | 33.9521 | 24766640 | 19.8218 | 0.0062034 | 0.0054218 | -10495.3649 | -0.10495 | 3.112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.837 | DXSZCap | 10.3143 | 30000.07 | None | 182760.7 | 42.2186 | 41.984 | 1278803 | 182518.8 | 42.1614 | 41.9314 | 1292739 | 23.4528 | 0.0055371 | 0.0050997 | -1351.1295 | -0.013511 | 19.63 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 8.2812 | 30000.07 | None | 161788 | 21.9204 | 24.6255 | 67182920 | 161674.5 | 21.891 | 24.5957 | 67343460 | 13.7058 | 0.0035556 | 0.0035985 | -19386.1923 | -0.19386 | 2.8371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 7.8404 | 30000.07 | None | 113720.8 | 13.3958 | 14.3149 | 42839730 | 113626.3 | 13.3751 | 14.2979 | 43009820 | 12.0529 | 0.0026359 | 0.0021767 | -21693.9263 | -0.21694 | 0.12053 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 5.7466 | 30000.07 | None | 126279.9 | 29.9068 | 31.2341 | 32794400 | 126175.5 | 29.8663 | 31.1958 | 32883300 | 18.1671 | 0.0070379 | 0.0066706 | -15469.8853 | -0.1547 | 0.76302 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.125 | DXSZCap | 8.184 | 30000.07 | None | 111914.9 | 20.9711 | 22.1299 | 16559530 | 111796.6 | 20.9427 | 22.1029 | 16657750 | 14.4551 | 0.0034756 | 0.0033073 | -12001.4871 | -0.12001 | 1.8069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 5.8171 | 30000.07 | None | 125804.5 | 28.6446 | 28.2849 | 22323380 | 125692.9 | 28.6061 | 28.2512 | 22394130 | 19.1848 | 0.0066088 | 0.005799 | -12162.3783 | -0.12162 | 1.7842 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.041 | DXSZCap | 8.095 | 30000.07 | None | 112688.2 | 18.5322 | 17.2953 | 19941510 | 112572.4 | 18.5057 | 17.2739 | 20044440 | 14.3052 | 0.0032805 | 0.0026518 | -12715.2794 | -0.12715 | 0.58651 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.28 | DXSZCap | 8.4007 | 30000.07 | None | 121807.6 | 25.8492 | 25.3215 | 6210656 | 121666.3 | 25.814 | 25.2901 | 6256993 | 16.82 | 0.0041928 | 0.0037298 | -5515.8364 | -0.055158 | 4.7096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.323 | DXSZCap | 8.3419 | 30000.07 | None | 120080.4 | 23.6363 | 22.0075 | 1412071 | 119937.8 | 23.6039 | 21.9805 | 1426306 | 17.0945 | 0.0038893 | 0.0032447 | -1706.4505 | -0.017065 | 5.5215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 6.1011 | 30000.07 | None | 126392.6 | 29.5537 | 25.7556 | 5179226 | 126263.3 | 29.5132 | 25.7255 | 5208472 | 21.1928 | 0.006629 | 0.0049281 | -4793.5501 | -0.047936 | 4.1326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.29 | DXSZCap | 7.5949 | 30000.07 | None | 131778.2 | 38.2594 | 34.6689 | 7258673 | 131633.4 | 38.2052 | 34.6242 | 7300548 | 19.0655 | 0.0071393 | 0.0058812 | -5513.5952 | -0.055136 | 5.529 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 7.101 | 30000.07 | None | 134428.3 | 39.2114 | 34.2984 | 9727364 | 134285.3 | 39.1563 | 34.2551 | 9776045 | 20.1381 | 0.0077611 | 0.0060931 | -6855.5385 | -0.068555 | 2.92 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 7.555 | 30000.07 | None | 144877 | 35.2021 | 39.6607 | 24420020 | 144726.1 | 35.1549 | 39.6107 | 24503080 | 19.9736 | 0.0062505 | 0.0066182 | -10994.0719 | -0.10994 | 0.53929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 6.8788 | 30000.07 | None | 135257.9 | 32.7067 | 36.7509 | 25738300 | 135126.8 | 32.6621 | 36.7038 | 25823890 | 19.0586 | 0.0064772 | 0.0068423 | -12442.6006 | -0.12443 | 2.0012 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.074 | DXSZCap | 7.7094 | 30000.07 | None | 147191 | 34.1164 | 36.7803 | 22952560 | 147032.9 | 34.0699 | 36.7338 | 23033620 | 20.5074 | 0.0060388 | 0.0060359 | -10514.4144 | -0.10514 | 1.5175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.052 | DXSZCap | 7.5372 | 30000.07 | None | 146757.2 | 35.1676 | 33.5937 | 27138470 | 146607.5 | 35.1204 | 33.5529 | 27224990 | 19.8614 | 0.0062505 | 0.005422 | -11479.0193 | -0.11479 | 1.0328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.278 | DXSZCap | 10.198 | 30000.07 | None | 179816.2 | 41.8606 | 41.5822 | 1576646 | 179576.6 | 41.8036 | 41.5285 | 1591784 | 23.4949 | 0.0055893 | 0.0052625 | -1484.4121 | -0.014844 | 6.5316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.069 | DXSZCap | 8.1855 | 30000.07 | None | 159186.7 | 21.5937 | 24.2539 | 71604540 | 159074.6 | 21.5638 | 24.224 | 71764420 | 13.6949 | 0.0036514 | 0.0036487 | -19532.0694 | -0.19532 | 0.94495 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 7.8402 | 30000.07 | None | 113720.8 | 13.3958 | 14.3149 | 42839730 | 113626.2 | 13.3751 | 14.2978 | 43017560 | 12.0659 | 0.002636 | 0.0021853 | -22681.6834 | -0.22682 | 0.12066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 5.7408 | 30000.07 | None | 126218.8 | 29.866 | 31.1987 | 30446070 | 126112.7 | 29.8258 | 31.1604 | 30565350 | 18.4817 | 0.0070064 | 0.0066774 | -20777.5938 | -0.20778 | 0.77623 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.125 | DXSZCap | 8.1839 | 30000.07 | None | 111914.9 | 20.9711 | 22.1299 | 16559540 | 111796.6 | 20.9427 | 22.1029 | 16660860 | 14.4551 | 0.0034756 | 0.0033073 | -12380.3476 | -0.1238 | 1.8069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 5.8111 | 30000.07 | None | 125752.7 | 28.6129 | 28.2546 | 20509360 | 125640.6 | 28.5742 | 28.2211 | 20596830 | 19.2906 | 0.0066539 | 0.0057591 | -15052.1773 | -0.15052 | 1.794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.041 | DXSZCap | 8.0949 | 30000.07 | None | 112688.2 | 18.5322 | 17.2953 | 19941500 | 112572.3 | 18.5057 | 17.2739 | 20047030 | 14.3177 | 0.0032805 | 0.0026437 | -13036.6697 | -0.13037 | 0.58703 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.28 | DXSZCap | 8.4007 | 30000.07 | None | 121807.6 | 25.8492 | 25.3215 | 6210659 | 121666.3 | 25.8141 | 25.2901 | 6258830 | 16.82 | 0.0041795 | 0.0037298 | -5734.1589 | -0.057342 | 4.7096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.323 | DXSZCap | 8.3419 | 30000.07 | None | 120080.4 | 23.6362 | 22.0075 | 1412071 | 119937.7 | 23.6038 | 21.9805 | 1426879 | 17.1065 | 0.0038893 | 0.0032447 | -1775.1403 | -0.017751 | 5.5254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 6.0955 | 30000.07 | None | 126373 | 29.5299 | 25.7389 | 4645671 | 126242.4 | 29.4896 | 25.7091 | 4677206 | 21.4257 | 0.0066169 | 0.0048889 | -5173.4977 | -0.051735 | 4.178 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.29 | DXSZCap | 7.5885 | 30000.07 | None | 131777.6 | 38.2594 | 34.669 | 7261910 | 131630.7 | 38.2057 | 34.6252 | 7310083 | 19.3583 | 0.0070868 | 0.0057719 | -6348.1824 | -0.063482 | 5.6139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.145 | DXSZCap | 7.0949 | 30000.07 | None | 134427.7 | 39.2114 | 34.2984 | 9727768 | 134283 | 39.1566 | 34.2559 | 9783538 | 20.3949 | 0.0077364 | 0.0059949 | -7860.561 | -0.078606 | 2.9573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 7.5484 | 30000.07 | None | 144876.2 | 35.2021 | 39.6607 | 24420520 | 144725.7 | 35.1554 | 39.6113 | 24512150 | 19.9379 | 0.0061823 | 0.0065444 | -12138.9165 | -0.12139 | 0.53832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.105 | DXSZCap | 6.8726 | 30000.07 | None | 135256.6 | 32.7068 | 36.7511 | 25753140 | 135124.1 | 32.6619 | 36.7041 | 25848710 | 19.2794 | 0.0065316 | 0.0068387 | -13905.9392 | -0.13906 | 2.0243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.074 | DXSZCap | 7.7031 | 30000.07 | None | 147190.5 | 34.1164 | 36.7803 | 22952760 | 147032.8 | 34.0699 | 36.7343 | 23042950 | 20.4722 | 0.0060437 | 0.0059803 | -11708.2364 | -0.11708 | 1.5149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.052 | DXSZCap | 7.5311 | 30000.07 | None | 146756.8 | 35.1676 | 33.5937 | 27138530 | 146605.7 | 35.1204 | 33.5528 | 27235280 | 20.0636 | 0.0062556 | 0.0054353 | -12846.8106 | -0.12847 | 1.0433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.278 | DXSZCap | 10.1911 | 30000.07 | None | 179816.3 | 41.8606 | 41.5822 | 1576585 | 179574.6 | 41.8038 | 41.53 | 1592672 | 23.7167 | 0.0055713 | 0.0051221 | -1578.5272 | -0.015785 | 6.5932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.069 | DXSZCap | 8.1855 | 30000.07 | None | 159186.7 | 21.5937 | 24.2539 | 71604530 | 159074.9 | 21.5638 | 24.224 | 71771700 | 13.6583 | 0.0036515 | 0.0036487 | -20422.7588 | -0.20423 | 0.94243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.388 | DXSZCap | 102.0518 | 60654.58 | None | 764025.9 | 139.9363 | 129.9813 | 1084611000 | 763003.8 | 139.7598 | 129.8217 | 1086798000 | 10.0155 | 0.0017301 | 0.0015633 | -21430.2963 | -0.2143 | 3.886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.857 | DXSZCap | 105.2639 | 60654.58 | None | 856569.1 | 222.0639 | 211.1147 | 783842500 | 855371.2 | 221.8007 | 210.8671 | 785483600 | 11.38 | 0.0025006 | 0.0023528 | -15590.3369 | -0.1559 | 32.5126 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 9.813 | DXSZCap | 103.373 | 60654.58 | None | 809477.7 | 178.2827 | 166.977 | 653634000 | 808331.3 | 178.0844 | 166.7832 | 655184500 | 11.0899 | 0.0019175 | 0.0018748 | -14999.0805 | -0.14999 | 108.8255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.687 | DXSZCap | 105.2542 | 60654.58 | None | 872357.8 | 214.2111 | 198.0069 | 622344800 | 871128.7 | 213.9613 | 197.7799 | 623726700 | 11.6774 | 0.0023731 | 0.0021567 | -13129.1617 | -0.13129 | 43.0547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.459 | DXSZCap | 103.1787 | 60654.58 | None | 817626.6 | 166.6264 | 146.0067 | 710510800 | 816358.5 | 166.4129 | 145.8145 | 712623100 | 12.2903 | 0.0020698 | 0.0018634 | -20472.2398 | -0.20472 | 17.9316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 14.659 | DXSZCap | 105.178 | 60654.58 | None | 883643.7 | 197.6296 | 183.9111 | 386504800 | 882379.8 | 197.4089 | 183.7011 | 387525400 | 12.0168 | 0.002098 | 0.0019966 | -9703.5463 | -0.097035 | 176.1538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.645 | DXSZCap | 104.3841 | 60654.58 | None | 885163.4 | 186.9037 | 168.4498 | 240141700 | 883771.6 | 186.6792 | 168.2389 | 241303600 | 13.3334 | 0.0021502 | 0.0020201 | -11131.0019 | -0.11131 | 61.9338 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 16.721 | DXSZCap | 106.4764 | 60654.58 | None | 911753 | 214.8403 | 185.337 | 325277300 | 910447.9 | 214.5949 | 185.1267 | 326188900 | 12.2572 | 0.0023052 | 0.0019748 | -8561.5216 | -0.085615 | 204.9522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 15.122 | DXSZCap | 109.3588 | 60654.58 | None | 931310.9 | 256.9573 | 227.2379 | 384951600 | 930003.2 | 256.6573 | 226.9765 | 385954800 | 11.9579 | 0.0027433 | 0.0023903 | -9173.4741 | -0.091735 | 180.8272 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 5.588 | DXSZCap | 108.489 | 60654.58 | None | 941396.4 | 262.023 | 226.1987 | 432034600 | 940062.8 | 261.7138 | 225.9377 | 433103500 | 12.2925 | 0.0028503 | 0.0024058 | -9852.6151 | -0.098526 | 68.6905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.73 | DXSZCap | 110.7528 | 60654.58 | None | 964115.7 | 249.5537 | 252.9766 | 666107400 | 962659.9 | 249.2653 | 252.6816 | 667788700 | 13.1446 | 0.0026034 | 0.0026636 | -15180.6608 | -0.15181 | 22.7401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 5.792 | DXSZCap | 108.2803 | 60654.58 | None | 907843.9 | 235.0602 | 235.8807 | 677883100 | 906567.7 | 234.7819 | 235.6051 | 679312100 | 11.7861 | 0.0025705 | 0.0025452 | -13197.2254 | -0.13197 | 68.2649 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 5.138 | DXSZCap | 110.7852 | 60654.58 | None | 966948.8 | 240.5963 | 237.9469 | 612531500 | 965607.1 | 240.327 | 237.6777 | 613788600 | 12.1108 | 0.0024311 | 0.0024305 | -11347.182 | -0.11347 | 62.2254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.048 | DXSZCap | 110.7229 | 60654.58 | None | 973906 | 247.0082 | 226.5735 | 710386400 | 972463.4 | 246.7246 | 226.313 | 711993700 | 13.0289 | 0.002562 | 0.002353 | -14516.4124 | -0.14516 | 13.6543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.986 | DXSZCap | 125.5386 | 60654.58 | None | 1178819 | 281.3487 | 266.0123 | 200029900 | 1177128 | 281.0461 | 265.73 | 200760800 | 13.47 | 0.0024101 | 0.0022484 | -5822.1124 | -0.058221 | 13.2814 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.771 | DXSZCap | 104.9202 | 60654.58 | None | 886901.7 | 181.0632 | 177.6708 | 1333901000 | 885772.4 | 180.863 | 177.4675 | 1335838000 | 10.7634 | 0.0019083 | 0.001938 | -18461.6519 | -0.18462 | 8.2986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.124 | DXSZCap | 101.5641 | 60654.58 | None | 759344.9 | 139.5273 | 129.5995 | 1031990000 | 758314.3 | 139.352 | 129.4403 | 1034118000 | 10.1473 | 0.0017263 | 0.0015675 | -20952.2845 | -0.20952 | 1.2583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.531 | DXSZCap | 104.4864 | 60654.58 | None | 851420.8 | 219.0758 | 208.1041 | 748154400 | 850222.5 | 218.8254 | 207.8645 | 749716700 | 11.4685 | 0.0023958 | 0.0022938 | -14952.1909 | -0.14952 | 17.5582 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 4.185 | DXSZCap | 102.7532 | 60654.58 | None | 808006.1 | 176.8008 | 165.4957 | 621193900 | 806856.1 | 176.6037 | 165.303 | 622706000 | 11.1919 | 0.0019183 | 0.001875 | -14715.8442 | -0.14716 | 46.838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.173 | DXSZCap | 104.4594 | 60654.58 | None | 867425.6 | 211.571 | 195.4895 | 593915000 | 866196.6 | 211.3289 | 195.2651 | 595224400 | 11.7653 | 0.0023178 | 0.0021482 | -12535.0179 | -0.12535 | 25.5661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.943 | DXSZCap | 102.5838 | 60654.58 | None | 815685.3 | 165.4647 | 145.0643 | 676329800 | 814413.1 | 165.2564 | 144.8724 | 678334100 | 12.4016 | 0.0020298 | 0.0018703 | -19538.1715 | -0.19538 | 11.6947 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 9.513 | DXSZCap | 104.4091 | 60654.58 | None | 881184.5 | 195.338 | 181.7872 | 369180400 | 879922.5 | 195.1194 | 181.5795 | 370152800 | 12.0871 | 0.0020933 | 0.0019896 | -9313.361 | -0.093134 | 114.9842 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.609 | DXSZCap | 103.6781 | 60654.58 | None | 883402.8 | 185.1833 | 166.9185 | 229101000 | 882013 | 184.9602 | 166.7089 | 230191700 | 13.4049 | 0.002152 | 0.0020216 | -10520.0577 | -0.1052 | 61.7834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 10.594 | DXSZCap | 105.6421 | 60654.58 | None | 908370.5 | 211.8881 | 182.9523 | 310536100 | 907070.1 | 211.6483 | 182.7446 | 311416900 | 12.3095 | 0.0022697 | 0.0019658 | -8337.5863 | -0.083376 | 130.4067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 7.876 | DXSZCap | 108.3272 | 60654.58 | None | 927258.9 | 253.0324 | 223.8462 | 367201700 | 925957.3 | 252.7372 | 223.5899 | 368162000 | 12.0155 | 0.0027253 | 0.0023657 | -8864.8125 | -0.088648 | 94.6337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 6.451 | DXSZCap | 107.452 | 60654.58 | None | 936452.1 | 257.6822 | 222.5214 | 412750600 | 935123.3 | 257.3777 | 222.2655 | 413766300 | 12.3665 | 0.0028343 | 0.0023818 | -9452.594 | -0.094526 | 79.776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.066 | DXSZCap | 109.5071 | 60654.58 | None | 954424.8 | 245.5341 | 248.5613 | 632965600 | 952975.3 | 245.2501 | 248.2705 | 634588500 | 13.2366 | 0.0025934 | 0.0026555 | -14820.0369 | -0.1482 | 14.1102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.537 | DXSZCap | 107.2857 | 60654.58 | None | 900860.4 | 231.6598 | 232.0796 | 645650400 | 899588.3 | 231.396 | 231.8081 | 647002200 | 11.8571 | 0.0024586 | 0.0025309 | -12600.0041 | -0.126 | 41.9387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 3.902 | DXSZCap | 109.5631 | 60654.58 | None | 957840.6 | 236.9287 | 234.0119 | 583155100 | 956504.5 | 236.6517 | 233.7424 | 584376300 | 12.1948 | 0.0025282 | 0.0024601 | -11146.0865 | -0.11146 | 47.5841 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.93 | DXSZCap | 109.5147 | 60654.58 | None | 963207.9 | 242.9654 | 222.8702 | 677479800 | 961770.3 | 242.6861 | 222.6131 | 679058400 | 13.127 | 0.0025506 | 0.0023473 | -14414.5036 | -0.14415 | 12.2081 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.166 | DXSZCap | 123.911 | 60654.58 | None | 1166080 | 276.2701 | 260.9129 | 190470400 | 1164405 | 275.9722 | 260.6354 | 191171100 | 13.5178 | 0.0024041 | 0.0022398 | -5654.8667 | -0.056549 | 15.7617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.774 | DXSZCap | 104.1903 | 60654.58 | None | 865764.7 | 178.806 | 175.3179 | 1277740000 | 864636.3 | 178.6083 | 175.1172 | 1279631000 | 10.8302 | 0.0018972 | 0.001926 | -18149.474 | -0.18149 | 8.3826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.102 | DXSZCap | 97.8105 | 60654.58 | None | 748219.9 | 134.2482 | 125.6016 | 965151100 | 747211.9 | 134.0833 | 125.4503 | 967153000 | 10.3056 | 0.0016858 | 0.0015472 | -20467.1367 | -0.20467 | 1.0512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.901 | DXSZCap | 102.4465 | 60654.58 | None | 833992.9 | 212.8981 | 201.7673 | 746212600 | 832827.3 | 212.6461 | 201.5368 | 747744800 | 11.3776 | 0.0024598 | 0.0022496 | -14956.1036 | -0.14956 | 10.2513 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 2.546 | DXSZCap | 100.9647 | 60654.58 | None | 792013.3 | 171.8973 | 160.6032 | 621820500 | 790895.4 | 171.7069 | 160.4171 | 623326000 | 11.0722 | 0.0018862 | 0.0018435 | -14911.1531 | -0.14911 | 28.1898 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 1.239 | DXSZCap | 102.4166 | 60654.58 | None | 848971.6 | 205.0784 | 189.3448 | 593136400 | 847778.6 | 204.8461 | 189.1263 | 594436800 | 11.6485 | 0.0022685 | 0.0021331 | -12697.1595 | -0.12697 | 14.4325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.371 | DXSZCap | 100.8074 | 60654.58 | None | 799325 | 160.4507 | 140.7443 | 679250400 | 798085.2 | 160.2491 | 140.5589 | 681275100 | 12.2987 | 0.0019994 | 0.0018392 | -20084.8408 | -0.20085 | 4.5628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 2.893 | DXSZCap | 102.4693 | 60654.58 | None | 862869 | 190.2819 | 176.9959 | 377805500 | 861643.3 | 190.0712 | 176.795 | 378807400 | 11.9616 | 0.0020559 | 0.0019603 | -9777.5634 | -0.097776 | 34.605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.501 | DXSZCap | 101.8593 | 60654.58 | None | 864565.1 | 180.3026 | 162.5502 | 235594500 | 863211.3 | 180.0808 | 162.3468 | 236721400 | 13.2909 | 0.0021773 | 0.0019969 | -11063.2972 | -0.11063 | 19.9496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.237 | DXSZCap | 103.5818 | 60654.58 | None | 889779.2 | 206.578 | 178.2173 | 317908400 | 888515.7 | 206.346 | 178.0123 | 318801900 | 12.1981 | 0.0022398 | 0.0019798 | -8626.0311 | -0.08626 | 39.4852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.653 | DXSZCap | 106.7951 | 60654.58 | None | 906660.5 | 247.7443 | 218.8205 | 383015500 | 905396.3 | 247.458 | 218.5717 | 384012100 | 11.8376 | 0.0026811 | 0.0023291 | -9331.8904 | -0.093319 | 31.4052 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.581 | DXSZCap | 105.6439 | 60654.58 | None | 916020.1 | 252.3141 | 217.6321 | 429649500 | 914730.7 | 252.019 | 217.3845 | 430695500 | 12.2052 | 0.0027935 | 0.0023431 | -9901.1883 | -0.099012 | 43.7067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.653 | DXSZCap | 103.344 | 60654.58 | None | 919053.7 | 227.8067 | 230.0755 | 581850800 | 917684 | 227.5481 | 229.8119 | 583348700 | 13.2538 | 0.0025019 | 0.0025507 | -14494.3124 | -0.14494 | 8.6547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 2.33 | DXSZCap | 101.434 | 60654.58 | None | 872758.4 | 215.9931 | 216.0123 | 599437000 | 871556.6 | 215.749 | 215.7681 | 600689500 | 11.8481 | 0.0024066 | 0.0024075 | -12347.9353 | -0.12348 | 27.6061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.475 | DXSZCap | 103.5845 | 60654.58 | None | 923644.9 | 220.6759 | 218.0021 | 539984200 | 922387.6 | 220.4269 | 217.7612 | 541081900 | 12.1379 | 0.0024038 | 0.0023253 | -10597.1484 | -0.10597 | 30.0414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.493 | DXSZCap | 103.7523 | 60654.58 | None | 920589.8 | 223.7238 | 206.1315 | 629058400 | 919227.8 | 223.4709 | 205.8934 | 630535900 | 13.1274 | 0.0024374 | 0.0022946 | -14240.6499 | -0.14241 | 6.4718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.686 | DXSZCap | 117.0218 | 60654.58 | None | 1109549 | 254.1578 | 241.4083 | 177040900 | 1107992 | 253.8901 | 241.1565 | 177683100 | 13.3052 | 0.0022873 | 0.0021523 | -5487.8642 | -0.054879 | 9.1274 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.483 | DXSZCap | 99.3592 | 60654.58 | None | 815191.3 | 168.6139 | 165.2001 | 1199293000 | 814109.9 | 168.4316 | 165.0157 | 1201063000 | 10.8837 | 0.0018351 | 0.0018566 | -17814.157 | -0.17814 | 5.2568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.08 | DXSZCap | 96.025 | 60654.58 | None | 734630.6 | 128.9436 | 121.6451 | 968410200 | 733646.3 | 128.7881 | 121.5003 | 970428700 | 10.2505 | 0.0016188 | 0.0015079 | -21020.5731 | -0.21021 | 0.82004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.433 | DXSZCap | 96.6315 | 60654.58 | None | 807566.3 | 194.3516 | 185.028 | 702293400 | 806466.9 | 194.1383 | 184.8212 | 703729900 | 11.3772 | 0.0022066 | 0.0021401 | -14865.7596 | -0.14866 | 4.9263 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.578 | DXSZCap | 99.9632 | 60654.58 | None | 791911.6 | 168.3783 | 157.7593 | 589685900 | 790791.4 | 168.1913 | 157.5761 | 591122900 | 11.2061 | 0.0018707 | 0.0018327 | -14375.2908 | -0.14375 | 6.4771 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.629 | DXSZCap | 101.1532 | 60654.58 | None | 842485.1 | 199.5031 | 184.5401 | 566704600 | 841294.9 | 199.2708 | 184.3283 | 567965400 | 11.7663 | 0.0022968 | 0.0020932 | -12464.2587 | -0.12464 | 7.401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.262 | DXSZCap | 99.7723 | 60654.58 | None | 797940.4 | 157.6424 | 138.8909 | 647812100 | 796699.3 | 157.444 | 138.7076 | 649767100 | 12.4393 | 0.001989 | 0.0018368 | -19594.6226 | -0.19595 | 3.2591 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.648 | DXSZCap | 101.9767 | 60654.58 | None | 863631.7 | 187.7943 | 174.9284 | 359092300 | 862398.6 | 187.5857 | 174.7266 | 360035700 | 12.092 | 0.0020462 | 0.0019789 | -9251.1335 | -0.092511 | 32.0196 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.928 | DXSZCap | 101.3965 | 60654.58 | None | 865920.6 | 178.491 | 161.3367 | 224121600 | 864561.3 | 178.2762 | 161.1339 | 225180900 | 13.4058 | 0.0021182 | 0.0019994 | -10447.1011 | -0.10447 | 12.4406 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.969 | DXSZCap | 103.0489 | 60654.58 | None | 889123.1 | 203.1911 | 176.1521 | 302851300 | 887858.1 | 202.9639 | 175.9537 | 303715300 | 12.2757 | 0.002205 | 0.0019259 | -8384.3703 | -0.083844 | 36.4466 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.581 | DXSZCap | 105.7412 | 60654.58 | None | 906416.5 | 241.6971 | 214.2191 | 357652400 | 905151.4 | 241.4183 | 213.9757 | 358577000 | 11.9641 | 0.0026364 | 0.0023018 | -8743.9934 | -0.08744 | 30.8794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.343 | DXSZCap | 98.1316 | 60654.58 | None | 879747.2 | 224.9394 | 198.1007 | 389426600 | 878552.5 | 224.6862 | 197.8828 | 390344900 | 12.1745 | 0.0025804 | 0.0022208 | -9357.8424 | -0.093578 | 16.3503 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.423 | DXSZCap | 99.2827 | 60654.58 | None | 890441.8 | 216.278 | 218.1565 | 577072100 | 889127.7 | 216.0308 | 217.9028 | 578552800 | 13.2359 | 0.0024901 | 0.0025557 | -14913.9797 | -0.14914 | 5.5988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.048 | DXSZCap | 97.6582 | 60654.58 | None | 847507 | 204.8252 | 204.8469 | 596247400 | 846355.3 | 204.5952 | 204.6159 | 597456800 | 11.7932 | 0.0023552 | 0.0023654 | -12384.0073 | -0.12384 | 12.3592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.274 | DXSZCap | 99.5863 | 60654.58 | None | 895282.9 | 209.428 | 207.3352 | 536505400 | 894080.4 | 209.199 | 207.107 | 537571600 | 12.075 | 0.0022995 | 0.0022915 | -10706.2926 | -0.10706 | 15.3835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.227 | DXSZCap | 99.8639 | 60654.58 | None | 891228.3 | 213.0276 | 196.7626 | 631474600 | 889935.4 | 212.7867 | 196.5384 | 632945000 | 12.9466 | 0.0024122 | 0.0022451 | -14724.0405 | -0.14724 | 2.9389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 112.8422 | 60654.58 | None | 1069846 | 241.7329 | 230.9529 | 177769200 | 1068352 | 241.4774 | 230.7104 | 178406400 | 13.2397 | 0.0022637 | 0.0021493 | -5646.8225 | -0.056468 | 3.2305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.174 | DXSZCap | 96.4266 | 60654.58 | None | 784941.2 | 160.7569 | 157.4377 | 1201564000 | 783902.6 | 160.5847 | 157.2647 | 1203357000 | 10.7709 | 0.001786 | 0.0017948 | -18594.4618 | -0.18594 | 1.8741 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 96.0239 | 60654.58 | None | 726939.9 | 126.1378 | 119.1788 | 955940200 | 725959.8 | 125.9839 | 119.0352 | 957923400 | 10.2068 | 0.0016026 | 0.0014955 | -20653.1937 | -0.20653 | 0.22455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.213 | DXSZCap | 96.6282 | 60654.58 | None | 794560.3 | 187.5071 | 178.501 | 694371600 | 793466.7 | 187.2968 | 178.299 | 695802900 | 11.3176 | 0.0021767 | 0.0020905 | -14812.4531 | -0.14812 | 2.4107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.582 | DXSZCap | 99.9587 | 60654.58 | None | 779190 | 163.1196 | 152.9437 | 582812000 | 778075.7 | 162.935 | 152.7624 | 584249300 | 11.1476 | 0.0018463 | 0.0018141 | -14378.9399 | -0.14379 | 6.4879 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.298 | DXSZCap | 101.146 | 60654.58 | None | 826497.3 | 192.1872 | 178.0016 | 560354000 | 825313.5 | 191.9508 | 177.7919 | 561586600 | 11.7039 | 0.0023377 | 0.0020736 | -12186.3476 | -0.12186 | 3.4878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 99.7667 | 60654.58 | None | 785349.1 | 153.1607 | 135.4037 | 640783400 | 784113.2 | 152.964 | 135.2215 | 642728100 | 12.3879 | 0.0019713 | 0.0018269 | -19492.478 | -0.19492 | 1.1769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.854 | DXSZCap | 101.9767 | 60654.58 | None | 845666.7 | 181.3629 | 169.2125 | 359092300 | 844441.6 | 181.1564 | 169.0127 | 360035700 | 12.0135 | 0.0020244 | 0.0019593 | -9251.1335 | -0.092511 | 10.2596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.334 | DXSZCap | 101.3965 | 60654.58 | None | 847532.9 | 172.6987 | 156.5227 | 224121600 | 846181.4 | 172.4861 | 156.3218 | 225180900 | 13.3289 | 0.0020963 | 0.001981 | -10447.1011 | -0.10447 | 4.4518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 103.0489 | 60654.58 | None | 869492.6 | 195.8181 | 170.3497 | 302851300 | 868235.4 | 195.5936 | 170.1534 | 303715300 | 12.2 | 0.0021791 | 0.0019052 | -8384.3703 | -0.083844 | 12.0658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.016 | DXSZCap | 105.7412 | 60654.58 | None | 885767.2 | 231.9092 | 205.9284 | 357652400 | 884510.3 | 231.6344 | 205.6883 | 358577000 | 11.8866 | 0.0025986 | 0.002271 | -8743.9934 | -0.08744 | 12.0768 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.985 | DXSZCap | 98.0671 | 60654.58 | None | 861468.2 | 216.1048 | 190.7439 | 385277500 | 860280.8 | 215.8567 | 190.5267 | 386181200 | 12.108 | 0.00253 | 0.0022148 | -9215.1169 | -0.092151 | 11.9264 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.18 | DXSZCap | 99.1896 | 60654.58 | None | 872321.8 | 207.9231 | 209.3919 | 568176100 | 871015 | 207.6822 | 209.1467 | 569631300 | 13.1748 | 0.0024286 | 0.0024727 | -14670.8936 | -0.14671 | 2.3715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.594 | DXSZCap | 97.6066 | 60654.58 | None | 831745.9 | 197.3532 | 197.0623 | 588058400 | 830600.6 | 197.1296 | 196.8351 | 589252200 | 11.7338 | 0.0022915 | 0.0023277 | -12230.734 | -0.12231 | 6.9699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.609 | DXSZCap | 99.4984 | 60654.58 | None | 876059.6 | 201.4694 | 199.2512 | 529045600 | 874864.8 | 201.2403 | 199.0244 | 530104800 | 12.0082 | 0.0023027 | 0.0022794 | -10645.3933 | -0.10645 | 7.313 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.149 | DXSZCap | 99.7688 | 60654.58 | None | 873107.6 | 204.8488 | 189.4595 | 622218800 | 871806.6 | 204.611 | 189.2381 | 623647200 | 13.0401 | 0.0023833 | 0.0022191 | -14317.0993 | -0.14317 | 1.943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 112.6577 | 60654.58 | None | 1038859 | 231.5278 | 221.2606 | 175642400 | 1037377 | 231.2769 | 221.0223 | 176257200 | 13.1549 | 0.002227 | 0.002115 | -5457.2373 | -0.054572 | 2.5257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 96.4231 | 60654.58 | None | 774013.1 | 156.0427 | 152.7219 | 1183196000 | 772973.1 | 155.8726 | 152.5506 | 1184974000 | 10.7858 | 0.0017642 | 0.0017769 | -18439.5699 | -0.1844 | 1.3267 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 96.0239 | 60654.58 | None | 726939.9 | 126.1378 | 119.1788 | 955940200 | 725959.8 | 125.9839 | 119.0352 | 957923400 | 10.2068 | 0.0016026 | 0.0014955 | -20653.1937 | -0.20653 | 0.22455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.213 | DXSZCap | 96.4323 | 60654.58 | None | 798189.1 | 185.8329 | 176.8579 | 660893600 | 797091.4 | 185.6218 | 176.6583 | 662261100 | 11.3831 | 0.0021892 | 0.0020692 | -14180.9373 | -0.14181 | 2.4246 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.582 | DXSZCap | 99.9541 | 60654.58 | None | 779542.2 | 162.9708 | 152.8053 | 575979000 | 778427.3 | 162.7866 | 152.6241 | 577361000 | 11.1541 | 0.0018431 | 0.0018135 | -13826.3528 | -0.13826 | 6.4917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.298 | DXSZCap | 100.5314 | 60654.58 | None | 830484.6 | 190.4287 | 176.3893 | 523848400 | 829296.1 | 190.2066 | 176.1845 | 524988800 | 11.8222 | 0.0022094 | 0.0020378 | -11343.7142 | -0.11344 | 3.523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 99.7667 | 60654.58 | None | 785349.1 | 153.1607 | 135.4037 | 640783400 | 784113.2 | 152.964 | 135.2215 | 642728100 | 12.3879 | 0.0019713 | 0.0018269 | -19492.478 | -0.19492 | 1.1769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.854 | DXSZCap | 101.9767 | 60654.58 | None | 845666.7 | 181.3629 | 169.2125 | 359092300 | 844441.6 | 181.1564 | 169.0127 | 360035700 | 12.0135 | 0.0020244 | 0.0019593 | -9251.1335 | -0.092511 | 10.2596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.334 | DXSZCap | 101.3808 | 60654.58 | None | 847635.7 | 172.512 | 156.3668 | 221994000 | 846284.1 | 172.2996 | 156.1631 | 223064700 | 13.3319 | 0.0020955 | 0.0020096 | -10561.17 | -0.10561 | 4.4529 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.989 | DXSZCap | 103.0303 | 60654.58 | None | 869395.9 | 195.4958 | 170.1015 | 299700300 | 868137.8 | 195.2653 | 169.9052 | 300541200 | 12.211 | 0.0022367 | 0.0019049 | -8161.6795 | -0.081617 | 12.0767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.016 | DXSZCap | 104.5521 | 60654.58 | None | 887930.4 | 227.1233 | 202.0011 | 322967400 | 886673.8 | 226.8542 | 201.7652 | 323788600 | 12.0189 | 0.0025739 | 0.002256 | -7854.458 | -0.078545 | 12.2112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.985 | DXSZCap | 97.567 | 60654.58 | None | 863047.1 | 213.3978 | 188.5759 | 367364400 | 861860.1 | 213.1451 | 188.3589 | 368235600 | 12.166 | 0.0025897 | 0.0022234 | -8929.2502 | -0.089293 | 11.9835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.18 | DXSZCap | 98.5385 | 60654.58 | None | 873016.3 | 205.3453 | 206.5112 | 534934600 | 871708.9 | 205.1028 | 206.2659 | 536323500 | 13.2679 | 0.0024615 | 0.002489 | -14094.9935 | -0.14095 | 2.3882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.594 | DXSZCap | 97.2012 | 60654.58 | None | 834115.1 | 195.4269 | 194.8173 | 556588100 | 832966.9 | 195.1949 | 194.5862 | 557707200 | 11.8126 | 0.0023868 | 0.0023772 | -11513.2327 | -0.11513 | 7.0167 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.609 | DXSZCap | 98.8654 | 60654.58 | None | 876139.5 | 199.0868 | 196.6979 | 500314600 | 874945.3 | 198.8636 | 196.4757 | 501317200 | 12.079 | 0.0022578 | 0.0022468 | -10141.0602 | -0.10141 | 7.3561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.149 | DXSZCap | 99.1093 | 60654.58 | None | 873173.4 | 202.2612 | 187.1669 | 587787800 | 871869.9 | 202.026 | 186.9476 | 589168200 | 13.1521 | 0.0023734 | 0.0022124 | -13928.0573 | -0.13928 | 1.9597 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 110.5328 | 60654.58 | None | 1028494 | 225.2173 | 215.1048 | 160961100 | 1027016 | 224.967 | 214.8692 | 161541200 | 13.3716 | 0.0022648 | 0.0021315 | -5248.2166 | -0.052482 | 2.5673 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.123 | DXSZCap | 96.24 | 60654.58 | None | 769512.3 | 154.9489 | 151.5977 | 1117170000 | 768463.6 | 154.7799 | 151.4257 | 1118868000 | 10.8967 | 0.001756 | 0.0017872 | -17643.3824 | -0.17643 | 1.3403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.017 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 717238.5 | 121.3511 | 115.3932 | 959047400 | 716263.1 | 121.2021 | 115.253 | 961058400 | 10.1718 | 0.0015538 | 0.0014621 | -20971.3934 | -0.20971 | 0.17292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.16 | DXSZCap | 95.9413 | 60654.58 | None | 780050.4 | 175.0786 | 166.5574 | 662100700 | 778969.9 | 174.8837 | 166.3661 | 663429000 | 11.2621 | 0.0020313 | 0.0019943 | -13844.9284 | -0.13845 | 1.8019 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.437 | DXSZCap | 95.9018 | 60654.58 | None | 748068.5 | 147.362 | 138.8758 | 585856900 | 747025.9 | 147.1957 | 138.7123 | 587259300 | 10.8715 | 0.0017344 | 0.0017052 | -14623.2969 | -0.14623 | 4.7509 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.223 | DXSZCap | 95.9235 | 60654.58 | None | 789568.1 | 169.086 | 158.8611 | 528506600 | 788465.1 | 168.8982 | 158.6813 | 529638300 | 11.4987 | 0.0019576 | 0.0018744 | -11797.9407 | -0.11798 | 2.5642 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.072 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 752157.8 | 138.3786 | 125.2905 | 653659100 | 750996.4 | 138.1999 | 125.1229 | 655635900 | 12.1115 | 0.0018632 | 0.0017485 | -20614.7465 | -0.20615 | 0.87203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.641 | DXSZCap | 95.9819 | 60654.58 | None | 799041 | 161.5097 | 153.1131 | 369527200 | 797918.9 | 161.3326 | 152.9391 | 370475900 | 11.6907 | 0.0018453 | 0.0018128 | -9884.1502 | -0.098842 | 7.4938 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.25 | DXSZCap | 95.9635 | 60654.58 | None | 800421.8 | 154.4383 | 143.0511 | 236851100 | 799174.1 | 154.2506 | 142.8687 | 237957600 | 13.0018 | 0.0019568 | 0.0019007 | -11530.429 | -0.1153 | 3.2505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.742 | DXSZCap | 96.0609 | 60654.58 | None | 818361.8 | 172.9476 | 154.2764 | 308842200 | 817215.9 | 172.7557 | 154.102 | 309665600 | 11.9289 | 0.0019976 | 0.0018155 | -8571.6481 | -0.085716 | 8.8512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.762 | DXSZCap | 97.3657 | 60654.58 | None | 831610.7 | 197.7478 | 179.252 | 331443600 | 830459.3 | 197.5168 | 179.0441 | 332237600 | 11.8255 | 0.0023725 | 0.0021349 | -8154.8266 | -0.081548 | 9.0111 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.739 | DXSZCap | 96.5109 | 60654.58 | None | 837702.6 | 199.7458 | 177.9269 | 371773700 | 836544.2 | 199.5152 | 177.7237 | 372606200 | 12.0028 | 0.0023889 | 0.0021048 | -8625.9702 | -0.08626 | 8.8701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.135 | DXSZCap | 97.1137 | 60654.58 | None | 847277.6 | 192.8221 | 193.29 | 532062300 | 846000.9 | 192.5926 | 193.0571 | 533470800 | 13.1464 | 0.0023638 | 0.0023986 | -14503.6192 | -0.14504 | 1.7748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.445 | DXSZCap | 96.2883 | 60654.58 | None | 812194.8 | 183.9399 | 182.941 | 556225700 | 811070.9 | 183.7263 | 182.7011 | 557364600 | 11.6722 | 0.0022179 | 0.0024911 | -11828.0231 | -0.11828 | 5.1941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.456 | DXSZCap | 97.284 | 60654.58 | None | 850043.7 | 187.305 | 184.907 | 498799400 | 848877.6 | 187.0902 | 184.6973 | 499807300 | 11.9866 | 0.0022077 | 0.0021559 | -10360.3903 | -0.1036 | 5.4659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 97.5089 | 60654.58 | None | 846256.3 | 189.9148 | 176.2416 | 586837500 | 844980.4 | 189.693 | 176.0329 | 588236400 | 13.085 | 0.0022744 | 0.0021407 | -14346.38 | -0.14346 | 1.4786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 107.3545 | 60654.58 | None | 985560.9 | 210.5038 | 201.8531 | 163638300 | 984123.5 | 210.2688 | 201.6275 | 164222400 | 13.3893 | 0.002189 | 0.0021014 | -5440.8531 | -0.054409 | 1.9281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 95.9331 | 60654.58 | None | 750055.3 | 147.6433 | 144.0956 | 1106828000 | 749014.1 | 147.4804 | 143.9313 | 1108510000 | 10.8534 | 0.0016979 | 0.0017123 | -17533.0551 | -0.17533 | 1.0094 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.017 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 708708.9 | 120.0252 | 114.0991 | 969378200 | 707730.9 | 119.8769 | 113.9589 | 971359800 | 10.1989 | 0.0015469 | 0.0014621 | -20664.8002 | -0.20665 | 0.17338 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.16 | DXSZCap | 95.9393 | 60654.58 | None | 770184.5 | 172.9782 | 164.543 | 677945600 | 769104.4 | 172.7841 | 164.3526 | 679321000 | 11.2582 | 0.0020233 | 0.0019846 | -14336.1465 | -0.14336 | 1.8013 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.437 | DXSZCap | 95.9003 | 60654.58 | None | 738587.4 | 145.5676 | 137.1157 | 604069200 | 737546 | 145.4004 | 136.9519 | 605517600 | 10.8592 | 0.0017426 | 0.001708 | -15103.1885 | -0.15103 | 4.7455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.223 | DXSZCap | 95.9216 | 60654.58 | None | 779575.8 | 167.1578 | 157.0077 | 541884900 | 778473.8 | 166.9701 | 156.8277 | 543070000 | 11.4886 | 0.0019565 | 0.0018772 | -12354.8848 | -0.12355 | 2.5619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.072 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 743090.9 | 136.7864 | 123.7763 | 665889000 | 741929.5 | 136.6079 | 123.6093 | 667881400 | 12.1115 | 0.001862 | 0.0017415 | -20777.4287 | -0.20777 | 0.87203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.641 | DXSZCap | 95.9769 | 60654.58 | None | 788851 | 159.1659 | 150.8456 | 374393500 | 787729.4 | 158.9889 | 150.6717 | 375366600 | 11.6862 | 0.0018442 | 0.0018122 | -10138.9028 | -0.10139 | 7.4908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.25 | DXSZCap | 95.9604 | 60654.58 | None | 790290.3 | 152.4843 | 141.1575 | 245120400 | 789044.3 | 152.2964 | 140.9749 | 246288100 | 12.9845 | 0.001958 | 0.0019036 | -12168.5608 | -0.12169 | 3.2461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.742 | DXSZCap | 96.0398 | 60654.58 | None | 807736.6 | 170.7 | 152.2343 | 315747000 | 806591.9 | 170.5092 | 152.0603 | 316596400 | 11.919 | 0.0019864 | 0.0018117 | -8844.2459 | -0.088442 | 8.8439 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.762 | DXSZCap | 97.1945 | 60654.58 | None | 821018.7 | 195.4456 | 177.1206 | 341323900 | 819868.4 | 195.2127 | 176.9115 | 342160900 | 11.835 | 0.0023961 | 0.0021517 | -8611.6011 | -0.086116 | 9.0183 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.739 | DXSZCap | 96.4253 | 60654.58 | None | 827104.8 | 197.4183 | 175.8159 | 381897100 | 825947.6 | 197.19 | 175.6139 | 382769200 | 12.001 | 0.002368 | 0.0020949 | -9044.3044 | -0.090443 | 8.8687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.135 | DXSZCap | 96.8186 | 60654.58 | None | 837371 | 189.4546 | 189.7841 | 530307500 | 836094.2 | 189.233 | 189.5533 | 531658900 | 13.1875 | 0.0022884 | 0.0023845 | -13958.0619 | -0.13958 | 1.7803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.445 | DXSZCap | 96.2458 | 60654.58 | None | 801935.2 | 181.7691 | 180.751 | 567516300 | 800811.6 | 181.5632 | 180.5185 | 568660400 | 11.6743 | 0.0021392 | 0.0024153 | -11887.2779 | -0.11887 | 5.1951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.456 | DXSZCap | 97.1108 | 60654.58 | None | 839178.1 | 185.0167 | 182.6367 | 508613500 | 838012.9 | 184.8078 | 182.4279 | 509606800 | 11.9987 | 0.002151 | 0.0021501 | -10228.5173 | -0.10229 | 5.4714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.113 | DXSZCap | 97.3308 | 60654.58 | None | 835600.1 | 187.5856 | 174.0954 | 595345200 | 834325.2 | 187.3648 | 173.8871 | 596749800 | 13.0986 | 0.0022683 | 0.0021405 | -14431.1982 | -0.14431 | 1.4801 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 106.6434 | 60654.58 | None | 972970.5 | 207.9338 | 199.3895 | 168557600 | 971535.6 | 207.697 | 199.1645 | 169158300 | 13.4551 | 0.0022203 | 0.0021098 | -5632.7897 | -0.056328 | 1.9375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.093 | DXSZCap | 95.9313 | 60654.58 | None | 740389.6 | 145.7787 | 142.2559 | 1110808000 | 739349.1 | 145.616 | 142.0917 | 1112470000 | 10.8463 | 0.0016957 | 0.0017109 | -17324.903 | -0.17325 | 1.0087 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 653988.3 | 109.5836 | 105.1958 | 1036794000 | 653019.4 | 109.4402 | 105.0593 | 1038878000 | 10.104 | 0.0014947 | 0.0014238 | -21732.6623 | -0.21733 | 0.060624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 713037.6 | 161.4518 | 154.6183 | 724893600 | 711970.2 | 161.2619 | 154.4313 | 726339500 | 11.1312 | 0.0019802 | 0.0019501 | -15078.3397 | -0.15078 | 0.58995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.146 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 682291 | 134.5427 | 127.557 | 653629600 | 681263.1 | 134.3761 | 127.3935 | 655182100 | 10.7193 | 0.0017369 | 0.0017054 | -16190.0007 | -0.1619 | 1.565 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 722007.1 | 155.7256 | 147.1561 | 581887100 | 720919.4 | 155.5422 | 146.9787 | 583145800 | 11.3429 | 0.0019119 | 0.00185 | -13126.1537 | -0.13126 | 0.85072 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 686663.3 | 126.0588 | 114.654 | 717312200 | 685516.6 | 125.8811 | 114.4888 | 719397400 | 11.9582 | 0.0018528 | 0.0017228 | -21745.1788 | -0.21745 | 0.27504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 730349.3 | 148.0263 | 141.1072 | 407044900 | 729242.6 | 147.8518 | 140.9352 | 408126700 | 11.541 | 0.0018203 | 0.0017937 | -11281.3792 | -0.11281 | 2.4698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.083 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 731916.4 | 141.4259 | 131.5139 | 273689400 | 730687.9 | 141.2401 | 131.3325 | 274983500 | 12.8112 | 0.0019374 | 0.0018917 | -13495.3174 | -0.13495 | 1.0633 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 95.9245 | 60654.58 | None | 748844.3 | 159.4421 | 142.5603 | 344477500 | 747714.9 | 159.2501 | 142.3884 | 345409600 | 11.7738 | 0.0020016 | 0.0017924 | -9717.0122 | -0.09717 | 2.9081 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.255 | DXSZCap | 96.6976 | 60654.58 | None | 762007.4 | 183.6256 | 166.9624 | 370135800 | 760870.8 | 183.4022 | 166.7592 | 371047000 | 11.7542 | 0.0023096 | 0.0021014 | -9423.1878 | -0.094232 | 2.9973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 96.1027 | 60654.58 | None | 768090.6 | 185.5808 | 165.7557 | 411897700 | 766948.6 | 185.3493 | 165.5543 | 412860100 | 11.8831 | 0.0024083 | 0.0020964 | -10014.2907 | -0.10014 | 2.9351 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.045 | DXSZCap | 96.4232 | 60654.58 | None | 778810.6 | 177.8063 | 179.5521 | 567226200 | 777546.9 | 177.5884 | 179.3306 | 568648400 | 13.1058 | 0.0022597 | 0.0022968 | -14749.5591 | -0.1475 | 0.58976 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.148 | DXSZCap | 96.027 | 60654.58 | None | 743939.6 | 170.1219 | 170.5625 | 607620700 | 742831.1 | 169.9202 | 170.3579 | 608843500 | 11.5436 | 0.0021001 | 0.0021307 | -12733.9165 | -0.12734 | 1.7085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.153 | DXSZCap | 96.6398 | 60654.58 | None | 780415.6 | 173.3779 | 172.4538 | 543891800 | 779265.1 | 173.1661 | 172.2449 | 544961200 | 11.905 | 0.0021914 | 0.0021613 | -11065.8376 | -0.11066 | 1.8215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 96.7811 | 60654.58 | None | 777121.5 | 175.9283 | 164.1189 | 632736000 | 775860 | 175.7118 | 163.8891 | 634199800 | 13.0346 | 0.0022376 | 0.0023751 | -15124.8614 | -0.15125 | 0.50835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 105.1944 | 60654.58 | None | 910863.1 | 195.9054 | 188.9673 | 183691200 | 909443 | 195.6656 | 188.7395 | 184342300 | 13.4998 | 0.0022804 | 0.0021655 | -6189.4927 | -0.061895 | 0.64799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 685303.1 | 134.954 | 132.8303 | 1172671000 | 684276 | 134.7931 | 132.6685 | 1174420000 | 10.7109 | 0.0016778 | 0.0016866 | -18239.1697 | -0.18239 | 0.32133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 659797.4 | 110.3012 | 105.8956 | 1012420000 | 658712.5 | 110.1438 | 105.745 | 1015087000 | 11.3137 | 0.0016419 | 0.0015705 | -27812.385 | -0.27812 | 0.067882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 719068.3 | 162.123 | 155.3584 | 705224700 | 717880.1 | 161.9201 | 155.1571 | 707106400 | 12.391 | 0.0021158 | 0.0020996 | -19623.0111 | -0.19623 | 0.65672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.146 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 688191 | 135.3523 | 128.3747 | 631457900 | 687044.9 | 135.1694 | 128.1949 | 633501200 | 11.9519 | 0.0019072 | 0.001875 | -21308.2309 | -0.21308 | 1.745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 728081.8 | 156.5118 | 147.9175 | 563031200 | 726872.4 | 156.3134 | 147.7248 | 564694100 | 12.612 | 0.0020683 | 0.0020092 | -17341.2894 | -0.17341 | 0.9459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 686663.3 | 126.0588 | 114.6541 | 717311900 | 685516.7 | 125.8811 | 114.4887 | 719461900 | 11.9571 | 0.0018528 | 0.0017242 | -22420.9354 | -0.22421 | 0.27501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 736491.7 | 148.8498 | 141.9221 | 388841500 | 735261.2 | 148.659 | 141.7341 | 390314200 | 12.8321 | 0.0019895 | 0.0019605 | -15357.8177 | -0.15358 | 2.7461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.083 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 731916.4 | 141.426 | 131.5138 | 273689300 | 730688.1 | 141.2401 | 131.3325 | 275016200 | 12.8091 | 0.0019385 | 0.001891 | -13837.367 | -0.13837 | 1.0632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 95.9234 | 60654.58 | None | 755028.7 | 160.1787 | 143.3542 | 327951900 | 753775 | 159.972 | 143.1666 | 329236500 | 13.0698 | 0.0021545 | 0.0019557 | -13391.9375 | -0.13392 | 3.2282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.255 | DXSZCap | 96.6914 | 60654.58 | None | 768177.5 | 184.0737 | 167.5397 | 354106600 | 766916.1 | 183.8414 | 167.3255 | 355351500 | 13.0456 | 0.0024017 | 0.0022153 | -12874.9774 | -0.12875 | 3.3266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 96.1004 | 60654.58 | None | 774257.6 | 186.0556 | 166.3453 | 396217300 | 772990.6 | 185.815 | 166.1321 | 397528500 | 13.1841 | 0.0025032 | 0.0022185 | -13644.0694 | -0.13644 | 3.2565 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.045 | DXSZCap | 96.4192 | 60654.58 | None | 778810.6 | 177.8063 | 179.5521 | 567226100 | 777546.2 | 177.5884 | 179.3308 | 568697100 | 13.1136 | 0.0022598 | 0.0022948 | -15256.2926 | -0.15256 | 0.59011 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.148 | DXSZCap | 96.026 | 60654.58 | None | 750042.8 | 170.7228 | 171.1543 | 590198400 | 748811.7 | 170.5094 | 170.9387 | 591806400 | 12.8205 | 0.0022216 | 0.0022445 | -16745.4718 | -0.16745 | 1.8974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.153 | DXSZCap | 96.6345 | 60654.58 | None | 786591.9 | 173.9427 | 173.0122 | 529266700 | 785316.1 | 173.7197 | 172.7927 | 530668300 | 13.2023 | 0.0023077 | 0.0022718 | -14504.1297 | -0.14504 | 2.02 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 96.7751 | 60654.58 | None | 777121.6 | 175.9283 | 164.119 | 632736100 | 775858.9 | 175.7114 | 163.8885 | 634250500 | 13.0478 | 0.0022412 | 0.0023822 | -15648.6532 | -0.15649 | 0.50886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 105.1679 | 60654.58 | None | 910863.1 | 195.9053 | 188.9673 | 183691100 | 909433.6 | 195.6631 | 188.7366 | 184360400 | 13.5926 | 0.0023032 | 0.002194 | -6364.1105 | -0.063641 | 0.65244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 691316.2 | 135.7659 | 133.6394 | 1153392000 | 690168.9 | 135.5886 | 133.4615 | 1155598000 | 11.9644 | 0.0018493 | 0.0018555 | -23004.9218 | -0.23005 | 0.35893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.882 | DXSZCap | 610.6414 | 174998.9 | None | 1608340 | 468.6212 | 268.5865 | 663973400 | 1605815 | 467.5868 | 268.1841 | 665929300 | 4.135 | 0.001694 | 0.00065887 | -3203.0258 | -0.03203 | 3.6471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 6.779 | DXSZCap | 534.4757 | 174998.9 | None | 1814873 | 717.8731 | 406.0299 | 450971500 | 1812111 | 716.71 | 405.4633 | 452299600 | 5.1677 | 0.0021762 | 0.00106 | -2484.8649 | -0.024849 | 35.0317 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 77.24 | DXSZCap | 637.1394 | 174998.9 | None | 1719364 | 598.736 | 331.3761 | 272276500 | 1716302 | 597.8089 | 330.9543 | 273274600 | 4.8059 | 0.0014551 | 0.00066213 | -1566.5333 | -0.015665 | 371.2043 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 27.42 | DXSZCap | 536.0842 | 174998.9 | None | 1839134 | 696.7014 | 375.9467 | 291554500 | 1836209 | 695.5158 | 375.4547 | 292477400 | 5.4562 | 0.0022117 | 0.00091777 | -1721.558 | -0.017216 | 149.6099 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 2.904 | DXSZCap | 634.2904 | 174998.9 | None | 1738134 | 572.1913 | 306.0875 | 258742300 | 1735031 | 571.2246 | 305.6754 | 259679500 | 4.8921 | 0.0015242 | 0.00064965 | -1477.5566 | -0.014776 | 14.2066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 98.619 | DXSZCap | 671.6139 | 174998.9 | None | 1890946 | 645.1957 | 348.0496 | 79826460 | 1887628 | 644.1548 | 347.599 | 80164980 | 4.9403 | 0.0015498 | 0.00067092 | -504.0396 | -0.0050404 | 487.2113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 8.368 | DXSZCap | 656.8819 | 174998.9 | None | 1846124 | 613.5238 | 324.995 | 18296140 | 1842763 | 612.5431 | 324.5923 | 18428150 | 5.1166 | 0.0014929 | 0.000613 | -200.9646 | -0.0020096 | 42.8157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 128.042 | DXSZCap | 569.5017 | 174998.9 | None | 1930233 | 692.3132 | 347.0818 | 68303810 | 1927117 | 691.1852 | 346.6603 | 68589820 | 5.4714 | 0.0019807 | 0.00074018 | -502.211 | -0.0050221 | 700.5754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 144.387 | DXSZCap | 648.2543 | 174998.9 | None | 1959996 | 804.7167 | 414.9331 | 112588500 | 1956691 | 803.2919 | 414.3336 | 113124800 | 5.0983 | 0.0021979 | 0.00092484 | -827.2989 | -0.008273 | 736.1294 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 18.875 | DXSZCap | 614.0687 | 174998.9 | None | 1990300 | 833.0292 | 420.8369 | 141830100 | 1986979 | 831.5524 | 420.2352 | 142345200 | 5.4082 | 0.0024049 | 0.0009798 | -838.8313 | -0.0083883 | 102.0796 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.907 | DXSZCap | 653.5289 | 174998.9 | None | 2005292 | 787.8407 | 477.9568 | 573712800 | 2001802 | 786.5453 | 477.2269 | 575445600 | 5.3402 | 0.0019821 | 0.0011168 | -2651.4514 | -0.026515 | 15.5241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 19.449 | DXSZCap | 611.093 | 174998.9 | None | 1910743 | 752.9437 | 441.9029 | 493160300 | 1907552 | 751.7133 | 441.2588 | 494674800 | 5.2218 | 0.0020133 | 0.0010541 | -2478.3464 | -0.024783 | 101.5586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 13.073 | DXSZCap | 659.8458 | 174998.9 | None | 2019615 | 761.8656 | 435.2803 | 472263600 | 2016071 | 760.6093 | 434.6504 | 473778000 | 5.371 | 0.0019038 | 0.00095467 | -2295.0815 | -0.022951 | 70.2144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 4.953 | DXSZCap | 659.3569 | 174998.9 | None | 2029353 | 782.8032 | 424.4086 | 524629300 | 2025826 | 781.4689 | 423.8031 | 526002700 | 5.3492 | 0.0020237 | 0.00091827 | -2082.9386 | -0.020829 | 26.4943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 4.662 | DXSZCap | 790.1276 | 174998.9 | None | 2406264 | 866.1793 | 477.8072 | 49179870 | 2401661 | 864.6922 | 477.0999 | 49466910 | 5.8256 | 0.0018821 | 0.00089521 | -363.2831 | -0.0036328 | 27.1591 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.77 | DXSZCap | 677.8603 | 174998.9 | None | 1786070 | 607.1942 | 352.8591 | 1627744000 | 1782725 | 606.222 | 352.3757 | 1631021000 | 4.9346 | 0.0014343 | 0.00071303 | -4834.3294 | -0.048343 | 13.669 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.311 | DXSZCap | 604.2925 | 174998.9 | None | 1563866 | 458.4688 | 261.1209 | 560887700 | 1561365 | 457.4582 | 260.7234 | 562758700 | 4.1387 | 0.0016723 | 0.00065785 | -3096.1829 | -0.030962 | 1.2871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 6.175 | DXSZCap | 524.3985 | 174998.9 | None | 1766652 | 700.8601 | 393.2173 | 380905800 | 1763935 | 699.6957 | 392.6587 | 382064800 | 5.1812 | 0.0022205 | 0.0010651 | -2210.1514 | -0.022102 | 31.9938 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 69.197 | DXSZCap | 628.9439 | 174998.9 | None | 1673671 | 585.5611 | 322.4653 | 222346500 | 1670639 | 584.4976 | 322.0409 | 223259600 | 4.8208 | 0.001691 | 0.00067478 | -1451.7987 | -0.014518 | 333.5835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 27.53 | DXSZCap | 524.8173 | 174998.9 | None | 1790723 | 680.7921 | 364.8434 | 240089300 | 1787850 | 679.665 | 364.3625 | 240819000 | 5.4743 | 0.0021476 | 0.00091638 | -1390.3886 | -0.013904 | 150.7071 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 3.166 | DXSZCap | 626.3809 | 174998.9 | None | 1692749 | 560.5058 | 298.2245 | 209502000 | 1689676 | 559.5679 | 297.8173 | 210297300 | 4.906 | 0.0014973 | 0.00065008 | -1269.6748 | -0.012697 | 15.5323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 118.956 | DXSZCap | 661.4793 | 174998.9 | None | 1842718 | 630.1167 | 338.2521 | 62013200 | 1839440 | 628.9162 | 337.8125 | 62262740 | 4.9556 | 0.0018148 | 0.00066457 | -377.2453 | -0.0037725 | 589.4935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 45.981 | DXSZCap | 648.0071 | 174998.9 | None | 1798728 | 599.9123 | 316.1167 | 12862920 | 1795401 | 598.9498 | 315.7219 | 12936440 | 5.1342 | 0.0014854 | 0.00060925 | -113.4555 | -0.0011346 | 236.0758 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 149.955 | DXSZCap | 559.2882 | 174998.9 | None | 1880465 | 675.7777 | 336.9836 | 52929130 | 1877383 | 674.6682 | 336.5581 | 53170590 | 5.5106 | 0.0019837 | 0.00076085 | -431.7273 | -0.0043173 | 826.3383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 135.762 | DXSZCap | 636.6567 | 174998.9 | None | 1908674 | 785.4451 | 401.3224 | 88225890 | 1905421 | 784.0331 | 400.6979 | 88655460 | 5.1095 | 0.0022178 | 0.00098085 | -674.7278 | -0.0067473 | 693.6765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 37.143 | DXSZCap | 601.747 | 174998.9 | None | 1937981 | 812.3586 | 407.2353 | 112900700 | 1934711 | 810.9232 | 406.6545 | 113375100 | 5.4342 | 0.0023853 | 0.00096508 | -788.3712 | -0.0078837 | 201.8416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.003 | DXSZCap | 639.344 | 174998.9 | None | 1950340 | 767.776 | 461.8104 | 493773200 | 1946925 | 766.5193 | 461.1191 | 495401200 | 5.3414 | 0.0019656 | 0.0010813 | -2546.3602 | -0.025464 | 10.6988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 17.363 | DXSZCap | 598.5692 | 174998.9 | None | 1859314 | 734.7584 | 427.4015 | 420428600 | 1856180 | 733.5551 | 426.7783 | 421854100 | 5.2358 | 0.0020103 | 0.0010411 | -2381.5125 | -0.023815 | 90.9095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 11.336 | DXSZCap | 645.2832 | 174998.9 | None | 1963769 | 742.7989 | 420.1887 | 404559600 | 1960299 | 741.5734 | 419.5855 | 405912900 | 5.3775 | 0.0018991 | 0.00093478 | -2097.2188 | -0.020972 | 60.9592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 6.908 | DXSZCap | 645.7757 | 174998.9 | None | 1974431 | 762.9528 | 410.4341 | 444378100 | 1970981 | 761.6487 | 409.8509 | 445533500 | 5.3424 | 0.0020194 | 0.0009031 | -1789.166 | -0.017892 | 36.9054 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 7.431 | DXSZCap | 773.3993 | 174998.9 | None | 2338158 | 843.5683 | 460.7547 | 37614340 | 2333645 | 842.1269 | 460.0718 | 37816140 | 5.8353 | 0.0018638 | 0.00088303 | -260.926 | -0.0026093 | 43.3619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 3.245 | DXSZCap | 667.5991 | 174998.9 | None | 1737790 | 592.5972 | 342.2195 | 1439390000 | 1734490 | 591.6383 | 341.7479 | 1442433000 | 4.9431 | 0.0014363 | 0.00070651 | -4558.1246 | -0.045581 | 16.0403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.129 | DXSZCap | 535.6473 | 174998.9 | None | 1501618 | 435.2077 | 247.5525 | 358855400 | 1499405 | 434.2992 | 247.2006 | 360271800 | 4.1314 | 0.001696 | 0.0006569 | -2644.2774 | -0.026443 | 0.53296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.891 | DXSZCap | 501.8926 | 174998.9 | None | 1696145 | 673.6813 | 370.668 | 415528600 | 1693593 | 672.5994 | 370.1691 | 416668200 | 5.0848 | 0.0021556 | 0.0009941 | -2270.6052 | -0.022706 | 14.7 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 28.211 | DXSZCap | 599.3528 | 174998.9 | None | 1608090 | 561.6521 | 305.8845 | 267542300 | 1605251 | 560.6532 | 305.5029 | 268563600 | 4.7368 | 0.0016666 | 0.0006368 | -1704.0047 | -0.01704 | 133.6292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 14.391 | DXSZCap | 505.9619 | 174998.9 | None | 1717956 | 652.4851 | 344.7997 | 283489100 | 1715255 | 651.3226 | 344.2929 | 284337000 | 5.3383 | 0.0022977 | 0.0010017 | -1675.818 | -0.016758 | 76.8241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.245 | DXSZCap | 596.5536 | 174998.9 | None | 1624663 | 534.8318 | 283.6776 | 256748200 | 1621793 | 533.9486 | 283.3013 | 257621500 | 4.811 | 0.0014805 | 0.00063085 | -1463.9087 | -0.014639 | 5.9897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 22.11 | DXSZCap | 634.1902 | 174998.9 | None | 1768591 | 605.8663 | 321.7774 | 80126920 | 1765507 | 604.8991 | 321.3681 | 80449680 | 4.8629 | 0.0015251 | 0.00064544 | -508.9325 | -0.0050893 | 107.5186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 12.559 | DXSZCap | 620.8136 | 174998.9 | None | 1725627 | 576.1328 | 302.2802 | 18963910 | 1722510 | 575.2138 | 301.9089 | 19092420 | 5.0208 | 0.0014803 | 0.00059814 | -207.0025 | -0.00207 | 63.0566 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 27.699 | DXSZCap | 540.2339 | 174998.9 | None | 1805311 | 650.6701 | 321.0094 | 68676180 | 1802408 | 649.607 | 320.6259 | 68966850 | 5.3736 | 0.0019679 | 0.00070994 | -538.0447 | -0.0053804 | 148.8433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 22.433 | DXSZCap | 617.9288 | 174998.9 | None | 1832600 | 757.7821 | 381.5647 | 114623900 | 1829518 | 756.4339 | 381.0174 | 115169500 | 4.9876 | 0.0021818 | 0.00088565 | -882.9497 | -0.0088295 | 111.8875 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 9.942 | DXSZCap | 582.6647 | 174998.9 | None | 1860143 | 783.6013 | 386.4829 | 142614900 | 1857054 | 782.2224 | 385.9328 | 143173400 | 5.3015 | 0.0023665 | 0.00094417 | -958.5273 | -0.0095853 | 52.7076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.833 | DXSZCap | 575.8279 | 174998.9 | None | 1835372 | 708.3948 | 405.4197 | 314237300 | 1832350 | 707.277 | 404.8567 | 315423300 | 5.2481 | 0.0019412 | 0.00097761 | -2059.6432 | -0.020596 | 4.3717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 11.029 | DXSZCap | 537.9733 | 174998.9 | None | 1758891 | 680.9421 | 379.4983 | 272164900 | 1756110 | 679.8576 | 378.9884 | 273272400 | 5.1694 | 0.002016 | 0.00094775 | -2058.6522 | -0.020587 | 57.0133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 3.185 | DXSZCap | 582.6495 | 174998.9 | None | 1850871 | 689.2589 | 373.8406 | 264998000 | 1847789 | 688.1586 | 373.3476 | 265980600 | 5.2896 | 0.0018885 | 0.00084613 | -1686.434 | -0.016864 | 16.8475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.396 | DXSZCap | 582.1308 | 174998.9 | None | 1853607 | 697.1341 | 363.7469 | 271291500 | 1850570 | 695.949 | 363.2499 | 272202800 | 5.217 | 0.0020358 | 0.00085376 | -1565.4557 | -0.015655 | 7.283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.973 | DXSZCap | 700.5663 | 174998.9 | None | 2169930 | 772.1418 | 403.3439 | 16120730 | 2165963 | 770.8762 | 402.7956 | 16256810 | 5.6626 | 0.0018065 | 0.0007826 | -194.2429 | -0.0019424 | 11.1722 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.682 | DXSZCap | 594.3332 | 174998.9 | None | 1653017 | 553.2731 | 313.3191 | 1052745000 | 1650116 | 552.428 | 312.9235 | 1055387000 | 4.8811 | 0.0014219 | 0.00066551 | -4445.3181 | -0.044453 | 3.3289 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.221 | DXSZCap | 463.2818 | 174998.9 | None | 1438013 | 412.5273 | 234.5909 | 329273500 | 1436103 | 411.7269 | 234.2851 | 330506900 | 4.1228 | 0.0017278 | 0.00065993 | -2662.3105 | -0.026623 | 0.91113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 1.88 | DXSZCap | 418.0894 | 174998.9 | None | 1590443 | 602.7597 | 318.9439 | 184433100 | 1588338 | 601.8589 | 318.5752 | 185157600 | 5.0348 | 0.0021545 | 0.00088179 | -1732.8828 | -0.017329 | 9.4654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 16.702 | DXSZCap | 516.455 | 174998.9 | None | 1525930 | 518.5919 | 279.3588 | 178571100 | 1523510 | 517.8479 | 279.0505 | 179317500 | 4.6858 | 0.0014406 | 0.00059689 | -1445.2371 | -0.014452 | 78.2621 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 9.312 | DXSZCap | 444.789 | 174998.9 | None | 1619085 | 594.7049 | 309.298 | 195201600 | 1616764 | 593.8106 | 308.9447 | 195848700 | 5.2182 | 0.0020107 | 0.00079423 | -1454.8472 | -0.014548 | 48.5919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.779 | DXSZCap | 513.235 | 174998.9 | None | 1538979 | 491.8912 | 263.0122 | 176068000 | 1536541 | 491.1292 | 262.6932 | 176795400 | 4.7503 | 0.0014847 | 0.00062155 | -1417.2845 | -0.014173 | 3.7005 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 11.947 | DXSZCap | 549.411 | 174998.9 | None | 1668461 | 557.7361 | 293.7534 | 47617680 | 1665799 | 556.8997 | 293.4169 | 47873070 | 4.8452 | 0.0015224 | 0.00061241 | -464.8432 | -0.0046484 | 57.8855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 7.284 | DXSZCap | 537.8346 | 174998.9 | None | 1630110 | 531.8603 | 280.0719 | 10571100 | 1627430 | 531.0591 | 279.7591 | 10659950 | 4.9829 | 0.0014897 | 0.00058159 | -165.1995 | -0.001652 | 36.2958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 14.988 | DXSZCap | 477.6483 | 174998.9 | None | 1700599 | 596.5482 | 294.7621 | 41166510 | 1698071 | 595.629 | 294.4408 | 41360150 | 5.2926 | 0.0019245 | 0.0006726 | -405.4029 | -0.004054 | 79.3255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 12.913 | DXSZCap | 553.6184 | 174998.9 | None | 1721675 | 691.9353 | 341.346 | 74695890 | 1718971 | 690.7713 | 340.9031 | 75078460 | 4.8842 | 0.0021025 | 0.00079995 | -691.0355 | -0.0069104 | 63.0701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 10.739 | DXSZCap | 488.8513 | 174998.9 | None | 1726968 | 686.1651 | 334.8708 | 44132450 | 1724393 | 685.0539 | 334.463 | 44365700 | 5.2675 | 0.0022731 | 0.0008342 | -477.139 | -0.0047714 | 56.5672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.815 | DXSZCap | 517.8171 | 174998.9 | None | 1726465 | 656.3179 | 358.9031 | 240234700 | 1723810 | 655.3277 | 358.4501 | 241250300 | 5.1273 | 0.0019123 | 0.00087483 | -1961.3104 | -0.019613 | 4.1787 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 8.297 | DXSZCap | 482.4547 | 174998.9 | None | 1661157 | 631.8828 | 340.2942 | 210086800 | 1658715 | 630.9242 | 339.8769 | 210940100 | 5.0616 | 0.0019868 | 0.00086502 | -1768.6636 | -0.017687 | 41.9962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.47 | DXSZCap | 525.6139 | 174998.9 | None | 1743824 | 640.562 | 336.8895 | 205674200 | 1741100 | 639.5847 | 336.4816 | 206584500 | 5.1825 | 0.0018594 | 0.00077598 | -1731.8797 | -0.017319 | 12.8008 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.357 | DXSZCap | 527.6067 | 174998.9 | None | 1743140 | 643.2113 | 329.8277 | 228351500 | 1740466 | 642.2638 | 329.4515 | 229222000 | 5.0682 | 0.001796 | 0.00071303 | -1649.9031 | -0.016499 | 6.8775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 2.504 | DXSZCap | 638.4997 | 174998.9 | None | 2024848 | 715.3707 | 364.3165 | 12151220 | 2021325 | 714.213 | 363.8398 | 12270930 | 5.5176 | 0.0018131 | 0.00074665 | -187.4864 | -0.0018749 | 13.8161 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.642 | DXSZCap | 521.9951 | 174998.9 | None | 1570737 | 517.3587 | 287.9743 | 990408900 | 1568222 | 516.6224 | 287.6459 | 992774800 | 4.8181 | 0.0014104 | 0.000629 | -4532.4177 | -0.045324 | 3.0932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 462.9608 | 174998.9 | None | 1437998 | 412.559 | 234.599 | 321736900 | 1436089 | 411.759 | 234.2935 | 323019300 | 4.1235 | 0.001728 | 0.00065996 | -2769.9972 | -0.0277 | 0.19793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.71 | DXSZCap | 417.7323 | 174998.9 | None | 1590304 | 602.3418 | 318.7442 | 179968400 | 1588202 | 601.4463 | 318.3782 | 180695900 | 5.0319 | 0.0021436 | 0.00087616 | -1741.5459 | -0.017415 | 3.5727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 6.493 | DXSZCap | 516.0349 | 174998.9 | None | 1525868 | 518.3591 | 279.2585 | 174509000 | 1523451 | 517.6104 | 278.9461 | 175288600 | 4.6838 | 0.0014508 | 0.00060526 | -1510.7506 | -0.015108 | 30.4119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 3.61 | DXSZCap | 444.3754 | 174998.9 | None | 1618949 | 594.4596 | 309.1731 | 191474800 | 1616628 | 593.5658 | 308.8222 | 192186600 | 5.2231 | 0.0020113 | 0.00078972 | -1601.7988 | -0.016018 | 18.8553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.296 | DXSZCap | 512.7483 | 174998.9 | None | 1538953 | 491.7886 | 262.9708 | 172982900 | 1536518 | 491.0366 | 262.6578 | 173623200 | 4.7489 | 0.0014666 | 0.00061044 | -1248.7609 | -0.012488 | 1.4057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 5.093 | DXSZCap | 549.411 | 174998.9 | None | 1668461 | 557.7361 | 293.7534 | 47617680 | 1665799 | 556.8997 | 293.4169 | 47873070 | 4.8452 | 0.0015224 | 0.00061241 | -464.8432 | -0.0046484 | 24.6765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 2.934 | DXSZCap | 537.8346 | 174998.9 | None | 1630110 | 531.8603 | 280.0719 | 10571100 | 1627430 | 531.0591 | 279.7591 | 10659950 | 4.9829 | 0.0014897 | 0.00058159 | -165.1995 | -0.001652 | 14.62 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 6.848 | DXSZCap | 477.6483 | 174998.9 | None | 1700599 | 596.5482 | 294.7621 | 41166510 | 1698071 | 595.629 | 294.4408 | 41360150 | 5.2926 | 0.0019245 | 0.0006726 | -405.4029 | -0.004054 | 36.2437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 8.315 | DXSZCap | 553.6184 | 174998.9 | None | 1721675 | 691.9353 | 341.346 | 74695890 | 1718971 | 690.7713 | 340.9031 | 75078460 | 4.8842 | 0.0021025 | 0.00079995 | -691.0355 | -0.0069104 | 40.6124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.907 | DXSZCap | 488.562 | 174998.9 | None | 1726620 | 685.6622 | 334.6577 | 42681080 | 1724042 | 684.5533 | 334.2509 | 42907230 | 5.2767 | 0.0022697 | 0.00083251 | -462.889 | -0.0046289 | 25.8928 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.41 | DXSZCap | 517.0825 | 174998.9 | None | 1725961 | 655.6857 | 358.5547 | 233772700 | 1723313 | 654.6977 | 358.0169 | 234780600 | 5.121 | 0.0019107 | 0.0010399 | -1949.2054 | -0.019492 | 2.0996 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 3.387 | DXSZCap | 481.831 | 174998.9 | None | 1660833 | 631.4148 | 340.0276 | 204545800 | 1658392 | 630.4576 | 339.6131 | 205366000 | 5.0661 | 0.0019866 | 0.00086019 | -1702.2568 | -0.017023 | 17.1589 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.789 | DXSZCap | 524.8868 | 174998.9 | None | 1743180 | 639.926 | 336.56 | 200427200 | 1740457 | 638.9502 | 336.1537 | 201311100 | 5.1878 | 0.001859 | 0.00077401 | -1683.9822 | -0.01684 | 9.2809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.778 | DXSZCap | 526.7938 | 174998.9 | None | 1742564 | 642.6206 | 329.6575 | 222700400 | 1739892 | 641.6709 | 329.2815 | 223539200 | 5.0722 | 0.0018027 | 0.00071375 | -1592.274 | -0.015923 | 3.9462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.167 | DXSZCap | 637.6975 | 174998.9 | None | 2023552 | 714.5244 | 363.877 | 11570890 | 2020036 | 713.3883 | 363.4143 | 11677890 | 5.5136 | 0.0017816 | 0.00072553 | -167.7912 | -0.0016779 | 6.4344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.377 | DXSZCap | 521.5572 | 174998.9 | None | 1570542 | 517.0508 | 287.8283 | 975165000 | 1568026 | 516.3004 | 287.5005 | 977515800 | 4.824 | 0.0014386 | 0.0006285 | -4507.2713 | -0.045073 | 1.8187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 459.8495 | 174998.9 | None | 1418228 | 406.591 | 231.8343 | 240988200 | 1416325 | 405.7814 | 231.522 | 242052600 | 4.1383 | 0.0017605 | 0.00067921 | -2314.6701 | -0.023147 | 0.19864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.71 | DXSZCap | 402.4624 | 174998.9 | None | 1569104 | 584.6567 | 309.0676 | 70707020 | 1567032 | 583.7991 | 308.718 | 71062560 | 5.1483 | 0.0021308 | 0.00086865 | -883.4118 | -0.0088341 | 3.6553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 6.493 | DXSZCap | 507.5028 | 174998.9 | None | 1506611 | 508.3161 | 274.3695 | 88614430 | 1504208 | 507.5874 | 274.0683 | 89109590 | 4.7349 | 0.0014358 | 0.00059349 | -975.6793 | -0.0097568 | 30.744 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 3.61 | DXSZCap | 426.6092 | 174998.9 | None | 1597687 | 577.5417 | 300.5771 | 77027420 | 1595400 | 576.6811 | 300.1771 | 77365290 | 5.3609 | 0.0020172 | 0.00093763 | -791.9894 | -0.0079199 | 19.3528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.296 | DXSZCap | 503.041 | 174998.9 | None | 1522525 | 484.5794 | 259.6155 | 67857060 | 1520094 | 483.8234 | 259.3073 | 68226180 | 4.8326 | 0.0015029 | 0.00061267 | -733.7772 | -0.0073378 | 1.4305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 5.093 | DXSZCap | 540.7325 | 174998.9 | None | 1646817 | 546.7997 | 288.8749 | 28957680 | 1644189 | 545.9781 | 288.5437 | 29159720 | 4.8601 | 0.0015193 | 0.0006125 | -373.6413 | -0.0037364 | 24.7524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 2.934 | DXSZCap | 529.3587 | 174998.9 | None | 1608949 | 521.54 | 275.633 | 5291633 | 1606291 | 520.7561 | 275.3277 | 5344621 | 5.0212 | 0.0014808 | 0.00057667 | -100.0985 | -0.001001 | 14.7321 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 6.848 | DXSZCap | 460.144 | 174998.9 | None | 1677850 | 578.2744 | 287.6379 | 13154940 | 1675363 | 577.3943 | 287.3323 | 13235170 | 5.4048 | 0.0019127 | 0.000664 | -174.3585 | -0.0017436 | 37.0123 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 8.315 | DXSZCap | 528.6705 | 174998.9 | None | 1693098 | 666.0617 | 329.5618 | 21387200 | 1690472 | 664.966 | 329.1365 | 21564110 | 4.9672 | 0.0020725 | 0.00080441 | -334.6318 | -0.0033463 | 41.3021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.907 | DXSZCap | 467.3347 | 174998.9 | None | 1699363 | 660.6958 | 324.2868 | 12611710 | 1696854 | 659.6447 | 323.8191 | 12717810 | 5.3687 | 0.0022492 | 0.0010007 | -227.0322 | -0.0022703 | 26.3444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.41 | DXSZCap | 492.7168 | 174998.9 | None | 1692075 | 631.3001 | 342.8124 | 97039060 | 1689516 | 630.3652 | 342.3947 | 97593300 | 5.1937 | 0.0018974 | 0.00084768 | -1124.8653 | -0.011249 | 2.1294 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 3.387 | DXSZCap | 460.1494 | 174998.9 | None | 1633206 | 611.2138 | 327.4898 | 84816510 | 1630828 | 610.2999 | 327.1207 | 85281660 | 5.1679 | 0.0019861 | 0.00080206 | -1010.8674 | -0.010109 | 17.5036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.789 | DXSZCap | 500.7943 | 174998.9 | None | 1707337 | 617.2679 | 324.1633 | 84752350 | 1704717 | 616.3406 | 323.7817 | 85236850 | 5.2317 | 0.0018517 | 0.00076212 | -967.4631 | -0.0096746 | 9.3595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.778 | DXSZCap | 503.1682 | 174998.9 | None | 1708386 | 618.7804 | 317.7114 | 95066930 | 1705796 | 617.7822 | 317.3648 | 95552930 | 5.1474 | 0.0019839 | 0.00068884 | -965.8798 | -0.0096588 | 4.0047 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.167 | DXSZCap | 608.3593 | 174998.9 | None | 1967871 | 4106.3133 | 2083.7796 | 2899024 | 1964506 | 4099.4387 | 2080.932 | 2931849 | 5.5313 | 0.0113 | 0.0046808 | -53.9566 | -0.00053957 | 6.455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.377 | DXSZCap | 506.7648 | 174998.9 | None | 1546457 | 503.337 | 280.1123 | 568920400 | 1543990 | 502.6222 | 279.7993 | 570707100 | 4.8681 | 0.0014105 | 0.00061778 | -3525.699 | -0.035257 | 1.8353 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.036 | DXSZCap | 450.0072 | 174998.9 | None | 1400114 | 392.653 | 226.3178 | 380346100 | 1398290 | 391.9113 | 226.0337 | 381749500 | 4.0533 | 0.0016481 | 0.0006314 | -3118.6165 | -0.031186 | 0.14592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 398.5588 | 174998.9 | None | 1542251 | 577.534 | 305.295 | 151803600 | 1540268 | 576.6829 | 304.9555 | 152420100 | 4.9754 | 0.0021355 | 0.00085174 | -1546.8233 | -0.015468 | 2.6519 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 4.869 | DXSZCap | 471.8425 | 174998.9 | None | 1476275 | 488.4319 | 264.3326 | 99062690 | 1474069 | 487.7649 | 264.0033 | 99594640 | 4.6753 | 0.0014136 | 0.00069783 | -1127.389 | -0.011274 | 22.764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 2.707 | DXSZCap | 401.9341 | 174998.9 | None | 1561212 | 555.8994 | 290.2802 | 84762460 | 1559102 | 555.0871 | 289.9758 | 85131730 | 5.2496 | 0.0020211 | 0.00075734 | -918.7326 | -0.0091873 | 14.2107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.222 | DXSZCap | 467.3059 | 174998.9 | None | 1490415 | 465.5981 | 252.0675 | 78633250 | 1488185 | 464.9071 | 251.785 | 79024210 | 4.772 | 0.0014787 | 0.00060446 | -836.6254 | -0.0083663 | 1.0594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.82 | DXSZCap | 508.3916 | 174998.9 | None | 1607637 | 527.5046 | 280.4615 | 33258120 | 1605194 | 526.4988 | 280.1575 | 33446400 | 4.8054 | 0.0019784 | 0.0005981 | -370.3444 | -0.0037034 | 18.3564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 2.201 | DXSZCap | 496.6317 | 174998.9 | None | 1571792 | 503.6006 | 268.3393 | 6880736 | 1569338 | 502.8799 | 268.056 | 6940236 | 4.9413 | 0.0014511 | 0.00057051 | -119.8071 | -0.0011981 | 10.8758 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 5.135 | DXSZCap | 436.4955 | 174998.9 | None | 1637699 | 557.8482 | 279.8088 | 15185690 | 1635378 | 557.0298 | 279.5225 | 15285410 | 5.3174 | 0.001875 | 0.00065598 | -228.4559 | -0.0022846 | 27.3046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 6.236 | DXSZCap | 505.5934 | 174998.9 | None | 1652363 | 642.9309 | 319.4941 | 25339650 | 1649894 | 641.8981 | 319.1099 | 25530760 | 4.8834 | 0.0020427 | 0.00075977 | -377.9915 | -0.0037799 | 30.4527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 3.68 | DXSZCap | 468.6706 | 174998.9 | None | 1670529 | 657.1597 | 322.3753 | 35183860 | 1668101 | 656.1144 | 321.9883 | 35396650 | 5.1806 | 0.0022302 | 0.0008256 | -454.0289 | -0.0045403 | 19.0646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.308 | DXSZCap | 494.9525 | 174998.9 | None | 1667621 | 628.034 | 340.4737 | 203200400 | 1665124 | 627.1014 | 340.0602 | 204124000 | 5.0449 | 0.0018841 | 0.0008355 | -1866.0378 | -0.01866 | 1.5538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.54 | DXSZCap | 460.632 | 174998.9 | None | 1607564 | 605.8542 | 324.2646 | 171605200 | 1605265 | 604.9499 | 323.8855 | 172338200 | 4.991 | 0.0019632 | 0.00082307 | -1591.2921 | -0.015913 | 12.6771 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.342 | DXSZCap | 502.6907 | 174998.9 | None | 1685044 | 613.6397 | 322.1128 | 167085300 | 1682479 | 612.7159 | 321.7352 | 167855200 | 5.1025 | 0.0018377 | 0.00075116 | -1531.5581 | -0.015316 | 6.8476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.584 | DXSZCap | 507.8077 | 174998.9 | None | 1686833 | 617.3856 | 315.9851 | 197349000 | 1684297 | 616.4811 | 315.6343 | 198171200 | 4.994 | 0.0017811 | 0.00069068 | -1619.1169 | -0.016191 | 2.9165 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.876 | DXSZCap | 616.7598 | 174998.9 | None | 1952873 | 686.5083 | 348.7365 | 8876006 | 1949533 | 685.3524 | 348.2588 | 8989291 | 5.4154 | 0.0018741 | 0.00077459 | -183.6777 | -0.0018368 | 4.7439 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.284 | DXSZCap | 503.0881 | 174998.9 | None | 1523543 | 493.8096 | 273.8563 | 813923200 | 1521157 | 493.1094 | 273.5557 | 816052600 | 4.7427 | 0.0013916 | 0.00059738 | -4232.658 | -0.042327 | 1.3469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.036 | DXSZCap | 446.5943 | 174998.9 | None | 1385502 | 389.5883 | 224.3428 | 280647900 | 1383686 | 388.8469 | 224.06 | 281881300 | 4.0663 | 0.0016602 | 0.00063324 | -2761.7906 | -0.027618 | 0.14639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.533 | DXSZCap | 396.2362 | 174998.9 | None | 1525674 | 572.2676 | 302.5918 | 156499400 | 1523707 | 571.43 | 302.2546 | 157138900 | 4.9642 | 0.0021138 | 0.00085101 | -1613.9364 | -0.016139 | 2.6459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 4.869 | DXSZCap | 469.2752 | 174998.9 | None | 1460093 | 483.7448 | 261.862 | 102116000 | 1457902 | 483.0823 | 261.5345 | 102631900 | 4.6689 | 0.0014116 | 0.00069781 | -1099.3549 | -0.010994 | 22.7329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 2.707 | DXSZCap | 399.5907 | 174998.9 | None | 1544441 | 550.9659 | 287.7255 | 87032750 | 1542348 | 550.1704 | 287.4228 | 87370460 | 5.2379 | 0.0019906 | 0.00075761 | -845.1398 | -0.0084514 | 14.1789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.222 | DXSZCap | 463.9216 | 174998.9 | None | 1473997 | 461.004 | 249.6546 | 79371090 | 1471787 | 460.3294 | 249.3743 | 79807380 | 4.7637 | 0.001454 | 0.00060413 | -940.4391 | -0.0094044 | 1.0575 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 3.82 | DXSZCap | 499.4438 | 174998.9 | None | 1590858 | 518.889 | 276.3363 | 20275930 | 1588446 | 518.1596 | 276.0401 | 20415000 | 4.8294 | 0.0014605 | 0.00059293 | -278.4497 | -0.0027845 | 18.4482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 2.201 | DXSZCap | 489.4655 | 174998.9 | None | 1555837 | 496.5383 | 264.9592 | 3765467 | 1553399 | 495.7169 | 264.6817 | 3797140 | 4.9809 | 0.0016782 | 0.00056701 | -64.7094 | -0.00064709 | 10.9631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 5.135 | DXSZCap | 433.9174 | 174998.9 | None | 1619987 | 552.5534 | 277.1987 | 14944570 | 1617684 | 551.7439 | 276.9144 | 15042550 | 5.3075 | 0.0018657 | 0.00065512 | -225.8033 | -0.002258 | 27.2538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 6.236 | DXSZCap | 502.9675 | 174998.9 | None | 1635037 | 637.4813 | 316.776 | 26082910 | 1632591 | 636.4548 | 316.3938 | 26289420 | 4.8631 | 0.002041 | 0.00075989 | -410.5832 | -0.0041058 | 30.3265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 3.68 | DXSZCap | 466.1823 | 174998.9 | None | 1653105 | 651.6941 | 319.6486 | 36440640 | 1650695 | 650.6554 | 319.2647 | 36676030 | 5.1697 | 0.002228 | 0.00082357 | -504.9313 | -0.0050493 | 19.0243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.308 | DXSZCap | 492.7607 | 174998.9 | None | 1650453 | 622.6229 | 337.6055 | 206754600 | 1647969 | 621.6964 | 337.1956 | 207685400 | 5.041 | 0.0018801 | 0.00083178 | -1888.9493 | -0.018889 | 1.5526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 2.54 | DXSZCap | 457.9656 | 174998.9 | None | 1590664 | 600.5248 | 321.5152 | 175205000 | 1588378 | 599.6278 | 321.1318 | 175982000 | 4.9916 | 0.0019587 | 0.00083718 | -1696.6339 | -0.016966 | 12.6788 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 1.342 | DXSZCap | 500.4603 | 174998.9 | None | 1667627 | 608.2113 | 319.2591 | 170631900 | 1665079 | 607.2946 | 318.8853 | 171419000 | 5.0913 | 0.0018319 | 0.00074678 | -1572.7522 | -0.015728 | 6.8325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.584 | DXSZCap | 505.2062 | 174998.9 | None | 1669446 | 612.0484 | 313.1285 | 200374200 | 1666927 | 611.1581 | 312.7776 | 201194800 | 4.9861 | 0.0017623 | 0.00069463 | -1624.2872 | -0.016243 | 2.9119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.876 | DXSZCap | 614.143 | 174998.9 | None | 1933711 | 680.7661 | 345.7985 | 9101306 | 1930395 | 679.705 | 345.3747 | 9194011 | 5.3994 | 0.0017278 | 0.00069007 | -150.9502 | -0.0015095 | 4.7299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.284 | DXSZCap | 500.9432 | 174998.9 | None | 1507396 | 489.1024 | 271.3913 | 821678800 | 1505017 | 488.4053 | 271.0927 | 823926500 | 4.749 | 0.0013916 | 0.00059608 | -4486.9361 | -0.044869 | 1.3487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.012 | DXSZCap | 434.6971 | 174998.9 | None | 1295089 | 358.5668 | 211.1078 | 336188900 | 1293335 | 357.8589 | 210.8361 | 337459600 | 4.035 | 0.0016285 | 0.00062511 | -2923.1852 | -0.029232 | 0.04842 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.178 | DXSZCap | 386.3434 | 174998.9 | None | 1429394 | 538.0278 | 287.8477 | 187884700 | 1427497 | 537.2116 | 287.52 | 188627700 | 4.9101 | 0.0021127 | 0.0008483 | -1923.1596 | -0.019232 | 0.874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 1.623 | DXSZCap | 457.2086 | 174998.9 | None | 1365603 | 451.6428 | 247.7102 | 126016400 | 1363491 | 451.0006 | 247.4527 | 126623700 | 4.6193 | 0.0014047 | 0.00056313 | -1328.2776 | -0.013283 | 7.4972 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.903 | DXSZCap | 389.6166 | 174998.9 | None | 1446974 | 517.2346 | 273.3625 | 105454400 | 1444954 | 516.4681 | 273.0613 | 105872800 | 5.1846 | 0.0019672 | 0.00077307 | -1073.8763 | -0.010739 | 4.6817 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.074 | DXSZCap | 451.6793 | 174998.9 | None | 1378233 | 429.2699 | 236.0541 | 96721620 | 1376103 | 428.6148 | 235.7821 | 97176060 | 4.7157 | 0.0014504 | 0.00060234 | -1006.112 | -0.010061 | 0.34896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 1.273 | DXSZCap | 488.9937 | 174998.9 | None | 1491479 | 486.1686 | 261.9207 | 24993310 | 1489139 | 485.4496 | 261.6326 | 25154850 | 4.7853 | 0.0014704 | 0.0005891 | -330.3519 | -0.0033035 | 6.0917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.734 | DXSZCap | 478.1205 | 174998.9 | None | 1457092 | 464.0977 | 251.0495 | 5012869 | 1454740 | 463.4136 | 250.7786 | 5058420 | 4.9193 | 0.0014308 | 0.00056652 | -95.271 | -0.00095271 | 3.6107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.712 | DXSZCap | 424.5115 | 174998.9 | None | 1519657 | 519.0391 | 263.1229 | 18539190 | 1517435 | 518.2563 | 262.8469 | 18642040 | 5.2343 | 0.0018439 | 0.00065 | -242.2785 | -0.0024228 | 8.961 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.078 | DXSZCap | 494.6407 | 174998.9 | None | 1535976 | 602.5046 | 301.6209 | 32358500 | 1533598 | 601.5111 | 301.2503 | 32664840 | 4.8075 | 0.0020084 | 0.00074923 | -619.3182 | -0.0061932 | 9.99 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.227 | DXSZCap | 456.4714 | 174998.9 | None | 1553174 | 616.358 | 304.8056 | 44271390 | 1550839 | 615.3524 | 304.436 | 44528620 | 5.1153 | 0.0022029 | 0.00080969 | -563.5184 | -0.0056352 | 6.2765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 482.9728 | 174998.9 | None | 1552730 | 588.1233 | 321.9531 | 242733000 | 1550320 | 587.1559 | 321.5364 | 243772300 | 4.9899 | 0.0020031 | 0.00086285 | -2151.8809 | -0.021519 | 0.51396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.847 | DXSZCap | 448.7496 | 174998.9 | None | 1493718 | 566.0187 | 306.4636 | 207539900 | 1491499 | 565.1421 | 306.0933 | 208409500 | 4.9449 | 0.0019533 | 0.00082511 | -1937.829 | -0.019378 | 4.1883 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.447 | DXSZCap | 490.6247 | 174998.9 | None | 1569538 | 573.9953 | 304.2699 | 201462100 | 1567053 | 573.0176 | 303.9071 | 202386100 | 5.065 | 0.0019929 | 0.00073933 | -1883.3132 | -0.018833 | 2.264 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 495.5059 | 174998.9 | None | 1571196 | 577.4224 | 298.4908 | 231250600 | 1568743 | 576.4726 | 298.1582 | 232141900 | 4.9505 | 0.001917 | 0.00067123 | -1798.7678 | -0.017988 | 0.9604 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.291 | DXSZCap | 604.0996 | 174998.9 | None | 1829682 | 645.82 | 330.1459 | 11062870 | 1826441 | 644.7861 | 329.7327 | 11172770 | 5.365 | 0.0017115 | 0.00068399 | -181.9236 | -0.0018192 | 1.5612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 491.0328 | 174998.9 | None | 1414193 | 457.2563 | 257.5074 | 915062700 | 1411879 | 456.575 | 257.2151 | 917435500 | 4.7125 | 0.0013876 | 0.00059521 | -4832.2634 | -0.048323 | 0.44769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.012 | DXSZCap | 434.696 | 174998.9 | None | 1295089 | 358.5668 | 211.1077 | 336187600 | 1293334 | 357.8588 | 210.836 | 337511100 | 4.0373 | 0.0016287 | 0.00062511 | -3044.6568 | -0.030447 | 0.048448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.178 | DXSZCap | 385.9889 | 174998.9 | None | 1429395 | 538.028 | 287.8479 | 187884600 | 1427471 | 537.2074 | 287.5146 | 188690900 | 4.9846 | 0.0021259 | 0.00086341 | -2088.9202 | -0.020889 | 0.88726 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ03 | cDXGF | 1.623 | DXSZCap | 457.2086 | 174998.9 | None | 1365603 | 451.6428 | 247.7102 | 126016400 | 1363491 | 451.0008 | 247.4527 | 126647100 | 4.6193 | 0.0014042 | 0.00056327 | -1379.458 | -0.013795 | 7.4972 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.903 | DXSZCap | 389.2569 | 174998.9 | None | 1446977 | 517.2361 | 273.3631 | 105455800 | 1444939 | 516.4541 | 273.1306 | 105933000 | 5.2356 | 0.002009 | 0.00059721 | -1225.9255 | -0.012259 | 4.7278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.074 | DXSZCap | 451.6793 | 174998.9 | None | 1378233 | 429.2701 | 236.0543 | 96721620 | 1376103 | 428.6148 | 235.782 | 97194890 | 4.7157 | 0.0014509 | 0.00060279 | -1047.8009 | -0.010478 | 0.34896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ06 | cDXGF | 1.273 | DXSZCap | 488.9936 | 174998.9 | None | 1491479 | 486.1686 | 261.9206 | 24993300 | 1489139 | 485.4499 | 261.6326 | 25162050 | 4.7853 | 0.0014697 | 0.00058896 | -345.0965 | -0.003451 | 6.0917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.734 | DXSZCap | 478.1204 | 174998.9 | None | 1457092 | 464.0977 | 251.0495 | 5012872 | 1454741 | 463.4136 | 250.7785 | 5060548 | 4.9172 | 0.0014308 | 0.00056666 | -99.7155 | -0.00099715 | 3.6092 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.712 | DXSZCap | 424.151 | 174998.9 | None | 1519657 | 519.0392 | 263.1229 | 18539190 | 1517420 | 518.2379 | 262.8377 | 18650920 | 5.2741 | 0.0018893 | 0.00067256 | -263.4203 | -0.0026342 | 9.0292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ09 | cDXGF | 2.078 | DXSZCap | 494.2641 | 174998.9 | None | 1535976 | 602.5044 | 301.6209 | 32358510 | 1533562 | 601.5044 | 301.2455 | 32681710 | 4.884 | 0.0020232 | 0.00075951 | -653.9015 | -0.006539 | 10.149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.227 | DXSZCap | 456.0901 | 174998.9 | None | 1553174 | 616.358 | 304.8057 | 44271440 | 1550800 | 615.3374 | 304.4301 | 44551530 | 5.2051 | 0.0022376 | 0.00082338 | -614.1111 | -0.0061411 | 6.3867 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 482.203 | 174998.9 | None | 1552730 | 588.1232 | 321.9532 | 242732900 | 1550221 | 587.2068 | 321.5625 | 243856500 | 5.2032 | 0.0019005 | 0.00081017 | -2330.1388 | -0.023301 | 0.53593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.847 | DXSZCap | 448.3689 | 174998.9 | None | 1493719 | 566.0189 | 306.4637 | 207540100 | 1491457 | 565.1477 | 306.0844 | 208472100 | 5.045 | 0.0019431 | 0.00084588 | -2078.6456 | -0.020786 | 4.2731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.447 | DXSZCap | 490.2283 | 174998.9 | None | 1569538 | 573.9952 | 304.2698 | 201462200 | 1567002 | 573.0887 | 303.8977 | 202449500 | 5.1731 | 0.0018493 | 0.0007591 | -2013.9597 | -0.02014 | 2.3124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.194 | DXSZCap | 495.1175 | 174998.9 | None | 1571196 | 577.4224 | 298.4908 | 231250700 | 1568680 | 576.5472 | 298.1482 | 232203900 | 5.0816 | 0.0017677 | 0.00069196 | -1925.1995 | -0.019252 | 0.98583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.291 | DXSZCap | 603.6741 | 174998.9 | None | 1829681 | 645.8216 | 330.1458 | 11062870 | 1826381 | 644.7694 | 329.7191 | 11179490 | 5.4665 | 0.0017428 | 0.00070689 | -193.1837 | -0.0019318 | 1.5908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.095 | DXSZCap | 491.0334 | 174998.9 | None | 1414193 | 457.2563 | 257.5074 | 915062800 | 1411879 | 456.5751 | 257.2151 | 917539300 | 4.7125 | 0.0013873 | 0.00059521 | -5043.4453 | -0.050434 | 0.44769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 1.123 | DXSZCap | 42.4692 | 10000.08 | None | 80933.01 | 27.5019 | 12.9087 | 141877400 | 80758.56 | 27.4352 | 12.8823 | 142145400 | 4.1077 | 0.0015698 | 0.00062163 | -6310.4605 | -0.063105 | 4.6129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.173 | DXSZCap | 38.5967 | 10000.08 | None | 94935.21 | 45.9817 | 23.3433 | 94183300 | 94742.33 | 45.8959 | 23.3028 | 94342930 | 4.9973 | 0.0022224 | 0.0010484 | -4135.8428 | -0.041358 | 10.8592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 12.46 | DXSZCap | 44.5322 | 10000.08 | None | 87978.03 | 37.0042 | 17.6313 | 71719080 | 87769.73 | 36.939 | 17.6013 | 71885150 | 4.6775 | 0.0014646 | 0.00067367 | -3729.2079 | -0.037292 | 58.2818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 9.283 | DXSZCap | 38.8037 | 10000.08 | None | 96296.84 | 44.4803 | 21.0069 | 69035460 | 96094.84 | 44.3972 | 20.9722 | 69158750 | 5.2057 | 0.0021418 | 0.00089339 | -3177.2765 | -0.031773 | 48.3244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.975 | DXSZCap | 44.2843 | 10000.08 | None | 89153.97 | 34.8091 | 15.5617 | 69734870 | 88942.31 | 34.7433 | 15.533 | 69876400 | 4.7796 | 0.0014854 | 0.00064733 | -3195.9436 | -0.031959 | 4.6601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 30.594 | DXSZCap | 46.9792 | 10000.08 | None | 98915.83 | 40.6071 | 18.9133 | 29607560 | 98691.66 | 40.5341 | 18.8812 | 29680700 | 4.7717 | 0.0015539 | 0.00068399 | -1556.8601 | -0.015569 | 145.9851 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 23.568 | DXSZCap | 45.7033 | 10000.08 | None | 95732.7 | 38.1689 | 17.0887 | 14114510 | 95507.59 | 38.1007 | 17.0603 | 14158240 | 4.9255 | 0.0014927 | 0.0006214 | -956.8246 | -0.0095682 | 116.0835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 38.424 | DXSZCap | 40.7629 | 10000.08 | None | 101876.7 | 44.2687 | 18.8627 | 25849030 | 101665 | 44.1893 | 18.8325 | 25908760 | 5.1934 | 0.0019462 | 0.00073923 | -1465.3012 | -0.014653 | 199.5528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 32.608 | DXSZCap | 46.7924 | 10000.08 | None | 104745.4 | 52.6211 | 23.9264 | 35401660 | 104516 | 52.52 | 23.8836 | 35492240 | 4.9025 | 0.0021608 | 0.00091468 | -1935.7854 | -0.019358 | 159.861 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 21.874 | DXSZCap | 44.7249 | 10000.08 | None | 107151.4 | 55.1218 | 24.5049 | 39539470 | 106920.3 | 55.0128 | 24.4538 | 39633360 | 5.1671 | 0.0024371 | 0.0011433 | -2099.276 | -0.020993 | 113.026 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 3.394 | DXSZCap | 47.8776 | 10000.08 | None | 109511.3 | 51.7874 | 29.6158 | 102811200 | 109262.4 | 51.6946 | 29.5613 | 103008400 | 5.1987 | 0.0019401 | 0.001139 | -4118.8384 | -0.041188 | 17.6443 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 13.11 | DXSZCap | 44.5576 | 10000.08 | None | 102141.2 | 48.7547 | 26.3827 | 94870150 | 101916.3 | 48.6662 | 26.3334 | 95052010 | 5.0474 | 0.0019849 | 0.0011057 | -4081.4587 | -0.040815 | 66.1714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 16.443 | DXSZCap | 48.3948 | 10000.08 | None | 110383.3 | 49.7551 | 25.9909 | 87818780 | 110131.8 | 49.6651 | 25.9443 | 88006000 | 5.1968 | 0.0018597 | 0.00096291 | -3868.598 | -0.038686 | 85.4516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.775 | DXSZCap | 48.1632 | 10000.08 | None | 111165.4 | 51.5078 | 25.2501 | 93042450 | 110913.8 | 51.4154 | 25.2059 | 93203100 | 5.2239 | 0.0019171 | 0.0009191 | -3335.5319 | -0.033355 | 14.4963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 4.583 | DXSZCap | 57.6999 | 10000.08 | None | 139720.6 | 58.0798 | 29.8219 | 16105790 | 139386.8 | 57.9659 | 29.7639 | 16157680 | 5.7851 | 0.0019738 | 0.001004 | -899.3078 | -0.0089931 | 26.5131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 2.21 | DXSZCap | 47.4943 | 10000.08 | None | 93149.18 | 38.0431 | 19.5612 | 232093200 | 92916.09 | 37.9741 | 19.5258 | 232401600 | 4.9077 | 0.0014528 | 0.00074535 | -6493.4046 | -0.064934 | 10.8461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.446 | DXSZCap | 42.1279 | 10000.08 | None | 78827.48 | 26.9676 | 12.6254 | 128192000 | 78654.69 | 26.9014 | 12.5993 | 128448500 | 4.1016 | 0.0015693 | 0.00062033 | -6088.5976 | -0.060886 | 1.8293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.635 | DXSZCap | 37.9917 | 10000.08 | None | 92681.39 | 45.0394 | 22.7764 | 85100430 | 92491.05 | 44.9586 | 22.7365 | 85248560 | 5.01 | 0.0021291 | 0.0010494 | -3899.0081 | -0.03899 | 8.1914 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 10.827 | DXSZCap | 44.1128 | 10000.08 | None | 85871.56 | 36.3337 | 17.2806 | 64063650 | 85664.24 | 36.269 | 17.2511 | 64213780 | 4.6998 | 0.0014659 | 0.00066798 | -3403.322 | -0.034033 | 50.8844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 8.247 | DXSZCap | 38.2178 | 10000.08 | None | 94060.55 | 43.6108 | 20.5306 | 61780360 | 93860.66 | 43.5331 | 20.4963 | 61901100 | 5.2303 | 0.0020322 | 0.00089662 | -3159.2612 | -0.031593 | 43.1342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.761 | DXSZCap | 43.8745 | 10000.08 | None | 87052.23 | 34.2176 | 15.2572 | 61588470 | 86842.17 | 34.1522 | 15.2288 | 61721570 | 4.7877 | 0.0014891 | 0.0006473 | -3033.6543 | -0.030337 | 3.6435 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 16.441 | DXSZCap | 46.4465 | 10000.08 | None | 96702.2 | 39.8068 | 18.4583 | 25646960 | 96479.67 | 39.7352 | 18.4265 | 25712180 | 4.7911 | 0.0015406 | 0.00068322 | -1404.1966 | -0.014042 | 78.7706 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 9.098 | DXSZCap | 45.2522 | 10000.08 | None | 93587.64 | 37.4563 | 16.7277 | 11938870 | 93364.06 | 37.3886 | 16.6993 | 11982440 | 4.9408 | 0.0014978 | 0.00062759 | -962.8263 | -0.0096283 | 44.951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 20.297 | DXSZCap | 40.1553 | 10000.08 | None | 99564.3 | 43.3478 | 18.4116 | 22566590 | 99354.61 | 43.27 | 18.3821 | 22623830 | 5.222 | 0.0019369 | 0.00073548 | -1425.4662 | -0.014255 | 105.9905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 15.143 | DXSZCap | 46.0019 | 10000.08 | None | 102328.9 | 51.5212 | 23.2945 | 31032300 | 102102.5 | 51.4158 | 23.2499 | 31113190 | 4.9215 | 0.0022922 | 0.00096808 | -1758.4058 | -0.017584 | 74.5268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 17.587 | DXSZCap | 43.9515 | 10000.08 | None | 104674.1 | 53.9107 | 23.8113 | 34816620 | 104445.8 | 53.8062 | 23.7687 | 34899010 | 5.1944 | 0.0023764 | 0.00096773 | -1874.5664 | -0.018746 | 91.3533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.103 | DXSZCap | 46.9943 | 10000.08 | None | 106858.4 | 50.6202 | 28.7926 | 93251160 | 106613.7 | 50.5294 | 28.7395 | 93443320 | 5.207 | 0.0019317 | 0.0011292 | -4089.0026 | -0.04089 | 10.9503 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 8.258 | DXSZCap | 43.7677 | 10000.08 | None | 99707.88 | 47.7241 | 25.6751 | 85962150 | 99486.13 | 47.6388 | 25.6287 | 86134470 | 5.0665 | 0.0019497 | 0.0010601 | -3937.1527 | -0.039372 | 41.8394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 11.169 | DXSZCap | 47.5168 | 10000.08 | None | 107674.4 | 48.6648 | 25.2605 | 79641600 | 107427.2 | 48.5763 | 25.2152 | 79819580 | 5.2024 | 0.0018613 | 0.00095264 | -3745.619 | -0.037456 | 58.1052 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.181 | DXSZCap | 47.3197 | 10000.08 | None | 108518.9 | 50.3602 | 24.5566 | 83515100 | 108271.1 | 50.2692 | 24.5134 | 83661690 | 5.2367 | 0.0019231 | 0.00091294 | -3097.8645 | -0.030979 | 11.4213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 4.267 | DXSZCap | 56.6313 | 10000.08 | None | 136228.4 | 56.744 | 28.9147 | 13938220 | 135901.1 | 56.6369 | 28.8619 | 13986860 | 5.7795 | 0.0018914 | 0.00093352 | -858.8891 | -0.0085889 | 24.6611 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.398 | DXSZCap | 46.9565 | 10000.08 | None | 90873.11 | 37.2473 | 19.0899 | 212508500 | 90642.59 | 37.179 | 19.0547 | 212800500 | 4.9092 | 0.0014552 | 0.00074963 | -6218.5205 | -0.062185 | 6.8631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.329 | DXSZCap | 35.9186 | 10000.08 | None | 75027.73 | 25.2003 | 11.741 | 99475580 | 74881.63 | 25.1431 | 11.7189 | 99686160 | 4.0675 | 0.0015931 | 0.00061621 | -5862.6944 | -0.058627 | 1.3382 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.764 | DXSZCap | 36.0207 | 10000.08 | None | 88440.14 | 42.9322 | 21.2121 | 88700940 | 88263.59 | 42.8582 | 21.1766 | 88853740 | 4.9014 | 0.0020544 | 0.00098647 | -4242.0087 | -0.04242 | 3.7446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 4.222 | DXSZCap | 41.6269 | 10000.08 | None | 82093.86 | 34.5548 | 16.1867 | 68114250 | 81902.13 | 34.4889 | 16.1597 | 68270410 | 4.6059 | 0.0015828 | 0.00065022 | -3751.4171 | -0.037514 | 19.4462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.606 | DXSZCap | 36.288 | 10000.08 | None | 89633.04 | 41.3677 | 19.0915 | 65034470 | 89447.97 | 41.2957 | 19.0608 | 65150520 | 5.1 | 0.0019841 | 0.00084509 | -3198.0286 | -0.03198 | 18.3907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.322 | DXSZCap | 41.3218 | 10000.08 | None | 83115.91 | 32.3456 | 14.3347 | 66610900 | 82922.08 | 32.2847 | 14.3087 | 66747430 | 4.6907 | 0.0014735 | 0.00062921 | -3304.0672 | -0.033041 | 1.5104 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 6.412 | DXSZCap | 43.9936 | 10000.08 | None | 92259.55 | 38.0179 | 17.3619 | 28890940 | 92052.34 | 37.9503 | 17.3329 | 28962510 | 4.71 | 0.0015356 | 0.00065767 | -1626.8263 | -0.016268 | 30.2005 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.797 | DXSZCap | 42.8386 | 10000.08 | None | 89238.18 | 35.7079 | 15.8287 | 14009400 | 89031.09 | 35.6442 | 15.8027 | 14054670 | 4.8342 | 0.0014862 | 0.00060693 | -1056.7573 | -0.010568 | 23.1896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 7.979 | DXSZCap | 38.322 | 10000.08 | None | 95018.15 | 41.4498 | 17.363 | 25306840 | 94822.38 | 41.3762 | 17.3357 | 25369180 | 5.1086 | 0.0019194 | 0.00071152 | -1626.7428 | -0.016267 | 40.7612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 6.921 | DXSZCap | 44.4624 | 10000.08 | None | 97678.9 | 49.5091 | 21.9947 | 36625340 | 97465.52 | 49.4148 | 21.956 | 36726650 | 4.7991 | 0.0021216 | 0.00086965 | -2278.5547 | -0.022786 | 33.2147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 9.366 | DXSZCap | 42.3714 | 10000.08 | None | 99876.76 | 51.8088 | 22.4782 | 40647020 | 99661.67 | 51.7098 | 22.4393 | 40741200 | 5.0763 | 0.0023365 | 0.00091886 | -2222.725 | -0.022227 | 47.5446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.09 | DXSZCap | 41.2316 | 10000.08 | None | 98346.82 | 45.5544 | 24.2134 | 69301460 | 98138.12 | 45.4717 | 24.1689 | 69455100 | 5.0617 | 0.0020076 | 0.0010801 | -3726.2678 | -0.037263 | 5.5172 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 4.435 | DXSZCap | 38.2913 | 10000.08 | None | 92523.55 | 43.1877 | 21.8651 | 65151870 | 92334.03 | 43.1139 | 21.8286 | 65291630 | 4.9494 | 0.0019268 | 0.00095409 | -3649.919 | -0.036499 | 21.9507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 5.394 | DXSZCap | 41.8004 | 10000.08 | None | 99319.55 | 44.1389 | 21.5782 | 60203700 | 99107.55 | 44.0562 | 21.5394 | 60349470 | 5.0717 | 0.0019777 | 0.00092822 | -3487.2885 | -0.034873 | 27.3569 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.156 | DXSZCap | 41.4263 | 10000.08 | None | 99408.51 | 44.7664 | 20.6895 | 59942280 | 99198.93 | 44.6906 | 20.6565 | 60065270 | 5.0591 | 0.0018319 | 0.00079499 | -2968.8847 | -0.029689 | 5.8483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 2.276 | DXSZCap | 49.8961 | 10000.08 | None | 122698 | 50.6638 | 24.3549 | 8810993 | 122420.2 | 50.5723 | 24.3123 | 8848282 | 5.5676 | 0.0018327 | 0.00085244 | -747.3333 | -0.0074733 | 12.6718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.787 | DXSZCap | 40.1875 | 10000.08 | None | 85016.5 | 33.9886 | 16.8236 | 164697500 | 84822.95 | 33.9304 | 16.7955 | 164943600 | 4.8162 | 0.001446 | 0.00070005 | -6123.7966 | -0.061238 | 3.7903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.132 | DXSZCap | 29.1654 | 10000.08 | None | 71126.41 | 23.4538 | 10.9309 | 98627520 | 71008.26 | 23.406 | 10.9129 | 98814100 | 4.051 | 0.0016382 | 0.00061946 | -6397.316 | -0.063973 | 0.53474 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.3 | DXSZCap | 28.1191 | 10000.08 | None | 80457.55 | 36.6654 | 16.9253 | 57403140 | 80323.89 | 36.6069 | 16.901 | 57514540 | 4.7533 | 0.0020824 | 0.00086299 | -3961.7137 | -0.039617 | 1.426 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.483 | DXSZCap | 34.0543 | 10000.08 | None | 76457.5 | 30.9724 | 14.1002 | 61151450 | 76304.13 | 30.9208 | 14.0784 | 61294980 | 4.5037 | 0.0015172 | 0.00064015 | -4214.7396 | -0.042147 | 6.679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.461 | DXSZCap | 30.8442 | 10000.08 | None | 82534.16 | 36.5869 | 16.3357 | 57477140 | 82383.47 | 36.5282 | 16.3124 | 57584980 | 4.8855 | 0.001902 | 0.00075649 | -3496.2801 | -0.034963 | 7.1377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.129 | DXSZCap | 33.6423 | 10000.08 | None | 77129.18 | 28.7386 | 12.7868 | 61385580 | 76975.3 | 28.6896 | 12.7667 | 61512920 | 4.574 | 0.0014565 | 0.00059845 | -3785.1153 | -0.037851 | 0.59005 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.624 | DXSZCap | 36.2166 | 10000.08 | None | 84994.55 | 34.084 | 15.2648 | 25558590 | 84826.6 | 34.0279 | 15.242 | 25626960 | 4.6374 | 0.0015493 | 0.00062955 | -1887.8076 | -0.018878 | 12.1685 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 2.264 | DXSZCap | 35.3367 | 10000.08 | None | 82437.73 | 32.1089 | 14.198 | 13219630 | 82270.48 | 32.0563 | 14.1773 | 13267560 | 4.733 | 0.0014873 | 0.00058674 | -1356.3799 | -0.013564 | 10.7156 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.289 | DXSZCap | 32.7448 | 10000.08 | None | 87410.84 | 37.0452 | 15.4123 | 22591580 | 87249.09 | 36.9851 | 15.3908 | 22654900 | 4.9397 | 0.0018357 | 0.00065558 | -1933.7448 | -0.019337 | 16.2467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.159 | DXSZCap | 38.505 | 10000.08 | None | 89555.77 | 43.9486 | 18.7824 | 31095460 | 89377.56 | 43.8696 | 18.7523 | 31183560 | 4.6282 | 0.0020517 | 0.00078258 | -2288.015 | -0.02288 | 14.6206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 6.584 | DXSZCap | 33.4444 | 10000.08 | None | 89310.98 | 43.0464 | 18.0841 | 22129430 | 89146.34 | 42.9712 | 18.0565 | 22191240 | 4.9228 | 0.0022492 | 0.00082525 | -1848.1424 | -0.018481 | 32.4117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.583 | DXSZCap | 35.7128 | 10000.08 | None | 90235.52 | 41.0641 | 20.298 | 59873580 | 90061.39 | 40.9929 | 20.2635 | 60014520 | 4.8758 | 0.0019943 | 0.00096697 | -3946.4801 | -0.039465 | 2.8426 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.216 | DXSZCap | 33.0059 | 10000.08 | None | 85494.97 | 38.9883 | 18.6371 | 56851750 | 85336.79 | 38.9252 | 18.6087 | 56978140 | 4.7925 | 0.0019121 | 0.00086045 | -3829.3172 | -0.038293 | 10.6201 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.896 | DXSZCap | 36.3215 | 10000.08 | None | 91363.16 | 39.9679 | 18.48 | 52307940 | 91184.49 | 39.901 | 18.4512 | 52434440 | 4.9191 | 0.0018416 | 0.00079292 | -3482.7837 | -0.034828 | 14.2458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.778 | DXSZCap | 36.1605 | 10000.08 | None | 91181.2 | 40.1844 | 17.9533 | 55200240 | 91005.62 | 40.1216 | 17.9274 | 55322460 | 4.8556 | 0.0017392 | 0.00071533 | -3379.9316 | -0.033799 | 3.7776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.666 | DXSZCap | 44.0222 | 10000.08 | None | 111118.1 | 45.8212 | 20.7991 | 7975553 | 110882.6 | 45.7414 | 20.7634 | 8011872 | 5.3496 | 0.0018122 | 0.0008102 | -825.015 | -0.0082502 | 8.9124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.447 | DXSZCap | 33.2121 | 10000.08 | None | 79332.44 | 30.9558 | 14.8801 | 157092000 | 79175.2 | 30.9079 | 14.8581 | 157320600 | 4.7344 | 0.0014419 | 0.00066241 | -6883.0382 | -0.06883 | 2.1163 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.07 | DXSZCap | 29.1605 | 10000.08 | None | 71129.77 | 23.4584 | 10.9323 | 96751420 | 71011.66 | 23.4104 | 10.9141 | 96936820 | 4.0503 | 0.0016461 | 0.00062185 | -6357.9191 | -0.063579 | 0.28352 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 28.031 | 10000.08 | None | 80429.23 | 36.5746 | 16.8837 | 56266630 | 80295.84 | 36.5164 | 16.8597 | 56375740 | 4.7587 | 0.0020731 | 0.00085857 | -3892.4822 | -0.038925 | 0.94697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.205 | DXSZCap | 34.0475 | 10000.08 | None | 76457.06 | 30.942 | 14.0858 | 60009810 | 76303.63 | 30.8904 | 14.0641 | 60150600 | 4.5063 | 0.0015142 | 0.00063636 | -4135.0995 | -0.041351 | 5.4301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.97 | DXSZCap | 30.7563 | 10000.08 | None | 82506.91 | 36.5279 | 16.3126 | 56496130 | 82356.37 | 36.4693 | 16.2893 | 56602630 | 4.8946 | 0.0019039 | 0.00075865 | -3462.7106 | -0.034627 | 4.7478 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.092 | DXSZCap | 33.6343 | 10000.08 | None | 77134.05 | 28.7334 | 12.7844 | 60381680 | 76980.03 | 28.6848 | 12.7643 | 60512850 | 4.5793 | 0.0014469 | 0.00059661 | -3899.8934 | -0.038999 | 0.42129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.211 | DXSZCap | 36.2166 | 10000.08 | None | 84994.55 | 34.084 | 15.2648 | 25558590 | 84826.6 | 34.0279 | 15.242 | 25626960 | 4.6374 | 0.0015493 | 0.00062955 | -1887.8076 | -0.018878 | 10.2532 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.345 | DXSZCap | 35.3367 | 10000.08 | None | 82437.73 | 32.1089 | 14.198 | 13219630 | 82270.48 | 32.0563 | 14.1773 | 13267560 | 4.733 | 0.0014873 | 0.00058674 | -1356.3799 | -0.013564 | 6.3659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.735 | DXSZCap | 32.7448 | 10000.08 | None | 87410.84 | 37.0452 | 15.4123 | 22591580 | 87249.09 | 36.9851 | 15.3908 | 22654900 | 4.9397 | 0.0018357 | 0.00065558 | -1933.7448 | -0.019337 | 13.5101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.104 | DXSZCap | 38.505 | 10000.08 | None | 89555.77 | 43.9486 | 18.7824 | 31095460 | 89377.56 | 43.8696 | 18.7523 | 31183560 | 4.6282 | 0.0020517 | 0.00078258 | -2288.015 | -0.02288 | 9.7378 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 3.461 | DXSZCap | 33.3375 | 10000.08 | None | 89248.14 | 42.9227 | 18.0362 | 21552650 | 89084.11 | 42.8476 | 18.0062 | 21610880 | 4.9203 | 0.0022531 | 0.00089989 | -1746.6814 | -0.017467 | 17.0291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.3 | DXSZCap | 35.5828 | 10000.08 | None | 90145.82 | 40.9196 | 20.2203 | 58336460 | 89971.96 | 40.8474 | 20.1853 | 58468100 | 4.8861 | 0.0020266 | 0.00098362 | -3699.5394 | -0.036995 | 1.4658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.249 | DXSZCap | 32.8959 | 10000.08 | None | 85438.54 | 38.8889 | 18.5861 | 55463040 | 85280.77 | 38.8266 | 18.558 | 55589320 | 4.796 | 0.0018949 | 0.0008532 | -3838.7758 | -0.038388 | 5.9903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.539 | DXSZCap | 36.1931 | 10000.08 | None | 91252.5 | 39.8338 | 18.4189 | 50990540 | 91074.3 | 39.7671 | 18.3905 | 51116650 | 4.9236 | 0.001842 | 0.00078468 | -3484.3614 | -0.034844 | 7.5774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.413 | DXSZCap | 36.0329 | 10000.08 | None | 91079.05 | 40.0472 | 17.9003 | 53799800 | 90904.09 | 39.9844 | 17.8742 | 53917110 | 4.8556 | 0.0017422 | 0.00072526 | -3255.6373 | -0.032556 | 2.0053 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 43.8682 | 10000.08 | None | 110881.2 | 45.6408 | 20.7163 | 7660072 | 110646.8 | 45.55 | 20.6771 | 7694821 | 5.3433 | 0.0020693 | 0.00089511 | -792.1226 | -0.0079212 | 4.6273 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 33.2042 | 10000.08 | None | 79318.4 | 30.9024 | 14.8531 | 154049200 | 79161.13 | 30.8544 | 14.8311 | 154269100 | 4.7365 | 0.0014456 | 0.00066458 | -6622.6647 | -0.066227 | 1.151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.07 | DXSZCap | 29.0517 | 10000.08 | None | 70325.05 | 23.1486 | 10.8024 | 97454820 | 70207.45 | 23.1011 | 10.7845 | 97641470 | 4.048 | 0.0016331 | 0.00061729 | -6424.7636 | -0.064248 | 0.28336 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.199 | DXSZCap | 27.5216 | 10000.08 | None | 79545 | 35.9363 | 16.5679 | 48364240 | 79413.23 | 35.8769 | 16.5443 | 48460010 | 4.7879 | 0.0021599 | 0.00085509 | -3479.8093 | -0.034798 | 0.95279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.205 | DXSZCap | 33.9326 | 10000.08 | None | 75620.48 | 30.5947 | 13.9349 | 59254350 | 75467.65 | 30.5433 | 13.9128 | 59391190 | 4.5039 | 0.0015128 | 0.00065227 | -4032.6962 | -0.040327 | 5.4272 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.97 | DXSZCap | 30.0619 | 10000.08 | None | 81616.41 | 35.8946 | 16.0011 | 46733180 | 81467.84 | 35.837 | 15.9785 | 46822370 | 4.9421 | 0.0019146 | 0.00074956 | -2966.8757 | -0.029669 | 4.7939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.092 | DXSZCap | 33.5275 | 10000.08 | None | 76288.69 | 28.423 | 12.6525 | 60775660 | 76135.33 | 28.3742 | 12.6324 | 60903060 | 4.5742 | 0.0014549 | 0.00059851 | -3799.8687 | -0.037999 | 0.42082 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.211 | DXSZCap | 36.1114 | 10000.08 | None | 84116.38 | 33.7668 | 15.1231 | 25726250 | 83949.09 | 33.7112 | 15.1005 | 25797000 | 4.6326 | 0.0015384 | 0.00062584 | -1959.2135 | -0.019592 | 10.2427 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.345 | DXSZCap | 35.2237 | 10000.08 | None | 81553.02 | 31.7557 | 14.0497 | 13034540 | 81386.47 | 31.7032 | 14.029 | 13082860 | 4.7283 | 0.0014889 | 0.00058862 | -1371.8023 | -0.013718 | 6.3596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.735 | DXSZCap | 32.5864 | 10000.08 | None | 86483.8 | 36.6434 | 15.2503 | 22314630 | 86322.82 | 36.5838 | 15.229 | 22372150 | 4.9401 | 0.001831 | 0.00065262 | -1765.1514 | -0.017652 | 13.5112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.104 | DXSZCap | 37.2653 | 10000.08 | None | 88279.48 | 42.625 | 18.2051 | 23032270 | 88105.47 | 42.5452 | 18.1742 | 23101660 | 4.6695 | 0.0021408 | 0.00083008 | -1862.0558 | -0.018621 | 9.8246 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 3.461 | DXSZCap | 32.662 | 10000.08 | None | 88179.22 | 42.0404 | 17.6651 | 17714230 | 88017.58 | 41.9682 | 17.638 | 17766280 | 4.9489 | 0.0022112 | 0.00082869 | -1593.5946 | -0.015936 | 17.128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.3 | DXSZCap | 34.8068 | 10000.08 | None | 88912.73 | 40.0297 | 19.6621 | 49882940 | 88742.29 | 39.9657 | 19.6317 | 50003680 | 4.8967 | 0.0018387 | 0.00087339 | -3468.8645 | -0.034689 | 1.469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.249 | DXSZCap | 32.2057 | 10000.08 | None | 84389.6 | 38.1638 | 18.1538 | 47477480 | 84234.33 | 38.1028 | 18.1264 | 47585890 | 4.8212 | 0.0018941 | 0.00085078 | -3366.1707 | -0.033662 | 6.0217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.539 | DXSZCap | 35.4168 | 10000.08 | None | 89955.91 | 39.0139 | 17.9725 | 43588220 | 89781.05 | 38.9444 | 17.9454 | 43702090 | 4.9372 | 0.0019608 | 0.00076423 | -3215.1445 | -0.032151 | 7.5984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.413 | DXSZCap | 35.2804 | 10000.08 | None | 89825.45 | 39.1764 | 17.5055 | 45629390 | 89652.95 | 39.1069 | 17.48 | 45737490 | 4.8894 | 0.0019715 | 0.00072373 | -3064.0217 | -0.03064 | 2.0193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 42.2402 | 10000.08 | None | 108119.6 | 44.0004 | 19.7415 | 4636693 | 107893.5 | 43.9267 | 19.7114 | 4661814 | 5.3527 | 0.0017466 | 0.00071338 | -594.7179 | -0.0059472 | 4.6355 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 32.7891 | 10000.08 | None | 78403.31 | 30.3947 | 14.5973 | 136200100 | 78247.91 | 30.3474 | 14.5757 | 136410200 | 4.7394 | 0.0014402 | 0.00065672 | -6407.6079 | -0.064076 | 1.1517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 25.6221 | 10000.08 | None | 68948.94 | 22.2516 | 10.4062 | 88517900 | 68845.87 | 22.2097 | 10.3903 | 88685600 | 4.0227 | 0.0016349 | 0.00061926 | -6545.1295 | -0.065451 | 0.2132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.149 | DXSZCap | 24.6717 | 10000.08 | None | 77092.83 | 33.9924 | 15.4471 | 45835130 | 76976.33 | 33.9396 | 15.4255 | 45924920 | 4.722 | 0.0021437 | 0.0008782 | -3639.3932 | -0.036394 | 0.70358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.904 | DXSZCap | 27.521 | 10000.08 | None | 73074.13 | 28.1702 | 12.7864 | 43171690 | 72949.35 | 28.1303 | 12.7704 | 43273330 | 4.534 | 0.0014494 | 0.00058137 | -3693.1747 | -0.036932 | 4.0987 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.728 | DXSZCap | 25.06 | 10000.08 | None | 78093 | 32.7496 | 14.5265 | 31713520 | 77969.47 | 32.7011 | 14.5081 | 31781750 | 4.9294 | 0.0019331 | 0.00073424 | -2722.6703 | -0.027227 | 3.5886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.069 | DXSZCap | 27.1741 | 10000.08 | None | 73596.39 | 26.3394 | 11.872 | 44783340 | 73471.13 | 26.2998 | 11.8557 | 44887720 | 4.6095 | 0.0014597 | 0.00060106 | -3841.152 | -0.038412 | 0.31806 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.658 | DXSZCap | 29.4042 | 10000.08 | None | 80327.41 | 31.0339 | 13.9023 | 17840890 | 80190.22 | 30.9874 | 13.8841 | 17891670 | 4.6657 | 0.0015795 | 0.00061669 | -1726.9627 | -0.01727 | 7.7357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.009 | DXSZCap | 28.712 | 10000.08 | None | 78265.42 | 29.3873 | 13.0985 | 9323363 | 78127.92 | 29.343 | 13.0811 | 9357042 | 4.7889 | 0.0015441 | 0.00060834 | -1172.9931 | -0.01173 | 4.832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 2.05 | DXSZCap | 27.611 | 10000.08 | None | 82418.95 | 33.5191 | 14.0994 | 15294220 | 82283.08 | 33.468 | 14.082 | 15338200 | 4.9209 | 0.0018511 | 0.00063018 | -1592.8431 | -0.015928 | 10.0878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.578 | DXSZCap | 31.9673 | 10000.08 | None | 83889.3 | 38.6834 | 16.481 | 14968410 | 83741.27 | 38.619 | 16.4575 | 15023230 | 4.6307 | 0.002016 | 0.00073408 | -1714.88 | -0.017149 | 7.3072 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 2.597 | DXSZCap | 29.7921 | 10000.08 | None | 85004.32 | 39.6283 | 16.6923 | 16819570 | 84859 | 39.5618 | 16.6668 | 16870390 | 4.8778 | 0.002234 | 0.00085481 | -1705.8198 | -0.017058 | 12.6676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.225 | DXSZCap | 31.84 | 10000.08 | None | 85600.7 | 37.8936 | 18.0011 | 46246590 | 85447.32 | 37.8344 | 17.975 | 46360820 | 4.8172 | 0.0018565 | 0.00081868 | -3587.6231 | -0.035876 | 1.0839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.936 | DXSZCap | 29.2537 | 10000.08 | None | 81523.28 | 36.1243 | 16.7924 | 44389860 | 81384.34 | 36.0686 | 16.7687 | 44488540 | 4.7495 | 0.0019067 | 0.00081129 | -3373.252 | -0.033733 | 4.4455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.155 | DXSZCap | 32.4013 | 10000.08 | None | 86627.83 | 36.9959 | 16.7704 | 40738530 | 86470.3 | 36.9371 | 16.747 | 40842910 | 4.8618 | 0.0018141 | 0.00072219 | -3221.4715 | -0.032215 | 5.6154 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.31 | DXSZCap | 32.5787 | 10000.08 | None | 86758.86 | 37.2548 | 16.4684 | 41908760 | 86602.68 | 37.1912 | 16.4439 | 42012670 | 4.7939 | 0.0019508 | 0.00075305 | -3189.5029 | -0.031895 | 1.4861 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 39.331 | 10000.08 | None | 103571.7 | 41.8597 | 18.5109 | 3891936 | 103364.9 | 41.7871 | 18.4838 | 3914373 | 5.2579 | 0.0018447 | 0.00068987 | -570.4659 | -0.0057047 | 3.4177 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.182 | DXSZCap | 28.9953 | 10000.08 | None | 75914.52 | 28.6336 | 13.489 | 119416100 | 75779.32 | 28.5924 | 13.4711 | 119601400 | 4.6628 | 0.0014179 | 0.00061849 | -6390.6977 | -0.063907 | 0.84863 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.053 | DXSZCap | 25.5195 | 10000.08 | None | 68079.94 | 21.9623 | 10.2737 | 87056570 | 67977.28 | 21.9207 | 10.2581 | 87218460 | 4.0228 | 0.0016327 | 0.0006113 | -6343.7821 | -0.063438 | 0.21321 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.149 | DXSZCap | 24.4717 | 10000.08 | None | 76142.86 | 33.5557 | 15.2565 | 45809660 | 76027.02 | 33.5051 | 15.2361 | 45899040 | 4.7336 | 0.0020659 | 0.00083362 | -3652.3821 | -0.036524 | 0.70531 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.904 | DXSZCap | 27.4168 | 10000.08 | None | 72171.98 | 27.8116 | 12.6292 | 43439340 | 72047.7 | 27.7719 | 12.6132 | 43541880 | 4.533 | 0.0014468 | 0.00058358 | -3740.0398 | -0.0374 | 4.0978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.728 | DXSZCap | 24.8597 | 10000.08 | None | 77136.1 | 32.3549 | 14.3526 | 31819870 | 77013.47 | 32.3044 | 14.3331 | 31889640 | 4.9329 | 0.0020292 | 0.00078574 | -2806.5541 | -0.028066 | 3.5911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.069 | DXSZCap | 27.0643 | 10000.08 | None | 72699.9 | 26.0063 | 11.7263 | 44287320 | 72574.98 | 25.9642 | 11.7083 | 44380610 | 4.6157 | 0.001556 | 0.00066508 | -3446.9792 | -0.03447 | 0.31848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 1.658 | DXSZCap | 29.255 | 10000.08 | None | 79324.84 | 30.5448 | 13.6957 | 17275400 | 79188.26 | 30.4994 | 13.6777 | 17324910 | 4.6686 | 0.0015496 | 0.00061528 | -1692.36 | -0.016924 | 7.7405 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 1.009 | DXSZCap | 28.578 | 10000.08 | None | 77301.29 | 28.976 | 12.9257 | 9312446 | 77164.53 | 28.9334 | 12.9091 | 9348180 | 4.7855 | 0.0014891 | 0.00057853 | -1250.4039 | -0.012504 | 4.8286 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 2.05 | DXSZCap | 27.339 | 10000.08 | None | 81385.89 | 33.0441 | 13.9059 | 15022760 | 81251.23 | 32.9936 | 13.8884 | 15064610 | 4.9256 | 0.0018492 | 0.00064133 | -1530.778 | -0.015308 | 10.0974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 1.578 | DXSZCap | 31.7498 | 10000.08 | None | 82885.3 | 38.2141 | 16.28 | 14932200 | 82738.2 | 38.1503 | 16.2567 | 14983240 | 4.6331 | 0.0020088 | 0.00073491 | -1607.5679 | -0.016076 | 7.311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 2.597 | DXSZCap | 29.5972 | 10000.08 | None | 83992.17 | 39.1481 | 16.4901 | 16804650 | 83848.04 | 39.0848 | 16.4684 | 16857630 | 4.8697 | 0.0021398 | 0.00073205 | -1790.0344 | -0.0179 | 12.6467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.225 | DXSZCap | 31.302 | 10000.08 | None | 84430.95 | 37.1958 | 17.6302 | 42045140 | 84280.05 | 37.1384 | 17.6049 | 42148770 | 4.8208 | 0.0018316 | 0.00080932 | -3310.6501 | -0.033107 | 1.0847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.936 | DXSZCap | 29.035 | 10000.08 | None | 80537.66 | 35.6769 | 16.5905 | 44020750 | 80399.55 | 35.6218 | 16.567 | 44120550 | 4.7567 | 0.0018981 | 0.00081052 | -3437.2345 | -0.034372 | 4.4523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 1.155 | DXSZCap | 32.1655 | 10000.08 | None | 85574.9 | 36.5154 | 16.561 | 40313880 | 85418.51 | 36.4569 | 16.5376 | 40415570 | 4.862 | 0.0018204 | 0.00072749 | -3161.458 | -0.031615 | 5.6157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.31 | DXSZCap | 32.3429 | 10000.08 | None | 85711.88 | 36.7631 | 16.2625 | 41361150 | 85557.02 | 36.7071 | 16.2405 | 41457810 | 4.7881 | 0.0017314 | 0.00068021 | -2988.6007 | -0.029886 | 1.4843 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.65 | DXSZCap | 39.0646 | 10000.08 | None | 102321.2 | 41.292 | 18.2666 | 3790916 | 102116.6 | 41.2212 | 18.2405 | 3814425 | 5.2375 | 0.0018118 | 0.00066898 | -601.7977 | -0.006018 | 3.4044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.182 | DXSZCap | 28.9027 | 10000.08 | None | 75007.73 | 28.2616 | 13.3197 | 117769900 | 74873.05 | 28.2206 | 13.3017 | 117954300 | 4.6598 | 0.0014186 | 0.00062278 | -6380.0332 | -0.0638 | 0.84808 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 24.8439 | 10000.08 | None | 63154.88 | 20.1128 | 9.4833 | 93957330 | 63055.57 | 20.0728 | 9.4683 | 94133920 | 3.9974 | 0.0016101 | 0.00060109 | -7107.9703 | -0.07108 | 0.071952 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 23.9168 | 10000.08 | None | 70911.38 | 31.5079 | 14.3714 | 49201650 | 70799.27 | 31.4589 | 14.3516 | 49295980 | 4.6875 | 0.0020488 | 0.00082787 | -3944.0884 | -0.039441 | 0.23437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.301 | DXSZCap | 26.7497 | 10000.08 | None | 67039.05 | 25.8884 | 11.7879 | 46986380 | 66918.73 | 25.8486 | 11.7709 | 47099220 | 4.498 | 0.0014912 | 0.00063552 | -4218.3621 | -0.042184 | 1.3539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 24.3188 | 10000.08 | None | 71851.65 | 30.3568 | 13.4883 | 34319200 | 71732.81 | 30.3103 | 13.4707 | 34391720 | 4.8867 | 0.0019098 | 0.00072372 | -2982.0519 | -0.029821 | 1.1875 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 26.3968 | 10000.08 | None | 67504.86 | 24.1188 | 10.9123 | 47707940 | 67384.56 | 24.0804 | 10.8965 | 47814380 | 4.5574 | 0.0014522 | 0.00059856 | -4032.3071 | -0.040323 | 0.10482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.553 | DXSZCap | 28.6051 | 10000.08 | None | 73939.27 | 28.6128 | 12.8665 | 18695010 | 73806.92 | 28.5686 | 12.8489 | 18748920 | 4.6268 | 0.001546 | 0.00061527 | -1884.6262 | -0.018846 | 2.5586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.336 | DXSZCap | 27.93 | 10000.08 | None | 71949.64 | 27.0736 | 12.107 | 10283040 | 71817.27 | 27.0319 | 12.0907 | 10320770 | 4.7394 | 0.0014918 | 0.00058241 | -1350.8795 | -0.013509 | 1.5924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 26.802 | 10000.08 | None | 75962.57 | 31.0532 | 13.065 | 16312540 | 75831.79 | 31.0042 | 13.0479 | 16357710 | 4.8795 | 0.0018282 | 0.00063677 | -1685.3193 | -0.016853 | 3.3424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.526 | DXSZCap | 31.2068 | 10000.08 | None | 77506.94 | 36.1516 | 15.3955 | 16225320 | 77363.59 | 36.0893 | 15.3725 | 16282340 | 4.5936 | 0.0019939 | 0.00073488 | -1827.1668 | -0.018272 | 2.4162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.865 | DXSZCap | 29.041 | 10000.08 | None | 78568.7 | 37.055 | 15.6019 | 18205020 | 78428.18 | 36.9923 | 15.5783 | 18257450 | 4.8387 | 0.0021579 | 0.00081035 | -1805.3764 | -0.018054 | 4.1854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 30.7426 | 10000.08 | None | 79112.05 | 35.1533 | 16.7133 | 45193780 | 78964.58 | 35.0978 | 16.6887 | 45305640 | 4.7969 | 0.0018071 | 0.00080019 | -3638.5978 | -0.036386 | 0.35977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 28.4941 | 10000.08 | None | 75267.38 | 33.6348 | 15.6962 | 47220110 | 75133 | 33.5808 | 15.6735 | 47327770 | 4.7161 | 0.0018951 | 0.00079783 | -3778.3298 | -0.037783 | 1.4714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.384 | DXSZCap | 31.6166 | 10000.08 | None | 80243.95 | 34.479 | 15.667 | 43396340 | 80090.98 | 34.4234 | 15.6444 | 43507390 | 4.8383 | 0.0017572 | 0.00071482 | -3512.4 | -0.035124 | 1.8579 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.104 | DXSZCap | 31.7908 | 10000.08 | None | 80368.02 | 34.699 | 15.3724 | 44155260 | 80216.42 | 34.6433 | 15.3508 | 44257460 | 4.7687 | 0.001751 | 0.00067944 | -3214.7665 | -0.032148 | 0.49594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 38.4944 | 10000.08 | None | 96646.66 | 39.1794 | 17.3565 | 4206176 | 96446.09 | 39.108 | 17.3268 | 4230837 | 5.2104 | 0.001856 | 0.00077241 | -640.6389 | -0.0064064 | 1.1307 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.061 | DXSZCap | 28.2693 | 10000.08 | None | 69918.01 | 26.3639 | 12.4829 | 124519100 | 69786.89 | 26.3238 | 12.4655 | 124709600 | 4.6382 | 0.0014189 | 0.00061551 | -6738.7514 | -0.067388 | 0.28293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 24.8439 | 10000.08 | None | 63195.73 | 20.1261 | 9.4888 | 93805780 | 63095.63 | 20.086 | 9.4737 | 93996990 | 4.0292 | 0.0016145 | 0.00060645 | -7696.4655 | -0.076965 | 0.072525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 23.8962 | 10000.08 | None | 70911.38 | 31.5079 | 14.3714 | 49201680 | 70796.53 | 31.4581 | 14.3511 | 49304760 | 4.8062 | 0.0020831 | 0.0008509 | -4313.6479 | -0.043136 | 0.24031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.301 | DXSZCap | 26.7497 | 10000.08 | None | 67039.05 | 25.8884 | 11.7879 | 46986380 | 66918.71 | 25.8486 | 11.7709 | 47104390 | 4.4987 | 0.0014912 | 0.00063552 | -4411.6357 | -0.044116 | 1.3541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.243 | DXSZCap | 24.298 | 10000.08 | None | 71851.73 | 30.3568 | 13.4883 | 34319400 | 71730.78 | 30.3096 | 13.4703 | 34398340 | 4.9778 | 0.0019435 | 0.00074354 | -3248.8212 | -0.032488 | 1.2096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 26.3967 | 10000.08 | None | 67504.86 | 24.1188 | 10.9123 | 47707890 | 67384.54 | 24.0803 | 10.8965 | 47820240 | 4.5581 | 0.0014564 | 0.00060108 | -4256.2069 | -0.042562 | 0.10484 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.553 | DXSZCap | 28.6051 | 10000.08 | None | 73939.27 | 28.6128 | 12.8665 | 18695010 | 73806.92 | 28.5686 | 12.8489 | 18751540 | 4.6268 | 0.001546 | 0.00061527 | -1976.2179 | -0.019762 | 2.5586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.336 | DXSZCap | 27.9299 | 10000.08 | None | 71949.64 | 27.0736 | 12.107 | 10283060 | 71817.27 | 27.0319 | 12.0907 | 10322480 | 4.7394 | 0.0014918 | 0.00058241 | -1411.3888 | -0.014114 | 1.5924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 26.7807 | 10000.08 | None | 75962.57 | 31.0532 | 13.065 | 16312530 | 75829.9 | 31.0031 | 13.0472 | 16360070 | 4.9539 | 0.0018712 | 0.00066466 | -1775.156 | -0.017752 | 3.3934 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.526 | DXSZCap | 31.1842 | 10000.08 | None | 77506.9 | 36.1516 | 15.3954 | 16225300 | 77360.48 | 36.0889 | 15.3721 | 16285680 | 4.6953 | 0.0020096 | 0.00074824 | -1936.2392 | -0.019362 | 2.4697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.865 | DXSZCap | 29.0191 | 10000.08 | None | 78568.66 | 37.055 | 15.6019 | 18205010 | 78425.57 | 36.9914 | 15.5787 | 18260620 | 4.9309 | 0.0021901 | 0.00079718 | -1916.3229 | -0.019163 | 4.2652 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 30.7186 | 10000.08 | None | 79112.02 | 35.1533 | 16.7133 | 45193790 | 78960.65 | 35.0966 | 16.6881 | 45312820 | 4.9276 | 0.0018483 | 0.00081818 | -3874.85 | -0.038749 | 0.36957 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.312 | DXSZCap | 28.4713 | 10000.08 | None | 75267.35 | 33.6348 | 15.6962 | 47220220 | 75129.58 | 33.5799 | 15.6729 | 47333400 | 4.8389 | 0.0019279 | 0.00081954 | -3975.2331 | -0.039752 | 1.5097 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.384 | DXSZCap | 31.5926 | 10000.08 | None | 80243.93 | 34.479 | 15.667 | 43396340 | 80087.13 | 34.422 | 15.6437 | 43514300 | 4.9632 | 0.0018042 | 0.00073857 | -3733.7864 | -0.037338 | 1.9059 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.104 | DXSZCap | 31.7686 | 10000.08 | None | 80368 | 34.699 | 15.3724 | 44155260 | 80212.45 | 34.6433 | 15.3499 | 44263130 | 4.8963 | 0.0017523 | 0.0007072 | -3395.4904 | -0.033955 | 0.50922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 38.4681 | 10000.08 | None | 96646.59 | 39.1794 | 17.3565 | 4206176 | 96441.32 | 39.1124 | 17.3295 | 4232207 | 5.3361 | 0.0017417 | 0.00070361 | -676.6909 | -0.0067669 | 1.1579 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.061 | DXSZCap | 28.2693 | 10000.08 | None | 69918.02 | 26.3639 | 12.4829 | 124519100 | 69786.85 | 26.3238 | 12.4655 | 124719200 | 4.64 | 0.0014189 | 0.00061551 | -7078.3491 | -0.070783 | 0.28304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.29 | DXSZCap | 7.7074 | 2500.053 | None | 38389.7 | 7.2094 | 6.8662 | 90169870 | 38342.25 | 7.1998 | 6.8571 | 90299020 | 6.1565 | 0.0012542 | 0.0011764 | -16756.7288 | -0.16757 | 1.7854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 7.4823 | 2500.053 | None | 43281.36 | 12.2099 | 11.716 | 60720590 | 43225.49 | 12.1942 | 11.7008 | 60807340 | 7.467 | 0.0020938 | 0.0020315 | -11594.0943 | -0.11594 | 8.378 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 5.141 | DXSZCap | 8.6234 | 2500.053 | None | 40751.34 | 9.5624 | 9.1245 | 47906990 | 40691.83 | 9.5527 | 9.1149 | 47994280 | 6.901 | 0.0011339 | 0.0011132 | -10122.4461 | -0.10122 | 35.478 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.173 | DXSZCap | 7.5885 | 2500.053 | None | 43957.49 | 11.6121 | 10.9993 | 44985430 | 43898.88 | 11.5972 | 10.9858 | 45053460 | 7.7235 | 0.001962 | 0.0017834 | -8964.8765 | -0.089649 | 16.7832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.529 | DXSZCap | 8.2339 | 2500.053 | None | 40588.57 | 8.7437 | 7.8967 | 45866490 | 40531.42 | 8.7341 | 7.8869 | 45945400 | 6.9408 | 0.0011605 | 0.0011821 | -9583.5412 | -0.095835 | 3.6717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 7.778 | DXSZCap | 9.3125 | 2500.053 | None | 44584.68 | 10.6187 | 10.1818 | 21492960 | 44518.7 | 10.6067 | 10.1639 | 21535930 | 7.0851 | 0.0012886 | 0.0019186 | -4614.2149 | -0.046142 | 55.1078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 2.854 | DXSZCap | 9.0067 | 2500.053 | None | 44025.49 | 10.0497 | 9.3539 | 12132780 | 43959.05 | 10.0384 | 9.3439 | 12158350 | 7.3767 | 0.001246 | 0.0011029 | -2838.9995 | -0.02839 | 21.0532 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 9.318 | DXSZCap | 8.1535 | 2500.053 | None | 46410.78 | 11.6883 | 10.4209 | 18790610 | 46347.05 | 11.6731 | 10.4089 | 18830700 | 7.8163 | 0.001867 | 0.0014636 | -4916.9264 | -0.049169 | 72.8323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 8.46 | DXSZCap | 10.6229 | 2500.053 | None | 47720.48 | 14.2752 | 12.9605 | 24792020 | 47645.22 | 14.2548 | 12.9429 | 24853000 | 7.0847 | 0.0019246 | 0.0016505 | -5740.4326 | -0.057404 | 59.9366 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 4.258 | DXSZCap | 9.7012 | 2500.053 | None | 48335.14 | 14.6094 | 12.949 | 27299890 | 48262.42 | 14.5884 | 12.9318 | 27356070 | 7.496 | 0.0021647 | 0.001773 | -5791.0541 | -0.057911 | 31.918 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.948 | DXSZCap | 10.9357 | 2500.053 | None | 49796.29 | 13.6461 | 14.092 | 62893370 | 49715.95 | 13.6287 | 14.073 | 62993950 | 7.3466 | 0.0015952 | 0.0017374 | -9197.3754 | -0.091974 | 6.9645 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.261 | DXSZCap | 9.6374 | 2500.053 | None | 46671.05 | 13.1073 | 13.3889 | 59288760 | 46599.82 | 13.0903 | 13.3707 | 59375240 | 7.391 | 0.001764 | 0.0018885 | -8973.3627 | -0.089734 | 24.102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.596 | DXSZCap | 10.917 | 2500.053 | None | 50517.13 | 13.5452 | 13.682 | 55671620 | 50435.5 | 13.5272 | 13.6635 | 55764030 | 7.4773 | 0.0016488 | 0.0016916 | -8464.7884 | -0.084648 | 19.4112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.875 | DXSZCap | 10.8503 | 2500.053 | None | 49618.4 | 13.5109 | 12.7413 | 59561430 | 49539.49 | 13.4934 | 12.7253 | 59661640 | 7.2726 | 0.0016077 | 0.0014746 | -9235.6589 | -0.092357 | 6.3635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.662 | DXSZCap | 14.457 | 2500.053 | None | 62451.69 | 15.9438 | 15.4185 | 13071500 | 62338.8 | 15.9217 | 15.3977 | 13105960 | 7.8087 | 0.0015294 | 0.0014434 | -2383.6149 | -0.023836 | 5.1693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.554 | DXSZCap | 9.4239 | 2500.053 | None | 42567.56 | 9.9652 | 9.9116 | 135608300 | 42501.32 | 9.9544 | 9.9005 | 135737100 | 7.0289 | 0.0011437 | 0.0011743 | -13667.3963 | -0.13667 | 3.894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 7.6882 | 2500.053 | None | 38143.43 | 7.1614 | 6.8201 | 90643830 | 38096.16 | 7.1517 | 6.811 | 90776830 | 6.1484 | 0.0012718 | 0.0011793 | -17299.346 | -0.17299 | 0.25823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.277 | DXSZCap | 7.4671 | 2500.053 | None | 43018.66 | 12.1567 | 11.6634 | 61015290 | 42962.88 | 12.141 | 11.6469 | 61098100 | 7.4701 | 0.0020981 | 0.0022052 | -11089.9502 | -0.1109 | 2.0692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.244 | DXSZCap | 8.6042 | 2500.053 | None | 40495.02 | 9.5123 | 9.0748 | 48205450 | 40435.69 | 9.5027 | 9.0655 | 48294260 | 6.8954 | 0.0011235 | 0.0010847 | -10321.6658 | -0.10322 | 8.5779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.596 | DXSZCap | 7.5732 | 2500.053 | None | 43692.04 | 11.56 | 10.9477 | 45240930 | 43633.64 | 11.5452 | 10.9342 | 45310820 | 7.7114 | 0.0019513 | 0.0017782 | -9228.5729 | -0.092286 | 4.596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.213 | DXSZCap | 8.2149 | 2500.053 | None | 40330.94 | 8.694 | 7.8485 | 46151520 | 40274.09 | 8.6843 | 7.8387 | 46238140 | 6.9204 | 0.0011767 | 0.001193 | -10544.3182 | -0.10544 | 1.474 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 6.96 | DXSZCap | 9.2939 | 2500.053 | None | 44315.16 | 10.5684 | 10.1247 | 21637980 | 44249.67 | 10.5563 | 10.1135 | 21684830 | 7.0465 | 0.0013031 | 0.0011979 | -5040.93 | -0.050409 | 49.0439 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.125 | DXSZCap | 8.9878 | 2500.053 | None | 43756.17 | 10.0002 | 9.3043 | 12218160 | 43689.82 | 9.9892 | 9.2944 | 12246940 | 7.3822 | 0.0012239 | 0.0011052 | -3202.11 | -0.032021 | 8.305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 8.221 | DXSZCap | 8.1384 | 2500.053 | None | 46137.7 | 11.6368 | 10.3703 | 18923410 | 46074.18 | 11.6218 | 10.3583 | 18963880 | 7.805 | 0.0018431 | 0.0014663 | -4972.7119 | -0.049727 | 64.1646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 6.684 | DXSZCap | 10.6072 | 2500.053 | None | 47451.07 | 14.222 | 12.9081 | 24947050 | 47375.63 | 14.2016 | 12.8903 | 25009390 | 7.1121 | 0.0019274 | 0.0016718 | -5877.1146 | -0.058771 | 47.5374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 6.662 | DXSZCap | 9.6857 | 2500.053 | None | 48063.48 | 14.5553 | 12.8963 | 27463090 | 47991 | 14.5344 | 12.8789 | 27521540 | 7.4832 | 0.0021567 | 0.0018033 | -6034.6593 | -0.060347 | 49.853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.254 | DXSZCap | 10.9194 | 2500.053 | None | 49528.02 | 13.5937 | 14.0388 | 63167300 | 49447.96 | 13.576 | 14.02 | 63267750 | 7.3319 | 0.0016179 | 0.0017217 | -9199.2208 | -0.091992 | 1.8623 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.857 | DXSZCap | 9.6212 | 2500.053 | None | 46405.2 | 13.0541 | 13.3357 | 59565900 | 46334.37 | 13.0369 | 13.3174 | 59658070 | 7.3619 | 0.00179 | 0.0019055 | -9579.8718 | -0.095799 | 6.3091 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.132 | DXSZCap | 10.9008 | 2500.053 | None | 50247.64 | 13.4923 | 13.6285 | 55924450 | 50165.95 | 13.4742 | 13.61 | 56015920 | 7.494 | 0.0016615 | 0.0017002 | -8391.1433 | -0.083911 | 8.4832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.321 | DXSZCap | 10.8342 | 2500.053 | None | 49350.39 | 13.4573 | 12.6886 | 59807500 | 49271.6 | 13.4399 | 12.6727 | 59907180 | 7.2724 | 0.0016101 | 0.0014707 | -9200.5103 | -0.092005 | 9.6068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 14.4406 | 2500.053 | None | 62166.7 | 15.8899 | 15.3645 | 13144450 | 62053.91 | 15.8679 | 15.3438 | 13181570 | 7.8106 | 0.0015235 | 0.0014358 | -2570.5306 | -0.025705 | 9.6539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.542 | DXSZCap | 9.4049 | 2500.053 | None | 42312.07 | 9.9152 | 9.8616 | 136001600 | 42245.91 | 9.9047 | 9.8507 | 136126400 | 7.0346 | 0.0011223 | 0.0011554 | -13269.6122 | -0.1327 | 3.8128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 7.1677 | 2500.053 | None | 37685.71 | 6.9748 | 6.6865 | 82982910 | 37641.97 | 6.9659 | 6.6782 | 83103530 | 6.1024 | 0.0012401 | 0.0011626 | -16828.2114 | -0.16828 | 0.14035 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.175 | DXSZCap | 7.2453 | 2500.053 | None | 42394.93 | 11.8727 | 11.3832 | 62973410 | 42341.6 | 11.8576 | 11.369 | 63053150 | 7.3606 | 0.0020856 | 0.0019599 | -11005.7754 | -0.11006 | 1.2881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 0.803 | DXSZCap | 8.3393 | 2500.053 | None | 39963.09 | 9.2786 | 8.8497 | 50314710 | 39906.13 | 9.2691 | 8.8407 | 50402190 | 6.8303 | 0.0011325 | 0.0010712 | -10490.0724 | -0.1049 | 5.4847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.378 | DXSZCap | 7.3714 | 2500.053 | None | 43034.95 | 11.2843 | 10.6875 | 46952420 | 42978.8 | 11.2701 | 10.6746 | 47026750 | 7.6173 | 0.0019294 | 0.0017545 | -10083.6227 | -0.10084 | 2.8793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.112 | DXSZCap | 7.9352 | 2500.053 | None | 39784.05 | 8.4684 | 7.6617 | 48761870 | 39729.66 | 8.4594 | 7.6527 | 48842900 | 6.8543 | 0.0011342 | 0.0011426 | -10211.4696 | -0.10211 | 0.76768 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 2.741 | DXSZCap | 9.1825 | 2500.053 | None | 43687.16 | 10.4194 | 9.9605 | 24198690 | 43623.33 | 10.4076 | 9.9496 | 24247450 | 6.9513 | 0.0012947 | 0.0011834 | -5310.1059 | -0.053101 | 19.0534 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 0.738 | DXSZCap | 8.8513 | 2500.053 | None | 43083.54 | 9.8359 | 9.1421 | 14002160 | 43019.38 | 9.8251 | 9.1325 | 14035350 | 7.2486 | 0.0012176 | 0.0010846 | -3749.7172 | -0.037497 | 5.3495 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.199 | DXSZCap | 8.0743 | 2500.053 | None | 45510.77 | 11.493 | 10.2115 | 21059080 | 45448.54 | 11.4784 | 10.1999 | 21101710 | 7.7071 | 0.0018027 | 0.0014449 | -5279.6933 | -0.052797 | 24.6551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.514 | DXSZCap | 10.5419 | 2500.053 | None | 46852.34 | 14.0693 | 12.7313 | 27667770 | 46778.32 | 14.0492 | 12.7139 | 27729150 | 7.0215 | 0.0019077 | 0.0016442 | -5822.5026 | -0.058225 | 17.6521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.683 | DXSZCap | 9.6312 | 2500.053 | None | 47448.92 | 14.3994 | 12.7216 | 30381280 | 47377.82 | 14.3791 | 12.7048 | 30446160 | 7.3823 | 0.0021112 | 0.0017443 | -6736.455 | -0.067365 | 27.1889 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.172 | DXSZCap | 10.277 | 2500.053 | None | 48256.53 | 12.8999 | 13.3303 | 57335700 | 48182.29 | 12.8839 | 13.3124 | 57432310 | 7.2239 | 0.0015569 | 0.0017385 | -9400.5581 | -0.094006 | 1.2425 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.599 | DXSZCap | 9.059 | 2500.053 | None | 45362.07 | 12.4174 | 12.7107 | 54137830 | 45296.03 | 12.402 | 12.694 | 54221690 | 7.29 | 0.0017049 | 0.0018471 | -9257.0841 | -0.092571 | 4.3667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 0.799 | DXSZCap | 10.284 | 2500.053 | None | 48980.95 | 12.8292 | 13.008 | 50858860 | 48904.55 | 12.813 | 12.9909 | 50945970 | 7.429 | 0.0015774 | 0.001666 | -8470.428 | -0.084704 | 5.9358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.692 | DXSZCap | 10.2126 | 2500.053 | None | 48003.56 | 12.696 | 12.0471 | 54505930 | 47930.37 | 12.6812 | 12.033 | 54599820 | 7.1666 | 0.001447 | 0.0013839 | -9193.5284 | -0.091935 | 4.9593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.677 | DXSZCap | 13.6975 | 2500.053 | None | 60086.25 | 15.0437 | 14.6272 | 11721650 | 59980.04 | 15.0238 | 14.6086 | 11752490 | 7.754 | 0.001452 | 0.0013579 | -2251.507 | -0.022515 | 5.2494 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.314 | DXSZCap | 8.8143 | 2500.053 | None | 41534.1 | 9.503 | 9.4631 | 126459000 | 41472.98 | 9.4933 | 9.4533 | 126579000 | 6.9342 | 0.0010967 | 0.0011118 | -13614.2589 | -0.13614 | 2.1773 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.007 | DXSZCap | 6.5755 | 2500.053 | None | 37172.4 | 6.7558 | 6.5293 | 82967500 | 37132.97 | 6.7478 | 6.5216 | 83085250 | 5.9965 | 0.0012166 | 0.0011761 | -17907.5079 | -0.17908 | 0.041976 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 6.453 | 2500.053 | None | 41215.55 | 11.0338 | 10.632 | 56157220 | 41168.67 | 11.0209 | 10.6195 | 56232220 | 7.2649 | 0.0019974 | 0.0019319 | -11622.5849 | -0.11623 | 0.42136 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.246 | DXSZCap | 7.7296 | 2500.053 | None | 39193.82 | 8.8432 | 8.4593 | 47804920 | 39142.1 | 8.835 | 8.4511 | 47887890 | 6.6912 | 0.0010637 | 0.0010609 | -10734.0732 | -0.10734 | 1.646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 6.8018 | 2500.053 | None | 41996.33 | 10.6496 | 10.1534 | 44599810 | 41945.38 | 10.637 | 10.142 | 44664120 | 7.4906 | 0.0018459 | 0.001676 | -9454.8134 | -0.094548 | 0.98127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 7.3497 | 2500.053 | None | 38986.34 | 8.0418 | 7.3828 | 47248130 | 38937.11 | 8.0338 | 7.3745 | 47326890 | 6.6982 | 0.0010885 | 0.0011248 | -10716.0721 | -0.10716 | 0.28133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.199 | DXSZCap | 8.5554 | 2500.053 | None | 42662.1 | 9.9231 | 9.5573 | 23084230 | 42603.53 | 9.9127 | 9.5474 | 23130300 | 6.846 | 0.0012208 | 0.0011533 | -5384.8886 | -0.053849 | 8.2083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.296 | DXSZCap | 8.2749 | 2500.053 | None | 42099.22 | 9.3931 | 8.8112 | 13743120 | 42040.11 | 9.3837 | 8.8026 | 13777510 | 7.1433 | 0.0011413 | 0.0010393 | -4155.9444 | -0.041559 | 2.1144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.474 | DXSZCap | 7.5966 | 2500.053 | None | 44412.36 | 10.9222 | 9.8133 | 20085210 | 44354.95 | 10.9094 | 9.8029 | 20128050 | 7.5573 | 0.001682 | 0.0013603 | -5639.3569 | -0.056394 | 11.1395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.495 | DXSZCap | 9.9371 | 2500.053 | None | 45669.21 | 13.3257 | 12.15 | 26602590 | 45600.57 | 13.3073 | 12.1343 | 26665980 | 6.9074 | 0.0018449 | 0.0015766 | -6379.1155 | -0.063791 | 10.3266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 3.877 | DXSZCap | 8.5082 | 2500.053 | None | 45756.51 | 13.139 | 11.8831 | 25306370 | 45694.08 | 13.1216 | 11.8681 | 25357620 | 7.3376 | 0.0020503 | 0.0017708 | -6023.6138 | -0.060236 | 28.448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.072 | DXSZCap | 9.6912 | 2500.053 | None | 47025.23 | 12.3531 | 12.7589 | 57053340 | 46956.22 | 12.3384 | 12.7429 | 57142880 | 7.1209 | 0.0015134 | 0.0016441 | -9239.298 | -0.092393 | 0.5127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.277 | DXSZCap | 8.5113 | 2500.053 | None | 44291.59 | 11.8673 | 12.1743 | 53815540 | 44230.47 | 11.8532 | 12.1591 | 53901660 | 7.1811 | 0.0016579 | 0.0017859 | -10118.3389 | -0.10118 | 1.9892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.347 | DXSZCap | 9.7127 | 2500.053 | None | 47740.98 | 12.2831 | 12.5009 | 50603400 | 47670.17 | 12.2683 | 12.4851 | 50693620 | 7.2905 | 0.0015215 | 0.0016199 | -9288.8964 | -0.092889 | 2.5298 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.697 | DXSZCap | 9.7106 | 2500.053 | None | 46861.22 | 12.164 | 11.5959 | 56128320 | 46792.48 | 12.15 | 11.5827 | 56223150 | 7.0789 | 0.0014417 | 0.0013593 | -9765.6123 | -0.097656 | 4.934 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 13.1551 | 2500.053 | None | 58423.84 | 14.4627 | 14.1295 | 12151230 | 58323.75 | 14.444 | 14.0999 | 12186250 | 7.6085 | 0.001419 | 0.002245 | -2662.0842 | -0.026621 | 5.6379 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.266 | DXSZCap | 8.1894 | 2500.053 | None | 40691.65 | 9.1022 | 9.0648 | 125470800 | 40635.91 | 9.0933 | 9.0559 | 125582800 | 6.8063 | 0.0010854 | 0.0010827 | -13676.1566 | -0.13676 | 1.8105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.007 | DXSZCap | 6.5097 | 2500.053 | None | 37163.3 | 6.7574 | 6.5377 | 80910500 | 37124.16 | 6.7494 | 6.5299 | 81027940 | 6.0126 | 0.0012289 | 0.0012085 | -18040.8194 | -0.18041 | 0.042088 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 6.3813 | 2500.053 | None | 41171.96 | 10.9704 | 10.5862 | 55197410 | 41125.7 | 10.9573 | 10.5736 | 55266410 | 7.2493 | 0.0020546 | 0.0019745 | -10812.7769 | -0.10813 | 0.27547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 7.6684 | 2500.053 | None | 39191.54 | 8.8152 | 8.4388 | 46521330 | 39140.03 | 8.8069 | 8.4309 | 46605260 | 6.7171 | 0.0010867 | 0.0010258 | -10944.8587 | -0.10945 | 1.2897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 6.7413 | 2500.053 | None | 41964.28 | 10.6073 | 10.1243 | 43672260 | 41913.61 | 10.5951 | 10.1127 | 43733780 | 7.5164 | 0.001813 | 0.0017109 | -9125.9007 | -0.091259 | 0.57876 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 7.2743 | 2500.053 | None | 38982.68 | 8.026 | 7.3775 | 45963330 | 38933.7 | 8.0181 | 7.3691 | 46044020 | 6.7333 | 0.0010845 | 0.0011548 | -11092.5136 | -0.11093 | 0.19527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.035 | DXSZCap | 8.5554 | 2500.053 | None | 42662.1 | 9.9231 | 9.5573 | 23084230 | 42603.53 | 9.9127 | 9.5474 | 23130300 | 6.846 | 0.0012208 | 0.0011533 | -5384.8886 | -0.053849 | 7.0856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 8.2749 | 2500.053 | None | 42099.22 | 9.3931 | 8.8112 | 13743120 | 42040.11 | 9.3837 | 8.8026 | 13777510 | 7.1433 | 0.0011413 | 0.0010393 | -4155.9444 | -0.041559 | 1.4358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.201 | DXSZCap | 7.5966 | 2500.053 | None | 44412.36 | 10.9222 | 9.8133 | 20085210 | 44354.95 | 10.9094 | 9.8029 | 20128050 | 7.5573 | 0.001682 | 0.0013603 | -5639.3569 | -0.056394 | 9.0763 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.827 | DXSZCap | 9.9371 | 2500.053 | None | 45669.21 | 13.3257 | 12.15 | 26602590 | 45600.57 | 13.3073 | 12.1343 | 26665980 | 6.9074 | 0.0018449 | 0.0015766 | -6379.1155 | -0.063791 | 5.7125 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.349 | DXSZCap | 8.4282 | 2500.053 | None | 45706.71 | 13.0572 | 11.8307 | 24465130 | 45644.75 | 13.0399 | 11.8159 | 24514360 | 7.3515 | 0.0020566 | 0.001756 | -5841.1322 | -0.058411 | 9.9172 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 9.5877 | 2500.053 | None | 46945.49 | 12.2701 | 12.6867 | 55432460 | 46876.95 | 12.2557 | 12.6711 | 55525910 | 7.1487 | 0.0015066 | 0.001634 | -9746.8496 | -0.097468 | 0.2788 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 8.4191 | 2500.053 | None | 44237.55 | 11.7976 | 12.1127 | 52323820 | 44177.23 | 11.7837 | 12.0977 | 52407380 | 7.1647 | 0.0016497 | 0.0017896 | -9925.0565 | -0.099251 | 0.99589 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 9.6112 | 2500.053 | None | 47645 | 12.2 | 12.431 | 49209160 | 47574.59 | 12.1853 | 12.4155 | 49293110 | 7.3258 | 0.001526 | 0.0016162 | -8734.6162 | -0.087346 | 1.348 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 9.6131 | 2500.053 | None | 46776.24 | 12.0803 | 11.5383 | 54466590 | 46708.45 | 12.0666 | 11.5247 | 54558340 | 7.0519 | 0.0014332 | 0.0014147 | -9544.2996 | -0.095443 | 1.7418 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.253 | DXSZCap | 13.0417 | 2500.053 | None | 58250.93 | 14.365 | 14.0373 | 11721940 | 58151.72 | 14.3467 | 14.0193 | 11754730 | 7.6071 | 0.0014057 | 0.0013853 | -2514.239 | -0.025142 | 1.9246 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.101 | DXSZCap | 8.1031 | 2500.053 | None | 40664.46 | 9.06 | 9.0309 | 122913100 | 40609.07 | 9.0513 | 9.0221 | 123024500 | 6.8356 | 0.0010695 | 0.0010942 | -13747.774 | -0.13748 | 0.6904 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.007 | DXSZCap | 6.448 | 2500.053 | None | 37167.87 | 6.7762 | 6.5369 | 76250050 | 37128.83 | 6.7681 | 6.5293 | 76362980 | 6.0546 | 0.0012579 | 0.0011787 | -17513.844 | -0.17514 | 0.042382 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 6.3073 | 2500.053 | None | 41127.84 | 10.9042 | 10.5372 | 54267580 | 41082.05 | 10.8914 | 10.5248 | 54337880 | 7.2599 | 0.0020259 | 0.001966 | -11145.8381 | -0.11146 | 0.27587 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 7.6187 | 2500.053 | None | 39190.81 | 8.7863 | 8.4179 | 45271560 | 39139.5 | 8.7782 | 8.4101 | 45350080 | 6.7348 | 0.0010646 | 0.0010238 | -10306.2772 | -0.10306 | 1.2931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 6.682 | 2500.053 | None | 41934 | 10.565 | 10.0946 | 42782770 | 41883.59 | 10.5529 | 10.0832 | 42843860 | 7.5442 | 0.0018125 | 0.0017061 | -9142.4944 | -0.091425 | 0.5809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 7.2743 | 2500.053 | None | 38982.68 | 8.026 | 7.3775 | 45963330 | 38933.7 | 8.0181 | 7.3691 | 46044020 | 6.7333 | 0.0010845 | 0.0011548 | -11092.5136 | -0.11093 | 0.19527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.035 | DXSZCap | 8.5554 | 2500.053 | None | 42662.1 | 9.9231 | 9.5573 | 23084230 | 42603.53 | 9.9127 | 9.5474 | 23130300 | 6.846 | 0.0012208 | 0.0011533 | -5384.8886 | -0.053849 | 7.0856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 8.2155 | 2500.053 | None | 42101.41 | 9.3649 | 8.7936 | 13327310 | 42042.75 | 9.3553 | 8.7851 | 13359070 | 7.1402 | 0.0011631 | 0.0010387 | -3865.8838 | -0.038659 | 1.4352 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.201 | DXSZCap | 7.5285 | 2500.053 | None | 44387.18 | 10.8694 | 9.7843 | 19469860 | 44330.09 | 10.8567 | 9.7739 | 19506490 | 7.5832 | 0.0016972 | 0.0013814 | -4865.4971 | -0.048655 | 9.1074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.827 | DXSZCap | 9.6273 | 2500.053 | None | 45478.16 | 13.0201 | 11.9508 | 23201520 | 45410.74 | 13.003 | 11.9357 | 23258900 | 7.003 | 0.0017774 | 0.0015719 | -5960.145 | -0.059601 | 5.7915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.349 | DXSZCap | 8.3454 | 2500.053 | None | 45658.23 | 12.9751 | 11.7787 | 23641320 | 45596.71 | 12.9581 | 11.7581 | 23691090 | 7.3718 | 0.0020371 | 0.0024684 | -5963.7949 | -0.059638 | 9.9445 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 9.004 | 2500.053 | None | 46399.01 | 11.9097 | 12.2194 | 44396040 | 46333.81 | 11.8957 | 12.2044 | 44472530 | 7.2413 | 0.0015549 | 0.0016659 | -8495.1434 | -0.084951 | 0.28241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 8.166 | 2500.053 | None | 44090.33 | 11.6474 | 11.919 | 47654850 | 44031.24 | 11.6334 | 11.9041 | 47737980 | 7.2361 | 0.0017144 | 0.0018206 | -10180.0314 | -0.1018 | 1.0058 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 9.175 | 2500.053 | None | 47175.03 | 11.9496 | 12.0878 | 41916420 | 47107.56 | 11.9352 | 12.0728 | 41990590 | 7.3537 | 0.0015622 | 0.0016349 | -8083.9255 | -0.080839 | 1.3531 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 9.0528 | 2500.053 | None | 46257.29 | 11.7249 | 11.1087 | 43703720 | 46192.83 | 11.7119 | 11.0965 | 43783570 | 7.1205 | 0.001436 | 0.0013477 | -8820.503 | -0.088205 | 1.7588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.253 | DXSZCap | 12.3862 | 2500.053 | None | 56895.26 | 13.8176 | 13.3769 | 9617872 | 56800.86 | 13.8003 | 13.3607 | 9642946 | 7.6214 | 0.0013904 | 0.0013079 | -2024.3472 | -0.020243 | 1.9282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.101 | DXSZCap | 7.5377 | 2500.053 | None | 40432.7 | 8.842 | 8.7781 | 100951100 | 40380.38 | 8.8339 | 8.7699 | 101050400 | 6.9411 | 0.0010761 | 0.001079 | -13173.7235 | -0.13174 | 0.70105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 6.2655 | 2500.053 | None | 35539.96 | 6.353 | 6.1897 | 89893270 | 35502.37 | 6.3454 | 6.1823 | 90008620 | 5.9995 | 0.0012059 | 0.0011704 | -18410.2251 | -0.1841 | 0.029997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 6.2386 | 2500.053 | None | 39222.2 | 10.4953 | 10.1467 | 63072110 | 39177.79 | 10.4832 | 10.1349 | 63148150 | 7.1186 | 0.0019413 | 0.0019021 | -12188.7153 | -0.12189 | 0.20644 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 7.1608 | 2500.053 | None | 37242.03 | 8.242 | 7.9432 | 49657080 | 37194.55 | 8.2348 | 7.936 | 49738620 | 6.6305 | 0.0010086 | 0.0010055 | -11386.9924 | -0.11387 | 0.9548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 6.365 | 2500.053 | None | 39782.64 | 9.9821 | 9.608 | 46976430 | 39735.69 | 9.9708 | 9.5973 | 47041700 | 7.3763 | 0.0017806 | 0.0016863 | -10254.5939 | -0.10255 | 0.42783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.021 | DXSZCap | 6.812 | 2500.053 | None | 37016.78 | 7.4974 | 6.9803 | 50763750 | 36971.73 | 7.4901 | 6.9726 | 50844660 | 6.6133 | 0.0010765 | 0.0011255 | -11877.5974 | -0.11878 | 0.13888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 8.1077 | 2500.053 | None | 40468.99 | 9.3859 | 9.1137 | 25247540 | 40414.15 | 9.3761 | 9.1044 | 25295350 | 6.7639 | 0.001206 | 0.0011512 | -5896.8607 | -0.058969 | 5.2556 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 7.7626 | 2500.053 | None | 39912.83 | 8.843 | 8.3717 | 14915980 | 39858.39 | 8.8342 | 8.3637 | 14948670 | 7.0131 | 0.0011308 | 0.0010392 | -4211.233 | -0.042112 | 1.059 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.901 | DXSZCap | 7.2218 | 2500.053 | None | 42133.4 | 10.3073 | 9.344 | 21237560 | 42079.4 | 10.2953 | 9.3341 | 21274690 | 7.4774 | 0.0016616 | 0.0013662 | -5141.4047 | -0.051414 | 6.7371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.619 | DXSZCap | 9.3034 | 2500.053 | None | 43268.57 | 12.408 | 11.4625 | 25357240 | 43204.55 | 12.3913 | 11.4479 | 25417900 | 6.8813 | 0.0017915 | 0.0015621 | -6520.1757 | -0.065202 | 4.2595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.011 | DXSZCap | 8.3279 | 2500.053 | None | 43684.83 | 12.6023 | 11.4145 | 27927210 | 43624.45 | 12.5856 | 11.4001 | 27980470 | 7.2503 | 0.0020146 | 0.0017211 | -6395.3727 | -0.063954 | 7.3301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 8.9656 | 2500.053 | None | 44462.14 | 11.522 | 11.8555 | 51586910 | 44398.43 | 11.5084 | 11.8411 | 51678240 | 7.1061 | 0.001512 | 0.0015987 | -10186.7672 | -0.10187 | 0.21318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.104 | DXSZCap | 8.1116 | 2500.053 | None | 42172.17 | 11.2457 | 11.5464 | 54531320 | 42114.21 | 11.2321 | 11.5321 | 54611930 | 7.1453 | 0.0016711 | 0.001767 | -9937.5612 | -0.099376 | 0.74311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.138 | DXSZCap | 9.1235 | 2500.053 | None | 45258.25 | 11.5419 | 11.7231 | 47740100 | 45192.04 | 11.5279 | 11.7086 | 47827800 | 7.2571 | 0.0015345 | 0.0015856 | -9612.5435 | -0.096125 | 1.0015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.185 | DXSZCap | 8.9967 | 2500.053 | None | 44308.32 | 11.3404 | 10.7219 | 51656330 | 44245.03 | 11.3273 | 10.7099 | 51744650 | 7.0348 | 0.0014573 | 0.0013338 | -9816.9632 | -0.09817 | 1.3014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.189 | DXSZCap | 12.3791 | 2500.053 | None | 54877.14 | 13.4689 | 13.0551 | 11234480 | 54783.94 | 13.4521 | 13.0395 | 11263740 | 7.5288 | 0.0013553 | 0.0012602 | -2363.6524 | -0.023637 | 1.4229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 7.3501 | 2500.053 | None | 38614.63 | 8.4574 | 8.4083 | 113470200 | 38564.09 | 8.4497 | 8.4005 | 113570600 | 6.8761 | 0.0010582 | 0.0010703 | -13659.6544 | -0.1366 | 0.51571 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 6.1235 | 2500.053 | None | 35236.2 | 6.2912 | 6.1478 | 87714720 | 35199.29 | 6.284 | 6.1405 | 87827500 | 6.0276 | 0.0011794 | 0.0011867 | -18417.5311 | -0.18418 | 0.030138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 6.1489 | 2500.053 | None | 38887.91 | 10.367 | 10.0435 | 62608830 | 38844.06 | 10.3549 | 10.0318 | 62687260 | 7.1314 | 0.0019696 | 0.0018974 | -12755.1639 | -0.12755 | 0.20681 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 7.0966 | 2500.053 | None | 36958.87 | 8.1556 | 7.8721 | 48849150 | 36911.67 | 8.1413 | 7.8649 | 48929440 | 6.6511 | 0.0020041 | 0.001024 | -11313.8328 | -0.11314 | 0.95775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 6.2899 | 2500.053 | None | 39461.01 | 9.8783 | 9.5249 | 46504500 | 39414.57 | 9.8673 | 9.5145 | 46566770 | 7.3833 | 0.0017488 | 0.0016641 | -9900.0475 | -0.099 | 0.42823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.021 | DXSZCap | 6.6565 | 2500.053 | None | 36727.09 | 7.4094 | 6.9205 | 48633610 | 36682.71 | 7.4021 | 6.9131 | 48713170 | 6.6672 | 0.0011017 | 0.0011117 | -11952.2161 | -0.11952 | 0.14001 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 7.8423 | 2500.053 | None | 40123.57 | 9.222 | 8.9869 | 23517240 | 40069.91 | 9.2124 | 8.9781 | 23566350 | 6.8423 | 0.0012185 | 0.0011306 | -6262.1651 | -0.062622 | 5.3165 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 7.621 | 2500.053 | None | 39623.69 | 8.7253 | 8.2836 | 14289550 | 39569.81 | 8.7167 | 8.2757 | 14320360 | 7.07 | 0.0011372 | 0.0010322 | -4042.7835 | -0.040428 | 1.0676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.901 | DXSZCap | 7.0712 | 2500.053 | None | 41765.12 | 10.1399 | 9.2329 | 20354980 | 41712.14 | 10.1282 | 9.2232 | 20389500 | 7.4924 | 0.0016499 | 0.0013765 | -4881.7763 | -0.048818 | 6.7506 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.619 | DXSZCap | 9.2058 | 2500.053 | None | 42924.53 | 12.2662 | 11.3565 | 24765960 | 42861.14 | 12.2501 | 11.342 | 24823230 | 6.8859 | 0.0017501 | 0.0015715 | -6221.097 | -0.062211 | 4.2624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.011 | DXSZCap | 8.2253 | 2500.053 | None | 43336.83 | 12.4531 | 11.3054 | 27325860 | 43276.96 | 12.4366 | 11.2913 | 27376960 | 7.2787 | 0.0020128 | 0.0017102 | -6212.5228 | -0.062125 | 7.3588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 8.8421 | 2500.053 | None | 44084.37 | 11.3713 | 11.7214 | 50285580 | 44021.47 | 11.3578 | 11.7071 | 50370140 | 7.1137 | 0.0015331 | 0.0016135 | -9563.2995 | -0.095633 | 0.21341 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.104 | DXSZCap | 8.0015 | 2500.053 | None | 41826.2 | 11.1123 | 11.428 | 53370610 | 41768.93 | 11.099 | 11.4137 | 53448950 | 7.1574 | 0.0016663 | 0.0017913 | -9790.6379 | -0.097906 | 0.74437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.138 | DXSZCap | 9.0013 | 2500.053 | None | 44861.39 | 11.3931 | 11.5941 | 46680700 | 44796.14 | 11.3793 | 11.5797 | 46762200 | 7.249 | 0.0015306 | 0.0016072 | -9054.2805 | -0.090543 | 1.0004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.185 | DXSZCap | 8.877 | 2500.053 | None | 43924.25 | 11.1919 | 10.6067 | 50299330 | 43861.49 | 11.1792 | 10.5952 | 50380310 | 7.07 | 0.0014269 | 0.0012992 | -9122.4854 | -0.091225 | 1.3079 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.189 | DXSZCap | 12.2424 | 2500.053 | None | 54379.59 | 13.3038 | 12.9123 | 10965550 | 54287.02 | 13.2872 | 12.8967 | 10995810 | 7.5614 | 0.0013523 | 0.0012797 | -2471.7326 | -0.024717 | 1.4291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 7.2543 | 2500.053 | None | 38307.98 | 8.3546 | 8.3273 | 111142400 | 38257.93 | 8.347 | 8.3196 | 111246400 | 6.8994 | 0.0010415 | 0.0010569 | -14336.4033 | -0.14336 | 0.51745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 5.7437 | 2500.053 | None | 30943.39 | 5.3624 | 5.362 | 106413300 | 30909.27 | 5.3562 | 5.3558 | 106527600 | 5.9405 | 0.0010833 | 0.0010795 | -19900.2239 | -0.199 | 0.011881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 5.9058 | 2500.053 | None | 34359.64 | 9.3821 | 9.1894 | 70144160 | 34318.23 | 9.3706 | 9.1781 | 70221290 | 7.0117 | 0.0019566 | 0.0019077 | -13059.9804 | -0.1306 | 0.070117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 6.7222 | 2500.053 | None | 32528.5 | 7.2034 | 7.0583 | 55668580 | 32484.36 | 7.1966 | 7.0515 | 55753790 | 6.5663 | 0.0010248 | 0.0010116 | -12675.8176 | -0.12676 | 0.31518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.019 | DXSZCap | 6.0373 | 2500.053 | None | 34879.07 | 8.9122 | 8.6802 | 52725160 | 34835.33 | 8.9014 | 8.6702 | 52793600 | 7.2449 | 0.0017852 | 0.0016564 | -11336.1077 | -0.11336 | 0.13765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 6.2775 | 2500.053 | None | 32257.51 | 6.4858 | 6.1338 | 56623490 | 32216.31 | 6.4793 | 6.1271 | 56705430 | 6.5631 | 0.0010266 | 0.001062 | -13052.9032 | -0.13053 | 0.052505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.258 | DXSZCap | 7.4828 | 2500.053 | None | 35460.55 | 8.2832 | 8.1661 | 27147960 | 35410.02 | 8.2744 | 8.1575 | 27199550 | 6.7528 | 0.0011731 | 0.0011404 | -6894.5005 | -0.068945 | 1.7422 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 7.249 | 2500.053 | None | 34960.87 | 7.7854 | 7.4681 | 16973980 | 34910.27 | 7.7774 | 7.4607 | 17010720 | 6.9803 | 0.0011036 | 0.0010208 | -5068.2806 | -0.050683 | 0.34901 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.3 | DXSZCap | 6.7943 | 2500.053 | None | 37026.74 | 9.1834 | 8.4041 | 23624130 | 36976.56 | 9.1724 | 8.3949 | 23663160 | 7.3856 | 0.001619 | 0.0013541 | -5744.519 | -0.057445 | 2.2157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 8.9376 | 2500.053 | None | 38267.77 | 11.2776 | 10.5001 | 28447640 | 38206.55 | 11.2621 | 10.4863 | 28510560 | 6.8497 | 0.001728 | 0.001544 | -7039.946 | -0.070399 | 1.4179 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.338 | DXSZCap | 7.9767 | 2500.053 | None | 38657.95 | 11.4558 | 10.4515 | 31141360 | 38600.94 | 11.4399 | 10.438 | 31200410 | 7.1471 | 0.0019919 | 0.0016883 | -7402.8303 | -0.074028 | 2.4157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 8.6052 | 2500.053 | None | 39465.47 | 10.4102 | 10.8711 | 56001930 | 39404.79 | 10.3976 | 10.8573 | 56085310 | 7.0516 | 0.001472 | 0.0015959 | -9689.5367 | -0.096895 | 0.070516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 7.7707 | 2500.053 | None | 37250.83 | 10.1073 | 10.5545 | 59289060 | 37196.13 | 10.0949 | 10.5411 | 59370860 | 7.0393 | 0.0016015 | 0.0017244 | -10526.7483 | -0.10527 | 0.24637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.046 | DXSZCap | 8.7593 | 2500.053 | None | 40212.28 | 10.4107 | 10.7254 | 52044610 | 40149.3 | 10.3976 | 10.7115 | 52126280 | 7.1901 | 0.0014968 | 0.0015907 | -9323.8272 | -0.093238 | 0.33074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 8.6362 | 2500.053 | None | 39301.21 | 10.212 | 9.7545 | 55854250 | 39241.01 | 10.1999 | 9.7435 | 55943730 | 6.9706 | 0.0014024 | 0.0012814 | -10360.9842 | -0.10361 | 0.43915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 11.9645 | 2500.053 | None | 49467.15 | 12.3067 | 12.0447 | 12510170 | 49377.64 | 12.2906 | 12.0295 | 12549870 | 7.4813 | 0.0013466 | 0.0012649 | -3318.1543 | -0.033182 | 0.47132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 6.8832 | 2500.053 | None | 33857.39 | 7.4277 | 7.5153 | 119136000 | 33810.25 | 7.4204 | 7.5081 | 119238100 | 6.8485 | 0.0010492 | 0.001046 | -14833.1496 | -0.14833 | 0.17806 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 5.7433 | 2500.053 | None | 30943.04 | 5.3624 | 5.362 | 106427600 | 30908.79 | 5.356 | 5.3558 | 106554400 | 5.9635 | 0.0011221 | 0.0010795 | -22077.9152 | -0.22078 | 0.011927 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 5.9017 | 2500.053 | None | 34348.62 | 9.3804 | 9.1871 | 70367770 | 34306.04 | 9.3689 | 9.1759 | 70474410 | 7.2149 | 0.001958 | 0.0018978 | -18069.3676 | -0.18069 | 0.072149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 6.7222 | 2500.053 | None | 32527.96 | 7.2033 | 7.0582 | 55680060 | 32483.84 | 7.1964 | 7.0515 | 55768700 | 6.5634 | 0.0010248 | 0.0010017 | -13186.2299 | -0.13186 | 0.31504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.019 | DXSZCap | 6.0332 | 2500.053 | None | 34868.65 | 8.911 | 8.6784 | 52895520 | 34823.84 | 8.9003 | 8.6683 | 52984340 | 7.4272 | 0.001768 | 0.0016685 | -14721.8824 | -0.14722 | 0.14112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 6.2774 | 2500.053 | None | 32257.14 | 6.4858 | 6.1338 | 56632020 | 32215.87 | 6.4792 | 6.1269 | 56718860 | 6.5744 | 0.0010443 | 0.0010939 | -13833.8048 | -0.13834 | 0.052595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.258 | DXSZCap | 7.4828 | 2500.053 | None | 35459.99 | 8.2832 | 8.1661 | 27153910 | 35409.47 | 8.2744 | 8.1575 | 27207210 | 6.7515 | 0.0011731 | 0.0011404 | -7123.038 | -0.07123 | 1.7419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 7.249 | 2500.053 | None | 34960.24 | 7.7854 | 7.4681 | 16978970 | 34909.65 | 7.7773 | 7.4605 | 17017120 | 6.9789 | 0.0011189 | 0.0010392 | -5262.8069 | -0.052628 | 0.34895 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.3 | DXSZCap | 6.7901 | 2500.053 | None | 37016.05 | 9.1821 | 8.402 | 23708220 | 36965.07 | 9.1711 | 8.3927 | 23755570 | 7.508 | 0.00162 | 0.0013647 | -6973.4113 | -0.069734 | 2.2524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 8.9326 | 2500.053 | None | 38263.04 | 11.2787 | 10.5007 | 28504050 | 38200.92 | 11.2632 | 10.4871 | 28572330 | 6.9543 | 0.001729 | 0.0015225 | -7643.9511 | -0.07644 | 1.4395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.338 | DXSZCap | 7.9718 | 2500.053 | None | 38651.87 | 11.4551 | 10.4505 | 31220220 | 38593.88 | 11.4392 | 10.4368 | 31280440 | 7.2744 | 0.0019931 | 0.0017227 | -7554.097 | -0.075541 | 2.4587 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 8.6 | 2500.053 | None | 39461.14 | 10.4103 | 10.8709 | 56102180 | 39399.59 | 10.3973 | 10.8571 | 56189440 | 7.1569 | 0.0015116 | 0.0016046 | -10146.4689 | -0.10146 | 0.071569 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 7.7659 | 2500.053 | None | 37244.01 | 10.1071 | 10.5539 | 59417690 | 37188.28 | 10.0947 | 10.5403 | 59501850 | 7.1763 | 0.0016025 | 0.0017598 | -10837.171 | -0.10837 | 0.25117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.046 | DXSZCap | 8.7542 | 2500.053 | None | 40207.54 | 10.4107 | 10.7252 | 52138250 | 40143.51 | 10.3977 | 10.7115 | 52223350 | 7.3142 | 0.001485 | 0.0015688 | -9721.0569 | -0.097211 | 0.33645 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 8.6315 | 2500.053 | None | 39297.32 | 10.2117 | 9.7544 | 55950300 | 39235.92 | 10.1996 | 9.7428 | 56044530 | 7.1135 | 0.0014031 | 0.0013439 | -10917.0249 | -0.10917 | 0.44815 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 11.9583 | 2500.053 | None | 49467.11 | 12.3067 | 12.0447 | 12509670 | 49376.01 | 12.2906 | 12.0291 | 12551030 | 7.6181 | 0.0013473 | 0.0013045 | -3458.6804 | -0.034587 | 0.47994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 6.8832 | 2500.053 | None | 33857.39 | 7.4277 | 7.5153 | 119136000 | 33810.25 | 7.4204 | 7.5081 | 119244000 | 6.8485 | 0.0010492 | 0.001046 | -15690.3158 | -0.1569 | 0.17806 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.29 | DXSZCap | 13.0737 | 5599.957 | None | 69336.5 | 13.4077 | 12.8322 | 71747220 | 69274.08 | 13.3909 | 12.816 | 71884410 | 4.7745 | 0.0012833 | 0.0012391 | -10493.5891 | -0.10494 | 1.3846 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 13.5431 | 5599.957 | None | 77563.34 | 21.8658 | 20.7822 | 45428560 | 77485.32 | 21.8393 | 20.7578 | 45517080 | 5.7609 | 0.0019526 | 0.0018017 | -6536.1891 | -0.065362 | 6.4637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 5.141 | DXSZCap | 14.1918 | 5599.957 | None | 73476.79 | 17.18 | 16.4199 | 28532340 | 73396.78 | 17.1641 | 16.4043 | 28606360 | 5.6378 | 0.0011196 | 0.0010992 | -5215.6986 | -0.052157 | 28.9838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.173 | DXSZCap | 13.487 | 5599.957 | None | 78516.21 | 20.6139 | 19.5505 | 29400220 | 78434.14 | 20.5898 | 19.5287 | 29462720 | 6.0851 | 0.0017877 | 0.0016164 | -4634.0903 | -0.046341 | 13.223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.529 | DXSZCap | 13.9323 | 5599.957 | None | 73306.38 | 15.7302 | 14.458 | 24587850 | 73228.01 | 15.7151 | 14.4417 | 24658660 | 5.6251 | 0.0010846 | 0.0011675 | -5082.4285 | -0.050824 | 2.9757 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 7.778 | DXSZCap | 15.1582 | 5599.957 | None | 79705.01 | 18.9577 | 18.275 | 10656770 | 79616.82 | 18.9377 | 18.2561 | 10677380 | 5.818 | 0.0013194 | 0.0012491 | -1359.6627 | -0.013597 | 45.2523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 2.854 | DXSZCap | 14.6816 | 5599.957 | None | 78695.95 | 17.9601 | 16.9337 | 7638328 | 78604.96 | 17.9422 | 16.9172 | 7643238 | 6.1976 | 0.0012185 | 0.0011261 | -334.4327 | -0.0033443 | 17.6878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 9.318 | DXSZCap | 14.9327 | 5599.957 | None | 82239.55 | 20.8064 | 18.5689 | 10437870 | 82148.41 | 20.7822 | 18.5495 | 10452300 | 6.1034 | 0.0016221 | 0.0012992 | -966.3354 | -0.0096634 | 56.8713 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 8.46 | DXSZCap | 19.2447 | 5599.957 | None | 84193.09 | 25.4581 | 23.117 | 13521470 | 84088.33 | 25.424 | 23.0874 | 13558090 | 5.4436 | 0.0017725 | 0.0015381 | -1902.8591 | -0.019029 | 46.0526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 4.258 | DXSZCap | 17.5714 | 5599.957 | None | 85321.02 | 25.8358 | 22.9124 | 14928290 | 85219.8 | 25.8013 | 22.8841 | 14970030 | 5.7605 | 0.0019603 | 0.0016087 | -2375.4541 | -0.023755 | 24.5282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.948 | DXSZCap | 19.7047 | 5599.957 | None | 86715.28 | 24.175 | 24.7732 | 48204700 | 86607.66 | 24.1457 | 24.7422 | 48316080 | 5.4616 | 0.0014886 | 0.0015732 | -5652.4456 | -0.056524 | 5.1776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 3.261 | DXSZCap | 17.3968 | 5599.957 | None | 82685.7 | 23.3042 | 23.7941 | 44225060 | 82588.22 | 23.276 | 23.7641 | 44317420 | 5.6033 | 0.0016223 | 0.0017283 | -5309.0233 | -0.05309 | 18.2725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.596 | DXSZCap | 19.7915 | 5599.957 | None | 87883.26 | 24.1404 | 24.4363 | 43797520 | 87772.62 | 24.1107 | 24.4053 | 43898840 | 5.5903 | 0.0015046 | 0.001563 | -5119.3658 | -0.051194 | 14.5124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.875 | DXSZCap | 19.8599 | 5599.957 | None | 86723.03 | 23.7114 | 22.3293 | 44327190 | 86615.37 | 23.6837 | 22.3042 | 44430070 | 5.421 | 0.0013987 | 0.0012655 | -5180.2852 | -0.051803 | 4.7433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.662 | DXSZCap | 26.7735 | 5599.957 | None | 105151.2 | 27.8707 | 26.9327 | 8523687 | 104993.9 | 27.8356 | 26.8993 | 8542333 | 5.8752 | 0.0013114 | 0.0012475 | -696.4338 | -0.0069643 | 3.8894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.554 | DXSZCap | 15.3263 | 5599.957 | None | 75133.65 | 17.4981 | 17.4166 | 142402400 | 75049.76 | 17.4817 | 17.3998 | 142549500 | 5.4736 | 0.001073 | 0.0010962 | -9597.8877 | -0.095979 | 3.0324 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 12.98 | 5599.957 | None | 68764.13 | 13.35 | 12.7715 | 65918760 | 68701.74 | 13.3331 | 12.7552 | 66050800 | 4.8066 | 0.0013011 | 0.0012583 | -10172.5923 | -0.10173 | 0.20188 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.277 | DXSZCap | 13.3553 | 5599.957 | None | 76943.13 | 21.6298 | 20.5477 | 42151270 | 76865.67 | 21.6034 | 20.5236 | 42237160 | 5.8 | 0.0019718 | 0.001807 | -6431.1686 | -0.064312 | 1.6066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.244 | DXSZCap | 13.9937 | 5599.957 | None | 72938.32 | 17.0528 | 16.2955 | 26023760 | 72858.74 | 17.0372 | 16.28 | 26085240 | 5.6868 | 0.0011116 | 0.00111 | -4393.3951 | -0.043934 | 7.0744 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.596 | DXSZCap | 13.2682 | 5599.957 | None | 77908.55 | 20.4028 | 19.3483 | 27022950 | 77827.26 | 20.379 | 19.3267 | 27074680 | 6.1267 | 0.0017921 | 0.001628 | -3898.7993 | -0.038988 | 3.6515 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.213 | DXSZCap | 13.7853 | 5599.957 | None | 72795.07 | 15.6098 | 14.3561 | 22235170 | 72716.75 | 15.5949 | 14.3399 | 22293590 | 5.6814 | 0.0010801 | 0.0011703 | -4237.8507 | -0.042379 | 1.2101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 6.96 | DXSZCap | 14.9571 | 5599.957 | None | 79182.76 | 18.7661 | 18.0962 | 9930397 | 79094.62 | 18.7463 | 18.0775 | 9953296 | 5.8928 | 0.0013223 | 0.001248 | -1530.9738 | -0.01531 | 41.0141 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 1.125 | DXSZCap | 14.4895 | 5599.957 | None | 78225.17 | 17.8329 | 16.7866 | 7453427 | 78134.23 | 17.8149 | 16.7702 | 7458448 | 6.2763 | 0.0012423 | 0.0011319 | -346.5266 | -0.0034653 | 7.0608 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 8.221 | DXSZCap | 14.7546 | 5599.957 | None | 81632.8 | 20.565 | 18.3815 | 9808125 | 81541.83 | 20.5411 | 18.3497 | 9824934 | 6.1655 | 0.0016191 | 0.0021553 | -1139.2363 | -0.011392 | 50.6868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 6.684 | DXSZCap | 18.9559 | 5599.957 | None | 83512.72 | 25.1393 | 22.8521 | 12360560 | 83408.77 | 25.1056 | 22.8229 | 12395580 | 5.4838 | 0.0017819 | 0.0015369 | -1847.4498 | -0.018474 | 36.6537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 6.662 | DXSZCap | 17.3052 | 5599.957 | None | 84625.18 | 25.4956 | 22.6243 | 13590230 | 84524.59 | 25.4617 | 22.5965 | 13620680 | 5.8127 | 0.0019583 | 0.0016065 | -1759.5855 | -0.017596 | 38.7242 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.254 | DXSZCap | 19.387 | 5599.957 | None | 85879.51 | 23.8523 | 24.4276 | 43997880 | 85773.45 | 23.8237 | 24.3973 | 44093660 | 5.4707 | 0.0014787 | 0.0015612 | -4940.4129 | -0.049404 | 1.3895 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.857 | DXSZCap | 17.1243 | 5599.957 | None | 81968.84 | 23.0308 | 23.4941 | 40346120 | 81872.27 | 23.0029 | 23.4644 | 40444460 | 5.6394 | 0.0016286 | 0.0017363 | -5742.716 | -0.057427 | 4.8329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 1.132 | DXSZCap | 19.4807 | 5599.957 | None | 87025.72 | 23.8402 | 24.1219 | 40097170 | 86916.09 | 23.8106 | 24.0917 | 40189960 | 5.6276 | 0.0015229 | 0.0015468 | -4763.1824 | -0.047632 | 6.3705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.321 | DXSZCap | 19.5679 | 5599.957 | None | 85899.83 | 23.3874 | 22.0333 | 40348130 | 85793.43 | 23.3602 | 22.0086 | 40449720 | 5.4375 | 0.0013912 | 0.001264 | -5191.6687 | -0.051917 | 7.1829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 26.3809 | 5599.957 | None | 103977.3 | 27.4482 | 26.5221 | 8115059 | 103821.6 | 27.4136 | 26.4699 | 8131067 | 5.902 | 0.0013141 | 0.0019787 | -606.8019 | -0.006068 | 7.2949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.542 | DXSZCap | 15.0722 | 5599.957 | None | 74470.15 | 17.303 | 17.2178 | 134411800 | 74387.41 | 17.2868 | 17.2016 | 134550400 | 5.4896 | 0.0010763 | 0.0010748 | -9195.7388 | -0.091957 | 2.9754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 12.3324 | 5599.957 | None | 67911.02 | 13.0669 | 12.5685 | 62237780 | 67851.88 | 13.0509 | 12.5529 | 62364660 | 4.7955 | 0.0012974 | 0.001265 | -10288.3213 | -0.10288 | 0.1103 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.175 | DXSZCap | 12.9275 | 5599.957 | None | 75849.26 | 21.1366 | 20.0891 | 41357100 | 75774.5 | 21.1113 | 20.0659 | 41430380 | 5.783 | 0.0019511 | 0.0017946 | -5668.5478 | -0.056685 | 1.012 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 0.803 | DXSZCap | 13.526 | 5599.957 | None | 71969.66 | 16.6693 | 15.929 | 25848950 | 71892.88 | 16.6544 | 15.9145 | 25910220 | 5.6765 | 0.0011008 | 0.0010745 | -4529.7862 | -0.045298 | 4.5582 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.378 | DXSZCap | 12.8398 | 5599.957 | None | 76786.09 | 19.9447 | 18.9344 | 26473190 | 76707.64 | 19.922 | 18.9135 | 26540820 | 6.1099 | 0.0017653 | 0.0016251 | -5267.199 | -0.052672 | 2.3095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.112 | DXSZCap | 13.3272 | 5599.957 | None | 71817.41 | 15.2907 | 14.0919 | 22382780 | 71742.01 | 15.2764 | 14.0763 | 22437630 | 5.6576 | 0.0010672 | 0.0011705 | -4115.6345 | -0.041156 | 0.63365 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 2.741 | DXSZCap | 14.834 | 5599.957 | None | 78076.93 | 18.4927 | 17.8349 | 10663880 | 77990.89 | 18.4736 | 17.8167 | 10686350 | 5.8002 | 0.0012883 | 0.0012269 | -1514.7662 | -0.015148 | 15.8983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 0.738 | DXSZCap | 14.3657 | 5599.957 | None | 77077.35 | 17.5367 | 16.5355 | 7708777 | 76988.65 | 17.5193 | 16.5194 | 7714837 | 6.1744 | 0.0012066 | 0.0011184 | -421.8389 | -0.0042184 | 4.5567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 3.199 | DXSZCap | 14.6221 | 5599.957 | None | 80561.91 | 20.3116 | 18.1186 | 10423990 | 80472.65 | 20.2881 | 18.0998 | 10439160 | 6.1044 | 0.0016034 | 0.0012857 | -1037.4679 | -0.010375 | 19.5281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.514 | DXSZCap | 18.9017 | 5599.957 | None | 82449.55 | 24.9357 | 22.6139 | 14001950 | 82347.41 | 24.9022 | 22.5851 | 14037280 | 5.4037 | 0.0017694 | 0.0015237 | -1869.1438 | -0.018691 | 13.585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.683 | DXSZCap | 17.2542 | 5599.957 | None | 83532.87 | 25.2819 | 22.3951 | 15419070 | 83433.9 | 25.2482 | 22.3676 | 15457580 | 5.736 | 0.0019512 | 0.0015919 | -2231.914 | -0.022319 | 21.1256 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.172 | DXSZCap | 18.4362 | 5599.957 | None | 84089.9 | 22.9044 | 23.4667 | 37808340 | 83988.92 | 22.8776 | 23.4383 | 37897870 | 5.4773 | 0.0014585 | 0.0015405 | -4856.2149 | -0.048562 | 0.94209 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.599 | DXSZCap | 16.2567 | 5599.957 | None | 80456.63 | 22.1662 | 22.6328 | 34446420 | 80365.02 | 22.1402 | 22.605 | 34537940 | 5.6352 | 0.0015993 | 0.0017101 | -5629.6645 | -0.056297 | 3.3755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 0.799 | DXSZCap | 18.559 | 5599.957 | None | 85186.75 | 22.901 | 23.2419 | 34423810 | 85082.59 | 22.8728 | 23.202 | 34517770 | 5.6124 | 0.0015207 | 0.0021481 | -5062.782 | -0.050628 | 4.4843 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.692 | DXSZCap | 18.6375 | 5599.957 | None | 84038.8 | 22.3402 | 21.155 | 35222100 | 83938.5 | 22.3152 | 21.1319 | 35307510 | 5.3816 | 0.0013414 | 0.0012376 | -4582.6898 | -0.045827 | 3.7241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.677 | DXSZCap | 25.2427 | 5599.957 | None | 101134.6 | 26.2024 | 25.441 | 7623620 | 100987.8 | 26.1704 | 25.4108 | 7630794 | 5.8155 | 0.0012677 | 0.0011964 | -284.2012 | -0.002842 | 3.9371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.314 | DXSZCap | 14.2061 | 5599.957 | None | 73270.99 | 16.695 | 16.6371 | 122560100 | 73193.42 | 16.6801 | 16.6219 | 122695400 | 5.4603 | 0.0010481 | 0.00107 | -9524.0753 | -0.095241 | 1.7145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.007 | DXSZCap | 11.7576 | 5599.957 | None | 66948.84 | 12.6802 | 12.2648 | 70612220 | 66893.89 | 12.6651 | 12.2503 | 70750630 | 4.6736 | 0.0012852 | 0.0012361 | -11772.0097 | -0.11772 | 0.032715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 12.1219 | 5599.957 | None | 74413.86 | 20.249 | 19.2874 | 38240990 | 74344.02 | 20.2259 | 19.2658 | 38313900 | 5.7615 | 0.0019066 | 0.0017819 | -6014.7429 | -0.060147 | 0.33417 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.246 | DXSZCap | 13.4724 | 5599.957 | None | 71412.66 | 16.4699 | 15.7785 | 23308250 | 71335.61 | 16.4551 | 15.7641 | 23375000 | 5.7191 | 0.0010969 | 0.0010689 | -4954.588 | -0.049546 | 1.4069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.131 | DXSZCap | 12.6929 | 5599.957 | None | 76131.92 | 19.6741 | 18.7049 | 24488000 | 76054.21 | 19.6518 | 18.6842 | 24539060 | 6.1223 | 0.0017595 | 0.0016282 | -4022.7242 | -0.040227 | 0.80202 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.042 | DXSZCap | 13.2701 | 5599.957 | None | 71260.84 | 15.1478 | 13.9822 | 20469540 | 71185.18 | 15.1337 | 13.9565 | 20517870 | 5.7016 | 0.0010634 | 0.0019342 | -3642.0356 | -0.03642 | 0.23947 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.199 | DXSZCap | 14.8337 | 5599.957 | None | 77628.64 | 18.3511 | 17.7136 | 9999862 | 77542.17 | 18.3322 | 17.6954 | 10016010 | 5.8293 | 0.0012734 | 0.0012269 | -1088.6055 | -0.010886 | 6.9893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.296 | DXSZCap | 14.3822 | 5599.957 | None | 76662.13 | 17.419 | 16.4421 | 7543171 | 76572.6 | 17.4019 | 16.4259 | 7547711 | 6.2251 | 0.0011897 | 0.0011264 | -315.6683 | -0.0031567 | 1.8426 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.474 | DXSZCap | 14.6114 | 5599.957 | None | 80050.74 | 20.1381 | 17.9952 | 9892956 | 79961.84 | 20.1148 | 17.9765 | 9905754 | 6.0843 | 0.0015969 | 0.0012775 | -875.893 | -0.0087589 | 8.9683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 1.495 | DXSZCap | 18.7296 | 5599.957 | None | 81876.3 | 24.6489 | 22.3908 | 12568810 | 81774.6 | 24.6159 | 22.3623 | 12599990 | 5.4299 | 0.0017619 | 0.0015199 | -1664.7457 | -0.016647 | 8.1177 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 3.877 | DXSZCap | 15.896 | 5599.957 | None | 81560.38 | 23.7428 | 21.3297 | 12239180 | 81469.24 | 23.7128 | 21.3045 | 12264960 | 5.7335 | 0.0018873 | 0.0015811 | -1621.7966 | -0.016218 | 22.2289 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.072 | DXSZCap | 17.8397 | 5599.957 | None | 82574.03 | 22.3154 | 22.8599 | 38226470 | 82477.86 | 22.2896 | 22.8329 | 38325210 | 5.3908 | 0.0014512 | 0.0015172 | -5534.8428 | -0.055348 | 0.38814 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.277 | DXSZCap | 15.6683 | 5599.957 | None | 79052.85 | 21.5742 | 22.0391 | 34754080 | 78964.97 | 21.5496 | 22.012 | 34836040 | 5.6088 | 0.0015743 | 0.0017317 | -5230.946 | -0.052309 | 1.5536 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.347 | DXSZCap | 17.9847 | 5599.957 | None | 83651.3 | 22.3109 | 22.6645 | 34811920 | 83551.66 | 22.2848 | 22.6369 | 34903050 | 5.5403 | 0.0014519 | 0.0015309 | -5067.0872 | -0.050671 | 1.9225 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.697 | DXSZCap | 18.1209 | 5599.957 | None | 82593.25 | 21.7719 | 20.6265 | 36861930 | 82496.48 | 21.7477 | 20.6046 | 36950620 | 5.3403 | 0.0013367 | 0.0012067 | -4894.356 | -0.048944 | 3.7222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.741 | DXSZCap | 24.6478 | 5599.957 | None | 99221.86 | 25.5223 | 24.8355 | 7728461 | 99080.08 | 25.492 | 24.8066 | 7739076 | 5.7522 | 0.0012307 | 0.0011739 | -430.6676 | -0.0043067 | 4.2624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.266 | DXSZCap | 13.5705 | 5599.957 | None | 72108.66 | 16.217 | 16.1738 | 123607300 | 72035.32 | 16.203 | 16.1594 | 123735800 | 5.4044 | 0.0010316 | 0.0010611 | -9469.0606 | -0.094691 | 1.4376 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.007 | DXSZCap | 11.6172 | 5599.957 | None | 66929.6 | 12.6822 | 12.2759 | 68928950 | 66874.81 | 12.667 | 12.2613 | 69066070 | 4.7163 | 0.0013103 | 0.0012568 | -11803.1673 | -0.11803 | 0.033014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 11.976 | 5599.957 | None | 74361.69 | 20.1301 | 19.2085 | 36845470 | 74292.48 | 20.1072 | 19.1871 | 36914070 | 5.7791 | 0.0019112 | 0.0017813 | -5728.1263 | -0.057281 | 0.2196 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 13.3366 | 5599.957 | None | 71408.87 | 16.4304 | 15.7455 | 22168060 | 71332.13 | 16.4157 | 15.7312 | 22233800 | 5.7541 | 0.0011081 | 0.0010747 | -4929.2906 | -0.049293 | 1.1048 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 12.5723 | 5599.957 | None | 76101.38 | 19.599 | 18.6526 | 23229920 | 76023.98 | 19.577 | 18.6323 | 23282430 | 6.1564 | 0.0017499 | 0.0016173 | -4176.6484 | -0.041766 | 0.47404 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 13.1028 | 5599.957 | None | 71251.2 | 15.1157 | 13.969 | 19637440 | 71176.1 | 15.1016 | 13.9535 | 19683980 | 5.7316 | 0.001077 | 0.0011855 | -3551.9252 | -0.035519 | 0.16622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.035 | DXSZCap | 14.8337 | 5599.957 | None | 77628.64 | 18.3511 | 17.7136 | 9999862 | 77542.17 | 18.3322 | 17.6954 | 10016010 | 5.8293 | 0.0012734 | 0.0012269 | -1088.6055 | -0.010886 | 6.0333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 14.3822 | 5599.957 | None | 76662.13 | 17.419 | 16.4421 | 7543171 | 76572.6 | 17.4019 | 16.4259 | 7547711 | 6.2251 | 0.0011897 | 0.0011264 | -315.6683 | -0.0031567 | 1.2512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.201 | DXSZCap | 14.6114 | 5599.957 | None | 80050.74 | 20.1381 | 17.9952 | 9892956 | 79961.84 | 20.1148 | 17.9765 | 9905754 | 6.0843 | 0.0015969 | 0.0012775 | -875.893 | -0.0087589 | 7.3072 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.827 | DXSZCap | 18.7296 | 5599.957 | None | 81876.3 | 24.6489 | 22.3908 | 12568810 | 81774.6 | 24.6159 | 22.3623 | 12599990 | 5.4299 | 0.0017619 | 0.0015199 | -1664.7457 | -0.016647 | 4.4905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.349 | DXSZCap | 15.7231 | 5599.957 | None | 81493.32 | 23.5809 | 21.2344 | 11442880 | 81402.03 | 23.5514 | 21.2095 | 11475760 | 5.8061 | 0.0018727 | 0.0015815 | -2091.1929 | -0.020912 | 7.8324 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 17.6264 | 5599.957 | None | 82428.92 | 22.1374 | 22.7015 | 35697820 | 82333.88 | 22.112 | 22.6748 | 35790210 | 5.3919 | 0.0014435 | 0.0015129 | -5241.5723 | -0.052416 | 0.21028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 15.4772 | 5599.957 | None | 78963.76 | 21.4383 | 21.9163 | 32604630 | 78877.19 | 21.4136 | 21.8899 | 32686750 | 5.5934 | 0.0016009 | 0.0017057 | -5305.8768 | -0.053059 | 0.77748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 17.7712 | 5599.957 | None | 83469.34 | 22.115 | 22.5213 | 32520920 | 83370.48 | 22.0892 | 22.4941 | 32612810 | 5.5629 | 0.0014505 | 0.0015306 | -5170.7229 | -0.051707 | 1.0236 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 17.9106 | 5599.957 | None | 82439.9 | 21.536 | 20.4965 | 34344660 | 82344.23 | 21.5127 | 20.4747 | 34427070 | 5.3415 | 0.0013028 | 0.0012172 | -4601.1935 | -0.046012 | 1.3194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.253 | DXSZCap | 24.399 | 5599.957 | None | 98866 | 25.2633 | 24.627 | 7525619 | 98725.24 | 25.2336 | 24.5987 | 7539038 | 5.7691 | 0.0012205 | 0.0011585 | -549.9823 | -0.0054998 | 1.4596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.101 | DXSZCap | 13.3817 | 5599.957 | None | 72046.87 | 16.1469 | 16.1044 | 120370400 | 71974.3 | 16.133 | 16.0901 | 120500300 | 5.4231 | 0.0010379 | 0.0010661 | -9707.252 | -0.097073 | 0.54773 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.007 | DXSZCap | 11.6172 | 5599.957 | None | 66929.6 | 12.6822 | 12.2759 | 68928950 | 66874.81 | 12.667 | 12.2613 | 69066070 | 4.7163 | 0.0013103 | 0.0012568 | -11803.1673 | -0.11803 | 0.033014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 11.7404 | 5599.957 | None | 74278.79 | 19.9408 | 19.0515 | 32786560 | 74212.8 | 19.9183 | 19.0305 | 32847900 | 5.6207 | 0.0019117 | 0.0017887 | -5224.6731 | -0.052247 | 0.21359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.192 | DXSZCap | 13.2001 | 5599.957 | None | 71408.41 | 16.3762 | 15.7034 | 21006440 | 71332.11 | 16.3618 | 15.6893 | 21066550 | 5.7802 | 0.0010943 | 0.0010707 | -4553.7371 | -0.045537 | 1.1098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.077 | DXSZCap | 12.2721 | 5599.957 | None | 76046.94 | 19.4508 | 18.5334 | 19408300 | 75973.19 | 19.429 | 18.5133 | 19448600 | 6.0096 | 0.0017746 | 0.0016406 | -3283.8713 | -0.032839 | 0.46274 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 13.1028 | 5599.957 | None | 71251.2 | 15.1157 | 13.969 | 19637440 | 71176.1 | 15.1016 | 13.9535 | 19683980 | 5.7316 | 0.001077 | 0.0011855 | -3551.9252 | -0.035519 | 0.16622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.035 | DXSZCap | 14.8337 | 5599.957 | None | 77628.64 | 18.3511 | 17.7136 | 9999862 | 77542.17 | 18.3322 | 17.6954 | 10016010 | 5.8293 | 0.0012734 | 0.0012269 | -1088.6055 | -0.010886 | 6.0333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 14.2104 | 5599.957 | None | 76708.86 | 17.3957 | 16.4062 | 7384645 | 76619.7 | 17.3786 | 16.3903 | 7388334 | 6.2743 | 0.0012041 | 0.0011165 | -259.5977 | -0.002596 | 1.2611 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 1.201 | DXSZCap | 14.4669 | 5599.957 | None | 79995.95 | 20.0349 | 17.9355 | 9516478 | 79906.88 | 20.0124 | 17.9171 | 9530686 | 6.1568 | 0.0015514 | 0.0012719 | -982.1041 | -0.009821 | 7.3943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.827 | DXSZCap | 17.7852 | 5599.957 | None | 81675.69 | 23.8389 | 21.835 | 8867470 | 81576.38 | 23.808 | 21.8078 | 8880484 | 5.5839 | 0.0017368 | 0.0015294 | -731.7314 | -0.0073173 | 4.6178 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.349 | DXSZCap | 15.404 | 5599.957 | None | 81454.98 | 23.2788 | 21.022 | 10017670 | 81364.73 | 23.2499 | 20.9975 | 10034920 | 5.8589 | 0.0018754 | 0.0015883 | -1119.8385 | -0.011198 | 7.9036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 17.2069 | 5599.957 | None | 82194.43 | 21.8351 | 22.3963 | 30017120 | 82100.3 | 21.8103 | 22.3704 | 30093930 | 5.4705 | 0.00144 | 0.0015071 | -4463.897 | -0.044639 | 0.21335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.139 | DXSZCap | 15.1216 | 5599.957 | None | 78853.63 | 21.2196 | 21.7014 | 27960620 | 78768.03 | 21.1954 | 21.6747 | 28028870 | 5.6608 | 0.0015945 | 0.0017679 | -4513.4089 | -0.045134 | 0.78685 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.184 | DXSZCap | 17.3587 | 5599.957 | None | 83175.67 | 21.8164 | 22.2349 | 27443940 | 83078.78 | 21.7913 | 22.2082 | 27519110 | 5.5816 | 0.0014466 | 0.0015401 | -4330.3942 | -0.043304 | 1.027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 17.5201 | 5599.957 | None | 82205.73 | 21.2279 | 20.254 | 28852360 | 82111.03 | 21.2048 | 20.2329 | 28926330 | 5.4052 | 0.0013191 | 0.0012062 | -4222.01 | -0.04222 | 1.3351 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.253 | DXSZCap | 23.6457 | 5599.957 | None | 97874.51 | 24.4401 | 23.9933 | 7127744 | 97737.02 | 24.3813 | 23.9467 | 7132330 | 5.8146 | 0.0024858 | 0.0019679 | -193.9464 | -0.0019395 | 1.4711 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.101 | DXSZCap | 13.0573 | 5599.957 | None | 71973.17 | 16.0121 | 15.9824 | 112244400 | 71901.66 | 15.9989 | 15.9686 | 112366600 | 5.4766 | 0.0010126 | 0.0010569 | -9358.7824 | -0.093588 | 0.55314 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 11.1579 | 5599.957 | None | 63874.21 | 11.781 | 11.5178 | 90684110 | 63823.09 | 11.7673 | 11.5049 | 90842150 | 4.5815 | 0.0012248 | 0.0011531 | -14163.9699 | -0.14164 | 0.022908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 11.5104 | 5599.957 | None | 70780.88 | 19.1714 | 18.3413 | 41083180 | 70717.59 | 19.1497 | 18.3211 | 41155690 | 5.4985 | 0.001892 | 0.0017491 | -6299.5217 | -0.062995 | 0.15946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 12.0371 | 5599.957 | None | 67222.48 | 15.1519 | 14.5766 | 32642150 | 67155.9 | 15.1387 | 14.5637 | 32718230 | 5.5312 | 0.0010985 | 0.0010745 | -6320.4511 | -0.063205 | 0.7965 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 11.4381 | 5599.957 | None | 71593.13 | 18.1183 | 17.3971 | 26364980 | 71527.23 | 18.0987 | 17.3787 | 26414650 | 5.7614 | 0.0017194 | 0.0016028 | -4342.4956 | -0.043425 | 0.33416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.021 | DXSZCap | 11.96 | 5599.957 | None | 66955.52 | 13.9521 | 13.0016 | 31640660 | 66890.37 | 13.9393 | 12.9877 | 31714010 | 5.4473 | 0.0010684 | 0.001165 | -6132.9457 | -0.061329 | 0.11439 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 13.5903 | 5599.957 | None | 72994.53 | 17.0732 | 16.6553 | 11961230 | 72917.3 | 17.0561 | 16.6385 | 11987110 | 5.6827 | 0.0012591 | 0.0012362 | -1904.3016 | -0.019043 | 4.4155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 13.0012 | 5599.957 | None | 71844.8 | 16.1381 | 15.3719 | 8223185 | 71766.81 | 16.1229 | 15.3573 | 8231099 | 5.9987 | 0.0011708 | 0.0011178 | -608.7135 | -0.0060871 | 0.9058 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.901 | DXSZCap | 13.5847 | 5599.957 | None | 75215.27 | 18.6836 | 16.8795 | 11417470 | 75135.02 | 18.663 | 16.8627 | 11444660 | 5.9074 | 0.0015131 | 0.0012318 | -2001.5179 | -0.020015 | 5.3226 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.619 | DXSZCap | 16.8051 | 5599.957 | None | 76963.15 | 22.3154 | 20.6027 | 10484340 | 76871.94 | 22.287 | 20.5777 | 10507200 | 5.4275 | 0.0016926 | 0.0014916 | -1360.2995 | -0.013603 | 3.3596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 1.011 | DXSZCap | 15.2367 | 5599.957 | None | 77827.29 | 22.5234 | 20.3448 | 11781430 | 77740.09 | 22.4948 | 20.3208 | 11811460 | 5.723 | 0.0018814 | 0.0015751 | -1970.9026 | -0.019709 | 5.786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 17.0193 | 5599.957 | None | 78775.97 | 21.1088 | 21.6846 | 35669810 | 78684.7 | 21.0844 | 21.6593 | 35773100 | 5.3627 | 0.0014297 | 0.0014885 | -6068.9844 | -0.06069 | 0.16088 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.104 | DXSZCap | 14.9449 | 5599.957 | None | 75390.09 | 20.4664 | 20.9675 | 34174820 | 75306.84 | 20.443 | 20.9424 | 34257320 | 5.5704 | 0.0015687 | 0.0016817 | -5520.2635 | -0.055203 | 0.57933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.138 | DXSZCap | 17.1686 | 5599.957 | None | 79762.2 | 21.0552 | 21.5307 | 32280130 | 79667.5 | 21.0307 | 21.5049 | 32365710 | 5.5159 | 0.0014303 | 0.0014989 | -4984.669 | -0.049847 | 0.76119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.185 | DXSZCap | 17.3177 | 5599.957 | None | 78768.26 | 20.4789 | 19.5357 | 34793200 | 78675.47 | 20.4568 | 19.5151 | 34882410 | 5.3581 | 0.0012768 | 0.0011895 | -5151.3796 | -0.051514 | 0.99125 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.189 | DXSZCap | 23.4659 | 5599.957 | None | 94240.24 | 23.5018 | 23.3038 | 7305660 | 94104.25 | 23.4748 | 23.2772 | 7310148 | 5.7952 | 0.0011506 | 0.0011336 | -191.256 | -0.0019126 | 1.0953 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 12.6 | 5599.957 | None | 68707.73 | 15.2998 | 15.3283 | 130537500 | 68639.18 | 15.2868 | 15.3149 | 130660600 | 5.4405 | 0.0010317 | 0.0010635 | -9769.8137 | -0.097698 | 0.40803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 10.8692 | 5599.957 | None | 63585.62 | 11.6776 | 11.4429 | 88788940 | 63535.56 | 11.6644 | 11.4303 | 88927880 | 4.6057 | 0.0012063 | 0.0011592 | -12782.8659 | -0.12783 | 0.023028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.029 | DXSZCap | 11.3543 | 5599.957 | None | 70465.66 | 19.0058 | 18.2059 | 40113590 | 70403.12 | 18.9842 | 18.186 | 40179900 | 5.508 | 0.0018984 | 0.0017556 | -5840.0678 | -0.058401 | 0.15973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.144 | DXSZCap | 11.8828 | 5599.957 | None | 66983.05 | 15.0533 | 14.4881 | 31885390 | 66917.13 | 15.0401 | 14.4755 | 31965060 | 5.5475 | 0.0011127 | 0.001066 | -6704.6621 | -0.067047 | 0.79884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.058 | DXSZCap | 11.2996 | 5599.957 | None | 71294.82 | 17.9994 | 17.2996 | 25498310 | 71229.28 | 17.9798 | 17.2813 | 25543510 | 5.8002 | 0.0017405 | 0.0016166 | -4000.1422 | -0.040001 | 0.33641 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.021 | DXSZCap | 11.5995 | 5599.957 | None | 66617.23 | 13.8296 | 12.9114 | 30669690 | 66555.65 | 13.8176 | 12.8985 | 30740780 | 5.3089 | 0.0010345 | 0.0011092 | -6128.7287 | -0.061287 | 0.11149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 13.0073 | 5599.957 | None | 72629.48 | 16.8683 | 16.5074 | 10929300 | 72554.15 | 16.8519 | 16.491 | 10946120 | 5.7914 | 0.0012642 | 0.0012608 | -1293.1203 | -0.012931 | 4.4999 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.151 | DXSZCap | 12.6575 | 5599.957 | None | 71552.28 | 16.0019 | 15.2577 | 8014427 | 71475.18 | 15.9866 | 15.2436 | 8022657 | 6.0912 | 0.0012114 | 0.0011166 | -650.2053 | -0.0065021 | 0.91978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.901 | DXSZCap | 13.28 | 5599.957 | None | 74854.45 | 18.4404 | 16.7187 | 10582090 | 74775.41 | 18.4204 | 16.7022 | 10605150 | 5.9518 | 0.001506 | 0.001245 | -1736.4462 | -0.017364 | 5.3626 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.619 | DXSZCap | 16.6212 | 5599.957 | None | 76669.91 | 22.1013 | 20.4423 | 9947969 | 76579.14 | 22.0734 | 20.4173 | 9967920 | 5.4611 | 0.0016779 | 0.0015041 | -1200.3346 | -0.012003 | 3.3804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.011 | DXSZCap | 15.05 | 5599.957 | None | 77504.02 | 22.3172 | 20.205 | 11266500 | 77417.17 | 22.2897 | 20.1816 | 11292110 | 5.7707 | 0.0018309 | 0.0015548 | -1701.6565 | -0.017017 | 5.8342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 16.6949 | 5599.957 | None | 78347.55 | 20.8173 | 21.3993 | 31639940 | 78256.48 | 20.7937 | 21.3563 | 31723900 | 5.455 | 0.0014176 | 0.0025796 | -5029.0785 | -0.050291 | 0.16365 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.104 | DXSZCap | 14.7458 | 5599.957 | None | 75060.18 | 20.2886 | 20.8011 | 32441840 | 74978.16 | 20.265 | 20.7761 | 32520870 | 5.5623 | 0.0015974 | 0.0016954 | -5359.5096 | -0.053595 | 0.57848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.138 | DXSZCap | 16.9358 | 5599.957 | None | 79338.41 | 20.825 | 21.3053 | 30135790 | 79244.38 | 20.8013 | 21.2799 | 30216120 | 5.5521 | 0.0013974 | 0.0014998 | -4743.2042 | -0.047432 | 0.7662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.185 | DXSZCap | 17.0902 | 5599.957 | None | 78377.76 | 20.2551 | 19.3623 | 32330450 | 78285.83 | 20.2333 | 19.3421 | 32411960 | 5.3791 | 0.0012743 | 0.0011859 | -4769.3873 | -0.047694 | 0.99513 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.189 | DXSZCap | 23.1852 | 5599.957 | None | 93616.3 | 23.2296 | 23.014 | 7221574 | 93482.99 | 23.1762 | 22.988 | 7227203 | 5.7498 | 0.0023003 | 0.0011214 | -242.7846 | -0.0024278 | 1.0867 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.075 | DXSZCap | 12.4125 | 5599.957 | None | 68417.22 | 15.1671 | 15.2106 | 128844400 | 68349.53 | 15.1542 | 15.1973 | 128963300 | 5.4534 | 0.0010384 | 0.0010742 | -9579.0859 | -0.095791 | 0.409 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 9.9638 | 5599.957 | None | 53645.3 | 9.5857 | 9.4258 | 132421700 | 53600.96 | 9.5761 | 9.4163 | 132574800 | 4.4501 | 0.00095903 | 0.00095011 | -15365.6833 | -0.15366 | 0.0089003 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 10.6829 | 5599.957 | None | 59649.89 | 16.8792 | 16.1039 | 57109420 | 59593.23 | 16.8588 | 16.0845 | 57182280 | 5.3038 | 0.0019138 | 0.001816 | -6820.2714 | -0.068203 | 0.053038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 10.9861 | 5599.957 | None | 56231.99 | 12.9362 | 12.3699 | 52582170 | 56175.92 | 12.924 | 12.3584 | 52672640 | 5.1037 | 0.0011125 | 0.0010498 | -8234.9639 | -0.08235 | 0.24498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.019 | DXSZCap | 10.6392 | 5599.957 | None | 60308.59 | 15.9027 | 15.1964 | 38447680 | 60250.02 | 15.8843 | 15.1793 | 38509140 | 5.5051 | 0.0017232 | 0.0016104 | -5776.7257 | -0.057767 | 0.1046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 10.7033 | 5599.957 | None | 55847.96 | 11.7507 | 10.8641 | 51122170 | 55793.98 | 11.7394 | 10.8525 | 51214640 | 5.0433 | 0.0010485 | 0.0010775 | -8639.3637 | -0.086394 | 0.040346 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.258 | DXSZCap | 12.1356 | 5599.957 | None | 61206.15 | 14.8008 | 14.4913 | 16594330 | 61139.12 | 14.7848 | 14.4757 | 16632890 | 5.5234 | 0.0013184 | 0.00128 | -3177.4232 | -0.031774 | 1.425 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 11.8091 | 5599.957 | None | 60074.92 | 13.8629 | 13.1547 | 10797170 | 60006.71 | 13.8491 | 13.1417 | 10817850 | 5.7761 | 0.0011667 | 0.0011065 | -1751.199 | -0.017512 | 0.2888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.3 | DXSZCap | 12.5834 | 5599.957 | None | 63707.47 | 16.3132 | 14.6713 | 13919080 | 63635.55 | 16.2946 | 14.6553 | 13947280 | 5.7155 | 0.0014834 | 0.0012715 | -2241.0449 | -0.02241 | 1.7146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 15.9834 | 5599.957 | None | 65686.88 | 19.8828 | 18.2811 | 13238440 | 65602.03 | 19.8566 | 18.2578 | 13276200 | 5.3086 | 0.0016406 | 0.0014557 | -2362.4579 | -0.023625 | 1.0989 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.338 | DXSZCap | 14.4003 | 5599.957 | None | 66425.01 | 20.1024 | 18.0713 | 15522100 | 66344.78 | 20.076 | 18.0489 | 15567450 | 5.5714 | 0.0018364 | 0.0015555 | -3149.2311 | -0.031492 | 1.8831 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 16.0179 | 5599.957 | None | 67537.83 | 18.689 | 19.2675 | 41560260 | 67452.97 | 18.6667 | 19.2438 | 41656810 | 5.2978 | 0.0013943 | 0.0014817 | -6027.633 | -0.060276 | 0.052978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 14.068 | 5599.957 | None | 64272.67 | 18.1143 | 18.6534 | 43573880 | 64196.45 | 18.0929 | 18.6299 | 43661760 | 5.418 | 0.0015243 | 0.0016681 | -6246.8037 | -0.062468 | 0.18963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.046 | DXSZCap | 16.2526 | 5599.957 | None | 68459.53 | 18.6662 | 19.1526 | 39881060 | 68371.43 | 18.6434 | 19.1285 | 39974560 | 5.4207 | 0.0014015 | 0.0014808 | -5752.941 | -0.057529 | 0.24935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 16.3993 | 5599.957 | None | 67557.6 | 18.0611 | 17.2473 | 42061000 | 67471.4 | 18.0408 | 17.2283 | 42152160 | 5.2563 | 0.0012399 | 0.0011545 | -5558.7699 | -0.055588 | 0.33115 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 22.4805 | 5599.957 | None | 82136.09 | 20.968 | 20.8658 | 7881702 | 82008.05 | 20.9433 | 20.8413 | 7891760 | 5.6956 | 0.0010972 | 0.0010884 | -447.4104 | -0.0044741 | 0.35882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 11.5282 | 5599.957 | None | 57936.03 | 13.1297 | 13.1495 | 160859800 | 57874.6 | 13.1172 | 13.1371 | 160981800 | 5.3287 | 0.0010795 | 0.0010698 | -10582.7154 | -0.10583 | 0.13855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 9.9633 | 5599.957 | None | 53645.31 | 9.5857 | 9.4258 | 132421700 | 53600.85 | 9.5761 | 9.4163 | 132593700 | 4.4624 | 0.00095907 | 0.00095015 | -17263.3398 | -0.17263 | 0.0089247 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 10.6756 | 5599.957 | None | 59649.9 | 16.8792 | 16.1039 | 57109420 | 59590.52 | 16.8591 | 16.0848 | 57254290 | 5.5622 | 0.0018838 | 0.0017922 | -13570.1726 | -0.1357 | 0.055622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.048 | DXSZCap | 10.9861 | 5599.957 | None | 56231.99 | 12.9362 | 12.3699 | 52582220 | 56175.92 | 12.924 | 12.3584 | 52677060 | 5.1037 | 0.0011125 | 0.0010498 | -8632.756 | -0.086328 | 0.24498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.019 | DXSZCap | 10.6313 | 5599.957 | None | 60308.63 | 15.9027 | 15.1964 | 38447680 | 60246.25 | 15.8844 | 15.1792 | 38562750 | 5.8676 | 0.001714 | 0.0016179 | -10823.7487 | -0.10824 | 0.11148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 10.7033 | 5599.957 | None | 55847.96 | 11.7507 | 10.8641 | 51122100 | 55793.97 | 11.7394 | 10.8524 | 51219050 | 5.0442 | 0.0010485 | 0.00109 | -9057.9523 | -0.09058 | 0.040354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.258 | DXSZCap | 12.1356 | 5599.957 | None | 61206.15 | 14.8008 | 14.4913 | 16594340 | 61139.11 | 14.7848 | 14.4757 | 16634280 | 5.5242 | 0.0013184 | 0.00128 | -3291.1468 | -0.032911 | 1.4253 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 11.809 | 5599.957 | None | 60074.92 | 13.8629 | 13.1547 | 10797170 | 60006.71 | 13.8491 | 13.1417 | 10818550 | 5.7761 | 0.0011667 | 0.0011065 | -1810.4775 | -0.018105 | 0.2888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.3 | DXSZCap | 12.5762 | 5599.957 | None | 63707.47 | 16.3132 | 14.6713 | 13919100 | 63634.3 | 16.2943 | 14.6553 | 13954470 | 5.8181 | 0.001502 | 0.0012722 | -2812.4635 | -0.028125 | 1.7454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.207 | DXSZCap | 15.9755 | 5599.957 | None | 65686.75 | 19.8828 | 18.2811 | 13238370 | 65600.76 | 19.8569 | 18.2581 | 13277220 | 5.3826 | 0.0016205 | 0.0014397 | -2431.8504 | -0.024319 | 1.1142 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.338 | DXSZCap | 14.3919 | 5599.957 | None | 66424.91 | 20.1024 | 18.0713 | 15522250 | 66343.02 | 20.0766 | 18.049 | 15573150 | 5.69 | 0.0017989 | 0.0015472 | -3536.7164 | -0.035367 | 1.9232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 16.0094 | 5599.957 | None | 67537.72 | 18.689 | 19.2675 | 41560020 | 67450.87 | 18.6664 | 19.2437 | 41659710 | 5.4249 | 0.0014089 | 0.0014908 | -6226.9735 | -0.06227 | 0.054249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 14.0601 | 5599.957 | None | 64272.65 | 18.1143 | 18.6534 | 43573980 | 64194.6 | 18.0923 | 18.6297 | 43680050 | 5.5512 | 0.0015647 | 0.0016833 | -7544.054 | -0.075441 | 0.19429 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.046 | DXSZCap | 16.244 | 5599.957 | None | 68459.4 | 18.6661 | 19.1525 | 39880720 | 68369.54 | 18.6433 | 19.1285 | 39977500 | 5.5319 | 0.0014022 | 0.0014775 | -5957.8841 | -0.059579 | 0.25447 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 16.391 | 5599.957 | None | 67557.48 | 18.061 | 17.2473 | 42059610 | 67469.55 | 18.0404 | 17.2276 | 42153670 | 5.3645 | 0.0012541 | 0.0011998 | -5738.509 | -0.057385 | 0.33796 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.063 | DXSZCap | 22.4705 | 5599.957 | None | 82135.87 | 20.9679 | 20.8657 | 7881568 | 82005.75 | 20.9422 | 20.8399 | 7892057 | 5.7907 | 0.0011422 | 0.0011511 | -466.7907 | -0.0046679 | 0.36482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 11.5282 | 5599.957 | None | 57936.03 | 13.1297 | 13.1495 | 160859900 | 57874.59 | 13.1172 | 13.1371 | 160988700 | 5.3295 | 0.0010795 | 0.0010698 | -11172.5751 | -0.11173 | 0.13857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.591 | DXSZCap | 213.2895 | 120000.5 | None | 1316334 | 314.6424 | 259.6919 | 307017500 | 1314984 | 314.2426 | 259.3048 | 308075900 | 6.3294 | 0.0018749 | 0.0018151 | -4962.2688 | -0.049623 | 3.7407 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 4.226 | DXSZCap | 242.4258 | 120000.5 | None | 1461177 | 439.5203 | 379.7437 | 177368400 | 1459399 | 438.9603 | 379.2146 | 178036000 | 7.3342 | 0.00231 | 0.0021824 | -2753.8318 | -0.027538 | 30.9943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 22.644 | DXSZCap | 223.4046 | 120000.5 | None | 1389010 | 372.6311 | 314.9646 | 106719100 | 1387331 | 372.25 | 314.6013 | 107223000 | 7.5155 | 0.0017059 | 0.0016263 | -2255.5486 | -0.022555 | 170.1812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 8.189 | DXSZCap | 243.9025 | 120000.5 | None | 1477842 | 422.739 | 364.7456 | 96705860 | 1475969 | 422.2178 | 364.2525 | 97127910 | 7.6793 | 0.002137 | 0.0020218 | -1730.4047 | -0.017304 | 62.8858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.912 | DXSZCap | 223.1043 | 120000.5 | None | 1391162 | 345.2672 | 284.1667 | 80139390 | 1389479 | 344.9281 | 283.8008 | 80499820 | 7.5436 | 0.00152 | 0.0016399 | -1615.5224 | -0.016155 | 14.4233 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 30.359 | DXSZCap | 240.0205 | 120000.5 | None | 1504549 | 403.8083 | 351.8138 | 15961220 | 1502677 | 403.3203 | 351.3413 | 16087530 | 7.7993 | 0.0020332 | 0.0019687 | -526.2467 | -0.0052625 | 236.78 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 6.4 | DXSZCap | 233.9366 | 120000.5 | None | 1488567 | 390.0563 | 331.7543 | 2082037 | 1486631 | 389.6037 | 331.3349 | 2097921 | 8.2757 | 0.001935 | 0.0017931 | -67.8987 | -0.00067899 | 52.9648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 35.823 | DXSZCap | 262.3746 | 120000.5 | None | 1548859 | 427.1829 | 357.5361 | 12777400 | 1546803 | 426.6459 | 357.058 | 12858060 | 7.8361 | 0.0020467 | 0.0018221 | -307.423 | -0.0030742 | 280.7135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 28.11 | DXSZCap | 327.1124 | 120000.5 | None | 1570836 | 492.7247 | 420.3539 | 31559030 | 1568571 | 492.0118 | 419.7009 | 31806410 | 6.9242 | 0.0021793 | 0.0019965 | -756.2539 | -0.0075625 | 194.64 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 12.807 | DXSZCap | 301.0902 | 120000.5 | None | 1589651 | 496.3832 | 419.1919 | 36977940 | 1587419 | 495.6779 | 418.5551 | 37207390 | 7.4131 | 0.0023426 | 0.002115 | -762.064 | -0.0076206 | 94.9391 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.568 | DXSZCap | 334.2906 | 120000.5 | None | 1602432 | 484.3582 | 441.781 | 280036800 | 1600063 | 483.7054 | 441.1245 | 281302600 | 7.0866 | 0.0019527 | 0.0019638 | -3786.5259 | -0.037865 | 18.1985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 11.684 | DXSZCap | 299.9579 | 120000.5 | None | 1540066 | 463.5447 | 420.3799 | 227474000 | 1537919 | 462.9372 | 419.7517 | 228483600 | 7.1577 | 0.0020251 | 0.0020943 | -3365.8058 | -0.033658 | 83.6302 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.345 | DXSZCap | 334.9434 | 120000.5 | None | 1620111 | 475.1956 | 431.8329 | 226564300 | 1617684 | 474.5331 | 431.1798 | 227702000 | 7.246 | 0.0019778 | 0.00195 | -3396.6936 | -0.033967 | 67.7139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.919 | DXSZCap | 337.4341 | 120000.5 | None | 1606582 | 469.9181 | 405.7862 | 264062300 | 1604220 | 469.2583 | 405.1816 | 265336100 | 6.9999 | 0.0019553 | 0.0017918 | -3774.9593 | -0.03775 | 20.4327 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.459 | DXSZCap | 432.3421 | 120000.5 | None | 1898068 | 539.6908 | 481.6973 | 9344483 | 1894750 | 538.9092 | 480.9596 | 9444212 | 7.6745 | 0.0018077 | 0.0017062 | -230.6715 | -0.0023067 | 11.1971 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.838 | DXSZCap | 245.2929 | 120000.5 | None | 1422641 | 380.8819 | 330.5434 | 1205451000 | 1420834 | 380.4908 | 330.1638 | 1207740000 | 7.3667 | 0.0015945 | 0.0015475 | -9331.6997 | -0.093317 | 6.1733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.397 | DXSZCap | 211.0638 | 120000.5 | None | 1294884 | 308.723 | 255.218 | 319803500 | 1293552 | 308.3288 | 254.8205 | 320908700 | 6.3109 | 0.0018678 | 0.0018832 | -5236.3319 | -0.052363 | 2.5054 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.089 | DXSZCap | 240.5754 | 120000.5 | None | 1438212 | 432.9996 | 374.7195 | 184818800 | 1436453 | 432.4464 | 374.1953 | 185561300 | 7.3116 | 0.0022991 | 0.0021787 | -3086.3501 | -0.030864 | 15.274 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 8.299 | DXSZCap | 221.2075 | 120000.5 | None | 1366460 | 366.4541 | 310.234 | 111671500 | 1364804 | 366.0777 | 309.8578 | 112167800 | 7.4862 | 0.0017018 | 0.0017007 | -2243.5945 | -0.022436 | 62.1278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 4.354 | DXSZCap | 242.0928 | 120000.5 | None | 1454621 | 416.3309 | 359.8059 | 100990800 | 1452770 | 415.8149 | 359.3175 | 101456100 | 7.6458 | 0.0021314 | 0.0020177 | -1921.9901 | -0.01922 | 33.2899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.151 | DXSZCap | 220.8871 | 120000.5 | None | 1368397 | 339.1538 | 279.5334 | 83494880 | 1366732 | 338.8189 | 279.1721 | 83857300 | 7.5378 | 0.0015161 | 0.0016358 | -1640.7479 | -0.016407 | 8.676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 23.6 | DXSZCap | 237.9151 | 120000.5 | None | 1480764 | 397.58 | 347.0109 | 16904280 | 1478917 | 397.0971 | 346.5413 | 17013210 | 7.7633 | 0.0020297 | 0.0019738 | -457.8523 | -0.0045785 | 183.2132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 8.036 | DXSZCap | 231.7311 | 120000.5 | None | 1464859 | 383.8884 | 327.0046 | 2222540 | 1462944 | 383.4399 | 326.5887 | 2245741 | 8.2639 | 0.0019357 | 0.0017949 | -100.1203 | -0.0010012 | 66.4086 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 28.036 | DXSZCap | 260.5676 | 120000.5 | None | 1524874 | 420.8338 | 352.7131 | 13472460 | 1522843 | 420.301 | 352.2389 | 13573490 | 7.7945 | 0.0020447 | 0.0018199 | -387.7305 | -0.0038773 | 218.5272 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 21.926 | DXSZCap | 325.2331 | 120000.5 | None | 1547301 | 486.1441 | 415.3447 | 33115790 | 1545053 | 485.4364 | 414.6943 | 33350040 | 6.912 | 0.0021759 | 0.0019998 | -720.2527 | -0.0072025 | 151.5518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 26.527 | DXSZCap | 299.2302 | 120000.5 | None | 1565809 | 489.6916 | 414.1266 | 38749650 | 1563599 | 488.9914 | 413.4929 | 39025390 | 7.3856 | 0.0023397 | 0.0021177 | -921.4978 | -0.009215 | 195.9183 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.058 | DXSZCap | 332.3756 | 120000.5 | None | 1579182 | 477.8608 | 436.7026 | 290890100 | 1576835 | 477.2236 | 436.0257 | 292173500 | 7.0613 | 0.0019172 | 0.0020365 | -3861.2941 | -0.038613 | 14.5321 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 7.36 | DXSZCap | 298.0963 | 120000.5 | None | 1516920 | 456.9359 | 415.2325 | 236687400 | 1514792 | 456.3336 | 414.6125 | 237742300 | 7.1386 | 0.0020206 | 0.0020799 | -3538.7887 | -0.035388 | 52.5403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 7.417 | DXSZCap | 333.0156 | 120000.5 | None | 1596721 | 468.5898 | 426.6957 | 235763300 | 1594315 | 467.9177 | 426.0232 | 236927000 | 7.2249 | 0.0020183 | 0.0020193 | -3494.4307 | -0.034944 | 53.587 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 4.175 | DXSZCap | 335.569 | 120000.5 | None | 1583280 | 463.3557 | 400.7171 | 273682200 | 1580941 | 462.7677 | 400.1501 | 274913800 | 6.9703 | 0.0017522 | 0.0016899 | -3670.1842 | -0.036702 | 29.1008 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 3.29 | DXSZCap | 430.3481 | 120000.5 | None | 1873208 | 533.0138 | 476.5217 | 9830180 | 1869920 | 532.2413 | 475.7994 | 9943332 | 7.6403 | 0.0017949 | 0.0016785 | -262.9314 | -0.0026293 | 25.1367 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.87 | DXSZCap | 243.1096 | 120000.5 | None | 1400498 | 374.7773 | 325.7801 | 1234139000 | 1398710 | 374.3487 | 325.3725 | 1236457000 | 7.3547 | 0.0017633 | 0.0016766 | -9534.7935 | -0.095348 | 6.3986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.148 | DXSZCap | 207.3423 | 120000.5 | None | 1272917 | 302.3193 | 250.4007 | 328143600 | 1271611 | 301.9344 | 250.0265 | 329342900 | 6.2988 | 0.0018563 | 0.0018047 | -5784.1538 | -0.057842 | 0.93222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.222 | DXSZCap | 238.2843 | 120000.5 | None | 1414217 | 425.936 | 369.1219 | 194505500 | 1412481 | 425.3894 | 368.6052 | 195231600 | 7.2854 | 0.0022937 | 0.0021686 | -3047.2006 | -0.030472 | 8.9028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 4.758 | DXSZCap | 218.3888 | 120000.5 | None | 1342987 | 359.7003 | 305.0006 | 118410800 | 1341359 | 359.3307 | 304.6464 | 118912800 | 7.4546 | 0.0016927 | 0.0016219 | -2298.6525 | -0.022987 | 35.469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.678 | DXSZCap | 239.7587 | 120000.5 | None | 1430249 | 409.2971 | 354.2729 | 106639600 | 1428423 | 408.79 | 353.7913 | 107098600 | 7.616 | 0.0021151 | 0.0020084 | -1914.4244 | -0.019144 | 20.3956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.668 | DXSZCap | 218.0153 | 120000.5 | None | 1344655 | 332.516 | 274.4715 | 88509720 | 1343021 | 332.1599 | 274.1158 | 88909840 | 7.4949 | 0.0016334 | 0.0016317 | -1835.2838 | -0.018353 | 5.0066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 11.995 | DXSZCap | 235.1928 | 120000.5 | None | 1456121 | 391.6707 | 342.679 | 20267540 | 1454302 | 391.1906 | 342.1847 | 20387080 | 7.7341 | 0.0020414 | 0.0021018 | -508.2638 | -0.0050826 | 92.7703 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.075 | DXSZCap | 229.0434 | 120000.5 | None | 1440186 | 377.8752 | 322.4425 | 2869416 | 1438303 | 377.4328 | 322.0216 | 2893177 | 8.2212 | 0.0019317 | 0.0018375 | -103.7402 | -0.0010374 | 33.5012 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 14.163 | DXSZCap | 259.8805 | 120000.5 | None | 1500591 | 415.008 | 348.4763 | 16600340 | 1498581 | 414.4794 | 347.9948 | 16691150 | 7.7343 | 0.0020338 | 0.0018526 | -349.4298 | -0.0034943 | 109.5412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 11.159 | DXSZCap | 324.6697 | 120000.5 | None | 1524040 | 480.5919 | 411.383 | 40727790 | 1521804 | 479.8874 | 410.7355 | 41037320 | 6.887 | 0.0021697 | 0.0019944 | -953.3688 | -0.0095337 | 76.852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.442 | DXSZCap | 298.6247 | 120000.5 | None | 1542175 | 484.033 | 410.1436 | 46640240 | 1539984 | 483.3364 | 409.512 | 46947190 | 7.337 | 0.0023325 | 0.002115 | -1027.879 | -0.010279 | 98.6235 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.098 | DXSZCap | 328.7036 | 120000.5 | None | 1553121 | 469.4576 | 429.5618 | 296431700 | 1550805 | 468.8303 | 428.9216 | 297777500 | 7.0459 | 0.0019082 | 0.0019477 | -4094.2661 | -0.040943 | 7.7364 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 5.008 | DXSZCap | 294.7135 | 120000.5 | None | 1491480 | 448.5987 | 408.3532 | 241800800 | 1489386 | 448.007 | 407.708 | 242874100 | 7.1052 | 0.0020076 | 0.0021892 | -3641.8417 | -0.036418 | 35.5829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 4.459 | DXSZCap | 329.2906 | 120000.5 | None | 1570536 | 460.3131 | 419.8926 | 240862100 | 1568164 | 459.6917 | 419.2541 | 242061300 | 7.2034 | 0.0018872 | 0.0019391 | -3641.768 | -0.036418 | 32.1198 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.1 | DXSZCap | 331.669 | 120000.5 | None | 1556886 | 454.7357 | 393.832 | 280241600 | 1554575 | 454.1536 | 393.2819 | 281591600 | 6.9678 | 0.0017551 | 0.0016587 | -4070.3237 | -0.040703 | 14.6324 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.668 | DXSZCap | 426.2621 | 120000.5 | None | 1843436 | 523.9517 | 469.2139 | 10114990 | 1840190 | 523.1964 | 468.4945 | 10231370 | 7.615 | 0.0017717 | 0.0016877 | -273.0245 | -0.0027302 | 12.7019 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.522 | DXSZCap | 239.2305 | 120000.5 | None | 1376754 | 367.5822 | 319.9365 | 1251871000 | 1374998 | 367.1497 | 319.5301 | 1254169000 | 7.3402 | 0.0018081 | 0.0016991 | -9605.7972 | -0.096058 | 3.8316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.066 | DXSZCap | 204.791 | 120000.5 | None | 1251447 | 296.3466 | 245.9123 | 338355700 | 1250159 | 295.9676 | 245.5442 | 339480000 | 6.2893 | 0.0018507 | 0.0017976 | -5489.9868 | -0.0549 | 0.4151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.5 | DXSZCap | 234.9914 | 120000.5 | None | 1390155 | 417.9964 | 362.8117 | 195148400 | 1388448 | 417.4582 | 362.3029 | 195884200 | 7.2641 | 0.0022904 | 0.0021655 | -3131.1788 | -0.031312 | 3.632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.903 | DXSZCap | 215.9562 | 120000.5 | None | 1321007 | 353.4286 | 300.2073 | 118928200 | 1319400 | 353.021 | 299.8561 | 119490300 | 7.4413 | 0.0018872 | 0.0016263 | -2602.8431 | -0.026028 | 14.1608 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.094 | DXSZCap | 237.5752 | 120000.5 | None | 1407346 | 402.5801 | 349.101 | 107380900 | 1405540 | 402.0777 | 348.6167 | 107839500 | 7.6018 | 0.0021149 | 0.0020384 | -1930.3358 | -0.019303 | 8.3164 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.278 | DXSZCap | 215.6246 | 120000.5 | None | 1322523 | 326.4371 | 269.9645 | 88549620 | 1320909 | 326.1122 | 269.6092 | 88948980 | 7.4852 | 0.0015067 | 0.0016479 | -1852.1079 | -0.018521 | 2.0809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 5.344 | DXSZCap | 232.7169 | 120000.5 | None | 1432921 | 385.2472 | 337.7755 | 20216380 | 1431121 | 384.7613 | 337.3111 | 20342460 | 7.7347 | 0.0020879 | 0.0019956 | -541.7741 | -0.0054177 | 41.3343 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.957 | DXSZCap | 226.5992 | 120000.5 | None | 1417189 | 371.593 | 317.6495 | 2865060 | 1415328 | 371.1556 | 317.2412 | 2887848 | 8.2127 | 0.0019305 | 0.0018017 | -100.5652 | -0.0010057 | 16.0723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 6.476 | DXSZCap | 257.7156 | 120000.5 | None | 1476953 | 408.3062 | 343.4816 | 16656860 | 1474963 | 407.7836 | 343.0145 | 16766600 | 7.7217 | 0.0020281 | 0.0018123 | -425.8183 | -0.0042582 | 50.0057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 5.625 | DXSZCap | 322.2498 | 120000.5 | None | 1500552 | 473.421 | 405.9501 | 40952900 | 1498337 | 472.7241 | 405.3085 | 41279380 | 6.8735 | 0.0021626 | 0.001991 | -1013.1271 | -0.010131 | 38.6637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 11.101 | DXSZCap | 293.1572 | 120000.5 | None | 1514999 | 473.588 | 401.9607 | 41344580 | 1512848 | 472.91 | 401.3431 | 41595620 | 7.3374 | 0.0023128 | 0.0021067 | -856.3323 | -0.0085633 | 81.452 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.58 | DXSZCap | 326.1659 | 120000.5 | None | 1529130 | 462.4166 | 423.8846 | 304448600 | 1526833 | 461.7964 | 423.226 | 305860800 | 7.0424 | 0.0019012 | 0.0020192 | -4329.6991 | -0.043297 | 4.0846 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.704 | DXSZCap | 292.2807 | 120000.5 | None | 1467787 | 441.4243 | 402.5935 | 248831200 | 1465714 | 440.8417 | 401.9901 | 249979100 | 7.0925 | 0.0019935 | 0.0020645 | -3927.3884 | -0.039274 | 19.1781 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.304 | DXSZCap | 326.7383 | 120000.5 | None | 1546382 | 453.2189 | 414.2811 | 247914500 | 1544033 | 452.6046 | 413.6505 | 249144900 | 7.1892 | 0.0018802 | 0.00193 | -3765.7054 | -0.037657 | 16.564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.587 | DXSZCap | 329.283 | 120000.5 | None | 1533030 | 447.8137 | 388.4335 | 288228900 | 1530740 | 447.2441 | 387.8758 | 289536400 | 6.9545 | 0.0017297 | 0.0016938 | -3970.7487 | -0.039707 | 11.0368 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.449 | DXSZCap | 423.7227 | 120000.5 | None | 1817573 | 516.689 | 463.4933 | 10538060 | 1814345 | 515.9339 | 462.7747 | 10641900 | 7.6182 | 0.0017821 | 0.0016959 | -245.0659 | -0.0024507 | 11.0388 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.345 | DXSZCap | 236.5394 | 120000.5 | None | 1354259 | 361.1288 | 314.8207 | 1273229000 | 1352522 | 360.7434 | 314.4284 | 1275574000 | 7.3434 | 0.001629 | 0.0016586 | -9913.783 | -0.099138 | 2.5335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 204.75 | 120000.5 | None | 1251501 | 296.4023 | 245.9435 | 326045800 | 1250214 | 296.0232 | 245.5747 | 327207100 | 6.2857 | 0.0018516 | 0.0018012 | -5671.7936 | -0.056718 | 0.25143 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 234.19 | 120000.5 | None | 1389815 | 417.3651 | 362.1261 | 186814500 | 1388112 | 416.8302 | 361.6196 | 187569100 | 7.2719 | 0.002284 | 0.0021629 | -3222.1703 | -0.032222 | 2.0725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.22 | DXSZCap | 215.906 | 120000.5 | None | 1321024 | 353.1936 | 299.9853 | 113726000 | 1319416 | 352.8277 | 299.6349 | 114230400 | 7.4477 | 0.0016947 | 0.0016226 | -2336.2015 | -0.023362 | 9.0862 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.601 | DXSZCap | 236.8165 | 120000.5 | None | 1407034 | 402.1848 | 348.6719 | 102306600 | 1405232 | 401.6841 | 348.1963 | 102788200 | 7.6093 | 0.0021142 | 0.002008 | -2033.6419 | -0.020336 | 4.5732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.162 | DXSZCap | 215.5721 | 120000.5 | None | 1322612 | 326.4076 | 269.9177 | 85283240 | 1320999 | 326.0828 | 269.5625 | 85653500 | 7.4824 | 0.0015066 | 0.0016474 | -1717.5691 | -0.017176 | 1.2122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.446 | DXSZCap | 232.7169 | 120000.5 | None | 1432921 | 385.2472 | 337.7755 | 20216380 | 1431121 | 384.7613 | 337.3111 | 20342460 | 7.7347 | 0.0020879 | 0.0019956 | -541.7741 | -0.0054177 | 26.6538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 226.5992 | 120000.5 | None | 1417189 | 371.593 | 317.6495 | 2865060 | 1415328 | 371.1556 | 317.2412 | 2887848 | 8.2127 | 0.0019305 | 0.0018017 | -100.5652 | -0.0010057 | 9.2147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.128 | DXSZCap | 257.7156 | 120000.5 | None | 1476953 | 408.3062 | 343.4816 | 16656860 | 1474963 | 407.7836 | 343.0145 | 16766600 | 7.7217 | 0.0020281 | 0.0018123 | -425.8183 | -0.0042582 | 31.8751 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.381 | DXSZCap | 322.2498 | 120000.5 | None | 1500552 | 473.421 | 405.9501 | 40952900 | 1498337 | 472.7241 | 405.3085 | 41279380 | 6.8735 | 0.0021626 | 0.001991 | -1013.1271 | -0.010131 | 23.2395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.974 | DXSZCap | 292.1954 | 120000.5 | None | 1514225 | 472.7151 | 401.1133 | 38805700 | 1512077 | 472.0196 | 400.4755 | 39049940 | 7.3512 | 0.0023804 | 0.002183 | -835.8789 | -0.0083588 | 43.9163 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.325 | DXSZCap | 324.9322 | 120000.5 | None | 1527951 | 461.3347 | 422.6812 | 290421100 | 1525659 | 460.7183 | 422.0267 | 291759600 | 7.0538 | 0.0018968 | 0.0020144 | -4119.3205 | -0.041193 | 2.2925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 291.1674 | 120000.5 | None | 1467003 | 440.6506 | 401.7111 | 237309500 | 1464937 | 440.0702 | 401.1103 | 238372300 | 7.0956 | 0.0019931 | 0.0020634 | -3650.1345 | -0.036501 | 8.7701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.464 | DXSZCap | 325.4892 | 120000.5 | None | 1544956 | 452.1811 | 413.1287 | 236482600 | 1542617 | 451.5703 | 412.5002 | 237659000 | 7.1861 | 0.0018765 | 0.001931 | -3614.2519 | -0.036143 | 10.5205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 328.1075 | 120000.5 | None | 1531754 | 446.8382 | 387.4951 | 274739400 | 1529470 | 446.2714 | 386.9357 | 275990300 | 6.9611 | 0.0017274 | 0.0017049 | -3812.4704 | -0.038125 | 6.0283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 422.2129 | 120000.5 | None | 1814763 | 515.1636 | 461.8567 | 9552936 | 1811546 | 514.4182 | 461.1266 | 9661315 | 7.6194 | 0.0017653 | 0.0017293 | -256.6928 | -0.0025669 | 5.9203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 236.4658 | 120000.5 | None | 1354071 | 360.773 | 314.4081 | 1245271000 | 1352337 | 360.389 | 314.0187 | 1247609000 | 7.333 | 0.0016239 | 0.001647 | -9887.2634 | -0.098873 | 1.4739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 202.1914 | 120000.5 | None | 1253325 | 297.6531 | 246.4526 | 245302300 | 1252035 | 297.2719 | 246.0831 | 246228400 | 6.3801 | 0.0018855 | 0.0018276 | -4580.3143 | -0.045803 | 0.2552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 233.4323 | 120000.5 | None | 1389485 | 416.7243 | 361.4531 | 178720100 | 1387786 | 416.1898 | 360.9487 | 179432600 | 7.2783 | 0.00229 | 0.0021605 | -3052.2772 | -0.030523 | 2.0743 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.22 | DXSZCap | 215.8549 | 120000.5 | None | 1321042 | 352.9798 | 299.7085 | 108936700 | 1319434 | 352.615 | 299.3585 | 109417100 | 7.4494 | 0.0016899 | 0.0016215 | -2225.5688 | -0.022256 | 9.0883 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.601 | DXSZCap | 236.0292 | 120000.5 | None | 1406729 | 401.7538 | 348.227 | 97671280 | 1404930 | 401.2546 | 347.7526 | 98128320 | 7.6219 | 0.0021151 | 0.0020099 | -1936.3707 | -0.019364 | 4.5808 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.162 | DXSZCap | 215.5721 | 120000.5 | None | 1322612 | 326.4076 | 269.9177 | 85283240 | 1320999 | 326.0828 | 269.5625 | 85653500 | 7.4824 | 0.0015066 | 0.0016474 | -1717.5691 | -0.017176 | 1.2122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.446 | DXSZCap | 232.7169 | 120000.5 | None | 1432921 | 385.2472 | 337.7755 | 20216380 | 1431121 | 384.7613 | 337.3111 | 20342460 | 7.7347 | 0.0020879 | 0.0019956 | -541.7741 | -0.0054177 | 26.6538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 226.539 | 120000.5 | None | 1417033 | 371.2604 | 317.3535 | 2651853 | 1415171 | 370.8223 | 316.946 | 2676986 | 8.2193 | 0.0019339 | 0.001799 | -110.9433 | -0.0011094 | 9.2221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.128 | DXSZCap | 256.9414 | 120000.5 | None | 1476479 | 407.7974 | 342.9553 | 15497440 | 1474490 | 407.2769 | 342.4899 | 15607530 | 7.7411 | 0.002026 | 0.0018113 | -428.4634 | -0.0042846 | 31.9551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.381 | DXSZCap | 318.4076 | 120000.5 | None | 1497501 | 469.9538 | 402.5807 | 30998270 | 1495310 | 469.2682 | 401.9502 | 31224270 | 6.8811 | 0.0021531 | 0.0019803 | -709.7821 | -0.0070978 | 23.2651 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.974 | DXSZCap | 291.2034 | 120000.5 | None | 1513440 | 471.8033 | 400.2348 | 36627880 | 1511299 | 471.1309 | 399.6232 | 36838850 | 7.3523 | 0.0023092 | 0.0021003 | -724.4765 | -0.0072448 | 43.9223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.325 | DXSZCap | 304.3696 | 120000.5 | None | 1511120 | 448.2179 | 405.6845 | 111702000 | 1508950 | 447.6369 | 405.1016 | 112395000 | 7.1295 | 0.0019089 | 0.0019152 | -2276.8371 | -0.022768 | 2.3171 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 284.1117 | 120000.5 | None | 1463063 | 436.4404 | 395.7607 | 170587400 | 1461029 | 435.8509 | 395.1769 | 171485700 | 7.1592 | 0.0020751 | 0.0020551 | -3161.7848 | -0.031618 | 8.8487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.464 | DXSZCap | 310.5889 | 120000.5 | None | 1530682 | 442.8297 | 400.9798 | 122426600 | 1528435 | 442.2448 | 400.3862 | 123127500 | 7.2346 | 0.0018832 | 0.0019112 | -2256.6804 | -0.022567 | 10.5915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 307.352 | 120000.5 | None | 1515333 | 434.5101 | 372.0757 | 107654500 | 1513175 | 433.9768 | 371.5581 | 108275900 | 7.0213 | 0.0017353 | 0.0016843 | -2021.7859 | -0.020218 | 6.0804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 396.5439 | 120000.5 | None | 1771433 | 494.7224 | 438.7934 | 1823850 | 1768420 | 493.965 | 438.1023 | 1857901 | 7.5981 | 0.0019101 | 0.0017427 | -85.8694 | -0.00085869 | 5.9038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 219.7642 | 120000.5 | None | 1347511 | 352.9578 | 304.7387 | 618700000 | 1345868 | 352.5993 | 304.3927 | 620394800 | 7.4762 | 0.001631 | 0.0015744 | -7711.9004 | -0.077119 | 1.5027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 190.2372 | 120000.5 | None | 1127674 | 269.2834 | 222.5577 | 334377500 | 1126484 | 268.9341 | 222.2187 | 335581000 | 6.2553 | 0.0018363 | 0.0017823 | -6326.3112 | -0.063263 | 0.18766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 223.9643 | 120000.5 | None | 1256122 | 385.4596 | 334.6021 | 240119300 | 1254523 | 384.9566 | 334.1243 | 241022300 | 7.1395 | 0.0022459 | 0.0021337 | -4031.893 | -0.040319 | 1.5279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.915 | DXSZCap | 203.2049 | 120000.5 | None | 1188660 | 322.4422 | 273.6199 | 151021800 | 1187179 | 322.1046 | 273.2941 | 151653800 | 7.2882 | 0.0016617 | 0.0016033 | -3110.1616 | -0.031102 | 6.6687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 225.3377 | 120000.5 | None | 1270381 | 369.9498 | 320.9685 | 134049500 | 1268705 | 369.4834 | 320.5229 | 134619800 | 7.4377 | 0.0020695 | 0.0019775 | -2530.8679 | -0.025309 | 3.3544 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 202.6598 | 120000.5 | None | 1189120 | 296.7337 | 245.0915 | 119111700 | 1187638 | 296.4311 | 244.7559 | 119659300 | 7.3127 | 0.0014929 | 0.0016563 | -2702.0656 | -0.027021 | 0.89216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.584 | DXSZCap | 219.9099 | 120000.5 | None | 1292833 | 354.4264 | 311.5312 | 29749490 | 1291169 | 353.9806 | 311.0933 | 29925860 | 7.5667 | 0.0020276 | 0.0019911 | -802.0102 | -0.0080201 | 19.5524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.841 | DXSZCap | 213.6631 | 120000.5 | None | 1277351 | 340.9552 | 291.5835 | 4758616 | 1275635 | 340.5463 | 291.2005 | 4795789 | 8.0313 | 0.0019137 | 0.0017925 | -173.9795 | -0.0017398 | 6.7544 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.096 | DXSZCap | 246.2802 | 120000.5 | None | 1335708 | 376.3389 | 316.6325 | 23002220 | 1333851 | 375.8506 | 316.1934 | 23137050 | 7.5402 | 0.0019828 | 0.0017831 | -547.4659 | -0.0054747 | 23.3444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.536 | DXSZCap | 307.5161 | 120000.5 | None | 1359107 | 437.1287 | 374.9521 | 44993200 | 1357026 | 436.477 | 374.3649 | 45308910 | 6.7671 | 0.0021191 | 0.0019097 | -1026.6455 | -0.010266 | 17.1614 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.479 | DXSZCap | 281.8414 | 120000.5 | None | 1375256 | 439.8532 | 373.3984 | 52164280 | 1373224 | 439.2117 | 372.8131 | 52530820 | 7.2097 | 0.0022763 | 0.0020768 | -1300.5186 | -0.013005 | 32.2924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 294.5854 | 120000.5 | None | 1374827 | 416.7913 | 377.9611 | 157659400 | 1372763 | 416.2369 | 377.4049 | 158573200 | 7.0065 | 0.0018821 | 0.0018881 | -3101.9872 | -0.03102 | 1.7096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.927 | DXSZCap | 274.5663 | 120000.5 | None | 1328244 | 404.9796 | 368.1312 | 230156800 | 1326316 | 404.3834 | 367.5417 | 231214000 | 7.022 | 0.0021711 | 0.0021469 | -3850.4364 | -0.038504 | 6.5094 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.097 | DXSZCap | 300.8333 | 120000.5 | None | 1394111 | 411.5943 | 373.5639 | 170029500 | 1391962 | 411.0386 | 372.9674 | 171019300 | 7.1435 | 0.0018475 | 0.0019827 | -3290.1938 | -0.032902 | 7.8364 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.649 | DXSZCap | 297.2199 | 120000.5 | None | 1378591 | 402.9802 | 344.9615 | 152481300 | 1376529 | 402.4762 | 344.493 | 153367200 | 6.9376 | 0.0016957 | 0.0015762 | -2980.6218 | -0.029806 | 4.5025 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.583 | DXSZCap | 386.2843 | 120000.5 | None | 1625845 | 461.8238 | 410.7586 | 3069212 | 1622959 | 461.1674 | 410.1377 | 3116104 | 7.4712 | 0.0016991 | 0.0016073 | -121.3924 | -0.0012139 | 4.3557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 208.0225 | 120000.5 | None | 1217184 | 323.6543 | 279.1001 | 783183600 | 1215649 | 323.3169 | 278.7752 | 785013000 | 7.379 | 0.0016222 | 0.001562 | -8794.2425 | -0.087942 | 1.1216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 189.8246 | 120000.5 | None | 1124015 | 268.5548 | 221.9298 | 312984200 | 1122826 | 268.2058 | 221.5912 | 314130300 | 6.2637 | 0.0018385 | 0.0017838 | -6037.6775 | -0.060377 | 0.18791 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 222.9789 | 120000.5 | None | 1251790 | 383.9018 | 333.1413 | 233106300 | 1250200 | 383.4018 | 332.6661 | 234004700 | 7.1307 | 0.0022424 | 0.0021308 | -4029.0811 | -0.040291 | 1.526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.915 | DXSZCap | 202.8286 | 120000.5 | None | 1184725 | 321.3364 | 272.6195 | 146684000 | 1183247 | 320.9999 | 272.2945 | 147312700 | 7.2869 | 0.0016593 | 0.0016023 | -3099.6622 | -0.030997 | 6.6676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 224.2389 | 120000.5 | None | 1266005 | 368.6329 | 319.7507 | 129872000 | 1264335 | 368.1666 | 319.3063 | 130426100 | 7.4474 | 0.0020796 | 0.0019815 | -2471.0256 | -0.02471 | 3.3588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 202.2317 | 120000.5 | None | 1185312 | 295.8227 | 244.2742 | 112765700 | 1183831 | 295.5212 | 243.9345 | 113260700 | 7.3233 | 0.0014906 | 0.0016796 | -2447.6879 | -0.024477 | 0.89344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 2.584 | DXSZCap | 219.3924 | 120000.5 | None | 1288088 | 352.3002 | 309.4211 | 26146510 | 1286430 | 351.8602 | 308.9893 | 26300110 | 7.5572 | 0.0020055 | 0.0019679 | -700.1153 | -0.0070012 | 19.5279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.841 | DXSZCap | 213.2091 | 120000.5 | None | 1272876 | 339.4664 | 290.233 | 4397663 | 1271165 | 339.0593 | 289.8515 | 4429603 | 8.025 | 0.0019094 | 0.0017892 | -149.806 | -0.0014981 | 6.749 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 3.096 | DXSZCap | 244.3563 | 120000.5 | None | 1330559 | 374.393 | 314.8525 | 20519660 | 1328708 | 373.9083 | 314.4171 | 20655170 | 7.575 | 0.0019834 | 0.0017818 | -554.5591 | -0.0055456 | 23.4522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.536 | DXSZCap | 306.1541 | 120000.5 | None | 1354195 | 435.2701 | 373.2908 | 42813340 | 1352120 | 434.6221 | 372.6922 | 43128810 | 6.7776 | 0.0021166 | 0.0019552 | -1030.4289 | -0.010304 | 17.1881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 4.479 | DXSZCap | 280.5228 | 120000.5 | None | 1370303 | 437.9833 | 371.7164 | 49977670 | 1368283 | 437.3454 | 371.1354 | 50308420 | 7.2008 | 0.0022739 | 0.0020711 | -1179.0487 | -0.01179 | 32.2526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 292.8346 | 120000.5 | None | 1369490 | 414.7198 | 375.9086 | 148524500 | 1367438 | 414.17 | 375.3567 | 149413900 | 7.0074 | 0.0018774 | 0.0018846 | -3037.2094 | -0.030372 | 1.7098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.927 | DXSZCap | 273.0413 | 120000.5 | None | 1323394 | 403.2868 | 366.4105 | 220809500 | 1321475 | 402.6943 | 365.8249 | 221827000 | 7.0282 | 0.0021698 | 0.0021445 | -3726.5422 | -0.037265 | 6.5152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 1.097 | DXSZCap | 299.0918 | 120000.5 | None | 1388503 | 409.5756 | 371.4729 | 161814200 | 1386369 | 409.0247 | 370.8831 | 162761600 | 7.1349 | 0.0018419 | 0.001972 | -3167.5893 | -0.031676 | 7.827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.649 | DXSZCap | 295.5318 | 120000.5 | None | 1373146 | 400.958 | 343.159 | 143630200 | 1371095 | 400.3964 | 342.6577 | 144456200 | 6.94 | 0.0019002 | 0.0016962 | -2794.9615 | -0.02795 | 4.5041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.583 | DXSZCap | 384.257 | 120000.5 | None | 1618507 | 459.3508 | 408.3593 | 2758528 | 1615635 | 458.6973 | 407.741 | 2794328 | 7.4742 | 0.0017005 | 0.001609 | -93.1668 | -0.00093167 | 4.3574 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 207.6119 | 120000.5 | None | 1213120 | 322.4443 | 277.9955 | 760553600 | 1211590 | 322.1054 | 277.6725 | 762418600 | 7.3695 | 0.0016323 | 0.0015558 | -8983.1073 | -0.089831 | 1.1202 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 180.7226 | 120000.5 | None | 996472.6 | 240.2426 | 197.9688 | 447713000 | 995363 | 239.9213 | 197.6564 | 449248400 | 6.1398 | 0.0017774 | 0.0017286 | -8495.896 | -0.084959 | 0.061398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 213.9655 | 120000.5 | None | 1116326 | 353.0209 | 306.5201 | 317377700 | 1114828 | 352.5452 | 306.0681 | 318524100 | 7.0011 | 0.0022231 | 0.0021122 | -5357.8727 | -0.053579 | 0.49708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 193.387 | 120000.5 | None | 1051558 | 291.8609 | 247.233 | 213003300 | 1050180 | 291.5439 | 246.9067 | 213848400 | 7.1256 | 0.0016392 | 0.0016875 | -4369.993 | -0.0437 | 2.1733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.15 | DXSZCap | 215.5257 | 120000.5 | None | 1129173 | 338.1897 | 293.4811 | 184183000 | 1127605 | 337.7492 | 293.0395 | 184907600 | 7.2752 | 0.0020436 | 0.0020486 | -3362.0115 | -0.03362 | 1.0913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 192.8104 | 120000.5 | None | 1051173 | 267.186 | 219.9106 | 164899200 | 1049795 | 266.8797 | 219.591 | 165583300 | 7.1469 | 0.0015888 | 0.0016576 | -3548.0445 | -0.03548 | 0.28588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.861 | DXSZCap | 210.0913 | 120000.5 | None | 1148030 | 322.8787 | 283.8986 | 41641500 | 1146478 | 322.4608 | 283.4862 | 41883750 | 7.3873 | 0.0019891 | 0.001963 | -1153.0704 | -0.011531 | 6.3604 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.281 | DXSZCap | 203.9113 | 120000.5 | None | 1133095 | 310.308 | 265.0314 | 9089720 | 1131501 | 309.9204 | 264.6691 | 9167038 | 7.8171 | 0.0019006 | 0.0017769 | -379.1746 | -0.0037917 | 2.1966 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.032 | DXSZCap | 235.2773 | 120000.5 | None | 1189482 | 344.1354 | 289.0688 | 33131580 | 1187742 | 343.6768 | 288.6546 | 33347220 | 7.3955 | 0.0019495 | 0.0017605 | -916.5354 | -0.0091654 | 7.6322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.845 | DXSZCap | 296.8892 | 120000.5 | None | 1215533 | 403.8141 | 346.4375 | 64423050 | 1213552 | 403.1943 | 345.8647 | 64871650 | 6.6725 | 0.0020876 | 0.0019293 | -1511.0017 | -0.01511 | 5.6383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.493 | DXSZCap | 271.2675 | 120000.5 | None | 1230119 | 406.1893 | 344.6345 | 73687760 | 1228198 | 405.5826 | 344.0765 | 74107300 | 7.0816 | 0.0022368 | 0.002057 | -1546.5913 | -0.015466 | 10.5728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 282.8069 | 120000.5 | None | 1231279 | 383.8133 | 348.501 | 214183200 | 1229326 | 383.2876 | 347.9534 | 215285200 | 6.9058 | 0.0018591 | 0.0019363 | -3896.6521 | -0.038967 | 0.55937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.309 | DXSZCap | 263.8342 | 120000.5 | None | 1186572 | 371.9904 | 338.8973 | 301476800 | 1184747 | 371.489 | 338.3414 | 302719600 | 6.9172 | 0.0019006 | 0.0021069 | -4710.5342 | -0.047105 | 2.1374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.365 | DXSZCap | 289.4048 | 120000.5 | None | 1249832 | 378.3326 | 343.8757 | 229325100 | 1247796 | 377.8077 | 343.3041 | 230490700 | 7.0351 | 0.0018137 | 0.0019749 | -4027.5762 | -0.040276 | 2.5678 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 285.5845 | 120000.5 | None | 1234559 | 369.6408 | 316.2626 | 206372400 | 1232605 | 369.1671 | 315.8093 | 207446200 | 6.8421 | 0.0016586 | 0.0015874 | -3760.0079 | -0.0376 | 1.4847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 374.2693 | 120000.5 | None | 1471642 | 427.0724 | 380.3399 | 4999038 | 1468878 | 426.4522 | 379.6865 | 5071483 | 7.3851 | 0.0016572 | 0.001746 | -193.5638 | -0.0019356 | 1.4401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 198.0523 | 120000.5 | None | 1081028 | 293.612 | 252.7699 | 944054500 | 1079588 | 293.2928 | 252.4645 | 946050100 | 7.2708 | 0.0016118 | 0.001542 | -10076.1249 | -0.10076 | 0.36354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 180.7222 | 120000.5 | None | 996472.6 | 240.2424 | 197.9687 | 447713000 | 995363 | 239.9214 | 197.6564 | 449303200 | 6.1398 | 0.0017762 | 0.0017283 | -8799.1387 | -0.087991 | 0.061398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 213.8097 | 120000.5 | None | 1116326 | 353.0209 | 306.52 | 317380200 | 1114804 | 352.541 | 306.0605 | 318570100 | 7.1185 | 0.0022445 | 0.0021493 | -5565.2299 | -0.055652 | 0.50541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 193.3869 | 120000.5 | None | 1051558 | 291.8608 | 247.233 | 213003300 | 1050180 | 291.5439 | 246.9067 | 213876400 | 7.1256 | 0.0016386 | 0.0016875 | -4514.7834 | -0.045148 | 2.1733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.15 | DXSZCap | 215.3689 | 120000.5 | None | 1129173 | 338.1898 | 293.4811 | 184182900 | 1127583 | 337.7459 | 293.0525 | 184935900 | 7.3827 | 0.0020611 | 0.0019898 | -3496.3271 | -0.034963 | 1.1074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 192.8103 | 120000.5 | None | 1051174 | 267.1859 | 219.9106 | 164899200 | 1049795 | 266.8797 | 219.5909 | 165606600 | 7.1521 | 0.0015882 | 0.0016579 | -3668.8913 | -0.036689 | 0.28608 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.861 | DXSZCap | 210.091 | 120000.5 | None | 1148030 | 322.8787 | 283.8986 | 41641480 | 1146478 | 322.4609 | 283.4863 | 41891390 | 7.3873 | 0.0019886 | 0.0019623 | -1189.5321 | -0.011895 | 6.3604 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.281 | DXSZCap | 203.9111 | 120000.5 | None | 1133095 | 310.308 | 265.0314 | 9089714 | 1131501 | 309.9202 | 264.6691 | 9169339 | 7.8171 | 0.0019017 | 0.0017769 | -390.4888 | -0.0039049 | 2.1966 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.032 | DXSZCap | 235.1132 | 120000.5 | None | 1189482 | 344.1354 | 289.0688 | 33131570 | 1187731 | 343.6722 | 288.6473 | 33357260 | 7.4475 | 0.0019702 | 0.0017926 | -959.9205 | -0.0095992 | 7.6858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.845 | DXSZCap | 296.7069 | 120000.5 | None | 1215533 | 403.8141 | 346.4375 | 64423020 | 1213513 | 403.1974 | 345.8606 | 64888820 | 6.8081 | 0.0020784 | 0.0019445 | -1569.8993 | -0.015699 | 5.7528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.493 | DXSZCap | 271.0891 | 120000.5 | None | 1230119 | 406.1896 | 344.6345 | 73687730 | 1228165 | 405.5803 | 344.0847 | 74124710 | 7.208 | 0.0022473 | 0.0020281 | -1611.9426 | -0.016119 | 10.7615 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 282.6268 | 120000.5 | None | 1231278 | 383.8133 | 348.5009 | 214183200 | 1229280 | 383.2852 | 347.9697 | 215330000 | 7.0694 | 0.0018686 | 0.0018797 | -4057.6477 | -0.040576 | 0.57262 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.309 | DXSZCap | 263.6613 | 120000.5 | None | 1186572 | 371.9904 | 338.8972 | 301476800 | 1184708 | 371.471 | 338.3666 | 302767800 | 7.0697 | 0.0019701 | 0.0020124 | -4896.4341 | -0.048964 | 2.1845 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.365 | DXSZCap | 289.2246 | 120000.5 | None | 1249832 | 378.3326 | 343.8757 | 229325200 | 1247755 | 377.7992 | 343.2957 | 230537400 | 7.1813 | 0.001844 | 0.0020051 | -4191.2066 | -0.041912 | 2.6212 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 285.4124 | 120000.5 | None | 1234559 | 369.6408 | 316.2625 | 206372400 | 1232558 | 369.1638 | 315.8066 | 207490700 | 7.0109 | 0.0016713 | 0.0015975 | -3918.1899 | -0.039182 | 1.5214 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 374.0725 | 120000.5 | None | 1471641 | 427.0723 | 380.3399 | 4999034 | 1468828 | 426.4469 | 379.7029 | 5073912 | 7.5199 | 0.001672 | 0.0017027 | -200.1697 | -0.0020017 | 1.4664 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 198.0524 | 120000.5 | None | 1081028 | 293.612 | 252.7698 | 944054600 | 1079588 | 293.2929 | 252.4645 | 946119800 | 7.2708 | 0.0016112 | 0.0015417 | -10427.5448 | -0.10428 | 0.36354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.591 | DXSZCap | 185.795 | 129997 | None | 1297626 | 342.6288 | 244.5391 | 709997200 | 1296194 | 342.2341 | 244.1844 | 711443500 | 7.7074 | 0.0021242 | 0.0019089 | -7784.3866 | -0.077844 | 4.5551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 4.226 | DXSZCap | 214.6647 | 129997 | None | 1420648 | 458.1756 | 348.7436 | 410124000 | 1418853 | 457.6139 | 348.2616 | 411073000 | 8.3619 | 0.0026165 | 0.0022454 | -4420.8478 | -0.044208 | 35.3373 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 22.644 | DXSZCap | 192.5724 | 129997 | None | 1365674 | 392.6058 | 288.673 | 354490900 | 1363952 | 392.2227 | 288.3403 | 355314600 | 8.9421 | 0.0019894 | 0.0017278 | -4277.3518 | -0.042774 | 202.4847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 8.189 | DXSZCap | 210.6972 | 129997 | None | 1439595 | 437.8833 | 331.419 | 293362000 | 1437725 | 437.3733 | 330.9802 | 294101200 | 8.8753 | 0.0024205 | 0.0020826 | -3508.3527 | -0.035084 | 72.6798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.912 | DXSZCap | 192.1737 | 129997 | None | 1366348 | 366.771 | 260.3584 | 362982700 | 1364635 | 366.4403 | 260.0353 | 363850200 | 8.9138 | 0.0017207 | 0.0016815 | -4514.145 | -0.045141 | 17.0432 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 30.359 | DXSZCap | 201.0986 | 129997 | None | 1470595 | 419.2596 | 320.6365 | 151624400 | 1468714 | 418.7843 | 320.2092 | 152076700 | 9.3536 | 0.0023631 | 0.0021247 | -2249.1456 | -0.022491 | 283.9666 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 6.4 | DXSZCap | 197.4807 | 129997 | None | 1455393 | 405.4739 | 300.8651 | 99779220 | 1453466 | 405.0344 | 300.4889 | 100161300 | 9.7579 | 0.0022253 | 0.0019053 | -1934.7712 | -0.019348 | 62.4507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 35.823 | DXSZCap | 232.7215 | 129997 | None | 1502203 | 442.3009 | 323.092 | 120225600 | 1500154 | 441.7807 | 322.6767 | 120655500 | 8.8045 | 0.0022354 | 0.0017844 | -1847.2726 | -0.018473 | 315.4042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 28.11 | DXSZCap | 288.6614 | 129997 | None | 1523880 | 507.8891 | 383.196 | 162187800 | 1521619 | 507.1844 | 382.6089 | 162832700 | 7.8327 | 0.0024412 | 0.002034 | -2234.1052 | -0.022341 | 220.1774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 12.807 | DXSZCap | 266.7487 | 129997 | None | 1539260 | 510.5812 | 380.6041 | 176199500 | 1537049 | 509.885 | 380.0392 | 176826700 | 8.2887 | 0.00261 | 0.0021176 | -2351.2765 | -0.023513 | 106.1534 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.568 | DXSZCap | 294.4016 | 129997 | None | 1552008 | 505.623 | 413.3713 | 474879100 | 1549690 | 504.9602 | 412.7391 | 476292400 | 7.8736 | 0.0022513 | 0.0021476 | -4800.5847 | -0.048006 | 20.2194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 11.684 | DXSZCap | 263.8326 | 129997 | None | 1492096 | 480.9546 | 387.8481 | 419517800 | 1489975 | 480.3483 | 387.2693 | 420694100 | 8.0392 | 0.0022978 | 0.0021938 | -4458.5091 | -0.044585 | 93.9299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.345 | DXSZCap | 295.7815 | 129997 | None | 1568762 | 493.2838 | 399.3334 | 400361200 | 1566386 | 492.646 | 398.7245 | 401646300 | 8.033 | 0.0021562 | 0.0020585 | -4344.7607 | -0.043448 | 75.068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.919 | DXSZCap | 297.7893 | 129997 | None | 1555753 | 489.8908 | 371.8757 | 498670100 | 1553430 | 489.184 | 371.3054 | 500095600 | 7.8008 | 0.0023734 | 0.0019152 | -4786.9418 | -0.047869 | 22.7706 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.459 | DXSZCap | 388.3374 | 129997 | None | 1828629 | 549.2507 | 442.1731 | 72406980 | 1825390 | 548.4959 | 441.4993 | 72848420 | 8.3407 | 0.0019436 | 0.0017351 | -1136.7436 | -0.011367 | 12.1691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.838 | DXSZCap | 202.8135 | 129997 | None | 1371174 | 396.1262 | 299.8113 | 1447637000 | 1369492 | 395.7424 | 299.4623 | 1449814000 | 8.2933 | 0.0018923 | 0.0017211 | -10734.0018 | -0.10734 | 6.9498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.397 | DXSZCap | 183.0857 | 129997 | None | 1267525 | 335.5672 | 238.1382 | 725701200 | 1266120 | 335.1794 | 237.7905 | 727129900 | 7.674 | 0.002118 | 0.0018993 | -7803.4477 | -0.078034 | 3.0466 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.089 | DXSZCap | 212.4229 | 129997 | None | 1388826 | 450.3201 | 341.5867 | 420436200 | 1387056 | 449.7654 | 341.1109 | 421383100 | 8.3324 | 0.0026111 | 0.0022399 | -4457.6168 | -0.044576 | 17.4065 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 8.299 | DXSZCap | 189.8784 | 129997 | None | 1334226 | 385.1119 | 281.862 | 361698000 | 1332534 | 384.735 | 281.5317 | 362650000 | 8.911 | 0.0019849 | 0.0017397 | -5013.7343 | -0.050137 | 73.9521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 4.354 | DXSZCap | 208.4354 | 129997 | None | 1407285 | 430.2591 | 324.4239 | 299993200 | 1405444 | 429.7574 | 323.9925 | 300652700 | 8.8325 | 0.0024068 | 0.0020697 | -3164.0495 | -0.03164 | 38.4566 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.151 | DXSZCap | 189.4533 | 129997 | None | 1334837 | 359.4826 | 253.8292 | 370356400 | 1333156 | 359.1574 | 253.5118 | 371266000 | 8.8729 | 0.001716 | 0.0016753 | -4801.1824 | -0.048012 | 10.2127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 23.6 | DXSZCap | 198.3956 | 129997 | None | 1437576 | 411.6606 | 313.6585 | 154788200 | 1435727 | 411.1929 | 313.2375 | 155293600 | 9.3198 | 0.0023572 | 0.0021217 | -2547.4359 | -0.025474 | 219.9464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 8.036 | DXSZCap | 194.779 | 129997 | None | 1422503 | 398.0194 | 294.0325 | 102161300 | 1420610 | 397.585 | 293.6615 | 102520300 | 9.7187 | 0.0022304 | 0.0019047 | -1843.1149 | -0.018431 | 78.0995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 28.036 | DXSZCap | 230.4891 | 129997 | None | 1469025 | 434.6504 | 316.1114 | 123017800 | 1467001 | 434.1376 | 315.6889 | 123472600 | 8.7813 | 0.0022252 | 0.0018329 | -1973.195 | -0.019732 | 246.1932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 21.926 | DXSZCap | 286.3186 | 129997 | None | 1491241 | 499.9167 | 375.9861 | 166324200 | 1489003 | 499.2191 | 375.405 | 166957400 | 7.8165 | 0.0024363 | 0.0020294 | -2211.5223 | -0.022115 | 171.3839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 26.527 | DXSZCap | 264.4064 | 129997 | None | 1506300 | 502.5421 | 373.3173 | 180482500 | 1504112 | 501.8497 | 372.7583 | 181098100 | 8.2751 | 0.0026189 | 0.0021139 | -2328.234 | -0.023282 | 219.5146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.058 | DXSZCap | 291.9474 | 129997 | None | 1519719 | 497.7566 | 406.0859 | 488501300 | 1517427 | 497.1006 | 405.4607 | 489973100 | 7.8507 | 0.002247 | 0.0021417 | -5041.3199 | -0.050413 | 16.1568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 7.36 | DXSZCap | 261.437 | 129997 | None | 1459957 | 473.022 | 380.4273 | 430789000 | 1457854 | 472.4227 | 379.8551 | 431987700 | 8.044 | 0.0022925 | 0.0021887 | -4585.0432 | -0.04585 | 59.2039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 7.417 | DXSZCap | 293.3648 | 129997 | None | 1536273 | 485.34 | 391.9253 | 412104600 | 1533932 | 484.7076 | 391.3304 | 413388900 | 7.9798 | 0.0021558 | 0.0020277 | -4377.8259 | -0.043778 | 59.1864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 4.175 | DXSZCap | 295.4173 | 129997 | None | 1523465 | 481.9698 | 364.7025 | 512633300 | 1521165 | 481.3671 | 364.1965 | 514146800 | 7.7856 | 0.0020401 | 0.0017126 | -5123.2608 | -0.051233 | 32.5049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 3.29 | DXSZCap | 385.7741 | 129997 | None | 1794295 | 541.1846 | 434.747 | 74199460 | 1791081 | 540.4368 | 433.9718 | 74632200 | 8.3313 | 0.0019384 | 0.0020095 | -1121.7445 | -0.011217 | 27.41 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.87 | DXSZCap | 200.1161 | 129997 | None | 1340454 | 388.7567 | 293.0049 | 1482757000 | 1338804 | 388.3782 | 292.6609 | 1485053000 | 8.2452 | 0.0018911 | 0.0017193 | -11473.3377 | -0.11473 | 7.1733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.148 | DXSZCap | 179.5362 | 129997 | None | 1237171 | 328.2509 | 231.6105 | 739851200 | 1235797 | 327.872 | 231.2702 | 741369000 | 7.6531 | 0.0021104 | 0.0018953 | -8454.0074 | -0.08454 | 1.1327 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.222 | DXSZCap | 209.7898 | 129997 | None | 1356297 | 442.0504 | 333.9897 | 434504600 | 1354563 | 441.506 | 333.5219 | 435476500 | 8.2654 | 0.0025952 | 0.0022299 | -4632.7326 | -0.046327 | 10.1003 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 4.758 | DXSZCap | 186.8475 | 129997 | None | 1302096 | 377.2623 | 274.6928 | 373185900 | 1300440 | 376.8918 | 274.3713 | 374109900 | 8.8628 | 0.0019832 | 0.0017208 | -4945.2083 | -0.049452 | 42.1694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.678 | DXSZCap | 205.8345 | 129997 | None | 1374122 | 422.1222 | 316.9241 | 309450000 | 1372312 | 421.6271 | 316.4996 | 310197600 | 8.7935 | 0.0024054 | 0.0020622 | -3632.0438 | -0.03632 | 23.5489 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.668 | DXSZCap | 186.2919 | 129997 | None | 1302682 | 351.822 | 247.0325 | 382331200 | 1301037 | 351.5029 | 246.7215 | 383226600 | 8.8302 | 0.001713 | 0.0016698 | -4806.4364 | -0.048064 | 5.8986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 11.995 | DXSZCap | 197.9894 | 129997 | None | 1404202 | 406.4264 | 308.1447 | 186050300 | 1402382 | 405.9547 | 307.7237 | 186563900 | 9.1924 | 0.0023828 | 0.0021264 | -2594.0789 | -0.025941 | 110.263 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.075 | DXSZCap | 194.1085 | 129997 | None | 1388446 | 391.9531 | 287.9215 | 125735800 | 1386585 | 391.5223 | 287.5539 | 126149700 | 9.5874 | 0.0022193 | 0.0018941 | -2132.3125 | -0.021323 | 39.0687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 14.163 | DXSZCap | 234.2333 | 129997 | None | 1437969 | 430.6069 | 311.107 | 151924200 | 1435945 | 430.0887 | 310.6937 | 152393000 | 8.641 | 0.0022124 | 0.0017643 | -2001.4233 | -0.020014 | 122.3819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 11.159 | DXSZCap | 290.4428 | 129997 | None | 1462305 | 497.7976 | 372.4827 | 208819500 | 1460060 | 497.0881 | 371.9004 | 209562700 | 7.7296 | 0.0024426 | 0.002005 | -2558.8515 | -0.025589 | 86.2543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.442 | DXSZCap | 268.5859 | 129997 | None | 1477310 | 500.6211 | 369.7724 | 223636000 | 1475124 | 499.9176 | 369.2103 | 224374600 | 8.1389 | 0.0026195 | 0.0020927 | -2749.9585 | -0.0275 | 109.4034 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.098 | DXSZCap | 288.2823 | 129997 | None | 1485329 | 488.5181 | 397.4711 | 499281300 | 1483064 | 487.8727 | 396.8359 | 500794900 | 7.8569 | 0.0022389 | 0.0022034 | -5250.4092 | -0.052504 | 8.6269 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 5.008 | DXSZCap | 257.909 | 129997 | None | 1426155 | 463.8078 | 371.9272 | 439821200 | 1424093 | 463.2193 | 371.3657 | 441016200 | 7.9951 | 0.0022816 | 0.002177 | -4633.4179 | -0.046334 | 40.0393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 4.459 | DXSZCap | 289.5625 | 129997 | None | 1501690 | 476.2471 | 383.3732 | 420839700 | 1499378 | 475.6247 | 382.7839 | 422109900 | 7.9845 | 0.0021496 | 0.0020353 | -4386.6181 | -0.043866 | 35.6027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.1 | DXSZCap | 291.6688 | 129997 | None | 1488957 | 472.6958 | 356.3128 | 525651500 | 1486694 | 472.1034 | 355.7421 | 527206700 | 7.7588 | 0.0020308 | 0.0019568 | -5332.0745 | -0.053321 | 16.2935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.668 | DXSZCap | 381.6856 | 129997 | None | 1756241 | 531.4732 | 425.7964 | 76693950 | 1753059 | 530.7411 | 425.1395 | 77153620 | 8.3367 | 0.0019181 | 0.0017211 | -1204.3158 | -0.012043 | 13.9056 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.522 | DXSZCap | 196.3167 | 129997 | None | 1308637 | 380.6054 | 285.4261 | 1510201000 | 1307023 | 380.2301 | 285.0907 | 1512497000 | 8.2214 | 0.0019119 | 0.0017081 | -11695.3873 | -0.11695 | 4.2916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.066 | DXSZCap | 176.7241 | 129997 | None | 1207089 | 321.0714 | 225.2057 | 754301200 | 1205743 | 320.7003 | 224.8727 | 755774000 | 7.6164 | 0.0020999 | 0.0018847 | -8333.8923 | -0.083339 | 0.50268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.5 | DXSZCap | 206.479 | 129997 | None | 1323704 | 433.223 | 325.9775 | 439554100 | 1322003 | 432.6881 | 325.5194 | 440532800 | 8.2381 | 0.0025905 | 0.0022185 | -4739.949 | -0.047399 | 4.1191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.903 | DXSZCap | 184.0478 | 129997 | None | 1271168 | 369.7246 | 267.8972 | 375345900 | 1269542 | 369.3597 | 267.5659 | 376199200 | 8.8347 | 0.0019826 | 0.0017999 | -4636.2968 | -0.046363 | 16.8124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.094 | DXSZCap | 203.2934 | 129997 | None | 1342081 | 414.218 | 309.7234 | 312140100 | 1340298 | 413.7317 | 309.3064 | 312912700 | 8.7706 | 0.0023923 | 0.0020512 | -3800.4182 | -0.038004 | 9.595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.278 | DXSZCap | 183.5401 | 129997 | None | 1271677 | 344.5598 | 240.5772 | 384998400 | 1270058 | 344.2189 | 240.271 | 385964300 | 8.821 | 0.0018573 | 0.0016683 | -5262.6116 | -0.052626 | 2.4522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 5.344 | DXSZCap | 195.1275 | 129997 | None | 1371659 | 398.7829 | 301.1864 | 187482000 | 1369873 | 398.3169 | 300.7709 | 187990900 | 9.153 | 0.0023882 | 0.0021292 | -2608.0389 | -0.02608 | 48.9136 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.957 | DXSZCap | 191.2935 | 129997 | None | 1356090 | 384.4311 | 281.0686 | 126910800 | 1354260 | 384.0061 | 280.7062 | 127295900 | 9.5665 | 0.0022217 | 0.0018945 | -2013.137 | -0.020131 | 18.7215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 6.476 | DXSZCap | 231.7099 | 129997 | None | 1405065 | 422.7141 | 304.0753 | 153386600 | 1403073 | 422.2024 | 303.6706 | 153904100 | 8.597 | 0.0022082 | 0.0017464 | -2233.396 | -0.022334 | 55.6739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 5.625 | DXSZCap | 287.6491 | 129997 | None | 1429692 | 489.4267 | 365.0038 | 210996500 | 1427478 | 488.7271 | 364.3959 | 211774200 | 7.6969 | 0.002432 | 0.0021132 | -2703.6414 | -0.027036 | 43.2949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 11.101 | DXSZCap | 258.0974 | 129997 | None | 1438090 | 484.5832 | 357.4082 | 190126600 | 1435980 | 483.9053 | 356.8607 | 190779100 | 8.1752 | 0.0026265 | 0.0021212 | -2528.1152 | -0.025281 | 90.753 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.58 | DXSZCap | 285.3571 | 129997 | None | 1452472 | 480.2472 | 389.7325 | 511939800 | 1450246 | 479.6098 | 389.1056 | 513441600 | 7.8008 | 0.0022338 | 0.0021968 | -5262.879 | -0.052629 | 4.5244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.704 | DXSZCap | 255.0967 | 129997 | None | 1393598 | 455.5307 | 364.0173 | 450412000 | 1391572 | 454.9499 | 363.464 | 451656900 | 7.9421 | 0.0022767 | 0.0021691 | -4880.1092 | -0.048801 | 21.4754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.304 | DXSZCap | 286.7456 | 129997 | None | 1468629 | 467.9299 | 375.667 | 431321000 | 1466348 | 467.3169 | 375.0833 | 432656100 | 7.9548 | 0.0021378 | 0.0020355 | -4656.0435 | -0.04656 | 18.3278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.587 | DXSZCap | 288.9254 | 129997 | None | 1456288 | 464.5799 | 348.8895 | 538528600 | 1454052 | 463.9952 | 348.3661 | 540083200 | 7.739 | 0.0020236 | 0.0018113 | -5380.6277 | -0.053806 | 12.2818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.449 | DXSZCap | 378.6886 | 129997 | None | 1721087 | 523.0378 | 418.1081 | 78526180 | 1717958 | 522.3047 | 417.457 | 79021640 | 8.2627 | 0.0019359 | 0.0017194 | -1308.3575 | -0.013084 | 11.9727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.345 | DXSZCap | 193.3177 | 129997 | None | 1277706 | 372.952 | 278.4367 | 1541899000 | 1276121 | 372.5876 | 278.1059 | 1544120000 | 8.1989 | 0.0018852 | 0.0017112 | -11488.8585 | -0.11489 | 2.8286 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 175.7171 | 129997 | None | 1207698 | 321.3986 | 225.5885 | 707554200 | 1206352 | 321.0267 | 225.2551 | 709016800 | 7.66 | 0.0021164 | 0.0018974 | -8323.6051 | -0.083236 | 0.3064 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 203.5145 | 129997 | None | 1322721 | 430.7518 | 324.2862 | 407686200 | 1321032 | 430.2247 | 323.8322 | 408596100 | 8.2992 | 0.00259 | 0.0022308 | -4470.9352 | -0.044709 | 2.3653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.22 | DXSZCap | 182.9164 | 129997 | None | 1271748 | 368.9512 | 267.4166 | 349213000 | 1270123 | 368.5871 | 267.0869 | 350091300 | 8.8838 | 0.0019906 | 0.0018023 | -4801.6465 | -0.048016 | 10.8383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.601 | DXSZCap | 200.1883 | 129997 | None | 1341356 | 412.725 | 308.7761 | 288642900 | 1339588 | 412.242 | 308.3616 | 289323400 | 8.8317 | 0.0024127 | 0.0020707 | -3399.2994 | -0.033993 | 5.3078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.162 | DXSZCap | 182.3883 | 129997 | None | 1272316 | 344.4343 | 240.6443 | 358350800 | 1270699 | 344.0942 | 240.3392 | 359313400 | 8.8657 | 0.0018648 | 0.001673 | -5277.7516 | -0.052778 | 1.4362 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.446 | DXSZCap | 195.1275 | 129997 | None | 1371659 | 398.7829 | 301.1864 | 187482000 | 1369873 | 398.3169 | 300.7709 | 187990900 | 9.153 | 0.0023882 | 0.0021292 | -2608.0389 | -0.02608 | 31.5412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 191.2935 | 129997 | None | 1356090 | 384.4311 | 281.0686 | 126910800 | 1354260 | 384.0061 | 280.7062 | 127295900 | 9.5665 | 0.0022217 | 0.0018945 | -2013.137 | -0.020131 | 10.7336 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.128 | DXSZCap | 231.7099 | 129997 | None | 1405065 | 422.7141 | 304.0753 | 153386600 | 1403073 | 422.2024 | 303.6706 | 153904100 | 8.597 | 0.0022082 | 0.0017464 | -2233.396 | -0.022334 | 35.4882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.381 | DXSZCap | 287.6491 | 129997 | None | 1429692 | 489.4267 | 365.0038 | 210996500 | 1427478 | 488.7271 | 364.3959 | 211774200 | 7.6969 | 0.002432 | 0.0021132 | -2703.6414 | -0.027036 | 26.0231 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.974 | DXSZCap | 254.3673 | 129997 | None | 1435620 | 481.2848 | 355.323 | 172942400 | 1433527 | 480.6254 | 354.7917 | 173567500 | 8.2283 | 0.0025921 | 0.0020886 | -2457.4697 | -0.024575 | 49.1556 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.325 | DXSZCap | 280.8293 | 129997 | None | 1448653 | 476.3088 | 386.3274 | 466444200 | 1446458 | 475.6828 | 385.6966 | 467852200 | 7.8161 | 0.0022291 | 0.0022462 | -5013.7217 | -0.050137 | 2.5402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 250.886 | 129997 | None | 1391108 | 452.5719 | 361.5366 | 413799400 | 1389102 | 452.0026 | 360.9913 | 415005400 | 7.9957 | 0.0022693 | 0.0021734 | -4806.9638 | -0.04807 | 9.8826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.464 | DXSZCap | 282.2515 | 129997 | None | 1464048 | 464.1107 | 372.6323 | 394172000 | 1461804 | 463.5084 | 372.0589 | 395446400 | 7.9504 | 0.0021336 | 0.0020315 | -4515.1223 | -0.045151 | 11.6393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 284.5608 | 129997 | None | 1452198 | 460.8826 | 346.4305 | 491467700 | 1449995 | 460.2591 | 345.9489 | 492900700 | 7.7418 | 0.0021909 | 0.0016922 | -5035.83 | -0.050358 | 6.7044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 373.6355 | 129997 | None | 1712228 | 517.8348 | 413.8389 | 69035890 | 1709111 | 517.1228 | 413.2015 | 69434700 | 8.3424 | 0.0019056 | 0.0017059 | -1067.3771 | -0.010674 | 6.482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 191.9373 | 129997 | None | 1277012 | 371.3742 | 277.4326 | 1445581000 | 1275429 | 371.0089 | 277.1052 | 1447806000 | 8.2475 | 0.0019034 | 0.0017058 | -11592.3296 | -0.11592 | 1.6577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 174.7105 | 129997 | None | 1209434 | 322.1159 | 226.1058 | 652140000 | 1208083 | 321.7423 | 225.771 | 653498900 | 7.7328 | 0.0021381 | 0.0019163 | -7778.009 | -0.07778 | 0.30931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 200.4767 | 129997 | None | 1321797 | 428.3171 | 322.5583 | 375920700 | 1320124 | 427.7972 | 322.1096 | 376793400 | 8.3451 | 0.0025933 | 0.002238 | -4353.1236 | -0.043531 | 2.3784 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.22 | DXSZCap | 181.7651 | 129997 | None | 1272466 | 368.1724 | 267.0227 | 323378600 | 1270841 | 367.7798 | 266.6936 | 324195300 | 8.9401 | 0.0021603 | 0.0018108 | -4493.1619 | -0.044932 | 10.9069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.601 | DXSZCap | 197.4681 | 129997 | None | 1340865 | 411.2338 | 307.8449 | 265491200 | 1339108 | 410.7541 | 307.4334 | 266192000 | 8.8976 | 0.0024291 | 0.002084 | -3548.927 | -0.035489 | 5.3475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.162 | DXSZCap | 182.3883 | 129997 | None | 1272316 | 344.4343 | 240.6443 | 358350800 | 1270699 | 344.0942 | 240.3392 | 359313400 | 8.8657 | 0.0018648 | 0.001673 | -5277.7516 | -0.052778 | 1.4362 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.446 | DXSZCap | 195.1275 | 129997 | None | 1371659 | 398.7829 | 301.1864 | 187482000 | 1369873 | 398.3169 | 300.7709 | 187990900 | 9.153 | 0.0023882 | 0.0021292 | -2608.0389 | -0.02608 | 31.5412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 190.0804 | 129997 | None | 1356167 | 383.6014 | 280.5743 | 117313400 | 1354339 | 383.1782 | 280.2138 | 117709800 | 9.617 | 0.0022265 | 0.0018967 | -2085.4338 | -0.020854 | 10.7903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.128 | DXSZCap | 228.5822 | 129997 | None | 1403551 | 420.7509 | 302.9624 | 140707200 | 1401580 | 420.2331 | 302.5542 | 141144100 | 8.6227 | 0.0022652 | 0.0017858 | -1911.3475 | -0.019113 | 35.5946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.381 | DXSZCap | 273.5058 | 129997 | None | 1420547 | 476.8032 | 356.822 | 141373600 | 1418413 | 476.1431 | 356.2099 | 141998800 | 7.8024 | 0.0024135 | 0.0022379 | -2285.8749 | -0.022859 | 26.3799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.974 | DXSZCap | 250.5202 | 129997 | None | 1433177 | 477.9389 | 353.2213 | 156275400 | 1431104 | 477.2913 | 352.6929 | 156811600 | 8.2748 | 0.0025848 | 0.0021092 | -2140.346 | -0.021403 | 49.4335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.325 | DXSZCap | 267.1923 | 129997 | None | 1438886 | 467.0559 | 375.679 | 314820800 | 1436768 | 466.4531 | 375.1112 | 315795200 | 7.9269 | 0.002256 | 0.0021251 | -3646.8113 | -0.036468 | 2.5762 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 243.8223 | 129997 | None | 1387799 | 448.299 | 356.9557 | 342955600 | 1385823 | 447.7399 | 356.4239 | 343948800 | 8.1043 | 0.0022931 | 0.0021811 | -4073.4581 | -0.040735 | 10.0169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.464 | DXSZCap | 270.9917 | 129997 | None | 1454405 | 456.7722 | 364.6983 | 293587200 | 1452221 | 456.1914 | 364.1479 | 294542800 | 8.0593 | 0.0021432 | 0.0020308 | -3526.3069 | -0.035263 | 11.7988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 271.26 | 129997 | None | 1442403 | 452.2048 | 337.6729 | 336780500 | 1440269 | 451.6548 | 337.2147 | 337828800 | 7.867 | 0.0020276 | 0.0016894 | -3864.5577 | -0.038646 | 6.8128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 357.7122 | 129997 | None | 1686820 | 503.829 | 398.9536 | 44944130 | 1683831 | 503.161 | 398.3583 | 45234240 | 8.3559 | 0.0018674 | 0.0016641 | -811.0151 | -0.0081102 | 6.4925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 184.0141 | 129997 | None | 1276243 | 367.7148 | 273.4258 | 1014492000 | 1274695 | 367.3646 | 273.1071 | 1016292000 | 8.4124 | 0.0019032 | 0.0017318 | -9781.8566 | -0.097819 | 1.6909 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 166.6901 | 129997 | None | 1126138 | 296.8984 | 212.7403 | 702525100 | 1124864 | 296.5484 | 212.4233 | 703935400 | 7.6429 | 0.0020997 | 0.0019017 | -8460.6086 | -0.084606 | 0.22929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 193.2286 | 129997 | None | 1233797 | 400.5992 | 307.0391 | 411408600 | 1232201 | 400.1021 | 306.6095 | 412355600 | 8.2596 | 0.0025727 | 0.0022229 | -4900.9315 | -0.049009 | 1.7676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.915 | DXSZCap | 172.5744 | 129997 | None | 1185078 | 340.9852 | 251.7247 | 349358800 | 1183549 | 340.6438 | 251.4238 | 350241000 | 8.8599 | 0.0019785 | 0.0017434 | -5111.9967 | -0.05112 | 8.1068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 189.5251 | 129997 | None | 1250525 | 383.2543 | 291.961 | 288624600 | 1248861 | 382.7997 | 291.5658 | 289300200 | 8.7798 | 0.002399 | 0.0020852 | -3564.6985 | -0.035647 | 3.9597 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 172.9526 | 129997 | None | 1184703 | 318.2772 | 226.7009 | 387032000 | 1183185 | 317.9822 | 226.4109 | 387949400 | 8.777 | 0.0017057 | 0.0016768 | -5304.3432 | -0.053043 | 1.0708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.584 | DXSZCap | 186.0682 | 129997 | None | 1279482 | 371.3916 | 285.9106 | 199478100 | 1277790 | 370.9478 | 285.5097 | 199991900 | 9.0934 | 0.002385 | 0.0021548 | -2761.3535 | -0.027614 | 23.4975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.841 | DXSZCap | 181.3113 | 129997 | None | 1264485 | 356.6147 | 265.6317 | 125286200 | 1262761 | 356.2133 | 265.2849 | 125697800 | 9.5085 | 0.0022135 | 0.0019124 | -2270.1289 | -0.022701 | 7.9967 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.096 | DXSZCap | 220.364 | 129997 | None | 1310963 | 392.9273 | 287.6944 | 151450400 | 1309088 | 392.452 | 287.3058 | 151931300 | 8.5086 | 0.002157 | 0.0017634 | -2182.2985 | -0.021823 | 26.3428 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.536 | DXSZCap | 265.1267 | 129997 | None | 1328803 | 447.701 | 340.6227 | 155188300 | 1326753 | 447.0679 | 340.0285 | 155823800 | 7.7322 | 0.002388 | 0.0022412 | -2396.9668 | -0.02397 | 19.6087 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.479 | DXSZCap | 243.106 | 129997 | None | 1341932 | 449.5933 | 337.4675 | 170544400 | 1339947 | 448.9693 | 336.9549 | 171176100 | 8.1652 | 0.0025668 | 0.0021085 | -2598.4555 | -0.025985 | 36.5718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 259.1446 | 129997 | None | 1348793 | 438.9897 | 359.8961 | 347928300 | 1346751 | 438.4121 | 359.3123 | 349092900 | 7.8798 | 0.0022287 | 0.0022528 | -4494.0161 | -0.04494 | 1.9227 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.927 | DXSZCap | 236.1985 | 129997 | None | 1298710 | 420.264 | 341.2068 | 376796700 | 1296817 | 419.7286 | 340.6908 | 377878300 | 8.0144 | 0.0022669 | 0.0021846 | -4579.1988 | -0.045792 | 7.4294 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.097 | DXSZCap | 263.0455 | 129997 | None | 1364072 | 428.7087 | 348.7752 | 323852600 | 1361963 | 428.1516 | 348.2433 | 324933200 | 8.0176 | 0.0021179 | 0.0020222 | -4108.0348 | -0.04108 | 8.7953 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.649 | DXSZCap | 263.2304 | 129997 | None | 1352078 | 424.4036 | 322.2197 | 372917400 | 1350025 | 423.8758 | 321.7761 | 374132800 | 7.7992 | 0.002005 | 0.0016855 | -4617.2471 | -0.046172 | 5.0617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.583 | DXSZCap | 349.3323 | 129997 | None | 1590689 | 475.309 | 383.3697 | 48330780 | 1587814 | 474.665 | 382.7897 | 48684470 | 8.23 | 0.0018435 | 0.0016603 | -1012.4743 | -0.010125 | 4.7981 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 175.5103 | 129997 | None | 1190552 | 341.5477 | 258.7516 | 1115577000 | 1189085 | 341.2141 | 258.4454 | 1117424000 | 8.3585 | 0.0019005 | 0.0017446 | -10523.6009 | -0.10524 | 1.2705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 164.6216 | 129997 | None | 1126110 | 296.9621 | 213.2897 | 617469200 | 1124836 | 296.6114 | 212.9715 | 618777900 | 7.739 | 0.0021301 | 0.0019329 | -7949.7449 | -0.079497 | 0.23217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 190.0615 | 129997 | None | 1231129 | 397.752 | 305.1257 | 380769800 | 1229552 | 397.2628 | 304.6953 | 381653700 | 8.2973 | 0.002574 | 0.0022645 | -4650.6009 | -0.046506 | 1.7756 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.915 | DXSZCap | 171.3485 | 129997 | None | 1184094 | 339.7748 | 250.9747 | 326562300 | 1182568 | 339.41 | 250.6627 | 327374000 | 8.9058 | 0.0021289 | 0.0018212 | -4737.128 | -0.047371 | 8.1488 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 186.7566 | 129997 | None | 1248275 | 381.3647 | 290.7725 | 265600800 | 1246622 | 380.9147 | 290.3825 | 266252900 | 8.8511 | 0.0024096 | 0.0020879 | -3491.7113 | -0.034917 | 3.9918 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 170.5496 | 129997 | None | 1184562 | 317.6211 | 226.7047 | 337396600 | 1183050 | 317.3257 | 226.4158 | 338280100 | 8.8655 | 0.0017323 | 0.0016941 | -5180.3118 | -0.051803 | 1.0816 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 2.584 | DXSZCap | 181.837 | 129997 | None | 1276896 | 367.158 | 283.273 | 161850100 | 1275222 | 366.7269 | 282.8796 | 162318400 | 9.206 | 0.0023709 | 0.0021635 | -2575.3839 | -0.025754 | 23.7884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.841 | DXSZCap | 178.6995 | 129997 | None | 1262997 | 354.5468 | 264.4628 | 107411500 | 1261278 | 354.1496 | 264.1192 | 107814100 | 9.6195 | 0.0022229 | 0.0019228 | -2252.9444 | -0.022529 | 8.09 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 3.096 | DXSZCap | 213.9268 | 129997 | None | 1306127 | 388.5741 | 285.2239 | 126688100 | 1304288 | 388.1042 | 284.8481 | 127132100 | 8.5964 | 0.0021965 | 0.001757 | -2075.4767 | -0.020755 | 26.6145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.536 | DXSZCap | 261.2992 | 129997 | None | 1324704 | 444.0471 | 338.2589 | 138620800 | 1322672 | 443.4244 | 337.7292 | 139182300 | 7.7765 | 0.002383 | 0.0020273 | -2148.8776 | -0.021489 | 19.7213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 4.479 | DXSZCap | 239.0912 | 129997 | None | 1337643 | 445.8234 | 335.0307 | 153940700 | 1335679 | 445.2091 | 334.5244 | 154550500 | 8.2144 | 0.0025695 | 0.0021175 | -2550.4912 | -0.025505 | 36.7925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 254.0311 | 129997 | None | 1343045 | 434.5267 | 356.0979 | 310517400 | 1341040 | 433.962 | 355.5247 | 311610200 | 7.8927 | 0.0022228 | 0.0022562 | -4301.8353 | -0.043018 | 1.9258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.927 | DXSZCap | 231.702 | 129997 | None | 1294438 | 416.8713 | 338.3909 | 342310300 | 1292576 | 416.3442 | 337.8821 | 343239700 | 8.0362 | 0.002275 | 0.0021959 | -4011.1862 | -0.040112 | 7.4495 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 1.097 | DXSZCap | 257.9218 | 129997 | None | 1357434 | 424.3489 | 345.1981 | 292218800 | 1355365 | 423.8054 | 344.6737 | 293174900 | 8.0218 | 0.002107 | 0.0020332 | -3706.9376 | -0.037069 | 8.7999 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.649 | DXSZCap | 258.3439 | 129997 | None | 1346054 | 420.2593 | 319.4679 | 332880300 | 1344034 | 419.7431 | 319.0088 | 333977700 | 7.819 | 0.0019982 | 0.001777 | -4247.8256 | -0.042478 | 5.0746 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.583 | DXSZCap | 343.5005 | 129997 | None | 1579408 | 469.4137 | 377.9525 | 41194930 | 1576578 | 468.7991 | 377.3876 | 41465870 | 8.2387 | 0.0017891 | 0.0016444 | -788.7617 | -0.0078876 | 4.8032 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 173.9536 | 129997 | None | 1188254 | 339.716 | 257.4956 | 1031358000 | 1186792 | 339.3873 | 257.1934 | 1033166000 | 8.4045 | 0.0018894 | 0.0017372 | -10393.579 | -0.10394 | 1.2775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 155.5825 | 129997 | None | 1018070 | 265.3447 | 196.9435 | 703585200 | 1016883 | 265.0253 | 196.6469 | 705007600 | 7.6294 | 0.0020525 | 0.0019064 | -9142.4169 | -0.091424 | 0.076294 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 181.149 | 129997 | None | 1117728 | 363.2476 | 286.4638 | 434864100 | 1116241 | 362.7846 | 286.0509 | 435794600 | 8.2087 | 0.0025559 | 0.0022792 | -5136.6544 | -0.051367 | 0.58282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 161.7676 | 129997 | None | 1072539 | 306.6382 | 233.1393 | 379267100 | 1071121 | 306.3194 | 232.8555 | 380210000 | 8.7657 | 0.0019706 | 0.0017544 | -5828.7318 | -0.058287 | 2.6735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.15 | DXSZCap | 178.0412 | 129997 | None | 1133453 | 347.4646 | 272.3454 | 306230400 | 1131904 | 347.0397 | 271.9685 | 306981000 | 8.7002 | 0.0023865 | 0.0021171 | -4215.8787 | -0.042159 | 1.305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 161.0049 | 129997 | None | 1072516 | 285.5431 | 209.9723 | 392742100 | 1071112 | 285.2683 | 209.7006 | 393765100 | 8.7202 | 0.0017066 | 0.0016873 | -6353.8458 | -0.063538 | 0.34881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.861 | DXSZCap | 172.0911 | 129997 | None | 1159875 | 334.0332 | 265.4979 | 190701400 | 1158312 | 333.6253 | 265.1205 | 191252300 | 9.0824 | 0.0023702 | 0.0021934 | -3201.2117 | -0.032012 | 7.8199 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.281 | DXSZCap | 168.6487 | 129997 | None | 1146863 | 321.6129 | 246.7046 | 132348900 | 1145263 | 321.2374 | 246.3754 | 132847300 | 9.4872 | 0.0022262 | 0.001952 | -2955.256 | -0.029553 | 2.6659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.032 | DXSZCap | 205.1775 | 129997 | None | 1188583 | 354.7921 | 267.2459 | 150312400 | 1186833 | 354.3488 | 266.8853 | 150771600 | 8.5292 | 0.0021607 | 0.0017578 | -2238.0623 | -0.022381 | 8.8021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.845 | DXSZCap | 252.1271 | 129997 | None | 1208080 | 409.0921 | 319.5172 | 165571500 | 1206140 | 408.4982 | 319.0065 | 166219200 | 7.6945 | 0.0023555 | 0.0020257 | -2568.9429 | -0.025689 | 6.5019 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.493 | DXSZCap | 229.9498 | 129997 | None | 1220141 | 410.6471 | 316.1749 | 182080900 | 1218274 | 410.0567 | 315.687 | 182703700 | 8.1192 | 0.0025677 | 0.0021219 | -2708.4169 | -0.027084 | 12.1219 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 244.2455 | 129997 | None | 1227244 | 399.7929 | 337.2621 | 358565800 | 1225334 | 399.2533 | 336.7339 | 359747900 | 7.82 | 0.0022091 | 0.0021626 | -4839.8035 | -0.048398 | 0.63342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.309 | DXSZCap | 222.4438 | 129997 | None | 1179646 | 381.9383 | 319.1981 | 391972500 | 1177877 | 381.4384 | 318.7071 | 393059200 | 7.9526 | 0.0022473 | 0.0022076 | -4885.2778 | -0.048853 | 2.4573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.365 | DXSZCap | 248.4227 | 129997 | None | 1241193 | 389.5289 | 326.0897 | 337327000 | 1239224 | 389.0107 | 325.5832 | 338406100 | 7.926 | 0.0020861 | 0.0020387 | -4343.8056 | -0.043438 | 2.893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 248.6701 | 129997 | None | 1229938 | 385.7632 | 300.8532 | 382297200 | 1228017 | 385.274 | 300.3777 | 383437800 | 7.7251 | 0.0019674 | 0.0019123 | -4586.8003 | -0.045868 | 1.6763 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 333.2695 | 129997 | None | 1456348 | 433.8451 | 358.614 | 51713930 | 1453611 | 433.246 | 357.9863 | 52035730 | 8.2126 | 0.0017977 | 0.0018836 | -965.585 | -0.0096558 | 1.6015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 164.0715 | 129997 | None | 1077632 | 307.2138 | 239.9293 | 1155714000 | 1076268 | 306.903 | 239.6402 | 1157539000 | 8.3134 | 0.0018942 | 0.0017622 | -11123.1979 | -0.11123 | 0.41567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 155.5809 | 129997 | None | 1018070 | 265.3446 | 196.9434 | 703585000 | 1016883 | 265.0253 | 196.6469 | 705082800 | 7.6295 | 0.0020518 | 0.001906 | -9627.1459 | -0.096271 | 0.076295 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 181.0208 | 129997 | None | 1117728 | 363.2477 | 286.4637 | 434864400 | 1116232 | 362.7829 | 286.0483 | 435798000 | 8.2642 | 0.0025675 | 0.0022948 | -5157.418 | -0.051574 | 0.58676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 161.7676 | 129997 | None | 1072539 | 306.6382 | 233.1393 | 379267100 | 1071121 | 306.3194 | 232.8554 | 380250400 | 8.7657 | 0.0019706 | 0.0017548 | -6078.4726 | -0.060785 | 2.6735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.15 | DXSZCap | 177.9071 | 129997 | None | 1133453 | 347.4646 | 272.3454 | 306230600 | 1131897 | 347.0382 | 271.9645 | 307004900 | 8.7461 | 0.0023964 | 0.0021412 | -4352.272 | -0.043523 | 1.3119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 161.0043 | 129997 | None | 1072516 | 285.5432 | 209.9723 | 392742100 | 1071112 | 285.2683 | 209.7006 | 393816000 | 8.7203 | 0.0017073 | 0.0016873 | -6670.0077 | -0.0667 | 0.34881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.861 | DXSZCap | 172.0907 | 129997 | None | 1159875 | 334.0333 | 265.4979 | 190701300 | 1158312 | 333.6252 | 265.1204 | 191278800 | 9.0824 | 0.0023715 | 0.0021938 | -3355.7891 | -0.033558 | 7.82 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.281 | DXSZCap | 168.6485 | 129997 | None | 1146863 | 321.6129 | 246.7047 | 132348900 | 1145263 | 321.2374 | 246.3755 | 132867200 | 9.4872 | 0.0022262 | 0.001952 | -3073.2567 | -0.030733 | 2.6659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.032 | DXSZCap | 205.0467 | 129997 | None | 1188580 | 354.7914 | 267.2451 | 150312400 | 1186831 | 354.3451 | 266.877 | 150788500 | 8.5298 | 0.0021767 | 0.0017954 | -2321.9106 | -0.023219 | 8.8027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.845 | DXSZCap | 251.9821 | 129997 | None | 1208077 | 409.0912 | 319.5163 | 165571300 | 1206115 | 408.4994 | 319.0042 | 166254300 | 7.7863 | 0.0023485 | 0.0020322 | -2710.51 | -0.027105 | 6.5794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.493 | DXSZCap | 229.7976 | 129997 | None | 1220139 | 410.6461 | 316.174 | 182080900 | 1218249 | 410.0593 | 315.6819 | 182735700 | 8.2246 | 0.0025535 | 0.0021413 | -2849.4641 | -0.028495 | 12.2794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 244.1005 | 129997 | None | 1227241 | 399.7918 | 337.2611 | 358566900 | 1225299 | 399.2574 | 336.7385 | 359794600 | 7.9557 | 0.002189 | 0.0021409 | -5029.4867 | -0.050295 | 0.64442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.309 | DXSZCap | 222.2991 | 129997 | None | 1179644 | 381.9373 | 319.1973 | 391973200 | 1177849 | 381.4337 | 318.7017 | 393098900 | 8.0747 | 0.0022657 | 0.0022297 | -5063.8985 | -0.050639 | 2.4951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.365 | DXSZCap | 248.2759 | 129997 | None | 1241190 | 389.5276 | 326.0886 | 337327900 | 1239184 | 389.0069 | 325.5785 | 338452700 | 8.0797 | 0.0020971 | 0.0020547 | -4530.4437 | -0.045304 | 2.9491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 248.5284 | 129997 | None | 1229936 | 385.7626 | 300.8522 | 382298000 | 1227975 | 385.2779 | 300.4306 | 383482000 | 7.8904 | 0.0019501 | 0.0016964 | -4764.0437 | -0.04764 | 1.7122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 333.1171 | 129997 | None | 1456343 | 433.8434 | 358.6127 | 51713730 | 1453564 | 433.2446 | 358.0573 | 52049930 | 8.3424 | 0.0017978 | 0.0016673 | -1009.2548 | -0.010093 | 1.6268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 164.0716 | 129997 | None | 1077632 | 307.2137 | 239.9293 | 1155714000 | 1076268 | 306.903 | 239.6402 | 1157618000 | 8.3134 | 0.0018935 | 0.0017622 | -11604.6899 | -0.11605 | 0.41567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.591 | DXSZCap | 15.5228 | 7999.929 | None | 56421.4 | 16.4932 | 11.2631 | 122245800 | 56331.79 | 16.4673 | 11.2411 | 122449200 | 5.7728 | 0.0016678 | 0.001413 | -13103.2851 | -0.13103 | 3.4117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 4.226 | DXSZCap | 17.9967 | 7999.929 | None | 66492.58 | 27.4543 | 21.2783 | 73292820 | 66371.34 | 27.4097 | 21.2399 | 73426990 | 6.7368 | 0.0024819 | 0.00213 | -7455.2724 | -0.074553 | 28.4697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 22.644 | DXSZCap | 16.673 | 7999.929 | None | 60857.84 | 21.6292 | 15.9699 | 60536420 | 60746.55 | 21.6012 | 15.9445 | 60662550 | 6.6749 | 0.0016794 | 0.0015234 | -7564.9235 | -0.075649 | 151.1456 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 8.189 | DXSZCap | 18.227 | 7999.929 | None | 67403.03 | 26.0362 | 19.6561 | 51651820 | 67276.01 | 25.9951 | 19.6159 | 51771580 | 6.9688 | 0.0022555 | 0.0022019 | -6570.4567 | -0.065705 | 57.0672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.912 | DXSZCap | 16.3391 | 7999.929 | None | 60857.27 | 19.5692 | 13.3261 | 49479560 | 60747.14 | 19.5443 | 13.3019 | 49584710 | 6.7403 | 0.0015233 | 0.001477 | -6435.4766 | -0.064355 | 12.8874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 30.359 | DXSZCap | 18.2744 | 7999.929 | None | 68012.32 | 24.309 | 18.3575 | 19136150 | 67887.69 | 24.2716 | 18.3263 | 19194690 | 6.8199 | 0.002049 | 0.001711 | -3203.3833 | -0.032034 | 207.0457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 6.4 | DXSZCap | 17.6856 | 7999.929 | None | 66516.12 | 22.9299 | 16.5655 | 9348202 | 66390.02 | 22.8968 | 16.5383 | 9383784 | 7.1301 | 0.0018722 | 0.0015342 | -2011.9207 | -0.020119 | 45.6326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 35.823 | DXSZCap | 19.2438 | 7999.929 | None | 71402.89 | 26.4116 | 18.6823 | 16866350 | 71267.63 | 26.369 | 18.6505 | 16921360 | 7.0288 | 0.0022114 | 0.0016525 | -2858.589 | -0.028586 | 251.7917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 28.11 | DXSZCap | 24.2374 | 7999.929 | None | 74095.01 | 31.7848 | 23.7096 | 25606560 | 73937.87 | 31.7274 | 23.6637 | 25697040 | 6.4834 | 0.0023655 | 0.0018951 | -3733.0681 | -0.037331 | 182.2472 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 12.807 | DXSZCap | 22.5958 | 7999.929 | None | 75568.31 | 32.5871 | 23.7901 | 26949210 | 75413.71 | 32.5293 | 23.7451 | 27037120 | 6.842 | 0.002557 | 0.0019915 | -3890.5471 | -0.038905 | 87.6253 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.568 | DXSZCap | 24.9867 | 7999.929 | None | 78063.35 | 31.9772 | 27.3541 | 87092820 | 77892.13 | 31.9223 | 27.3015 | 87285260 | 6.8525 | 0.0021967 | 0.0021025 | -7701.7072 | -0.077017 | 17.5971 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 11.684 | DXSZCap | 22.2497 | 7999.929 | None | 72612.86 | 29.4856 | 24.6349 | 80814590 | 72463.23 | 29.4351 | 24.5863 | 80983890 | 6.725 | 0.0022672 | 0.0021843 | -7609.1061 | -0.076091 | 78.5755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.345 | DXSZCap | 25.2483 | 7999.929 | None | 79260.41 | 30.8503 | 25.6119 | 76143540 | 79086.16 | 30.7972 | 25.5532 | 76316380 | 6.9014 | 0.0021036 | 0.0023236 | -6845.6042 | -0.068456 | 64.494 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.919 | DXSZCap | 25.1409 | 7999.929 | None | 78517.2 | 30.9748 | 23.8135 | 75481440 | 78346.84 | 30.9231 | 23.7702 | 75659300 | 6.7762 | 0.0020551 | 0.001721 | -7074.5284 | -0.070745 | 19.7798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.459 | DXSZCap | 32.2987 | 7999.929 | None | 101051.3 | 36.6564 | 29.9158 | 9780559 | 100809.1 | 36.5897 | 29.8584 | 9832991 | 7.4987 | 0.0020675 | 0.0017772 | -1623.3461 | -0.016233 | 10.9407 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.838 | DXSZCap | 18.257 | 7999.929 | None | 64291.77 | 22.6982 | 17.718 | 203211300 | 64164.88 | 22.6666 | 17.6884 | 203422900 | 6.9502 | 0.0017345 | 0.0016213 | -11590.0838 | -0.1159 | 5.8243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.397 | DXSZCap | 15.4109 | 7999.929 | None | 55319.65 | 16.164 | 11.0345 | 124055100 | 55231.02 | 16.1386 | 11.0128 | 124254900 | 5.7511 | 0.0016511 | 0.0014059 | -12964.8522 | -0.12965 | 2.2832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.089 | DXSZCap | 17.8966 | 7999.929 | None | 65305.81 | 27.0993 | 21.0195 | 74437930 | 65185.51 | 27.0551 | 20.9765 | 74578200 | 6.7219 | 0.002471 | 0.0024027 | -7837.7979 | -0.078378 | 14.0421 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 8.299 | DXSZCap | 16.5486 | 7999.929 | None | 59695.03 | 21.292 | 15.7192 | 61566170 | 59584.63 | 21.2639 | 15.6938 | 61689040 | 6.6712 | 0.0016987 | 0.0015349 | -7424.7868 | -0.074248 | 55.3647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 4.354 | DXSZCap | 18.1308 | 7999.929 | None | 66206.94 | 25.687 | 19.3901 | 52543050 | 66081.09 | 25.6466 | 19.3565 | 52660300 | 6.9412 | 0.0022307 | 0.0018532 | -6466.8784 | -0.064669 | 30.222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 1.151 | DXSZCap | 16.2149 | 7999.929 | None | 59684.05 | 19.2403 | 13.0856 | 50291620 | 59575.07 | 19.2154 | 13.0615 | 50395960 | 6.721 | 0.0015349 | 0.0014883 | -6434.8067 | -0.064348 | 7.7358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 23.6 | DXSZCap | 18.1505 | 7999.929 | None | 66788 | 23.9679 | 18.1031 | 19508360 | 66664.77 | 23.9307 | 18.072 | 19566090 | 6.7893 | 0.0020508 | 0.0017116 | -3180.624 | -0.031806 | 160.2283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 8.036 | DXSZCap | 17.5614 | 7999.929 | None | 65298.04 | 22.5929 | 16.3147 | 9561669 | 65173.13 | 22.5601 | 16.2878 | 9599238 | 7.1128 | 0.0018665 | 0.0015299 | -2139.2985 | -0.021393 | 57.1582 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 28.036 | DXSZCap | 19.1466 | 7999.929 | None | 70169.09 | 26.0661 | 18.4242 | 17182920 | 70034.94 | 26.0238 | 18.3926 | 17240260 | 7.0065 | 0.002211 | 0.0016504 | -2994.7923 | -0.029948 | 196.4336 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 21.926 | DXSZCap | 24.1411 | 7999.929 | None | 72878.49 | 31.4268 | 23.4456 | 26064860 | 72722.34 | 31.3698 | 23.3997 | 26157210 | 6.4682 | 0.0023611 | 0.0019027 | -3825.4268 | -0.038254 | 141.8223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 26.527 | DXSZCap | 22.4929 | 7999.929 | None | 74335.93 | 32.2232 | 23.5159 | 27432800 | 74182.89 | 32.1656 | 23.4713 | 27517490 | 6.8039 | 0.0025638 | 0.0019858 | -3765.1882 | -0.037652 | 180.4877 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.058 | DXSZCap | 24.8877 | 7999.929 | None | 76853 | 31.6221 | 27.0795 | 88264460 | 76682.88 | 31.5677 | 27.0271 | 88463600 | 6.8355 | 0.0021876 | 0.0021028 | -8001.5337 | -0.080015 | 14.0675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 7.36 | DXSZCap | 22.1469 | 7999.929 | None | 71410.18 | 29.1292 | 24.3661 | 81954340 | 71260.74 | 29.0788 | 24.3175 | 82126760 | 6.7477 | 0.0022777 | 0.0021944 | -7785.2892 | -0.077853 | 49.6629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 7.417 | DXSZCap | 25.1434 | 7999.929 | None | 78042.66 | 30.4974 | 25.3364 | 77176900 | 77868.73 | 30.445 | 25.2876 | 77355490 | 6.9175 | 0.0020858 | 0.0019409 | -7102.8459 | -0.071028 | 51.3072 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 4.175 | DXSZCap | 25.038 | 7999.929 | None | 77301.82 | 30.6201 | 23.5421 | 76497140 | 77132.7 | 30.5686 | 23.4993 | 76669890 | 6.7545 | 0.0020591 | 0.0017094 | -6899.5038 | -0.068995 | 28.2001 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 3.29 | DXSZCap | 32.1921 | 7999.929 | None | 99755.96 | 36.2939 | 29.6445 | 9967564 | 99514.16 | 36.2276 | 29.5721 | 10027500 | 7.5112 | 0.0020605 | 0.0022469 | -1861.8249 | -0.018618 | 24.7117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.87 | DXSZCap | 18.1338 | 7999.929 | None | 63133.73 | 22.3628 | 17.4652 | 204900700 | 63007.84 | 22.3314 | 17.4359 | 205111200 | 6.9423 | 0.0017279 | 0.0016176 | -11608.1881 | -0.11608 | 6.0398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.148 | DXSZCap | 14.0783 | 7999.929 | None | 53787.25 | 15.5558 | 10.6086 | 113802900 | 53706.31 | 15.5323 | 10.5886 | 113988600 | 5.7493 | 0.0016653 | 0.0014206 | -13190.5306 | -0.13191 | 0.85089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.222 | DXSZCap | 17.1795 | 7999.929 | None | 63236.92 | 26.092 | 20.163 | 75828540 | 63122.92 | 26.05 | 20.1271 | 75963060 | 6.6358 | 0.0024448 | 0.0020916 | -7830.281 | -0.078303 | 8.109 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 4.758 | DXSZCap | 15.8357 | 7999.929 | None | 57854.64 | 20.4874 | 15.0403 | 64080820 | 57750.71 | 20.4614 | 15.0162 | 64210490 | 6.563 | 0.0016419 | 0.001524 | -8188.4565 | -0.081885 | 31.2268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 2.678 | DXSZCap | 17.4286 | 7999.929 | None | 64066.06 | 24.726 | 18.5954 | 53938700 | 63946.93 | 24.6877 | 18.5635 | 54056850 | 6.8353 | 0.0021994 | 0.0018284 | -6779.0758 | -0.067791 | 18.3049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.668 | DXSZCap | 15.6632 | 7999.929 | None | 57846.09 | 18.499 | 12.5486 | 53171120 | 57742.79 | 18.476 | 12.5259 | 53287100 | 6.5951 | 0.0014684 | 0.0014471 | -7404.6163 | -0.074046 | 4.4055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 11.995 | DXSZCap | 17.6526 | 7999.929 | None | 64773.19 | 23.3542 | 17.5899 | 23688250 | 64655.09 | 23.3184 | 17.5599 | 23757700 | 6.6902 | 0.0020268 | 0.0016995 | -3934.2631 | -0.039343 | 80.2493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.075 | DXSZCap | 17.0727 | 7999.929 | None | 63250.59 | 21.9444 | 15.7931 | 12708780 | 63131.57 | 21.9128 | 15.7672 | 12763290 | 6.9714 | 0.0018548 | 0.001519 | -3192.821 | -0.031928 | 28.4083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 14.163 | DXSZCap | 18.9043 | 7999.929 | None | 68180.98 | 25.4677 | 17.9305 | 20829970 | 68051.2 | 25.4267 | 17.8994 | 20894600 | 6.8651 | 0.0021688 | 0.0016434 | -3418.8064 | -0.034188 | 97.2307 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 11.159 | DXSZCap | 23.9083 | 7999.929 | None | 70946.22 | 30.8117 | 22.9141 | 31105600 | 70793.75 | 30.7557 | 22.8694 | 31202280 | 6.3773 | 0.0023423 | 0.0018682 | -4043.7791 | -0.040438 | 71.164 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 13.442 | DXSZCap | 22.2597 | 7999.929 | None | 72345.29 | 31.5962 | 22.9867 | 32682920 | 72195.41 | 31.5396 | 22.943 | 32781730 | 6.7332 | 0.0025457 | 0.0019617 | -4438.9548 | -0.04439 | 90.5081 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.098 | DXSZCap | 22.9857 | 7999.929 | None | 73121.11 | 29.5396 | 25.0808 | 78785780 | 72966.59 | 29.4907 | 25.0338 | 78974020 | 6.7225 | 0.0021269 | 0.0020448 | -8189.4542 | -0.081895 | 7.3813 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 5.008 | DXSZCap | 20.4084 | 7999.929 | None | 68211.35 | 27.2634 | 22.6055 | 73240200 | 68075.94 | 27.2198 | 22.5637 | 73397730 | 6.635 | 0.0021396 | 0.0020449 | -7718.8901 | -0.077189 | 33.2282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 4.459 | DXSZCap | 23.2583 | 7999.929 | None | 74276.97 | 28.5791 | 23.5719 | 69021080 | 74118.06 | 28.5317 | 23.5203 | 69183700 | 6.8324 | 0.0020399 | 0.0022157 | -6991.9272 | -0.069919 | 30.4657 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 2.1 | DXSZCap | 23.0783 | 7999.929 | None | 73337.65 | 28.4477 | 21.7423 | 68986750 | 73183.41 | 28.4022 | 21.7043 | 69153830 | 6.6833 | 0.0019691 | 0.0016495 | -7239.7134 | -0.072397 | 14.035 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 1.668 | DXSZCap | 29.9315 | 7999.929 | None | 93867.89 | 33.8343 | 27.5684 | 8585015 | 93647.59 | 33.7744 | 27.5167 | 8633391 | 7.3601 | 0.0020009 | 0.0017284 | -1616.2219 | -0.016162 | 12.2767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.522 | DXSZCap | 16.208 | 7999.929 | None | 60548.87 | 21.0382 | 16.2688 | 187299600 | 60437.03 | 21.01 | 16.2421 | 187492800 | 6.9003 | 0.0017413 | 0.0016494 | -11920.0466 | -0.1192 | 3.602 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.066 | DXSZCap | 12.6359 | 7999.929 | None | 52201.02 | 14.9187 | 10.1737 | 116631300 | 52128.5 | 14.8979 | 10.1557 | 116812900 | 5.7392 | 0.0016443 | 0.0014245 | -14371.7006 | -0.14372 | 0.37879 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.5 | DXSZCap | 15.0913 | 7999.929 | None | 60046.36 | 23.9243 | 18.2963 | 68288330 | 59947.59 | 23.8883 | 18.2655 | 68416420 | 6.5449 | 0.0023855 | 0.0020453 | -8487.6995 | -0.084877 | 3.2724 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.903 | DXSZCap | 14.1786 | 7999.929 | None | 55596.92 | 19.1566 | 13.9597 | 62787130 | 55505.07 | 19.1337 | 13.9384 | 62917070 | 6.4781 | 0.0016143 | 0.0015046 | -9164.5472 | -0.091645 | 12.3278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.094 | DXSZCap | 15.8361 | 7999.929 | None | 61054.3 | 22.9381 | 17.1608 | 52544050 | 60947.91 | 22.9044 | 17.1329 | 52654100 | 6.7182 | 0.0021259 | 0.0017639 | -6949.3273 | -0.069493 | 7.3497 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.278 | DXSZCap | 13.9896 | 7999.929 | None | 55536.6 | 17.3103 | 11.745 | 54417300 | 55445.51 | 17.2861 | 11.7249 | 54533730 | 6.5113 | 0.0017314 | 0.0014344 | -8322.6167 | -0.083226 | 1.8101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 5.344 | DXSZCap | 15.5384 | 7999.929 | None | 61766.5 | 21.875 | 16.4369 | 24408310 | 61662.55 | 21.8428 | 16.4099 | 24472380 | 6.6899 | 0.0020737 | 0.0017376 | -4123.3347 | -0.041233 | 35.7507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.957 | DXSZCap | 15.0243 | 7999.929 | None | 60392.98 | 20.6196 | 14.8129 | 14564350 | 60288.34 | 20.5913 | 14.7899 | 14613770 | 6.9647 | 0.0018784 | 0.0015309 | -3289.3335 | -0.032893 | 13.6299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 6.476 | DXSZCap | 17.463 | 7999.929 | None | 65010.03 | 23.8203 | 16.7932 | 21246540 | 64891.96 | 23.7838 | 16.7655 | 21312610 | 6.7611 | 0.0020933 | 0.0015881 | -3783.4207 | -0.037834 | 43.7851 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 5.625 | DXSZCap | 22.1279 | 7999.929 | None | 67573.98 | 28.7444 | 21.3452 | 31440160 | 67434.66 | 28.6944 | 21.3049 | 31548770 | 6.2961 | 0.0022596 | 0.0018227 | -4908.2886 | -0.049083 | 35.4157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 11.101 | DXSZCap | 19.3644 | 7999.929 | None | 67843.51 | 28.3061 | 20.7656 | 26063710 | 67714.47 | 28.2586 | 20.7284 | 26149360 | 6.6638 | 0.0024558 | 0.0019211 | -4423.0674 | -0.044231 | 73.9746 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.58 | DXSZCap | 21.5918 | 7999.929 | None | 69958.85 | 28.0582 | 23.673 | 79640360 | 69815.6 | 28.0127 | 23.6295 | 79820200 | 6.6345 | 0.0021099 | 0.0020162 | -8329.0822 | -0.083291 | 3.848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.704 | DXSZCap | 19.0289 | 7999.929 | None | 65339.55 | 25.8126 | 21.2687 | 73950510 | 65214.89 | 25.7647 | 21.2305 | 74106800 | 6.5511 | 0.0025166 | 0.002004 | -8213.3004 | -0.082133 | 17.7142 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.304 | DXSZCap | 21.793 | 7999.929 | None | 71062.89 | 27.1301 | 22.2819 | 69620110 | 70916.16 | 27.0862 | 22.2414 | 69780890 | 6.7329 | 0.0020139 | 0.0018599 | -7377.6123 | -0.073776 | 15.5126 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 1.587 | DXSZCap | 21.7922 | 7999.929 | None | 70320.41 | 27.0268 | 20.6083 | 72678880 | 70177.39 | 26.9848 | 20.5732 | 72845680 | 6.5629 | 0.0019273 | 0.0016122 | -7654.1253 | -0.076541 | 10.4153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 1.449 | DXSZCap | 28.5407 | 7999.929 | None | 89735.46 | 32.3454 | 26.3885 | 9519341 | 89528.05 | 32.289 | 26.3392 | 9574674 | 7.2672 | 0.0019777 | 0.0017285 | -1938.7383 | -0.019387 | 10.5301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.345 | DXSZCap | 14.4445 | 7999.929 | None | 58102.02 | 19.8798 | 15.2248 | 187574200 | 58003.13 | 19.8547 | 15.2016 | 187757900 | 6.8462 | 0.0017385 | 0.0016061 | -12717.6495 | -0.12718 | 2.3619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 12.6285 | 7999.929 | None | 52199.56 | 14.9176 | 10.1743 | 111504400 | 52127.28 | 14.8967 | 10.1563 | 111703200 | 5.7236 | 0.0016541 | 0.0014254 | -15742.221 | -0.15742 | 0.22894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 14.8328 | 7999.929 | None | 59914.77 | 23.7344 | 18.1553 | 64763670 | 59817.4 | 23.6993 | 18.1252 | 64883670 | 6.5645 | 0.0023671 | 0.0020315 | -8090.1814 | -0.080902 | 1.8709 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.22 | DXSZCap | 14.1703 | 7999.929 | None | 55584.52 | 19.101 | 13.9183 | 59475930 | 55492.66 | 19.078 | 13.8972 | 59594180 | 6.4826 | 0.0016231 | 0.0014914 | -8344.9227 | -0.083449 | 7.9087 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.601 | DXSZCap | 15.6377 | 7999.929 | None | 60948.65 | 22.8187 | 17.0771 | 49552020 | 60843.65 | 22.7861 | 17.0495 | 49655330 | 6.7146 | 0.0020819 | 0.001765 | -6606.4859 | -0.066065 | 4.0354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.162 | DXSZCap | 13.981 | 7999.929 | None | 55528.14 | 17.2936 | 11.7404 | 51309710 | 55437.01 | 17.2692 | 11.7203 | 51421820 | 6.5181 | 0.0017405 | 0.00144 | -8018.7397 | -0.080187 | 1.0559 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.446 | DXSZCap | 15.5384 | 7999.929 | None | 61766.5 | 21.875 | 16.4369 | 24408310 | 61662.55 | 21.8428 | 16.4099 | 24472380 | 6.6899 | 0.0020737 | 0.0017376 | -4123.3347 | -0.041233 | 23.0533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 15.0243 | 7999.929 | None | 60392.98 | 20.6196 | 14.8129 | 14564350 | 60288.34 | 20.5913 | 14.7899 | 14613770 | 6.9647 | 0.0018784 | 0.0015309 | -3289.3335 | -0.032893 | 7.8144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.128 | DXSZCap | 17.463 | 7999.929 | None | 65010.03 | 23.8203 | 16.7932 | 21246540 | 64891.96 | 23.7838 | 16.7655 | 21312610 | 6.7611 | 0.0020933 | 0.0015881 | -3783.4207 | -0.037834 | 27.91 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.381 | DXSZCap | 22.1279 | 7999.929 | None | 67573.98 | 28.7444 | 21.3452 | 31440160 | 67434.66 | 28.6944 | 21.3049 | 31548770 | 6.2961 | 0.0022596 | 0.0018227 | -4908.2886 | -0.049083 | 21.2872 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.974 | DXSZCap | 19.1053 | 7999.929 | None | 67645.33 | 28.059 | 20.5927 | 23939230 | 67517.88 | 28.0122 | 20.556 | 24016450 | 6.6709 | 0.0024484 | 0.0019227 | -4041.8013 | -0.040418 | 39.852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.325 | DXSZCap | 21.2647 | 7999.929 | None | 69691.85 | 27.7794 | 23.421 | 75160480 | 69550.88 | 27.7347 | 23.3784 | 75330320 | 6.6293 | 0.0021057 | 0.0020033 | -7986.9594 | -0.07987 | 2.1545 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 18.7391 | 7999.929 | None | 65146.23 | 25.5986 | 21.0736 | 69842350 | 65023.4 | 25.5591 | 21.0359 | 69991090 | 6.5547 | 0.0021049 | 0.0020101 | -7937.3992 | -0.079374 | 8.1016 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.464 | DXSZCap | 21.4783 | 7999.929 | None | 70751.91 | 26.8593 | 22.0457 | 65867510 | 70607.11 | 26.8164 | 22.0058 | 66024960 | 6.7417 | 0.0019968 | 0.0018592 | -7330.6435 | -0.073306 | 9.8698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 21.4868 | 7999.929 | None | 70041.02 | 26.7622 | 20.4111 | 68282780 | 69899.03 | 26.7211 | 20.3763 | 68444780 | 6.6082 | 0.0019133 | 0.0016227 | -7539.5134 | -0.075395 | 5.7227 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 28.1711 | 7999.929 | None | 89177.41 | 32.0027 | 26.0959 | 8356033 | 88972.47 | 31.9472 | 26.0473 | 8405749 | 7.2748 | 0.0019681 | 0.0017252 | -1764.786 | -0.017648 | 5.6525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 14.349 | 7999.929 | None | 58034.54 | 19.7617 | 15.1261 | 180719100 | 57936.18 | 19.737 | 15.1033 | 180894500 | 6.8548 | 0.0017191 | 0.0015936 | -12223.8411 | -0.12224 | 1.3778 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 12.5799 | 7999.929 | None | 52216.69 | 14.9476 | 10.1787 | 104745300 | 52144.24 | 14.9263 | 10.1606 | 104921000 | 5.7592 | 0.001687 | 0.0014361 | -13966.691 | -0.13967 | 0.23037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.285 | DXSZCap | 14.5687 | 7999.929 | None | 59782.55 | 23.544 | 18.0195 | 61194300 | 59686.48 | 23.5093 | 17.99 | 61312050 | 6.5943 | 0.0023795 | 0.0020272 | -8082.3793 | -0.080824 | 1.8794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.22 | DXSZCap | 14.1617 | 7999.929 | None | 55573.4 | 19.0447 | 13.8762 | 56165980 | 55481.55 | 19.0218 | 13.855 | 56287240 | 6.4858 | 0.0016163 | 0.001497 | -8562.5248 | -0.085625 | 7.9127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.601 | DXSZCap | 15.4153 | 7999.929 | None | 60836.79 | 22.6987 | 16.9857 | 46562590 | 60732.9 | 22.6661 | 16.9584 | 46671160 | 6.7394 | 0.0021119 | 0.0017688 | -7043.0058 | -0.07043 | 4.0504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.162 | DXSZCap | 13.981 | 7999.929 | None | 55528.14 | 17.2936 | 11.7404 | 51309710 | 55437.01 | 17.2692 | 11.7203 | 51421820 | 6.5181 | 0.0017405 | 0.00144 | -8018.7397 | -0.080187 | 1.0559 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 3.446 | DXSZCap | 15.5384 | 7999.929 | None | 61766.5 | 21.875 | 16.4369 | 24408310 | 61662.55 | 21.8428 | 16.4099 | 24472380 | 6.6899 | 0.0020737 | 0.0017376 | -4123.3347 | -0.041233 | 23.0533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.122 | DXSZCap | 14.8676 | 7999.929 | None | 60318.05 | 20.5356 | 14.7576 | 13350290 | 60214.26 | 20.5078 | 14.7347 | 13395580 | 6.981 | 0.0018683 | 0.0015425 | -3046.2299 | -0.030462 | 7.8326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 4.128 | DXSZCap | 17.2527 | 7999.929 | None | 64866.16 | 23.6658 | 16.699 | 19603950 | 64749.07 | 23.6298 | 16.6717 | 19661010 | 6.7868 | 0.0020866 | 0.0015804 | -3307.3069 | -0.033073 | 28.0157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.381 | DXSZCap | 21.1118 | 7999.929 | None | 66830.45 | 27.8063 | 20.6962 | 22449330 | 66697.29 | 27.759 | 20.6581 | 22539670 | 6.3074 | 0.002242 | 0.0018063 | -4279.1197 | -0.042791 | 21.3252 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 5.974 | DXSZCap | 18.8413 | 7999.929 | None | 67446.68 | 27.8083 | 20.4184 | 21796350 | 67320.53 | 27.7626 | 20.3821 | 21874900 | 6.6954 | 0.0024297 | 0.0019249 | -4169.0385 | -0.04169 | 39.9984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.325 | DXSZCap | 19.9037 | 7999.929 | None | 68494.21 | 26.7554 | 22.2591 | 55763230 | 68361.75 | 26.7137 | 22.2133 | 55905420 | 6.6551 | 0.002099 | 0.0022977 | -7143.9141 | -0.071439 | 2.1629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 18.1185 | 7999.929 | None | 64748.32 | 25.1922 | 20.5997 | 60812000 | 64628.72 | 25.154 | 20.5637 | 60949420 | 6.601 | 0.0021096 | 0.0019832 | -7584.4981 | -0.075845 | 8.1588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.464 | DXSZCap | 20.4302 | 7999.929 | None | 69712.66 | 26.1 | 21.2205 | 52874340 | 69574.98 | 26.0591 | 21.183 | 53011710 | 6.7391 | 0.0020014 | 0.0018372 | -6723.8817 | -0.067239 | 9.866 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.866 | DXSZCap | 20.1637 | 7999.929 | None | 68855.53 | 25.8128 | 19.4391 | 49902480 | 68721.95 | 25.7739 | 19.405 | 50041240 | 6.6248 | 0.0019287 | 0.0016895 | -6881.6901 | -0.068817 | 5.7371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.777 | DXSZCap | 26.5947 | 7999.929 | None | 86302.48 | 30.5487 | 24.5448 | 5369291 | 86109.7 | 30.4953 | 24.4891 | 5406880 | 7.2488 | 0.0020054 | 0.0020932 | -1413.4039 | -0.014134 | 5.6323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.201 | DXSZCap | 13.9098 | 7999.929 | None | 57676.82 | 19.2633 | 14.6006 | 142296100 | 57581.65 | 19.2404 | 14.5793 | 142468600 | 6.8419 | 0.0016455 | 0.0015289 | -12401.3254 | -0.12401 | 1.3752 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 12.1753 | 7999.929 | None | 48038.74 | 13.5008 | 9.2637 | 127428600 | 47970.2 | 13.4816 | 9.2472 | 127625800 | 5.6294 | 0.0015788 | 0.0013579 | -16196.6789 | -0.16197 | 0.16888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 14.1827 | 7999.929 | None | 54996.29 | 21.9977 | 16.8845 | 73437480 | 54905.17 | 21.9649 | 16.8562 | 73568470 | 6.4247 | 0.0023111 | 0.001993 | -9235.8778 | -0.092359 | 1.3749 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.915 | DXSZCap | 13.0957 | 7999.929 | None | 50778.15 | 17.3161 | 12.6075 | 64304760 | 50695.05 | 17.2954 | 12.5884 | 64434130 | 6.3456 | 0.0015781 | 0.001461 | -9878.8093 | -0.098788 | 5.8062 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 14.4684 | 7999.929 | None | 55650.86 | 20.8714 | 15.6975 | 53055970 | 55555.48 | 20.8419 | 15.6725 | 53165300 | 6.5923 | 0.0020428 | 0.0017279 | -7556.4705 | -0.075565 | 2.9731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 12.9214 | 7999.929 | None | 50692.7 | 15.6889 | 10.7036 | 59611710 | 50610.46 | 15.6702 | 10.6852 | 59730380 | 6.3646 | 0.0014446 | 0.001424 | -9183.9897 | -0.09184 | 0.77649 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.584 | DXSZCap | 14.3514 | 7999.929 | None | 56378.61 | 20.135 | 15.2222 | 28196820 | 56284.57 | 20.1056 | 15.1971 | 28271100 | 6.5527 | 0.0020517 | 0.0017466 | -5175.818 | -0.051758 | 16.9322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.841 | DXSZCap | 13.8031 | 7999.929 | None | 55038.77 | 18.8318 | 13.6068 | 16281800 | 54944.66 | 18.8063 | 13.5856 | 16334720 | 6.818 | 0.0018434 | 0.0015359 | -3833.9166 | -0.038339 | 5.734 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 3.096 | DXSZCap | 16.3513 | 7999.929 | None | 59445.27 | 21.8763 | 15.5154 | 22703260 | 59337.15 | 21.8432 | 15.4899 | 22772280 | 6.6123 | 0.002025 | 0.0015575 | -4221.0758 | -0.042211 | 20.4718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.536 | DXSZCap | 20.1958 | 7999.929 | None | 61482.14 | 25.8829 | 19.3701 | 26580930 | 61356.36 | 25.8391 | 19.3341 | 26675520 | 6.228 | 0.0021677 | 0.0017825 | -4683.6427 | -0.046836 | 15.7943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 4.479 | DXSZCap | 18.5345 | 7999.929 | None | 62438.73 | 26.3279 | 19.3485 | 27998210 | 62317.97 | 26.2841 | 19.3135 | 28089470 | 6.5154 | 0.002362 | 0.001892 | -4923.8031 | -0.049238 | 29.1826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 19.6252 | 7999.929 | None | 63595.18 | 25.2643 | 21.1553 | 68455450 | 63467.61 | 25.2244 | 21.1109 | 68623540 | 6.5003 | 0.0020325 | 0.002259 | -8564.9937 | -0.08565 | 1.5861 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.927 | DXSZCap | 17.8051 | 7999.929 | None | 59898.55 | 23.6414 | 19.4822 | 72862480 | 59783.65 | 23.605 | 19.4425 | 73019230 | 6.4532 | 0.0020469 | 0.0022316 | -8803.6401 | -0.088036 | 5.9821 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.097 | DXSZCap | 20.1359 | 7999.929 | None | 64875.95 | 24.6309 | 20.1545 | 63220660 | 64742.64 | 24.5917 | 20.1185 | 63375510 | 6.6205 | 0.0019479 | 0.0017878 | -7690.2347 | -0.076902 | 7.2627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.649 | DXSZCap | 19.8445 | 7999.929 | None | 63889.76 | 24.3342 | 18.3789 | 63061320 | 63761.22 | 24.2978 | 18.348 | 63217700 | 6.4774 | 0.0018365 | 0.0015554 | -7880.2639 | -0.078803 | 4.2038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.583 | DXSZCap | 26.4026 | 7999.929 | None | 81095.23 | 29.1396 | 23.5494 | 7311680 | 80907.34 | 29.0857 | 23.506 | 7354305 | 7.1163 | 0.002041 | 0.0016438 | -1614.4236 | -0.016144 | 4.1488 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 13.5502 | 7999.929 | None | 53099.51 | 17.8683 | 13.5584 | 165395000 | 53008.96 | 17.8386 | 13.5333 | 165565900 | 6.6825 | 0.0021976 | 0.0018548 | -12612.3244 | -0.12612 | 1.0157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 12.1523 | 7999.929 | None | 47949.79 | 13.474 | 9.2476 | 116831800 | 47881.51 | 13.4547 | 9.231 | 117029700 | 5.6187 | 0.0015909 | 0.001366 | -16284.9219 | -0.16285 | 0.16856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.214 | DXSZCap | 13.9209 | 7999.929 | None | 54776.16 | 21.7817 | 16.7299 | 69790040 | 54686.46 | 21.7494 | 16.7023 | 69911310 | 6.4435 | 0.0023147 | 0.0019874 | -8711.3525 | -0.087114 | 1.3789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.915 | DXSZCap | 13.0784 | 7999.929 | None | 50677.42 | 17.2332 | 12.5465 | 61000140 | 50594.44 | 17.2124 | 12.5272 | 61127860 | 6.3448 | 0.0015887 | 0.0014732 | -9765.7216 | -0.097657 | 5.8055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.451 | DXSZCap | 14.2301 | 7999.929 | None | 55446.06 | 20.7264 | 15.5927 | 50036990 | 55352.07 | 20.6971 | 15.5677 | 50137020 | 6.605 | 0.0020614 | 0.0017568 | -7029.4707 | -0.070295 | 2.9789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 12.8955 | 7999.929 | None | 50589.28 | 15.6309 | 10.6776 | 53254420 | 50507.26 | 15.612 | 10.6593 | 53372460 | 6.3604 | 0.0014648 | 0.0014165 | -9153.5829 | -0.091536 | 0.77596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 2.584 | DXSZCap | 14.0789 | 7999.929 | None | 56056.74 | 19.7537 | 14.9745 | 23216520 | 55964.18 | 19.7259 | 14.9503 | 23284920 | 6.5744 | 0.001973 | 0.0017189 | -4858.3325 | -0.048583 | 16.9882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.841 | DXSZCap | 13.779 | 7999.929 | None | 54868.61 | 18.6221 | 13.5006 | 13744640 | 54774.82 | 18.5974 | 13.4796 | 13795710 | 6.8068 | 0.0017902 | 0.0015241 | -3706.3748 | -0.037064 | 5.7245 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 3.096 | DXSZCap | 15.9052 | 7999.929 | None | 59057.43 | 21.5428 | 15.307 | 19334070 | 58951.79 | 21.5104 | 15.2822 | 19392280 | 6.6419 | 0.0020329 | 0.0015592 | -3659.8098 | -0.036598 | 20.5632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.536 | DXSZCap | 19.9268 | 7999.929 | None | 61202.48 | 25.6129 | 19.1807 | 24215170 | 61078.36 | 25.5698 | 19.1454 | 24304480 | 6.2288 | 0.0021635 | 0.0017698 | -4481.9016 | -0.044819 | 15.7962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 4.479 | DXSZCap | 18.2419 | 7999.929 | None | 62138.86 | 26.0479 | 19.1579 | 25737280 | 62019.49 | 26.0034 | 19.1235 | 25823620 | 6.5437 | 0.0024364 | 0.0018858 | -4733.0544 | -0.047331 | 29.3093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.244 | DXSZCap | 19.2647 | 7999.929 | None | 63221.29 | 24.9466 | 20.8611 | 63658850 | 63095.79 | 24.9074 | 20.8241 | 63809960 | 6.5145 | 0.0020302 | 0.0019241 | -7843.8629 | -0.078439 | 1.5895 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.927 | DXSZCap | 17.4796 | 7999.929 | None | 59604.2 | 23.3963 | 19.2581 | 68738380 | 59491.18 | 23.3608 | 19.2241 | 68879390 | 6.4658 | 0.0020341 | 0.0019451 | -8067.0984 | -0.080671 | 5.9938 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 1.097 | DXSZCap | 19.7911 | 7999.929 | None | 64457.3 | 24.3241 | 19.8901 | 59200030 | 64326.03 | 24.2859 | 19.8484 | 59340620 | 6.6328 | 0.0019313 | 0.0021053 | -7103.6861 | -0.071037 | 7.2761 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.649 | DXSZCap | 19.4826 | 7999.929 | None | 63495.91 | 24.0266 | 18.1609 | 58453680 | 63370.04 | 23.9908 | 18.1305 | 58601700 | 6.4606 | 0.0018364 | 0.0015604 | -7597.5307 | -0.075975 | 4.1929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.583 | DXSZCap | 25.9933 | 7999.929 | None | 80403.03 | 28.7459 | 23.2205 | 6163099 | 80218.75 | 28.7007 | 23.1807 | 6211352 | 7.0895 | 0.0017398 | 0.0015337 | -1856.3653 | -0.018564 | 4.1332 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 13.5269 | 7999.929 | None | 52970.27 | 17.715 | 13.4535 | 157988400 | 52880.25 | 17.6938 | 13.4337 | 158165000 | 6.6549 | 0.0015689 | 0.0014588 | -13055.5057 | -0.13056 | 1.0115 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 11.8506 | 7999.929 | None | 43427.17 | 12.1151 | 8.4224 | 127433500 | 43361.03 | 12.0966 | 8.4065 | 127647600 | 5.5811 | 0.0015658 | 0.0013389 | -18066.5614 | -0.18067 | 0.055811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 13.5384 | 7999.929 | None | 49920.07 | 20.2724 | 15.7557 | 75699030 | 49833.48 | 20.2412 | 15.7287 | 75823740 | 6.3959 | 0.0023062 | 0.0019943 | -9211.579 | -0.092116 | 0.45411 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 12.7283 | 7999.929 | None | 45954.65 | 15.8046 | 11.6243 | 67264840 | 45874.61 | 15.7846 | 11.6055 | 67395840 | 6.2884 | 0.0015713 | 0.0014718 | -10292.0619 | -0.10292 | 1.918 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.15 | DXSZCap | 13.8401 | 7999.929 | None | 50557.08 | 19.2434 | 14.6269 | 55106030 | 50466.37 | 19.2152 | 14.6031 | 55205960 | 6.5541 | 0.0020392 | 0.0017196 | -7220.318 | -0.072203 | 0.98312 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 12.5377 | 7999.929 | None | 45844.78 | 14.2437 | 9.8084 | 59118580 | 45765.84 | 14.2256 | 9.7905 | 59244200 | 6.2962 | 0.0014445 | 0.0014304 | -10019.3921 | -0.10019 | 0.25185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.861 | DXSZCap | 13.7287 | 7999.929 | None | 51087.11 | 18.3097 | 14.0349 | 26225560 | 50997.71 | 18.2824 | 14.0113 | 26292620 | 6.5119 | 0.0019829 | 0.0017142 | -4884.6404 | -0.048846 | 5.6067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.281 | DXSZCap | 13.4251 | 7999.929 | None | 49930.16 | 17.207 | 12.5839 | 16115940 | 49839.85 | 17.1831 | 12.5635 | 16166380 | 6.727 | 0.0017794 | 0.0015146 | -3757.1433 | -0.037571 | 1.8903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.032 | DXSZCap | 15.5007 | 7999.929 | None | 54033.88 | 20.0747 | 14.375 | 21964660 | 53931.79 | 20.044 | 14.3508 | 22030310 | 6.5862 | 0.0019784 | 0.0015612 | -4235.296 | -0.042353 | 6.7969 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.845 | DXSZCap | 19.515 | 7999.929 | None | 56221.64 | 24.0893 | 18.2017 | 27371600 | 56100.8 | 24.0473 | 18.1671 | 27468820 | 6.1922 | 0.0021522 | 0.001773 | -4981.8171 | -0.049818 | 5.2324 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 1.493 | DXSZCap | 17.83 | 7999.929 | None | 57109.19 | 24.5098 | 18.1685 | 29015230 | 56993.5 | 24.4671 | 18.1351 | 29111310 | 6.4885 | 0.002393 | 0.0018695 | -5388.6658 | -0.053887 | 9.6873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 18.828 | 7999.929 | None | 58248.15 | 23.433 | 19.8719 | 69145560 | 58125.93 | 23.3952 | 19.8354 | 69300660 | 6.4914 | 0.0020065 | 0.0019368 | -8237.751 | -0.082378 | 0.5258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.309 | DXSZCap | 17.0612 | 7999.929 | None | 54675.98 | 21.883 | 18.2695 | 74467500 | 54565.93 | 21.8482 | 18.2363 | 74615570 | 6.4503 | 0.0020384 | 0.0019498 | -8678.7633 | -0.086788 | 1.9931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.365 | DXSZCap | 19.3859 | 7999.929 | None | 59466.97 | 22.816 | 18.8941 | 64384530 | 59338.88 | 22.7712 | 18.8547 | 64533020 | 6.6074 | 0.0023098 | 0.002029 | -7659.6989 | -0.076597 | 2.4117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 19.054 | 7999.929 | None | 58501.98 | 22.527 | 17.1863 | 63708720 | 58378.67 | 22.4917 | 17.1564 | 63862050 | 6.4716 | 0.0018544 | 0.0015675 | -8047.1286 | -0.080471 | 1.4043 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 25.5959 | 7999.929 | None | 75116.73 | 27.1674 | 22.2141 | 7291518 | 74935.69 | 27.1203 | 22.173 | 7334461 | 7.073 | 0.0018406 | 0.001607 | -1677.7306 | -0.016777 | 1.3792 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 13.1735 | 7999.929 | None | 48226.09 | 16.3228 | 12.5506 | 166341800 | 48138.8 | 16.302 | 12.5311 | 166513300 | 6.6262 | 0.0015772 | 0.0014828 | -13018.555 | -0.13019 | 0.33131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 11.8505 | 7999.929 | None | 43427.17 | 12.1151 | 8.4224 | 127433500 | 43360.99 | 12.0966 | 8.4065 | 127658900 | 5.5846 | 0.0015658 | 0.0013389 | -19020.2365 | -0.1902 | 0.055846 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.071 | DXSZCap | 13.5284 | 7999.929 | None | 49920.07 | 20.2724 | 15.7557 | 75699010 | 49831.11 | 20.2403 | 15.7277 | 75826160 | 6.5758 | 0.0023736 | 0.0020697 | -9398.7338 | -0.093987 | 0.46688 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.305 | DXSZCap | 12.7282 | 7999.929 | None | 45954.65 | 15.8046 | 11.6243 | 67264840 | 45874.6 | 15.7846 | 11.6055 | 67402340 | 6.2892 | 0.0015713 | 0.001477 | -10802.768 | -0.10803 | 1.9182 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.15 | DXSZCap | 13.83 | 7999.929 | None | 50557.08 | 19.2434 | 14.6269 | 55106040 | 50463.89 | 19.2148 | 14.6023 | 55208380 | 6.7382 | 0.0020728 | 0.0017739 | -7399.8542 | -0.073999 | 1.0107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 12.5377 | 7999.929 | None | 45844.78 | 14.2437 | 9.8084 | 59118590 | 45765.83 | 14.2256 | 9.7905 | 59249100 | 6.297 | 0.0014445 | 0.0014304 | -10409.4452 | -0.10409 | 0.25188 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.861 | DXSZCap | 13.7287 | 7999.929 | None | 51087.11 | 18.3097 | 14.0349 | 26225550 | 50997.7 | 18.2824 | 14.0113 | 26295740 | 6.5126 | 0.0019829 | 0.0017142 | -5112.6322 | -0.051126 | 5.6074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.281 | DXSZCap | 13.4251 | 7999.929 | None | 49930.15 | 17.207 | 12.5839 | 16115950 | 49839.84 | 17.1831 | 12.5635 | 16168790 | 6.727 | 0.0017794 | 0.0015146 | -3935.915 | -0.039359 | 1.8903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.032 | DXSZCap | 15.4902 | 7999.929 | None | 54033.88 | 20.0747 | 14.375 | 21964660 | 53929.66 | 20.0434 | 14.3501 | 22031880 | 6.7281 | 0.0020156 | 0.0016096 | -4339.5173 | -0.043395 | 6.9434 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.845 | DXSZCap | 19.503 | 7999.929 | None | 56221.62 | 24.0893 | 18.2017 | 27371590 | 56097.21 | 24.0473 | 18.1664 | 27472430 | 6.379 | 0.0021535 | 0.0018117 | -5170.4868 | -0.051705 | 5.3903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ10 | cDXGF | 1.493 | DXSZCap | 17.8183 | 7999.929 | None | 57109.19 | 24.5099 | 18.1685 | 29015220 | 56990.28 | 24.4669 | 18.1341 | 29114080 | 6.6735 | 0.0024133 | 0.0019306 | -5548.2428 | -0.055482 | 9.9635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.081 | DXSZCap | 18.8158 | 7999.929 | None | 58248.14 | 23.433 | 19.8719 | 69145550 | 58122.27 | 23.3948 | 19.8351 | 69306840 | 6.6896 | 0.0020314 | 0.0019558 | -8572.0701 | -0.085721 | 0.54186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.309 | DXSZCap | 17.0497 | 7999.929 | None | 54675.97 | 21.8829 | 18.2695 | 74467480 | 54563.01 | 21.8477 | 18.2355 | 74619580 | 6.6253 | 0.0020659 | 0.0019981 | -8920.9595 | -0.08921 | 2.0472 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.365 | DXSZCap | 19.3736 | 7999.929 | None | 59466.95 | 22.816 | 18.8941 | 64384520 | 59335.46 | 22.7783 | 18.8585 | 64539540 | 6.7871 | 0.0019442 | 0.0018376 | -8001.6084 | -0.080016 | 2.4773 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.217 | DXSZCap | 19.0425 | 7999.929 | None | 58501.96 | 22.527 | 17.1863 | 63708720 | 58375.34 | 22.4919 | 17.1556 | 63867080 | 6.6493 | 0.0018438 | 0.0016104 | -8316.1366 | -0.083161 | 1.4429 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.195 | DXSZCap | 25.5827 | 7999.929 | None | 75116.7 | 27.1672 | 22.2141 | 7291512 | 74932.02 | 27.1201 | 22.1715 | 7336396 | 7.2189 | 0.0018415 | 0.0016626 | -1754.4677 | -0.017545 | 1.4077 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 13.1735 | 7999.929 | None | 48226.09 | 16.3228 | 12.5506 | 166341800 | 48138.8 | 16.302 | 12.5311 | 166524200 | 6.6262 | 0.0015772 | 0.0014828 | -13845.9689 | -0.13846 | 0.33131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.392 | DXSZCap | 324.096 | 250000.3 | None | 809496.9 | 194.4992 | 75.5393 | 4688721000 | 807752.1 | 194.1142 | 75.3151 | 4695064000 | 5.3836 | 0.0011879 | 0.00069177 | -19571.3594 | -0.19571 | 2.1104 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 2.685 | DXSZCap | 248.5883 | 250000.3 | None | 823207.2 | 339.8909 | 153.039 | 2687051000 | 821768.7 | 339.3658 | 152.7633 | 2689973000 | 5.7867 | 0.0021124 | 0.0011089 | -11754.3737 | -0.11754 | 15.5372 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 23.411 | DXSZCap | 324.052 | 250000.3 | None | 812850.5 | 236.4183 | 94.4767 | 2484015000 | 811105.5 | 235.926 | 94.1967 | 2488856000 | 5.3849 | 0.0015193 | 0.00086406 | -14938.961 | -0.14939 | 126.0668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 4.828 | DXSZCap | 238.9487 | 250000.3 | None | 822738.6 | 303.4441 | 132.9821 | 2123083000 | 821351.9 | 303.0197 | 132.7564 | 2125431000 | 5.8033 | 0.0017763 | 0.00094441 | -9826.375 | -0.098264 | 28.0185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.387 | DXSZCap | 319.5406 | 250000.3 | None | 812505.3 | 204.4104 | 80.2038 | 2442690000 | 810759.6 | 203.9677 | 79.9558 | 2447156000 | 5.4632 | 0.0013857 | 0.00077611 | -13976.3142 | -0.13976 | 2.1142 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 26.308 | DXSZCap | 319.6467 | 250000.3 | None | 845766.7 | 300.6428 | 131.466 | 1042896000 | 843911.1 | 300.1672 | 131.1874 | 1045466000 | 5.8052 | 0.0014878 | 0.00087159 | -8040.1272 | -0.080401 | 152.7221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.264 | DXSZCap | 309.8796 | 250000.3 | None | 829596.4 | 273.2637 | 110.7807 | 700611800 | 827816.5 | 272.7937 | 110.5078 | 703138200 | 5.7438 | 0.0015167 | 0.00088077 | -8152.8433 | -0.081528 | 24.4917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 77.32 | DXSZCap | 275.8659 | 250000.3 | None | 866659.6 | 328.3383 | 134.6587 | 904018500 | 865030.8 | 327.8652 | 134.4192 | 906086400 | 5.9043 | 0.001715 | 0.00086805 | -7496.0329 | -0.07496 | 456.5218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 33.64 | DXSZCap | 369.8412 | 250000.3 | None | 915702.3 | 415.3843 | 185.2346 | 1234034000 | 913572.9 | 414.6749 | 184.8727 | 1236868000 | 5.7576 | 0.0019182 | 0.00097844 | -7662.7473 | -0.076627 | 193.6859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 11.421 | DXSZCap | 337.6284 | 250000.3 | None | 928003.3 | 429.1597 | 189.1921 | 1283287000 | 926006.3 | 428.4057 | 188.8276 | 1285975000 | 5.9148 | 0.0022332 | 0.0010797 | -7961.4145 | -0.079614 | 67.5528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 1.678 | DXSZCap | 391.2074 | 250000.3 | None | 980146.6 | 431.3713 | 215.8462 | 2803751000 | 977802.9 | 430.6288 | 215.4187 | 2807663000 | 5.9909 | 0.0018981 | 0.0010927 | -9999.8101 | -0.099998 | 10.0528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 5.924 | DXSZCap | 336.8482 | 250000.3 | None | 900645 | 380.4522 | 185.3249 | 2644672000 | 898677.1 | 379.7999 | 184.9454 | 2648317000 | 5.8421 | 0.0019366 | 0.0011265 | -10820.8988 | -0.10821 | 34.6086 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 5.757 | DXSZCap | 396.0353 | 250000.3 | None | 999905.8 | 403.3333 | 195.7134 | 2396131000 | 997540.6 | 402.6576 | 195.3339 | 2399831000 | 5.9722 | 0.0017064 | 0.00095816 | -9342.6022 | -0.093426 | 34.3819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.499 | DXSZCap | 395.4115 | 250000.3 | None | 994261.3 | 411.4926 | 187.6203 | 2860912000 | 991900 | 410.8324 | 187.2663 | 2865171000 | 5.9718 | 0.0016694 | 0.0008951 | -10771.0567 | -0.10771 | 2.9799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.183 | DXSZCap | 540.5453 | 250000.3 | None | 1278570 | 480.8117 | 242.3923 | 546063200 | 1275150 | 479.9973 | 241.9007 | 548212300 | 6.3269 | 0.0015065 | 0.00090933 | -3975.7999 | -0.039758 | 1.1578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.471 | DXSZCap | 362.1607 | 250000.3 | None | 857709.6 | 290.8643 | 126.5247 | 6047106000 | 855619.3 | 290.3313 | 126.2141 | 6052645000 | 5.7717 | 0.0014717 | 0.00085781 | -15294.316 | -0.15294 | 2.7185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.363 | DXSZCap | 323.9792 | 250000.3 | None | 795733.6 | 190.5711 | 74.2462 | 4753165000 | 793956.9 | 190.1879 | 74.0225 | 4759646000 | 5.484 | 0.0011829 | 0.00069058 | -20004.3721 | -0.20004 | 1.9907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 4.274 | DXSZCap | 247.1239 | 250000.3 | None | 806857.6 | 334.8978 | 151.2931 | 2710130000 | 805430 | 334.379 | 151.0193 | 2712904000 | 5.7769 | 0.0020993 | 0.0011079 | -11225.1384 | -0.11225 | 24.6903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 19.498 | DXSZCap | 323.9026 | 250000.3 | None | 797148.9 | 231.8007 | 92.8806 | 2510260000 | 795380.6 | 231.3153 | 92.6008 | 2514761000 | 5.4594 | 0.0014984 | 0.00086384 | -13896.1512 | -0.13896 | 106.4465 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 8.688 | DXSZCap | 237.5811 | 250000.3 | None | 806283.3 | 298.5053 | 131.2533 | 2143929000 | 804907.3 | 298.0841 | 131.0291 | 2146371000 | 5.7917 | 0.001773 | 0.00094396 | -10278.5938 | -0.10279 | 50.3183 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.683 | DXSZCap | 319.4217 | 250000.3 | None | 796685.7 | 200.0168 | 78.7431 | 2467907000 | 794945.2 | 199.5849 | 78.4957 | 2472604000 | 5.4489 | 0.0013521 | 0.00077432 | -14704.6986 | -0.14705 | 3.7216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 18.864 | DXSZCap | 319.2161 | 250000.3 | None | 829227.7 | 296.073 | 129.8788 | 1057855000 | 827377.7 | 295.5991 | 129.6007 | 1060559000 | 5.7954 | 0.0014845 | 0.0008713 | -8470.7502 | -0.084708 | 109.3253 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 9.927 | DXSZCap | 309.4817 | 250000.3 | None | 811245.8 | 268.5757 | 109.1601 | 694565900 | 809506.6 | 268.1037 | 108.8861 | 696635800 | 5.6197 | 0.0015251 | 0.00088535 | -6688.2781 | -0.066883 | 55.7869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 54.498 | DXSZCap | 274.3494 | 250000.3 | None | 849683.1 | 323.5069 | 133.0215 | 917473400 | 848061.4 | 323.018 | 132.7839 | 919319000 | 5.9111 | 0.001782 | 0.00086605 | -6727.1873 | -0.067272 | 322.1418 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 25.602 | DXSZCap | 368.3317 | 250000.3 | None | 898927.8 | 410.3619 | 183.5123 | 1251289000 | 896806.3 | 409.6581 | 183.1529 | 1254011000 | 5.7598 | 0.0019107 | 0.00097575 | -7390.0777 | -0.073901 | 147.4612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 50.325 | DXSZCap | 336.0984 | 250000.3 | None | 911097.6 | 424.1119 | 187.4279 | 1302319000 | 909113.4 | 423.3626 | 187.0645 | 1304926000 | 5.9036 | 0.0022295 | 0.0010812 | -7756.6561 | -0.077567 | 297.1001 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.957 | DXSZCap | 389.6074 | 250000.3 | None | 963279.3 | 426.4304 | 214.0971 | 2824871000 | 960195 | 425.6927 | 213.6711 | 2814688000 | 7.9164 | 0.0018936 | 0.0010934 | 26136.5641 | 0.26137 | 23.4089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 13.121 | DXSZCap | 335.3088 | 250000.3 | None | 883935.4 | 375.504 | 183.5931 | 2665883000 | 881975.3 | 374.8668 | 183.2258 | 2669342000 | 5.8457 | 0.0019004 | 0.0010955 | -10315.864 | -0.10316 | 76.7009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 9.455 | DXSZCap | 394.4896 | 250000.3 | None | 982944 | 398.4461 | 194.0084 | 2415831000 | 980589.9 | 397.7638 | 193.6235 | 2419508000 | 5.9675 | 0.0017297 | 0.00097561 | -9320.9054 | -0.093209 | 56.4223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 1.088 | DXSZCap | 393.8421 | 250000.3 | None | 977747.8 | 406.5944 | 185.9225 | 2885670000 | 975381.9 | 405.9384 | 185.5701 | 2889683000 | 6.0072 | 0.0016656 | 0.00089494 | -10189.3628 | -0.10189 | 6.5359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.863 | DXSZCap | 538.989 | 250000.3 | None | 1260815 | 475.9022 | 240.6288 | 554161400 | 1257414 | 475.0914 | 240.1387 | 556413600 | 6.31 | 0.0015043 | 0.00090923 | -4178.5637 | -0.041786 | 5.4455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 1.236 | DXSZCap | 361.7879 | 250000.3 | None | 841878.2 | 286.3629 | 124.9829 | 6078025000 | 839791.3 | 285.8312 | 124.6725 | 6083314000 | 5.7683 | 0.0014696 | 0.00085796 | -14619.0616 | -0.14619 | 7.1296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.256 | DXSZCap | 323.4138 | 250000.3 | None | 778527.4 | 186.5866 | 72.9239 | 4774137000 | 776790 | 186.2047 | 72.7008 | 4780572000 | 5.3721 | 0.0011808 | 0.00068993 | -19897.1087 | -0.19897 | 1.3752 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 1.793 | DXSZCap | 245.2141 | 250000.3 | None | 790142.9 | 329.3419 | 149.2172 | 2741727000 | 788724.4 | 328.4036 | 148.9462 | 2744666000 | 5.7847 | 0.0038266 | 0.0011052 | -11985.4449 | -0.11985 | 10.372 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 6.232 | DXSZCap | 323.9109 | 250000.3 | None | 781403.1 | 226.8416 | 91.0954 | 2547793000 | 780476.1 | 226.36 | 90.8174 | 2562563000 | 2.8619 | 0.0014867 | 0.00085826 | -45598.955 | -0.45599 | 17.8353 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 3.619 | DXSZCap | 235.8016 | 250000.3 | None | 790178.9 | 293.0607 | 129.2419 | 2185550000 | 788799.8 | 292.6491 | 129.0197 | 2188163000 | 5.8486 | 0.0017453 | 0.00094232 | -11081.3519 | -0.11081 | 21.1659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.288 | DXSZCap | 319.4262 | 250000.3 | None | 780980.1 | 195.5103 | 77.1719 | 2506736000 | 778381 | 195.0817 | 76.9237 | 2500865000 | 8.1368 | 0.001342 | 0.00077723 | 18379.8299 | 0.1838 | 2.3434 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 8.806 | DXSZCap | 321.6562 | 250000.3 | None | 816047.6 | 298.3574 | 131.2992 | 1255454000 | 814187.5 | 297.8819 | 131.0199 | 1258481000 | 5.7829 | 0.0014785 | 0.00086842 | -9410.6703 | -0.094107 | 50.9241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 4.314 | DXSZCap | 311.5733 | 250000.3 | None | 799235.8 | 268.7567 | 109.3135 | 880135400 | 797450.8 | 268.2879 | 109.0401 | 882590400 | 5.729 | 0.0015046 | 0.00087748 | -7879.3646 | -0.078794 | 24.7149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 25.638 | DXSZCap | 300.4851 | 250000.3 | None | 846869.3 | 330.4548 | 135.9126 | 1093524000 | 845103.6 | 329.9509 | 135.6529 | 1095560000 | 5.8762 | 0.0016769 | 0.00086416 | -6775.7096 | -0.067757 | 150.6531 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 11.598 | DXSZCap | 398.5066 | 250000.3 | None | 899992.3 | 423.5344 | 189.3811 | 1481912000 | 897672.3 | 422.7866 | 189.0009 | 1485302000 | 5.8217 | 0.0018767 | 0.00095389 | -8506.7597 | -0.085068 | 67.5205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 26.63 | DXSZCap | 366.3488 | 250000.3 | None | 911819.9 | 437.3669 | 193.557 | 1514545000 | 909665.4 | 436.5766 | 193.1807 | 1517713000 | 5.881 | 0.0021573 | 0.0010271 | -8647.4977 | -0.086475 | 156.6112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 2.16 | DXSZCap | 386.5823 | 250000.3 | None | 944779.1 | 420.135 | 211.3605 | 2849513000 | 942474.2 | 419.404 | 210.9391 | 2853592000 | 5.9622 | 0.0018909 | 0.0010902 | -10551.4399 | -0.10551 | 12.8785 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 9.539 | DXSZCap | 332.4176 | 250000.3 | None | 866138.9 | 369.2261 | 181.0067 | 2693328000 | 864195.3 | 368.5983 | 180.6453 | 2696952000 | 5.8469 | 0.0018885 | 0.0010872 | -10901.9502 | -0.10902 | 55.7732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 6.793 | DXSZCap | 391.548 | 250000.3 | None | 964861.1 | 392.2858 | 191.4457 | 2441530000 | 962516.6 | 391.6233 | 191.0773 | 2445299000 | 5.9878 | 0.0016919 | 0.00094088 | -9625.8958 | -0.096259 | 40.6749 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.653 | DXSZCap | 390.8682 | 250000.3 | None | 959027.6 | 400.184 | 183.4158 | 2913461000 | 956685.3 | 399.5353 | 183.0671 | 2917421000 | 5.9926 | 0.0016596 | 0.00089203 | -10131.2926 | -0.10131 | 3.9131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.463 | DXSZCap | 535.9842 | 250000.3 | None | 1239313 | 469.5897 | 237.458 | 561291300 | 1236577 | 468.6372 | 236.9735 | 567612700 | 5.1046 | 0.001777 | 0.00090388 | -11794.0037 | -0.11794 | 2.3634 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.747 | DXSZCap | 360.8632 | 250000.3 | None | 825329.3 | 280.9862 | 122.9799 | 6110096000 | 823250.6 | 280.4548 | 122.6695 | 6115371000 | 5.7604 | 0.0014727 | 0.00085998 | -14617.7285 | -0.14618 | 4.303 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.211 | DXSZCap | 323.1685 | 250000.3 | None | 762987.2 | 182.5911 | 71.6009 | 4807995000 | 762725.8 | 182.2108 | 71.3784 | 4840481000 | 0.80887 | 0.0011769 | 0.0006886 | -100523.4062 | -1.0052 | 0.17067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.81 | DXSZCap | 242.5262 | 250000.3 | None | 773089.7 | 322.7337 | 146.8318 | 2761394000 | 771690.7 | 322.2281 | 146.5637 | 2764135000 | 5.7684 | 0.0020845 | 0.0011056 | -11301.8695 | -0.11302 | 4.6724 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.803 | DXSZCap | 323.1722 | 250000.3 | None | 766395.2 | 222.1159 | 89.4527 | 2573575000 | 764621 | 221.6372 | 89.1757 | 2578537000 | 5.49 | 0.0014812 | 0.00085713 | -15354.0426 | -0.15354 | 9.8984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 1.577 | DXSZCap | 234.149 | 250000.3 | None | 773652 | 287.8948 | 127.3917 | 2197289000 | 772284.6 | 287.4764 | 127.1696 | 2199665000 | 5.8399 | 0.0017866 | 0.0009484 | -10147.3853 | -0.10147 | 9.2095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.128 | DXSZCap | 318.6945 | 250000.3 | None | 765232.5 | 191.1204 | 75.6805 | 2525114000 | 763505.4 | 190.6931 | 75.4329 | 2530159000 | 5.4193 | 0.0013409 | 0.00077671 | -15830.205 | -0.1583 | 0.69367 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 5.344 | DXSZCap | 321.0008 | 250000.3 | None | 798699.5 | 293.6573 | 129.6464 | 1258285000 | 796862.5 | 293.1836 | 129.3677 | 1261276000 | 5.7227 | 0.0014759 | 0.00086812 | -9317.733 | -0.093177 | 30.5823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 2.377 | DXSZCap | 311.03 | 250000.3 | None | 782741.1 | 264.0286 | 107.6805 | 890398200 | 780960.2 | 263.5579 | 107.4063 | 892749000 | 5.7258 | 0.0015133 | 0.00088159 | -7558.1126 | -0.075581 | 13.6103 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 15.08 | DXSZCap | 298.7542 | 250000.3 | None | 829839.9 | 325.4047 | 134.1937 | 1102781000 | 828088.6 | 324.9027 | 133.9396 | 1105038000 | 5.862 | 0.0016803 | 0.00085064 | -7554.7056 | -0.075547 | 88.3991 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 8.917 | DXSZCap | 396.7097 | 250000.3 | None | 882942.1 | 418.1504 | 187.4787 | 1492453000 | 880631.3 | 417.4068 | 187.1001 | 1496039000 | 5.8249 | 0.0018746 | 0.00095418 | -9039.3553 | -0.090394 | 51.9408 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 34.723 | DXSZCap | 331.4124 | 250000.3 | None | 875255.1 | 412.0844 | 182.9489 | 1338015000 | 873301.8 | 411.3263 | 182.5922 | 1340639000 | 5.8939 | 0.0022875 | 0.0010762 | -7917.6266 | -0.079176 | 204.6527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 1.529 | DXSZCap | 384.5407 | 250000.3 | None | 927519.4 | 414.7697 | 209.3585 | 2869852000 | 925223 | 414.0426 | 208.9345 | 2873841000 | 5.9718 | 0.0018909 | 0.0011024 | -10373.4152 | -0.10373 | 9.1309 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 5.1 | DXSZCap | 330.3826 | 250000.3 | None | 849153.9 | 363.9178 | 179.0521 | 2713083000 | 847219.4 | 363.2928 | 178.6934 | 2716582000 | 5.8553 | 0.0018917 | 0.0010858 | -10590.751 | -0.10591 | 29.8622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 4.884 | DXSZCap | 389.5303 | 250000.3 | None | 947306.1 | 387.0621 | 189.5223 | 2456084000 | 944977.1 | 386.3996 | 189.1475 | 2459689000 | 5.979 | 0.0017009 | 0.00096201 | -9254.7346 | -0.092547 | 29.2014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.685 | DXSZCap | 388.9996 | 250000.3 | None | 941830.4 | 395.0121 | 181.4983 | 2933602000 | 939497 | 394.3687 | 181.1528 | 2938175000 | 5.9985 | 0.0016541 | 0.00088826 | -11755.7954 | -0.11756 | 4.1089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.623 | DXSZCap | 534.0624 | 250000.3 | None | 1221571 | 464.2028 | 235.5149 | 573047500 | 1218185 | 463.4033 | 235.0324 | 575534900 | 6.3401 | 0.0014969 | 0.00090339 | -4657.5085 | -0.046575 | 3.9499 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.803 | DXSZCap | 360.3379 | 250000.3 | None | 809325.1 | 276.2679 | 121.3127 | 6140917000 | 807254.3 | 275.7388 | 121.003 | 6146306000 | 5.7468 | 0.0014684 | 0.00085956 | -14955.4089 | -0.14955 | 4.6147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.06 | DXSZCap | 321.3779 | 250000.3 | None | 762013 | 182.5471 | 71.5694 | 4556897000 | 760300.1 | 182.1684 | 71.348 | 4563755000 | 5.3299 | 0.0011783 | 0.00068891 | -21339.367 | -0.21339 | 0.31979 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.355 | DXSZCap | 231.3392 | 250000.3 | None | 767834.6 | 314.9664 | 143.1181 | 2606393000 | 766504.4 | 314.4807 | 142.8613 | 2609214000 | 5.75 | 0.0020999 | 0.0011101 | -12194.2152 | -0.12194 | 2.0412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.868 | DXSZCap | 321.3836 | 250000.3 | None | 763754.2 | 219.2021 | 88.1043 | 2404218000 | 762034.7 | 218.7206 | 87.8262 | 2409107000 | 5.3503 | 0.0014984 | 0.00086542 | -15212.3502 | -0.15212 | 9.9944 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.68 | DXSZCap | 225.2515 | 250000.3 | None | 768984.6 | 282.478 | 125.0241 | 2045592000 | 767673.8 | 282.0791 | 124.8102 | 2047875000 | 5.8193 | 0.0017709 | 0.00094975 | -10135.3393 | -0.10135 | 3.9571 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.054 | DXSZCap | 317.0798 | 250000.3 | None | 761689.3 | 190.0862 | 75.2325 | 2341065000 | 760028.8 | 189.6476 | 74.9766 | 2345944000 | 5.2369 | 0.0013835 | 0.00080695 | -15387.2943 | -0.15387 | 0.28279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.577 | DXSZCap | 321.0008 | 250000.3 | None | 798699.5 | 293.6573 | 129.6464 | 1258285000 | 796862.5 | 293.1836 | 129.3677 | 1261276000 | 5.7227 | 0.0014759 | 0.00086812 | -9317.733 | -0.093177 | 14.7475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.039 | DXSZCap | 311.03 | 250000.3 | None | 782741.1 | 264.0286 | 107.6805 | 890398200 | 780960.2 | 263.5579 | 107.4063 | 892749000 | 5.7258 | 0.0015133 | 0.00088159 | -7558.1126 | -0.075581 | 5.9491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 7.353 | DXSZCap | 298.7542 | 250000.3 | None | 829839.9 | 325.4047 | 134.1937 | 1102781000 | 828088.6 | 324.9027 | 133.9396 | 1105038000 | 5.862 | 0.0016803 | 0.00085064 | -7554.7056 | -0.075547 | 43.1034 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.834 | DXSZCap | 396.7097 | 250000.3 | None | 882942.1 | 418.1504 | 187.4787 | 1492453000 | 880631.3 | 417.4068 | 187.1001 | 1496039000 | 5.8249 | 0.0018746 | 0.00095418 | -9039.3553 | -0.090394 | 22.3327 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 22.689 | DXSZCap | 314.6703 | 250000.3 | None | 865926.1 | 402.2464 | 178.8972 | 1241322000 | 864066.4 | 401.535 | 178.5529 | 1243791000 | 5.91 | 0.0022609 | 0.0010943 | -7846.3085 | -0.078463 | 134.0919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.684 | DXSZCap | 364.1301 | 250000.3 | None | 914908.6 | 403.6157 | 203.2143 | 2691989000 | 912749.3 | 402.9154 | 202.8103 | 2695741000 | 5.93 | 0.001923 | 0.0011093 | -10304.0101 | -0.10304 | 4.0561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.587 | DXSZCap | 311.2672 | 250000.3 | None | 838892.9 | 355.344 | 174.4153 | 2543742000 | 837077.8 | 354.7208 | 174.0565 | 2546971000 | 5.8313 | 0.0020022 | 0.0011527 | -10373.7255 | -0.10374 | 15.0856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.337 | DXSZCap | 369.7267 | 250000.3 | None | 931838.9 | 376.0487 | 183.7435 | 2297884000 | 929669.8 | 375.4191 | 183.3926 | 2301211000 | 5.8668 | 0.0017028 | 0.00094899 | -8998.5396 | -0.089985 | 13.7106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.435 | DXSZCap | 369.1236 | 250000.3 | None | 929697.6 | 385.4024 | 177.2424 | 2765534000 | 927485.1 | 384.7843 | 176.8481 | 2769330000 | 5.9939 | 0.0016745 | 0.0010681 | -10283.8178 | -0.10284 | 2.6074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.41 | DXSZCap | 512.0046 | 250000.3 | None | 1199180 | 451.9503 | 228.9431 | 508579000 | 1195976 | 451.1853 | 228.4809 | 510709200 | 6.2578 | 0.0014941 | 0.00090273 | -4160.5092 | -0.041605 | 2.5657 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.482 | DXSZCap | 358.6676 | 250000.3 | None | 807728.4 | 271.6629 | 119.1023 | 5829920000 | 805666.9 | 271.1353 | 118.7932 | 5835300000 | 5.7477 | 0.0014709 | 0.00086189 | -14999.9618 | -0.15 | 2.7704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.06 | DXSZCap | 314.2002 | 250000.3 | None | 761559.9 | 182.2733 | 71.3567 | 4335886000 | 759852.8 | 181.9031 | 71.1401 | 4342578000 | 5.4332 | 0.0011783 | 0.00068937 | -21298.5231 | -0.21299 | 0.32599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.355 | DXSZCap | 220.0758 | 250000.3 | None | 761140.6 | 306.7164 | 139.1665 | 2411984000 | 759906.3 | 306.2546 | 138.9201 | 2414591000 | 5.6085 | 0.0020988 | 0.0011199 | -11845.9172 | -0.11846 | 1.991 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.868 | DXSZCap | 319.7013 | 250000.3 | None | 762276.1 | 216.1862 | 86.7063 | 2222815000 | 760579.8 | 215.6948 | 86.4251 | 2227302000 | 5.3059 | 0.0015372 | 0.00087957 | -14034.9743 | -0.14035 | 9.9114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.68 | DXSZCap | 216.2187 | 250000.3 | None | 764560.9 | 277.6936 | 122.7833 | 1910938000 | 763312.4 | 277.3093 | 122.5773 | 1913174000 | 5.7742 | 0.001777 | 0.00095243 | -10341.3831 | -0.10341 | 3.9265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.054 | DXSZCap | 317.0798 | 250000.3 | None | 761689.3 | 190.0862 | 75.2325 | 2341065000 | 760028.8 | 189.6476 | 74.9766 | 2345944000 | 5.2369 | 0.0013835 | 0.00080695 | -15387.2943 | -0.15387 | 0.28279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 2.577 | DXSZCap | 321.0008 | 250000.3 | None | 798699.5 | 293.6573 | 129.6464 | 1258285000 | 796862.5 | 293.1836 | 129.3677 | 1261276000 | 5.7227 | 0.0014759 | 0.00086812 | -9317.733 | -0.093177 | 14.7475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 1.039 | DXSZCap | 309.8165 | 250000.3 | None | 781375.6 | 261.4026 | 106.6917 | 819594800 | 779606.6 | 260.9281 | 106.4155 | 822103900 | 5.7098 | 0.0015314 | 0.00089171 | -8098.6661 | -0.080987 | 5.9325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 7.353 | DXSZCap | 284.7956 | 250000.3 | None | 822234.3 | 318.8432 | 131.6876 | 1024185000 | 820560.4 | 318.329 | 131.445 | 1026194000 | 5.8775 | 0.0018056 | 0.00085184 | -7054.182 | -0.070542 | 43.2176 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 3.834 | DXSZCap | 331.3472 | 250000.3 | None | 848191.1 | 380.1732 | 171.2852 | 1094717000 | 846257 | 379.534 | 170.9494 | 1097300000 | 5.8371 | 0.0019292 | 0.0010134 | -7795.4494 | -0.077954 | 22.3794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 22.689 | DXSZCap | 296.9232 | 250000.3 | None | 854980 | 392.3627 | 174.4041 | 1116243000 | 853248.8 | 391.6876 | 174.0717 | 1118388000 | 5.8305 | 0.0022737 | 0.0011197 | -7224.0901 | -0.072241 | 132.2874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.684 | DXSZCap | 313.5498 | 250000.3 | None | 886066.8 | 375.8696 | 183.6253 | 2091355000 | 884196.8 | 375.2516 | 183.2771 | 2094392000 | 5.964 | 0.001971 | 0.0011103 | -9685.8623 | -0.096859 | 4.0794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 2.587 | DXSZCap | 286.8118 | 250000.3 | None | 827640.4 | 341.5596 | 165.6631 | 2264938000 | 825956.4 | 341.0024 | 165.342 | 2267820000 | 5.8714 | 0.0019424 | 0.0011197 | -10048.4022 | -0.10048 | 15.1894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 2.337 | DXSZCap | 325.1268 | 250000.3 | None | 906555.6 | 354.3914 | 170.0511 | 1922307000 | 904585 | 353.8292 | 169.7389 | 1925209000 | 6.061 | 0.0017292 | 0.00096004 | -8925.7487 | -0.089257 | 14.1646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.435 | DXSZCap | 317.4507 | 250000.3 | None | 898967.1 | 358.7641 | 160.3995 | 2135270000 | 897034.9 | 358.22 | 160.1155 | 2138077000 | 6.0866 | 0.001714 | 0.00089463 | -8842.3172 | -0.088423 | 2.6477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.41 | DXSZCap | 454.3582 | 250000.3 | None | 1137786 | 417.7899 | 205.645 | 343439800 | 1134910 | 417.1168 | 205.2453 | 345155200 | 6.3298 | 0.0014815 | 0.00087963 | -3775.435 | -0.037754 | 2.5952 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.482 | DXSZCap | 323.5781 | 250000.3 | None | 793635.8 | 259.1134 | 110.9595 | 4534541000 | 791786.1 | 258.6344 | 110.6799 | 4539118000 | 5.7164 | 0.0014803 | 0.00086388 | -14144.9625 | -0.14145 | 2.7553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.045 | DXSZCap | 314.0355 | 250000.3 | None | 761047.8 | 182.2173 | 71.3351 | 4348484000 | 759352 | 181.8468 | 71.1185 | 4355103000 | 5.4 | 0.00118 | 0.00068994 | -21077.2381 | -0.21077 | 0.243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.266 | DXSZCap | 218.7585 | 250000.3 | None | 760219.5 | 305.4667 | 138.4033 | 2423334000 | 758988.4 | 305.0098 | 138.1588 | 2425578000 | 5.6277 | 0.0020886 | 0.0011175 | -10257.8875 | -0.10258 | 1.497 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 1.401 | DXSZCap | 319.267 | 250000.3 | None | 764218.6 | 214.6721 | 85.8677 | 2263213000 | 762489.3 | 214.1837 | 85.5861 | 2267834000 | 5.4165 | 0.0015299 | 0.00088202 | -14473.7794 | -0.14474 | 7.5885 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.51 | DXSZCap | 213.7833 | 250000.3 | None | 762785.9 | 275.2764 | 121.6333 | 1929107000 | 761552.9 | 274.8971 | 121.4293 | 1931403000 | 5.7675 | 0.0017744 | 0.00095424 | -10739.8493 | -0.1074 | 2.9414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.041 | DXSZCap | 316.6372 | 250000.3 | None | 761352 | 189.278 | 74.8139 | 2369215000 | 759695.3 | 188.8724 | 74.5671 | 2374172000 | 5.2322 | 0.0012808 | 0.00077923 | -15655.1415 | -0.15655 | 0.21452 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 1.933 | DXSZCap | 319.5849 | 250000.3 | None | 797935.9 | 292.298 | 128.8749 | 1283978000 | 796092.8 | 291.826 | 128.5976 | 1286638000 | 5.7672 | 0.0014769 | 0.00086758 | -8323.2967 | -0.083233 | 11.1479 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 308.5374 | 250000.3 | None | 780193.3 | 259.9177 | 105.9463 | 838280700 | 778439.9 | 259.4464 | 105.6719 | 841063900 | 5.6829 | 0.0015273 | 0.00088936 | -9020.6249 | -0.090206 | 4.4327 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 5.515 | DXSZCap | 283.0799 | 250000.3 | None | 820258.5 | 317.04 | 130.906 | 1036847000 | 818587.1 | 316.5631 | 130.6642 | 1038634000 | 5.9043 | 0.0016846 | 0.00085418 | -6312.705 | -0.063127 | 32.5624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 2.876 | DXSZCap | 329.7362 | 250000.3 | None | 845860.9 | 378.0469 | 170.1603 | 1108457000 | 843939.5 | 377.4119 | 169.836 | 1111055000 | 5.8271 | 0.0019258 | 0.00098341 | -7879.026 | -0.07879 | 16.7587 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 17.018 | DXSZCap | 295.6879 | 250000.3 | None | 853351.1 | 390.951 | 173.7463 | 1122049000 | 851630 | 390.2798 | 173.3615 | 1124285000 | 5.8207 | 0.00227 | 0.0013016 | -7562.0277 | -0.07562 | 99.0561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.513 | DXSZCap | 312.1468 | 250000.3 | None | 884293.9 | 374.4662 | 182.7511 | 2099709000 | 882424.8 | 373.8526 | 182.4055 | 2102982000 | 5.9879 | 0.001966 | 0.0011074 | -10485.4526 | -0.10485 | 3.0718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 1.941 | DXSZCap | 285.431 | 250000.3 | None | 826187.4 | 340.3117 | 164.8613 | 2273060000 | 824517.9 | 339.7579 | 164.5422 | 2276313000 | 5.849 | 0.0019401 | 0.0011178 | -11396.799 | -0.11397 | 11.353 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.753 | DXSZCap | 323.8434 | 250000.3 | None | 904820.1 | 353.0806 | 169.2772 | 1928846000 | 902868.9 | 352.5189 | 168.9656 | 1932112000 | 6.0251 | 0.0017344 | 0.00096219 | -10085.1225 | -0.10085 | 10.5621 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.326 | DXSZCap | 315.9336 | 250000.3 | None | 897037.5 | 357.2768 | 159.6471 | 2148098000 | 895137.4 | 356.7367 | 159.3647 | 2151302000 | 6.0142 | 0.0017096 | 0.00089365 | -10141.373 | -0.10141 | 1.9606 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.308 | DXSZCap | 452.838 | 250000.3 | None | 1135111 | 416.4056 | 204.8345 | 350795400 | 1132248 | 415.7361 | 204.4373 | 352384200 | 6.3223 | 0.0014783 | 0.00087699 | -3508.5392 | -0.035085 | 1.9473 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.363 | DXSZCap | 323.2206 | 250000.3 | None | 792971.1 | 258.1826 | 110.3921 | 4548029000 | 791126.3 | 257.7033 | 110.1124 | 4552802000 | 5.7076 | 0.0014826 | 0.00086525 | -14767.0029 | -0.14767 | 2.0718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.045 | DXSZCap | 310.436 | 250000.3 | None | 751864.6 | 181.5488 | 70.9775 | 3721259000 | 749445.3 | 181.1823 | 70.7635 | 3715194000 | 7.7932 | 0.0011804 | 0.00068935 | 19537.0394 | 0.19537 | 0.3507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.266 | DXSZCap | 207.2386 | 250000.3 | None | 754268.4 | 297.5074 | 134.5915 | 2326247000 | 753083.3 | 297.0713 | 134.3582 | 2328673000 | 5.7185 | 0.0021044 | 0.0011256 | -11706.3138 | -0.11706 | 1.5211 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 1.401 | DXSZCap | 317.3807 | 250000.3 | None | 756721.4 | 210.9498 | 84.0657 | 2068660000 | 755087.3 | 210.4602 | 83.783 | 2073031000 | 5.1487 | 0.0015425 | 0.00089062 | -13772.1043 | -0.13772 | 7.2133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.51 | DXSZCap | 204.6434 | 250000.3 | None | 756372.3 | 270.641 | 119.5197 | 1856962000 | 754088.1 | 270.2647 | 119.3215 | 1838406000 | 11.1619 | 0.001839 | 0.00096851 | 90674.8157 | 0.90675 | 5.6925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.041 | DXSZCap | 313.2561 | 250000.3 | None | 751805.9 | 187.4161 | 73.6039 | 1970796000 | 750872.8 | 187.0238 | 73.3697 | 1985746000 | 2.9787 | 0.0012524 | 0.00074784 | -47724.5337 | -0.47725 | 0.12213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 1.933 | DXSZCap | 314.9422 | 250000.3 | None | 788841.3 | 281.0576 | 123.712 | 1006582000 | 787046.4 | 280.5913 | 123.4376 | 1009140000 | 5.6991 | 0.0014803 | 0.00087127 | -8122.1256 | -0.081221 | 11.0164 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.78 | DXSZCap | 305.4692 | 250000.3 | None | 775048.3 | 253.9447 | 103.5809 | 695815700 | 773162.8 | 253.4724 | 103.3073 | 696377600 | 6.1725 | 0.0015459 | 0.00089567 | -1839.4653 | -0.018395 | 4.8145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 5.515 | DXSZCap | 253.0276 | 250000.3 | None | 803145.1 | 304.4401 | 125.6825 | 880091500 | 801647.8 | 303.9967 | 125.4629 | 881954800 | 5.9175 | 0.0017526 | 0.00086789 | -7364.0187 | -0.07364 | 32.6352 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 2.876 | DXSZCap | 312.1547 | 250000.3 | None | 834453.1 | 367.3074 | 165.3817 | 992089500 | 832628.4 | 366.6996 | 165.0405 | 994493600 | 5.8455 | 0.0019474 | 0.001093 | -7701.6301 | -0.077016 | 16.8117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 17.018 | DXSZCap | 279.381 | 250000.3 | None | 843531.1 | 380.3829 | 169.0549 | 1047342000 | 841168.6 | 379.7267 | 168.7392 | 1028882000 | 8.4562 | 0.0023488 | 0.0011301 | 66074.6538 | 0.66075 | 143.9075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.513 | DXSZCap | 295.1755 | 250000.3 | None | 871638.1 | 362.4236 | 176.1943 | 1922777000 | 869857.8 | 361.8439 | 175.8667 | 1925855000 | 6.0313 | 0.0019638 | 0.0011098 | -10427.6945 | -0.10428 | 3.0941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 1.941 | DXSZCap | 270.4791 | 250000.3 | None | 814781.6 | 330.6481 | 159.5077 | 2073987000 | 813224 | 330.122 | 159.2044 | 2076700000 | 5.7587 | 0.0019451 | 0.0011215 | -10030.35 | -0.1003 | 11.1776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 1.753 | DXSZCap | 303.2071 | 250000.3 | None | 889355 | 341.2774 | 163.4503 | 1787572000 | 887523 | 340.73 | 163.1517 | 1790380000 | 6.0421 | 0.0018055 | 0.00098459 | -9260.996 | -0.09261 | 10.5918 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.326 | DXSZCap | 294.196 | 250000.3 | None | 882216.4 | 346.2778 | 154.4831 | 1967120000 | 880364.4 | 345.7661 | 154.2176 | 1967153000 | 6.2951 | 0.0017392 | 0.00090257 | -112.1701 | -0.0011217 | 2.0522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.308 | DXSZCap | 428.3182 | 250000.3 | None | 1110525 | 402.7566 | 197.5119 | 296496300 | 1107819 | 402.1233 | 197.1361 | 298034000 | 6.3177 | 0.0014784 | 0.00087754 | -3590.0878 | -0.035901 | 1.9459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.363 | DXSZCap | 320.4359 | 250000.3 | None | 788795.6 | 252.9904 | 107.8396 | 4222748000 | 786972.9 | 252.5098 | 107.5594 | 4227502000 | 5.6882 | 0.0015 | 0.00087443 | -14836.0384 | -0.14836 | 2.0648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.015 | DXSZCap | 310.3601 | 250000.3 | None | 670720.6 | 159.7007 | 62.4191 | 4153931000 | 668572.1 | 159.3296 | 62.2013 | 4152338000 | 6.9226 | 0.0011957 | 0.00070177 | 5132.7469 | 0.051327 | 0.10384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.089 | DXSZCap | 197.681 | 250000.3 | None | 659308 | 268.1972 | 122.7721 | 2587719000 | 658174.3 | 267.7789 | 122.5465 | 2590170000 | 5.735 | 0.0021162 | 0.0011416 | -12398.7615 | -0.12399 | 0.51041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.467 | DXSZCap | 317.1334 | 250000.3 | None | 670220.7 | 181.9947 | 72.1194 | 2306867000 | 668508.9 | 181.4976 | 71.8386 | 2311654000 | 5.3977 | 0.0015675 | 0.00088543 | -15094.5924 | -0.15095 | 2.5207 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.17 | DXSZCap | 195.5428 | 250000.3 | None | 660967.4 | 241.1279 | 107.4347 | 2087731000 | 659830 | 240.7766 | 107.2441 | 2090159000 | 5.8166 | 0.0017967 | 0.00097472 | -12416.7202 | -0.12417 | 0.98883 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.015 | DXSZCap | 313.1029 | 250000.3 | None | 649625.8 | 153.4983 | 57.6619 | 2126610000 | 648360.7 | 153.354 | 57.5768 | 2130650000 | 4.0405 | 0.00046098 | 0.0002719 | -12903.107 | -0.12903 | 0.060608 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.645 | DXSZCap | 313.7324 | 250000.3 | None | 692822.9 | 254.141 | 112.5625 | 1126762000 | 691062.9 | 253.6747 | 112.2876 | 1129556000 | 5.6099 | 0.0014864 | 0.00087612 | -8905.6791 | -0.089057 | 3.6184 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 304.2041 | 250000.3 | None | 680494.9 | 225.2893 | 91.7019 | 807531900 | 678775.9 | 224.8042 | 91.4211 | 810211900 | 5.6508 | 0.0015947 | 0.00092306 | -8809.8743 | -0.088099 | 1.4692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 1.838 | DXSZCap | 242.779 | 250000.3 | None | 704095.4 | 274.4924 | 114.0148 | 983721700 | 702667.3 | 274.0759 | 113.8042 | 985559200 | 5.8823 | 0.0017158 | 0.00086746 | -7568.6126 | -0.075686 | 10.8117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.959 | DXSZCap | 300.7856 | 250000.3 | None | 735216 | 337.1292 | 153.1159 | 1127508000 | 733450.8 | 336.5444 | 152.8144 | 1129946000 | 5.8686 | 0.0019442 | 0.0010025 | -8105.4414 | -0.081054 | 5.628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 5.673 | DXSZCap | 270.446 | 250000.3 | None | 742625.8 | 349.9804 | 156.8359 | 1126197000 | 741062.8 | 349.4252 | 156.5559 | 1128259000 | 5.7793 | 0.002053 | 0.0010353 | -7624.4438 | -0.076244 | 32.7862 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.171 | DXSZCap | 286.1359 | 250000.3 | None | 773021.9 | 332.8958 | 163.8997 | 2076720000 | 771305.6 | 332.338 | 163.5817 | 2079626000 | 5.9982 | 0.0019493 | 0.0011114 | -10156.0119 | -0.10156 | 1.0257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.647 | DXSZCap | 261.9828 | 250000.3 | None | 718308.4 | 300.7162 | 147.2659 | 2261754000 | 716785.4 | 300.2163 | 146.9735 | 2264494000 | 5.8134 | 0.0019081 | 0.0011161 | -10458.7008 | -0.10459 | 3.7612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.584 | DXSZCap | 294.2462 | 250000.3 | None | 790300 | 312.1588 | 151.4561 | 1928779000 | 788514.4 | 311.6509 | 151.1685 | 1931962000 | 6.0684 | 0.0017261 | 0.00097719 | -10817.4726 | -0.10817 | 3.5439 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.109 | DXSZCap | 281.9872 | 250000.3 | None | 782045.2 | 317.3404 | 142.5954 | 2123849000 | 780343.7 | 316.8459 | 142.3396 | 2126781000 | 6.034 | 0.0017538 | 0.00090713 | -10397.6347 | -0.10398 | 0.6577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 416.6378 | 250000.3 | None | 1004946 | 373.6214 | 185.2419 | 351723200 | 1002317 | 372.9077 | 184.8762 | 353437200 | 6.31 | 0.0017132 | 0.00087782 | -4113.8847 | -0.041139 | 0.64993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 320.3497 | 250000.3 | None | 696504.6 | 225.7966 | 96.6564 | 4437020000 | 694693.8 | 225.2933 | 96.3609 | 4441683000 | 5.6526 | 0.0015709 | 0.00092253 | -14555.9684 | -0.14556 | 0.68961 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.015 | DXSZCap | 310.3601 | 250000.3 | None | 670720.6 | 159.7007 | 62.4191 | 4153931000 | 668571.6 | 159.3296 | 62.2013 | 4152692000 | 6.9242 | 0.0011957 | 0.00070177 | 3992.1365 | 0.039921 | 0.10386 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.089 | DXSZCap | 197.4421 | 250000.3 | None | 659308.1 | 268.1973 | 122.7722 | 2587719000 | 658103.3 | 267.782 | 122.5502 | 2592243000 | 6.102 | 0.0021036 | 0.0011244 | -22913.0415 | -0.22913 | 0.54308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.467 | DXSZCap | 317.1333 | 250000.3 | None | 670220.7 | 181.9948 | 72.1195 | 2306866000 | 668508.3 | 181.4952 | 71.8371 | 2311870000 | 5.3996 | 0.0015752 | 0.00089027 | -15778.8524 | -0.15779 | 2.5216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.17 | DXSZCap | 195.3241 | 250000.3 | None | 660967.6 | 241.1279 | 107.4348 | 2087731000 | 659764.6 | 240.7611 | 107.236 | 2091754000 | 6.159 | 0.0018778 | 0.0010178 | -20596.5381 | -0.20597 | 1.047 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.015 | DXSZCap | 313.1028 | 250000.3 | None | 649625.8 | 153.4983 | 57.6619 | 2126610000 | 648360.3 | 153.354 | 57.5768 | 2130841000 | 4.0418 | 0.00046098 | 0.0002719 | -13513.1338 | -0.13513 | 0.060627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.645 | DXSZCap | 313.7309 | 250000.3 | None | 692822.9 | 254.141 | 112.5625 | 1126762000 | 691062.3 | 253.6744 | 112.2876 | 1129671000 | 5.6118 | 0.0014871 | 0.00087612 | -9272.2774 | -0.092723 | 3.6196 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.26 | DXSZCap | 304.2021 | 250000.3 | None | 680494.9 | 225.2893 | 91.7019 | 807531800 | 678775.3 | 224.8038 | 91.4208 | 810308200 | 5.6528 | 0.0015962 | 0.00092395 | -9126.8258 | -0.091268 | 1.4697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ08 | cDXGF | 1.838 | DXSZCap | 242.5605 | 250000.3 | None | 704095.6 | 274.4926 | 114.0148 | 983721900 | 702604.3 | 274.0584 | 113.7903 | 985722100 | 6.1482 | 0.0017897 | 0.00092568 | -8246.1889 | -0.082462 | 11.3003 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.959 | DXSZCap | 300.5601 | 250000.3 | None | 735215.9 | 337.1291 | 153.1159 | 1127508000 | 733384.8 | 336.5416 | 152.805 | 1130125000 | 6.0923 | 0.0019549 | 0.0010343 | -8707.0762 | -0.087071 | 5.8425 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ10 | cDXGF | 5.673 | DXSZCap | 270.2336 | 250000.3 | None | 742625.8 | 349.9804 | 156.8359 | 1126198000 | 740999.8 | 349.3606 | 156.5243 | 1128425000 | 6.017 | 0.0022939 | 0.0011528 | -8241.0172 | -0.08241 | 34.1345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.171 | DXSZCap | 285.9222 | 250000.3 | None | 773021.8 | 332.8957 | 163.8996 | 2076721000 | 771243.5 | 332.3311 | 163.5772 | 2079862000 | 6.2195 | 0.0019745 | 0.0011276 | -10985.5055 | -0.10986 | 1.0635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.647 | DXSZCap | 261.7565 | 250000.3 | None | 718308.5 | 300.7163 | 147.266 | 2261755000 | 716715.5 | 300.2046 | 146.9671 | 2264721000 | 6.0858 | 0.0019552 | 0.001142 | -11331.1416 | -0.11331 | 3.9375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.584 | DXSZCap | 294.0242 | 250000.3 | None | 790299.9 | 312.1588 | 151.456 | 1928780000 | 788454.1 | 311.639 | 151.1598 | 1932197000 | 6.2777 | 0.0017678 | 0.0010074 | -11621.4921 | -0.11621 | 3.6662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.109 | DXSZCap | 281.7837 | 250000.3 | None | 782045.1 | 317.3404 | 142.5954 | 2123849000 | 780276.6 | 316.841 | 142.3273 | 2127084000 | 6.2761 | 0.0017724 | 0.00095132 | -11480.4387 | -0.1148 | 0.68409 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.103 | DXSZCap | 416.3725 | 250000.3 | None | 1004946 | 373.6211 | 185.2419 | 351723100 | 1002225 | 372.9679 | 184.8552 | 353524000 | 6.535 | 0.0015688 | 0.00092882 | -4325.2133 | -0.043252 | 0.67311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 320.3497 | 250000.3 | None | 696504.6 | 225.7962 | 96.6564 | 4437019000 | 694693.4 | 225.2933 | 96.361 | 4441965000 | 5.6538 | 0.0015698 | 0.00092212 | -15439.3781 | -0.15439 | 0.68977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.038 | DXSZCap | 10.6695 | 99998.18 | None | 3830317 | 576.2446 | 487.816 | 59280730 | 3792882 | 572.4018 | 483.9433 | 59302150 | 3508.5911 | 0.36016 | 0.36297 | -2007.587 | -0.020076 | 133.3265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.248 | DXSZCap | 15.3122 | 99998.18 | None | 4007387 | 649.809 | 585.5429 | 47719610 | 3970772 | 645.9233 | 581.7231 | 47748870 | 2391.2248 | 0.25376 | 0.24946 | -1910.89 | -0.019109 | 593.0237 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ03 | cDXGF | 3.719 | DXSZCap | 12.67 | 99998.18 | None | 4004766 | 626.7666 | 552.9989 | 49669870 | 3967122 | 620.5631 | 547.7506 | 49684100 | 2971.1217 | 0.48962 | 0.41423 | -1123.1288 | -0.011231 | 11049.6014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.482 | DXSZCap | 14.8684 | 99998.18 | None | 4074100 | 652.7466 | 579.4489 | 46429420 | 4037587 | 648.867 | 575.6819 | 46436480 | 2455.7376 | 0.26093 | 0.25335 | -474.8311 | -0.0047483 | 1183.6655 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.283 | DXSZCap | 12.1186 | 99998.18 | None | 3996672 | 608.7677 | 504.5297 | 48374650 | 3958883 | 602.5832 | 500.6938 | 48408800 | 3118.2728 | 0.51033 | 0.31653 | -2817.9898 | -0.02818 | 882.4712 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ06 | cDXGF | 4.234 | DXSZCap | 15.2402 | 99998.18 | None | 4151366 | 625.2171 | 553.9404 | 41243470 | 4113009 | 618.9571 | 550.1235 | 41281560 | 2516.8316 | 0.41076 | 0.25045 | -2499.3121 | -0.024993 | 10656.2649 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ07 | cDXGF | 0.126 | DXSZCap | 13.395 | 99998.18 | None | 4168875 | 633.3351 | 534.9631 | 42345700 | 4130111 | 629.5482 | 531.1326 | 42359630 | 2893.9174 | 0.28271 | 0.28596 | -1039.9409 | -0.010399 | 364.6336 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ08 | cDXGF | 5.746 | DXSZCap | 17.0204 | 99998.18 | None | 4153492 | 621.0329 | 549.5723 | 40657300 | 4115379 | 617.1638 | 545.8171 | 40681550 | 2239.2596 | 0.22732 | 0.22063 | -1424.7644 | -0.014248 | 12866.7854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ09 | cDXGF | 2.712 | DXSZCap | 18.4417 | 99998.18 | None | 4162298 | 696.3664 | 609.1649 | 43022880 | 4124019 | 689.7218 | 605.1848 | 43045010 | 2075.6745 | 0.36031 | 0.21582 | -1199.9968 | -0.012 | 5629.2293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ10 | cDXGF | 1.198 | DXSZCap | 16.4254 | 99998.18 | None | 4160744 | 674.6404 | 594.9863 | 40129740 | 4122827 | 670.5349 | 591.1071 | 40158610 | 2308.4419 | 0.24995 | 0.23617 | -1757.6474 | -0.017576 | 2765.5133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.242 | DXSZCap | 18.2286 | 99998.18 | None | 4112487 | 638.7366 | 588.8234 | 44212730 | 4074931 | 630.0862 | 583.5686 | 44239520 | 2060.2826 | 0.47455 | 0.28827 | -1469.6712 | -0.014697 | 498.5884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ12 | cDXGF | 0.797 | DXSZCap | 18.9702 | 99998.18 | None | 4073863 | 642.7899 | 586.9798 | 48010540 | 4036298 | 638.9857 | 583.2238 | 48054140 | 1980.2158 | 0.20054 | 0.198 | -2298.3471 | -0.022983 | 1578.232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ13 | cDXGF | 2.22 | DXSZCap | 18.2937 | 99998.18 | None | 4155521 | 645.9569 | 594.9465 | 40950440 | 4117689 | 641.99 | 591.1015 | 40997980 | 2068.038 | 0.21684 | 0.21018 | -2598.7135 | -0.025987 | 4591.0444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.018 | DXSZCap | 15.8865 | 99998.18 | None | 4111657 | 638.7093 | 590.3977 | 42654060 | 4073371 | 634.8421 | 586.6176 | 42695460 | 2409.9635 | 0.24343 | 0.23794 | -2605.9784 | -0.02606 | 43.3793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.076 | DXSZCap | 23.741 | 99998.18 | None | 4430369 | 665.8257 | 589.537 | 29345980 | 4391725 | 661.8337 | 585.6873 | 29385620 | 1627.7293 | 0.16815 | 0.16216 | -1669.682 | -0.016697 | 123.7074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1975 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.014 | DXSZCap | 12.2024 | 99998.18 | None | 3790450 | 583.932 | 544.0531 | 68501180 | 3754438 | 580.2348 | 540.264 | 68553340 | 2951.2219 | 0.30299 | 0.31052 | -4274.5678 | -0.042746 | 41.3171 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.04 | DXSZCap | 10.3507 | 99998.18 | None | 3765300 | 551.8051 | 477.361 | 59188730 | 3728109 | 547.9128 | 473.4844 | 59226530 | 3593.086 | 0.37604 | 0.37452 | -3651.9225 | -0.036519 | 143.7234 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.332 | DXSZCap | 14.6557 | 99998.18 | None | 3938431 | 641.5061 | 570.8335 | 47473340 | 3901187 | 637.6077 | 566.9907 | 47506780 | 2541.2658 | 0.266 | 0.2622 | -2281.7079 | -0.022817 | 843.7003 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ03 | cDXGF | 3.504 | DXSZCap | 12.9528 | 99998.18 | None | 3932468 | 615.6884 | 526.6555 | 49458300 | 3895755 | 611.8211 | 522.7729 | 49485830 | 2834.3631 | 0.29857 | 0.29975 | -2125.4056 | -0.021254 | 9931.6084 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.726 | DXSZCap | 14.4038 | 99998.18 | None | 3999380 | 645.1081 | 561.3111 | 46296140 | 3961997 | 641.2601 | 557.4584 | 46321120 | 2595.3577 | 0.26715 | 0.26748 | -1734.2652 | -0.017343 | 1884.2297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.427 | DXSZCap | 11.7094 | 99998.18 | None | 3916081 | 600.2546 | 493.6025 | 48393870 | 3878370 | 596.3994 | 489.698 | 48428140 | 3220.577 | 0.32923 | 0.33345 | -2926.7103 | -0.029267 | 1375.1864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ06 | cDXGF | 1.819 | DXSZCap | 14.8064 | 99998.18 | None | 4066504 | 615.6913 | 532.4623 | 40956010 | 4028710 | 609.4166 | 528.5838 | 40999870 | 2552.5417 | 0.42379 | 0.26195 | -2962.2289 | -0.029622 | 4643.0733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ07 | cDXGF | 0.06 | DXSZCap | 13.0027 | 99998.18 | None | 4077341 | 627.0783 | 517.5681 | 41956600 | 4038555 | 620.8906 | 513.6814 | 42007880 | 2982.9247 | 0.47588 | 0.29891 | -3943.8039 | -0.039438 | 178.9755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ08 | cDXGF | 2.473 | DXSZCap | 16.4863 | 99998.18 | None | 4071765 | 610.9943 | 528.2543 | 40400240 | 4034884 | 607.1033 | 524.3971 | 40408960 | 2237.0639 | 0.23601 | 0.23396 | -528.9227 | -0.0052892 | 5532.2591 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ09 | cDXGF | 1.189 | DXSZCap | 17.862 | 99998.18 | None | 4075651 | 683.1329 | 593.7637 | 42774010 | 4038822 | 679.2086 | 589.9423 | 42812250 | 2061.8642 | 0.2197 | 0.21394 | -2140.8588 | -0.021409 | 2451.5566 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ10 | cDXGF | 0.981 | DXSZCap | 15.8703 | 99998.18 | None | 4079818 | 661.7337 | 580.0917 | 39983630 | 4041700 | 657.7138 | 576.206 | 39997840 | 2401.8439 | 0.2533 | 0.24484 | -895.3828 | -0.0089538 | 2356.2089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.396 | DXSZCap | 17.2089 | 99998.18 | None | 4036453 | 623.265 | 579.6294 | 43907680 | 3998175 | 616.9876 | 570.5974 | 43962190 | 2224.312 | 0.36478 | 0.52484 | -3167.544 | -0.031675 | 880.8276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ12 | cDXGF | 1.66 | DXSZCap | 18.3801 | 99998.18 | None | 4002864 | 634.4094 | 575.6807 | 47816720 | 3965879 | 630.4904 | 571.8258 | 47840540 | 2012.2282 | 0.21322 | 0.20973 | -1295.9653 | -0.01296 | 3340.2989 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ13 | cDXGF | 5.319 | DXSZCap | 17.7276 | 99998.18 | None | 4076765 | 637.034 | 587.4353 | 40839710 | 4039186 | 633.0778 | 579.8613 | 40897380 | 2119.7988 | 0.22317 | 0.42724 | -3253.1147 | -0.032531 | 11275.2098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.014 | DXSZCap | 15.388 | 99998.18 | None | 4033490 | 630.2219 | 579.7855 | 42760130 | 3995676 | 626.3874 | 572.1548 | 42797400 | 2457.3631 | 0.24918 | 0.49588 | -2422.011 | -0.02422 | 34.4031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.062 | DXSZCap | 17.9994 | 99998.18 | None | 4327328 | 655.318 | 581.3903 | 27640110 | 4288650 | 651.3202 | 577.6006 | 27674010 | 2148.8435 | 0.22211 | 0.21055 | -1883.391 | -0.018834 | 133.2283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1985 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.056 | DXSZCap | 11.8044 | 99998.18 | None | 3734857 | 577.2829 | 529.9582 | 67313020 | 3698158 | 573.4759 | 526.1434 | 67376160 | 3108.9283 | 0.32251 | 0.32317 | -5348.8579 | -0.053489 | 174.1 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ01 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 9.8508 | 99998.18 | None | 3757893 | 544.5652 | 473.1302 | 59050720 | 3721105 | 540.7666 | 463.9677 | 59086460 | 3734.5253 | 0.38562 | 0.93013 | -3628.1379 | -0.036281 | 97.0977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ02 | cDXGF | 0.181 | DXSZCap | 14.3054 | 99998.18 | None | 3927398 | 639.4407 | 565.809 | 46528340 | 3890125 | 635.6266 | 561.9788 | 46562260 | 2605.5187 | 0.26662 | 0.26774 | -2371.1318 | -0.023711 | 471.5989 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ03 | cDXGF | 1.615 | DXSZCap | 12.6683 | 99998.18 | None | 3939063 | 616.1852 | 527.2325 | 48357530 | 3902360 | 612.3172 | 523.3537 | 48378840 | 2897.2248 | 0.30533 | 0.30618 | -1682.1475 | -0.016821 | 4679.0181 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ04 | cDXGF | 0.395 | DXSZCap | 14.1128 | 99998.18 | None | 4005814 | 645.5921 | 561.9725 | 44697360 | 3968408 | 641.778 | 558.1403 | 44705890 | 2650.5026 | 0.27026 | 0.27154 | -604.4161 | -0.0060442 | 1046.9485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ05 | cDXGF | 0.232 | DXSZCap | 11.4428 | 99998.18 | None | 3922664 | 600.725 | 494.2981 | 47614520 | 3884954 | 596.8628 | 490.4095 | 47648370 | 3295.5324 | 0.33753 | 0.33983 | -2958.2013 | -0.029582 | 764.5635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ06 | cDXGF | 1.905 | DXSZCap | 14.9861 | 99998.18 | None | 4215433 | 631.5777 | 564.8339 | 39929040 | 4176918 | 625.3659 | 561.0511 | 39954920 | 2570.054 | 0.4145 | 0.25242 | -1726.9375 | -0.017269 | 4895.9528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ07 | cDXGF | 0.265 | DXSZCap | 13.1203 | 99998.18 | None | 4233454 | 637.1694 | 553.5323 | 40669800 | 4195353 | 633.4052 | 549.7347 | 40718330 | 2903.966 | 0.2869 | 0.28944 | -3698.8392 | -0.036988 | 769.551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ08 | cDXGF | 2.598 | DXSZCap | 16.7449 | 99998.18 | None | 4212617 | 625.5367 | 560.6251 | 39698000 | 4175824 | 621.6628 | 556.8017 | 39728580 | 2197.2707 | 0.23135 | 0.22833 | -1826.2316 | -0.018262 | 5708.5094 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ09 | cDXGF | 1.417 | DXSZCap | 18.1873 | 99998.18 | None | 4217457 | 690.0473 | 609.5009 | 42833750 | 4179684 | 686.0843 | 605.5972 | 42882350 | 2076.8898 | 0.2179 | 0.21464 | -2672.1956 | -0.026722 | 2942.9528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ10 | cDXGF | 3.602 | DXSZCap | 16.1967 | 99998.18 | None | 4216849 | 674.6921 | 596.8659 | 40267920 | 4179391 | 670.8403 | 593.0761 | 40296570 | 2312.6995 | 0.23781 | 0.23399 | -1768.8836 | -0.017689 | 8330.3436 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ11 | cDXGF | 0.362 | DXSZCap | 16.4444 | 99998.18 | None | 4023423 | 619.0458 | 572.9184 | 43878110 | 3985192 | 615.2468 | 569.1338 | 43958870 | 2324.8644 | 0.23102 | 0.23015 | -4911.0944 | -0.049111 | 841.6009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ12 | cDXGF | 2.072 | DXSZCap | 16.9806 | 99998.18 | None | 3991093 | 631.3501 | 574.0375 | 47107960 | 3953509 | 627.4974 | 570.212 | 47150880 | 2213.3434 | 0.22689 | 0.22529 | -2527.5835 | -0.025276 | 4586.0475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ13 | cDXGF | 3.766 | DXSZCap | 17.0064 | 99998.18 | None | 4063670 | 632.873 | 581.6885 | 40758150 | 4025680 | 628.9759 | 577.844 | 40800990 | 2233.8615 | 0.22916 | 0.22606 | -2519.0478 | -0.02519 | 8412.7224 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ14 | cDXGF | 0.044 | DXSZCap | 14.6589 | 99998.18 | None | 4019594 | 628.5537 | 570.9643 | 42650780 | 3981996 | 624.6992 | 567.0818 | 42699120 | 2564.8499 | 0.26294 | 0.26485 | -3297.6447 | -0.032976 | 112.8534 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ15 | cDXGF | 0.23 | DXSZCap | 17.1594 | 99998.18 | None | 4304678 | 647.6711 | 579.7517 | 27184610 | 4265818 | 643.7272 | 575.9471 | 27214380 | 2264.6448 | 0.22984 | 0.22172 | -1734.9067 | -0.017349 | 520.8683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 1996 | Old | CZ16 | cDXGF | 0.035 | DXSZCap | 11.2712 | 99998.18 | None | 3726445 | 576.0166 | 525.1398 | 66175350 | 3690137 | 572.2254 | 517.5517 | 66235040 | 3221.3157 | 0.33635 | 0.67323 | -5295.8118 | -0.052958 | 112.7461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.027 | DXSZCap | 9.6306 | 99998.18 | None | 3591000 | 507.4584 | 447.4513 | 58980120 | 3555207 | 503.795 | 443.6202 | 59019200 | 3716.5983 | 0.3804 | 0.3978 | -4057.9069 | -0.040579 | 100.3482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.074 | DXSZCap | 13.7587 | 99998.18 | None | 3747579 | 609.784 | 540.9479 | 46574600 | 3710775 | 605.9398 | 537.1685 | 46603600 | 2674.9675 | 0.2794 | 0.27469 | -2107.7616 | -0.021078 | 197.9476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.388 | DXSZCap | 12.4403 | 99998.18 | None | 3755196 | 586.9007 | 499.7054 | 48414790 | 3718775 | 583.1017 | 495.9063 | 48448110 | 2927.6672 | 0.30538 | 0.30539 | -2678.3963 | -0.026784 | 1135.9349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.122 | DXSZCap | 13.8347 | 99998.18 | None | 3817813 | 616.2466 | 533.2999 | 44691840 | 3781710 | 612.4858 | 529.52 | 44725120 | 2609.5923 | 0.27184 | 0.27322 | -2405.5405 | -0.024055 | 318.3703 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.072 | DXSZCap | 11.2374 | 99998.18 | None | 3737984 | 563.8227 | 468.6907 | 47791670 | 3700922 | 557.7871 | 461.3409 | 47831380 | 3298.1039 | 0.5371 | 0.65406 | -3533.7463 | -0.035337 | 237.4635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.72 | DXSZCap | 14.7279 | 99998.18 | None | 4010971 | 598.0341 | 535.6907 | 39730360 | 3973599 | 594.1426 | 531.9151 | 39753200 | 2537.504 | 0.26423 | 0.25635 | -1550.8025 | -0.015508 | 1827.0029 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.028 | DXSZCap | 12.902 | 99998.18 | None | 4028103 | 607.651 | 525.2142 | 40412010 | 3989899 | 603.7954 | 517.86 | 40442020 | 2961.1011 | 0.29883 | 0.57001 | -2326.0036 | -0.02326 | 82.9108 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.994 | DXSZCap | 16.4127 | 99998.18 | None | 4013029 | 594.6357 | 531.7146 | 39273460 | 3975622 | 590.8207 | 527.9765 | 39301450 | 2279.1442 | 0.23244 | 0.22775 | -1705.3826 | -0.017054 | 2265.4694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.656 | DXSZCap | 17.8188 | 99998.18 | None | 4019536 | 671.4119 | 588.3639 | 42508540 | 3981954 | 667.3849 | 584.5135 | 42555490 | 2109.1237 | 0.226 | 0.21609 | -2634.8613 | -0.026349 | 1383.5851 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.47 | DXSZCap | 14.8299 | 99998.18 | None | 3875670 | 633.4999 | 546.9229 | 39003190 | 3839147 | 629.5531 | 543.1137 | 39035740 | 2462.7923 | 0.26614 | 0.25685 | -2194.8878 | -0.021949 | 1157.5124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.136 | DXSZCap | 16.1182 | 99998.18 | None | 3837719 | 589.9102 | 546.7867 | 43856200 | 3801550 | 586.1009 | 543.023 | 43902480 | 2243.9851 | 0.23634 | 0.2335 | -2871.2884 | -0.028713 | 305.182 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.513 | DXSZCap | 16.6669 | 99998.18 | None | 3807477 | 603.4758 | 546.8879 | 46819670 | 3770867 | 599.6328 | 543.0555 | 46854740 | 2196.5654 | 0.23058 | 0.22994 | -2104.1669 | -0.021042 | 1126.8381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.349 | DXSZCap | 16.6999 | 99998.18 | None | 3874655 | 608.8502 | 558.048 | 40700320 | 3838452 | 604.9678 | 554.2042 | 40753770 | 2167.8583 | 0.23248 | 0.23017 | -3200.6194 | -0.032006 | 2924.4408 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 14.3923 | 99998.18 | None | 3832518 | 598.9048 | 544.6379 | 42629720 | 3795854 | 595.149 | 540.8839 | 42676720 | 2547.4782 | 0.26096 | 0.26083 | -3265.6413 | -0.032656 | 15.2849 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 16.8675 | 99998.18 | None | 4106435 | 624.588 | 555.3873 | 26876930 | 4068647 | 620.6224 | 551.6003 | 26914930 | 2240.278 | 0.2351 | 0.22452 | -2252.8466 | -0.022528 | 67.2083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2003 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.011 | DXSZCap | 11.0297 | 99998.18 | None | 3562979 | 549.1471 | 497.7163 | 66171880 | 3527553 | 545.4049 | 490.398 | 66234050 | 3211.8756 | 0.33929 | 0.66351 | -5636.6032 | -0.056366 | 35.3306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 9.48 | 99998.18 | None | 3534452 | 480.2731 | 437.4374 | 57059190 | 3500393 | 476.45 | 433.6897 | 57111620 | 3592.7389 | 0.40328 | 0.39533 | -5530.6175 | -0.055306 | 21.5564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.034 | DXSZCap | 13.6065 | 99998.18 | None | 3622020 | 599.5708 | 497.7471 | 45671320 | 3586889 | 589.8177 | 490.3669 | 45701130 | 2581.9355 | 0.7168 | 0.5424 | -2190.8712 | -0.021909 | 87.7858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.368 | DXSZCap | 11.5697 | 99998.18 | None | 3646760 | 522.9157 | 468.5277 | 47480540 | 3612668 | 519.0399 | 464.7776 | 47515330 | 2946.6567 | 0.33499 | 0.32413 | -3006.9866 | -0.03007 | 1084.3697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 13.5543 | 99998.18 | None | 3680137 | 587.2102 | 494.0884 | 43973350 | 3645784 | 583.291 | 490.2586 | 44026760 | 2534.4748 | 0.28915 | 0.28255 | -3940.4506 | -0.039405 | 169.8098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 11.0544 | 99998.18 | None | 3625902 | 508.7189 | 447.6707 | 46874820 | 3591473 | 504.8548 | 442.3947 | 46913870 | 3114.5024 | 0.34955 | 0.47728 | -3532.5255 | -0.035325 | 121.4656 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.447 | DXSZCap | 14.7279 | 99998.18 | None | 3910560 | 600.9326 | 513.6615 | 39730360 | 3874010 | 597.1218 | 509.8968 | 39753200 | 2481.6914 | 0.25875 | 0.25562 | -1550.8025 | -0.015508 | 1109.3161 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 12.902 | 99998.18 | None | 3917793 | 603.3738 | 499.471 | 40412010 | 3880126 | 599.5597 | 495.7024 | 40442020 | 2919.4795 | 0.29562 | 0.2921 | -2326.0036 | -0.02326 | 87.5844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.61 | DXSZCap | 16.4127 | 99998.18 | None | 3917667 | 595.1474 | 509.7367 | 39273460 | 3881590 | 591.2852 | 505.9754 | 39301450 | 2198.1096 | 0.23532 | 0.22917 | -1705.3826 | -0.017054 | 1340.8469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.329 | DXSZCap | 17.8188 | 99998.18 | None | 3926875 | 666.4487 | 574.8509 | 42508540 | 3889992 | 662.4368 | 570.9806 | 42555490 | 2069.8954 | 0.22515 | 0.2172 | -2634.8613 | -0.026349 | 680.9956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.449 | DXSZCap | 14.5294 | 99998.18 | None | 3725665 | 619.8802 | 506.7431 | 38407030 | 3689629 | 615.9377 | 502.895 | 38441580 | 2480.2169 | 0.27135 | 0.26485 | -2377.9414 | -0.023779 | 1113.6174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.091 | DXSZCap | 16.1953 | 99998.18 | None | 3711873 | 560.6832 | 500.2281 | 42969220 | 3675377 | 556.8991 | 492.8929 | 43015870 | 2253.4877 | 0.23365 | 0.45292 | -2880.4582 | -0.028805 | 205.0674 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.528 | DXSZCap | 17.0074 | 99998.18 | None | 3679465 | 575.1364 | 499.1491 | 46000180 | 3644169 | 568.9878 | 495.303 | 46065990 | 2075.3347 | 0.36153 | 0.22614 | -3869.4972 | -0.038695 | 1095.7767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.149 | DXSZCap | 16.3879 | 99998.18 | None | 3741502 | 595.7908 | 513.5115 | 40010380 | 3704597 | 591.8824 | 506.1215 | 40031100 | 2251.9604 | 0.23849 | 0.45094 | -1264.3441 | -0.012643 | 2587.5025 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 14.1079 | 99998.18 | None | 3702908 | 587.4111 | 501.8701 | 41400410 | 3667388 | 583.645 | 498.0315 | 41435140 | 2517.7359 | 0.26695 | 0.27209 | -2461.739 | -0.024617 | 15.1064 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.028 | DXSZCap | 17.1341 | 99998.18 | None | 3936387 | 613.1933 | 511.5494 | 26886060 | 3899738 | 606.9002 | 507.7462 | 26915440 | 2138.955 | 0.36729 | 0.22197 | -1714.7125 | -0.017147 | 59.8907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2007 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 10.8035 | 99998.18 | None | 3470737 | 503.7321 | 456.0883 | 63027140 | 3436286 | 488.1861 | 452.2866 | 63075280 | 3188.8865 | 1.439 | 0.3519 | -4455.9809 | -0.04456 | 41.4555 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 9.3373 | 99998.18 | None | 3504878 | 475.2507 | 433.1227 | 57122930 | 3470460 | 471.4262 | 427.9013 | 57152220 | 3686.0921 | 0.40959 | 0.55919 | -3136.8945 | -0.031369 | 22.1166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.034 | DXSZCap | 12.5597 | 99998.18 | None | 3522353 | 513.72 | 463.7821 | 45892920 | 3487870 | 509.9937 | 460.0497 | 45933220 | 2745.5317 | 0.29669 | 0.29717 | -3208.6805 | -0.032087 | 93.3481 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.368 | DXSZCap | 11.6381 | 99998.18 | None | 3565703 | 503.7633 | 454.0055 | 47717570 | 3531782 | 497.6171 | 448.8814 | 47759930 | 2914.6393 | 0.52811 | 0.44029 | -3639.7548 | -0.036398 | 1072.5873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.067 | DXSZCap | 12.6079 | 99998.18 | None | 3569114 | 518.9222 | 465.5481 | 44815630 | 3534843 | 515.0404 | 461.7651 | 44844050 | 2718.2076 | 0.30788 | 0.30004 | -2254.1349 | -0.022541 | 182.1199 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.039 | DXSZCap | 10.523 | 99998.18 | None | 3553134 | 490.3548 | 435.0799 | 47973620 | 3519370 | 486.7248 | 431.4047 | 48008600 | 3208.5894 | 0.34496 | 0.34925 | -3324.1458 | -0.033241 | 125.135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.447 | DXSZCap | 14.4306 | 99998.18 | None | 3826566 | 584.556 | 498.6396 | 40361130 | 3789560 | 580.7381 | 491.2755 | 40384620 | 2564.4043 | 0.26457 | 0.51031 | -1627.7862 | -0.016278 | 1146.2887 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 12.4401 | 99998.18 | None | 3760711 | 584.2389 | 473.3892 | 41016630 | 3724058 | 580.529 | 469.616 | 41050090 | 2946.3509 | 0.29822 | 0.30331 | -2689.6816 | -0.026897 | 88.3905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.61 | DXSZCap | 15.3462 | 99998.18 | None | 3706728 | 556.4969 | 466.4688 | 40032260 | 3670544 | 552.7876 | 462.665 | 40073880 | 2357.8483 | 0.24171 | 0.24787 | -2712.0729 | -0.027121 | 1438.2875 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.329 | DXSZCap | 15.6994 | 99998.18 | None | 3605462 | 553.5909 | 486.7664 | 41156540 | 3571163 | 549.5861 | 482.952 | 41193960 | 2184.7396 | 0.25509 | 0.24297 | -2383.5375 | -0.023835 | 718.7793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.449 | DXSZCap | 14.4235 | 99998.18 | None | 3602843 | 533.9054 | 473.2691 | 39101860 | 3568709 | 527.7513 | 469.4915 | 39136830 | 2366.5469 | 0.42667 | 0.26191 | -2424.5077 | -0.024245 | 1062.5796 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.091 | DXSZCap | 14.6923 | 99998.18 | None | 3581826 | 502.586 | 464.2304 | 42015520 | 3547530 | 498.749 | 460.424 | 42061680 | 2334.2779 | 0.26116 | 0.25907 | -3141.7736 | -0.031418 | 212.4193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.528 | DXSZCap | 15.245 | 99998.18 | None | 3564680 | 510.7232 | 464.9985 | 45407960 | 3530351 | 506.9749 | 461.3303 | 45473730 | 2251.8233 | 0.24587 | 0.24062 | -4314.2073 | -0.043142 | 1188.9627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ13 | cDXGF | 1.149 | DXSZCap | 16.3452 | 99998.18 | None | 3596223 | 514.3412 | 472.0629 | 40308480 | 3561378 | 510.4406 | 468.2441 | 40364180 | 2131.8228 | 0.23864 | 0.23363 | -3407.735 | -0.034077 | 2449.4643 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.006 | DXSZCap | 13.1753 | 99998.18 | None | 3575281 | 511.7227 | 470.7901 | 40869360 | 3540964 | 507.8803 | 466.9934 | 40899340 | 2604.6553 | 0.29163 | 0.28817 | -2275.4776 | -0.022755 | 15.6279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.028 | DXSZCap | 19.987 | 99998.18 | None | 3734086 | 520.4559 | 466.4279 | 28807200 | 3699489 | 516.5409 | 462.5949 | 28856280 | 1730.9742 | 0.19588 | 0.19177 | -2455.5948 | -0.024556 | 48.4673 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2011 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.013 | DXSZCap | 10.1144 | 99998.18 | None | 3385923 | 465.7246 | 435.0667 | 58728460 | 3351254 | 461.8993 | 431.3035 | 58766800 | 3427.6875 | 0.3782 | 0.37206 | -3790.6354 | -0.037906 | 44.5599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ01 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 9.0281 | 99998.18 | None | 3504802 | 475.1133 | 433.0602 | 56907580 | 3470383 | 471.2918 | 427.8445 | 56948850 | 3812.4195 | 0.42329 | 0.57772 | -4571.2703 | -0.045713 | 19.0621 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 12.1855 | 99998.18 | None | 3521965 | 513.3824 | 463.4641 | 45707720 | 3487485 | 509.6572 | 459.7329 | 45739350 | 2829.5891 | 0.30571 | 0.30619 | -2595.7048 | -0.025957 | 73.5693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ03 | cDXGF | 0.276 | DXSZCap | 11.0156 | 99998.18 | None | 3565385 | 503.4077 | 453.7558 | 47643670 | 3531446 | 497.2626 | 448.6329 | 47666510 | 3081.0047 | 0.55786 | 0.46506 | -2073.4302 | -0.020734 | 850.3573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ04 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 11.9123 | 99998.18 | None | 3568474 | 518.3367 | 465.2303 | 44617800 | 3534209 | 514.454 | 461.4507 | 44657480 | 2876.4407 | 0.32594 | 0.31729 | -3331.0131 | -0.03331 | 143.822 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ05 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 9.8994 | 99998.18 | None | 3552765 | 490.0078 | 434.908 | 47942740 | 3519004 | 486.3793 | 431.2408 | 47967980 | 3410.3998 | 0.36653 | 0.37045 | -2549.6428 | -0.025496 | 102.312 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ06 | cDXGF | 0.336 | DXSZCap | 13.751 | 99998.18 | None | 3825978 | 584.1179 | 498.3727 | 39734240 | 3788978 | 580.3009 | 491.0129 | 39759860 | 2690.7069 | 0.27758 | 0.53521 | -1863.1327 | -0.018631 | 904.0775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ07 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 11.7937 | 99998.18 | None | 3760139 | 583.8646 | 473.1982 | 40244180 | 3723492 | 580.1564 | 469.4265 | 40267900 | 3107.3337 | 0.31441 | 0.31981 | -2011.2412 | -0.020112 | 68.3613 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ08 | cDXGF | 0.458 | DXSZCap | 14.6152 | 99998.18 | None | 3705961 | 555.9684 | 466.2356 | 39532610 | 3669780 | 552.2618 | 462.4306 | 39589770 | 2475.5813 | 0.25362 | 0.26035 | -3911.0093 | -0.03911 | 1133.8162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ09 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 14.9413 | 99998.18 | None | 3604642 | 552.9516 | 486.3299 | 40648890 | 3570330 | 548.9481 | 482.5199 | 40703800 | 2296.4503 | 0.26794 | 0.255 | -3675.0432 | -0.03675 | 567.2232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ10 | cDXGF | 0.336 | DXSZCap | 13.0556 | 99998.18 | None | 3602269 | 533.6194 | 473.1041 | 38264860 | 3568139 | 527.4617 | 469.3228 | 38302160 | 2614.2042 | 0.47166 | 0.28963 | -2857.0119 | -0.02857 | 878.3726 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ11 | cDXGF | 0.068 | DXSZCap | 14.2444 | 99998.18 | None | 3581204 | 502.2331 | 463.8461 | 41916330 | 3546910 | 498.4008 | 460.0414 | 41960900 | 2407.546 | 0.26904 | 0.2671 | -3128.9533 | -0.03129 | 163.7131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ12 | cDXGF | 0.396 | DXSZCap | 14.8235 | 99998.18 | None | 3564182 | 510.3833 | 464.6574 | 45078500 | 3529854 | 506.6374 | 460.9906 | 45094010 | 2315.7895 | 0.2527 | 0.24736 | -1046.3148 | -0.010463 | 917.0527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ13 | cDXGF | 0.863 | DXSZCap | 15.8967 | 99998.18 | None | 3595624 | 514.0037 | 471.6462 | 40210770 | 3560784 | 510.1023 | 467.8317 | 40262740 | 2191.6543 | 0.24542 | 0.23995 | -3269.2387 | -0.032692 | 1891.3977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ14 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 12.7591 | 99998.18 | None | 3574636 | 511.3619 | 470.4606 | 40706500 | 3540327 | 507.5193 | 466.6626 | 40729960 | 2688.9815 | 0.30116 | 0.29767 | -1838.6868 | -0.018387 | 10.7559 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ15 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 19.474 | 99998.18 | None | 3733076 | 520.0494 | 466.0453 | 28731100 | 3698482 | 516.1347 | 462.2144 | 28761180 | 1776.4204 | 0.20103 | 0.19672 | -1544.6241 | -0.015446 | 39.0812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2015 | Ex | CZ16 | cDXGF | 0.011 | DXSZCap | 9.7767 | 99998.18 | None | 3385584 | 465.4808 | 434.812 | 58200820 | 3350919 | 461.6482 | 431.056 | 58231630 | 3545.6698 | 0.39201 | 0.38418 | -3151.3655 | -0.031514 | 39.0024 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 8.5642 | 99998.18 | None | 3440360 | 462.9268 | 421.6425 | 56487650 | 3405908 | 459.1378 | 417.8899 | 56523740 | 4022.7929 | 0.44242 | 0.43817 | -4214.0543 | -0.042141 | 20.114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.026 | DXSZCap | 12.0099 | 99998.18 | None | 3494515 | 506.114 | 457.7685 | 47816360 | 3459957 | 500.1131 | 452.7049 | 47860100 | 2877.453 | 0.49966 | 0.42162 | -3641.9873 | -0.03642 | 74.8138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.276 | DXSZCap | 10.1598 | 99998.18 | None | 3540248 | 495.284 | 447.8279 | 49683270 | 3506144 | 491.4474 | 444.0505 | 49740910 | 3356.7549 | 0.37762 | 0.37179 | -5673.333 | -0.056733 | 926.4643 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.05 | DXSZCap | 11.6363 | 99998.18 | None | 3540731 | 509.7018 | 458.8911 | 46909190 | 3506303 | 505.9016 | 455.148 | 46934360 | 2958.6676 | 0.32658 | 0.32167 | -2163.0551 | -0.021631 | 147.9334 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.03 | DXSZCap | 9.5121 | 99998.18 | None | 3503334 | 480.172 | 427.5745 | 48934790 | 3469377 | 476.4629 | 423.8278 | 48978180 | 3569.8835 | 0.38994 | 0.39389 | -4561.5704 | -0.045616 | 107.0965 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.336 | DXSZCap | 12.8559 | 99998.18 | None | 3644807 | 506.3027 | 458.1875 | 42735860 | 3610853 | 502.4572 | 454.4004 | 42781060 | 2641.1146 | 0.29912 | 0.29458 | -3515.8856 | -0.035159 | 887.4145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 11.2028 | 99998.18 | None | 3655854 | 513.1388 | 453.1356 | 43916030 | 3622012 | 509.2991 | 449.3679 | 43943500 | 3020.8443 | 0.34274 | 0.33632 | -2452.0594 | -0.024521 | 66.4586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.458 | DXSZCap | 14.0938 | 99998.18 | None | 3627263 | 501.4504 | 452.8701 | 41821440 | 3593223 | 497.6837 | 449.1483 | 41881350 | 2415.2458 | 0.26726 | 0.26407 | -4250.8043 | -0.042508 | 1106.1826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.247 | DXSZCap | 14.6356 | 99998.18 | None | 3574234 | 542.3242 | 480.3013 | 43122090 | 3540009 | 536.1633 | 475.1325 | 43158270 | 2338.4836 | 0.42095 | 0.35317 | -2472.0625 | -0.024721 | 577.6055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.336 | DXSZCap | 13.6859 | 99998.18 | None | 3571467 | 523.3971 | 467.1962 | 41081320 | 3537387 | 519.4711 | 463.3969 | 41153730 | 2490.162 | 0.28687 | 0.27761 | -5290.8635 | -0.052909 | 836.6944 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.068 | DXSZCap | 14.2993 | 99998.18 | None | 3551749 | 494.7096 | 457.4939 | 43824660 | 3517135 | 490.8691 | 453.7155 | 43876200 | 2420.6696 | 0.26857 | 0.26423 | -3604.3598 | -0.036044 | 164.6055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.396 | DXSZCap | 15.1432 | 99998.18 | None | 3535845 | 502.6684 | 458.5422 | 47430550 | 3501521 | 498.857 | 454.7554 | 47487620 | 2266.6236 | 0.25169 | 0.25007 | -3768.681 | -0.037687 | 897.5829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.863 | DXSZCap | 15.5662 | 99998.18 | None | 3563237 | 506.164 | 465.3007 | 42373240 | 3528633 | 502.2983 | 461.5113 | 42419480 | 2223.0172 | 0.24834 | 0.24344 | -2970.5327 | -0.029705 | 1918.4638 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.004 | DXSZCap | 12.4772 | 99998.18 | None | 3544736 | 503.976 | 464.6681 | 42261360 | 3510618 | 500.1548 | 460.8962 | 42302100 | 2734.4338 | 0.30626 | 0.30231 | -3265.1631 | -0.032652 | 10.9377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.022 | DXSZCap | 19.1277 | 99998.18 | None | 3693785 | 511.9469 | 459.6721 | 30883690 | 3659093 | 508.0451 | 455.886 | 30923180 | 1813.7005 | 0.20399 | 0.19794 | -2064.5403 | -0.020645 | 39.9014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2017 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.011 | DXSZCap | 9.5456 | 99998.18 | None | 3362215 | 458.8696 | 429.6447 | 58851870 | 3327620 | 455.1068 | 425.9172 | 58891810 | 3624.1939 | 0.39419 | 0.3905 | -4184.1395 | -0.041841 | 39.8661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ01 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 8.1541 | 99998.18 | None | 3270760 | 443.4687 | 401.6105 | 56588070 | 3236106 | 439.6666 | 397.8469 | 56625150 | 4249.9026 | 0.46628 | 0.46156 | -4547.4228 | -0.045474 | 8.4998 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ02 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 11.5629 | 99998.18 | None | 3324167 | 483.8669 | 437.5936 | 47441530 | 3289405 | 480.0357 | 433.8262 | 47467830 | 3006.3323 | 0.33134 | 0.32582 | -2274.5107 | -0.022745 | 27.057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ03 | cDXGF | 0.092 | DXSZCap | 9.7378 | 99998.18 | None | 3372301 | 475.4001 | 429.0538 | 49243780 | 3338135 | 471.5964 | 425.3098 | 49281140 | 3508.5819 | 0.39061 | 0.38448 | -3836.5808 | -0.038366 | 322.7895 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ04 | cDXGF | 0.017 | DXSZCap | 11.1944 | 99998.18 | None | 3372079 | 489.8708 | 440.0311 | 46413940 | 3338067 | 486.0021 | 436.2615 | 46431190 | 3038.3062 | 0.34559 | 0.33674 | -1540.9497 | -0.015409 | 51.6512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ05 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 9.1012 | 99998.18 | None | 3335256 | 460.4849 | 408.9265 | 48639580 | 3300792 | 456.6718 | 405.1912 | 48675520 | 3786.7517 | 0.41897 | 0.41042 | -3948.928 | -0.039489 | 37.8675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ06 | cDXGF | 0.112 | DXSZCap | 12.408 | 99998.18 | None | 3476605 | 486.2581 | 439.3387 | 42298220 | 3442510 | 482.5157 | 435.6437 | 42370620 | 2747.814 | 0.30161 | 0.29779 | -5834.924 | -0.058349 | 307.7552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ07 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 10.7775 | 99998.18 | None | 3488006 | 493.3596 | 434.4157 | 43103570 | 3454032 | 489.5689 | 430.6275 | 43153000 | 3152.3219 | 0.35172 | 0.35149 | -4586.4271 | -0.045864 | 25.2186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ08 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 13.6187 | 99998.18 | None | 3459510 | 481.4038 | 434.0049 | 41276510 | 3425350 | 477.5462 | 430.2317 | 41320900 | 2508.3218 | 0.28325 | 0.27706 | -3259.4966 | -0.032595 | 381.2649 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ09 | cDXGF | 0.082 | DXSZCap | 14.161 | 99998.18 | None | 3405368 | 519.3712 | 459.7222 | 42774320 | 3371172 | 515.3922 | 455.8649 | 42835990 | 2414.7998 | 0.28098 | 0.27239 | -4354.9159 | -0.043549 | 198.0136 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ10 | cDXGF | 0.112 | DXSZCap | 13.2245 | 99998.18 | None | 3403433 | 503.0381 | 448.1311 | 40883390 | 3369194 | 499.139 | 444.338 | 40909980 | 2589.0526 | 0.29484 | 0.28682 | -2010.6577 | -0.020107 | 289.9739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ11 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 13.8146 | 99998.18 | None | 3381774 | 474.7757 | 438.6126 | 43970200 | 3347482 | 471.0296 | 434.8409 | 44033640 | 2482.2949 | 0.27117 | 0.27302 | -4592.2311 | -0.045922 | 57.0928 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ12 | cDXGF | 0.132 | DXSZCap | 14.6549 | 99998.18 | None | 3366467 | 482.7207 | 439.5372 | 47264980 | 3331764 | 478.8644 | 435.7516 | 47314880 | 2368.0115 | 0.26314 | 0.25832 | -3405.0018 | -0.03405 | 312.5775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ13 | cDXGF | 0.288 | DXSZCap | 15.08 | 99998.18 | None | 3392416 | 483.7568 | 444.9549 | 42362430 | 3357902 | 479.8714 | 441.1423 | 42396580 | 2288.7282 | 0.25765 | 0.25282 | -2264.5902 | -0.022646 | 659.1537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ14 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 12.0274 | 99998.18 | None | 3375737 | 481.93 | 445.8171 | 42410010 | 3341434 | 478.0893 | 442.0527 | 42454780 | 2852.0828 | 0.31933 | 0.31299 | -3722.3492 | -0.037223 | 5.7042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ15 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 18.6007 | 99998.18 | None | 3523146 | 491.7669 | 440.6476 | 30605740 | 3488635 | 487.8944 | 436.8495 | 30642180 | 1855.3622 | 0.20819 | 0.20419 | -1959.0681 | -0.019591 | 14.8429 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | 2020 | Rec | CZ16 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 9.1376 | 99998.18 | None | 3192963 | 439.2118 | 409.4736 | 59147310 | 3158771 | 435.4457 | 405.7275 | 59185540 | 3741.9173 | 0.41216 | 0.40996 | -4183.8295 | -0.041838 | 18.7096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ01 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 8.1462 | 99998.18 | None | 3270761 | 443.4642 | 401.6123 | 56588000 | 3236109 | 439.6714 | 397.8473 | 56628920 | 4253.7373 | 0.46559 | 0.46218 | -5023.1712 | -0.050232 | 8.5075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ02 | cDXGF | 0.009 | DXSZCap | 11.5544 | 99998.18 | None | 3324268 | 483.9366 | 437.6135 | 47362200 | 3289512 | 480.1071 | 433.8499 | 47410470 | 3008.0422 | 0.33143 | 0.32574 | -4177.6441 | -0.041776 | 27.0724 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ03 | cDXGF | 0.092 | DXSZCap | 9.7294 | 99998.18 | None | 3372300 | 475.4002 | 429.0538 | 49243770 | 3338132 | 471.5977 | 425.3063 | 49285020 | 3511.8169 | 0.39083 | 0.38517 | -4239.711 | -0.042397 | 323.0872 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ04 | cDXGF | 0.017 | DXSZCap | 11.1857 | 99998.18 | None | 3372168 | 489.9004 | 440.0501 | 46427790 | 3338158 | 486.0328 | 436.2826 | 46475970 | 3040.4801 | 0.34577 | 0.33681 | -4307.2724 | -0.043073 | 51.6882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ05 | cDXGF | 0.01 | DXSZCap | 9.093 | 99998.18 | None | 3335255 | 460.4827 | 408.9239 | 48635580 | 3300792 | 456.6721 | 405.1887 | 48679180 | 3790.0465 | 0.41906 | 0.41078 | -4794.8822 | -0.047949 | 37.9005 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ06 | cDXGF | 0.112 | DXSZCap | 12.3998 | 99998.18 | None | 3476605 | 486.2573 | 439.3401 | 42298220 | 3442507 | 482.5149 | 435.6435 | 42375000 | 2749.8753 | 0.30181 | 0.29812 | -6192.0179 | -0.06192 | 307.986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ07 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 10.7694 | 99998.18 | None | 3488006 | 493.3596 | 434.4157 | 43103570 | 3454031 | 489.5687 | 430.6289 | 43157340 | 3154.764 | 0.352 | 0.35163 | -4992.8377 | -0.049928 | 25.2381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ08 | cDXGF | 0.152 | DXSZCap | 13.6098 | 99998.18 | None | 3459787 | 481.6262 | 434.0079 | 40143460 | 3425631 | 477.7702 | 430.233 | 40193500 | 2509.6549 | 0.28332 | 0.27736 | -3676.7518 | -0.036768 | 381.4675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ09 | cDXGF | 0.082 | DXSZCap | 14.1522 | 99998.18 | None | 3405574 | 519.5746 | 459.7752 | 41438030 | 3371383 | 515.6004 | 455.9193 | 41498520 | 2415.9529 | 0.28081 | 0.27246 | -4274.2532 | -0.042743 | 198.1081 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ10 | cDXGF | 0.112 | DXSZCap | 13.2157 | 99998.18 | None | 3403671 | 503.2623 | 448.1903 | 40150030 | 3369437 | 499.3644 | 444.3979 | 40165300 | 2590.4105 | 0.29494 | 0.28696 | -1155.4469 | -0.011554 | 290.126 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ11 | cDXGF | 0.023 | DXSZCap | 13.8055 | 99998.18 | None | 3381864 | 474.8211 | 438.5217 | 43022620 | 3347576 | 471.0796 | 434.7546 | 43055790 | 2483.6526 | 0.27102 | 0.27287 | -2402.6702 | -0.024027 | 57.124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ12 | cDXGF | 0.132 | DXSZCap | 14.6457 | 99998.18 | None | 3366458 | 482.9622 | 439.5519 | 45721290 | 3331764 | 479.1023 | 435.763 | 45774280 | 2368.8818 | 0.26355 | 0.2587 | -3618.1198 | -0.036181 | 312.6924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ13 | cDXGF | 0.288 | DXSZCap | 15.071 | 99998.18 | None | 3392314 | 484.0454 | 445.0121 | 40606990 | 3357808 | 480.1606 | 441.1994 | 40665050 | 2289.5682 | 0.25777 | 0.25299 | -3852.441 | -0.038524 | 659.3956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ14 | cDXGF | 0.002 | DXSZCap | 12.0192 | 99998.18 | None | 3375858 | 481.9253 | 445.8126 | 42281160 | 3341556 | 478.0914 | 442.0487 | 42344010 | 2853.9387 | 0.31898 | 0.31316 | -5229.1425 | -0.052291 | 5.7079 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ15 | cDXGF | 0.008 | DXSZCap | 18.5916 | 99998.18 | None | 3522415 | 492.0547 | 440.6081 | 28016150 | 3487914 | 488.1804 | 436.8083 | 28022190 | 1855.7331 | 0.20839 | 0.20438 | -324.8784 | -0.0032488 | 14.8459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airAC-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | WRf | New | New | CZ16 | cDXGF | 0.005 | DXSZCap | 9.1306 | 99998.18 | None | 3192964 | 439.2152 | 409.4741 | 59147260 | 3158770 | 435.4502 | 405.7275 | 59189430 | 3744.9904 | 0.41235 | 0.41033 | -4618.5367 | -0.046185 | 18.725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.491 | DXSZCap | 350.7156 | 100002.1 | None | 983809.3 | 190.9664 | 163.8407 | 0 | 982538.4 | 190.5533 | 163.4735 | 0 | 3.6237 | 0.0011779 | 0.0010472 | 0 | 0 | 1.7793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 5.202 | DXSZCap | 338.4312 | 100002.1 | None | 1034738 | 409.3767 | 360.9997 | 0 | 1033128 | 408.657 | 360.3515 | 0 | 4.7572 | 0.0021265 | 0.0019151 | 0 | 0 | 24.7472 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 29.94 | DXSZCap | 377.398 | 100002.1 | None | 915562.4 | 289.9018 | 248.0708 | 0 | 913828.3 | 289.4524 | 247.6429 | 0 | 4.5949 | 0.0011906 | 0.0011337 | 0 | 0 | 137.5708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 13.005 | DXSZCap | 336.0713 | 100002.1 | None | 994534.1 | 379.0116 | 328.2013 | 0 | 992909 | 378.334 | 327.6172 | 0 | 4.8356 | 0.0020161 | 0.0017379 | 0 | 0 | 62.8867 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.983 | DXSZCap | 366.7335 | 100002.1 | None | 911170.9 | 253.2588 | 199.8663 | 0 | 909486.6 | 252.8456 | 199.4518 | 0 | 4.5927 | 0.0011268 | 0.0011303 | 0 | 0 | 9.1073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 38.308 | DXSZCap | 394.5577 | 100002.1 | None | 944815 | 333.8962 | 294.5668 | 0 | 942807.3 | 333.3172 | 294.0472 | 0 | 5.0885 | 0.0014675 | 0.0013169 | 0 | 0 | 194.9296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.896 | DXSZCap | 382.3694 | 100002.1 | None | 892394.7 | 306.5644 | 255.9624 | 0 | 890410 | 306.0682 | 255.5094 | 0 | 5.1905 | 0.0012978 | 0.0011847 | 0 | 0 | 20.2223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 56.735 | DXSZCap | 364.8083 | 100002.1 | None | 990891.7 | 378.5374 | 298.657 | 0 | 988911.9 | 377.8628 | 298.1404 | 0 | 5.427 | 0.0018494 | 0.0014161 | 0 | 0 | 307.8985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 38.377 | DXSZCap | 470.1325 | 100002.1 | None | 1059592 | 491.1429 | 407.1717 | 0 | 1057253 | 490.2117 | 406.4095 | 0 | 4.9752 | 0.0019808 | 0.0016211 | 0 | 0 | 190.933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 9.86 | DXSZCap | 428.4015 | 100002.1 | None | 1091689 | 504.8083 | 406.7868 | 0 | 1089422 | 503.8553 | 406.0163 | 0 | 5.2918 | 0.0022245 | 0.0017986 | 0 | 0 | 52.1768 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.968 | DXSZCap | 475.143 | 100002.1 | None | 1210059 | 450.6739 | 443.9974 | 0 | 1207706 | 449.933 | 443.2365 | 0 | 4.9522 | 0.0015593 | 0.0016013 | 0 | 0 | 14.6981 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 12.779 | DXSZCap | 423.4573 | 100002.1 | None | 1117778 | 441.2413 | 428.487 | 0 | 1115659 | 440.4649 | 427.7066 | 0 | 5.004 | 0.0018336 | 0.0018429 | 0 | 0 | 63.9467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.221 | DXSZCap | 479.1142 | 100002.1 | None | 1217470 | 451.6559 | 432.4171 | 0 | 1215038 | 450.8656 | 431.6359 | 0 | 5.076 | 0.0016496 | 0.0016305 | 0 | 0 | 46.8061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.815 | DXSZCap | 482.3987 | 100002.1 | None | 1213700 | 442.4667 | 386.6122 | 0 | 1211315 | 441.5464 | 385.9362 | 0 | 4.944 | 0.0019076 | 0.0014013 | 0 | 0 | 18.8615 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 2.911 | DXSZCap | 636.969 | 100002.1 | None | 1486946 | 523.1918 | 479.4858 | 0 | 1483385 | 521.7886 | 478.3731 | 0 | 5.5905 | 0.002203 | 0.0017468 | 0 | 0 | 16.2741 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.49 | DXSZCap | 411.797 | 100002.1 | None | 1251360 | 301.135 | 277.7481 | 0 | 1249483 | 300.6646 | 277.2751 | 0 | 4.5581 | 0.0011424 | 0.0011488 | 0 | 0 | 11.3496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.233 | DXSZCap | 348.6197 | 100002.1 | None | 970980.5 | 186.1553 | 160.4466 | 0 | 969713.1 | 185.7489 | 160.0844 | 0 | 3.6355 | 0.0011659 | 0.001039 | 0 | 0 | 0.84707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.346 | DXSZCap | 337.0699 | 100002.1 | None | 1018710 | 404.2573 | 356.8093 | 0 | 1017117 | 403.5412 | 356.1645 | 0 | 4.726 | 0.0021245 | 0.0019128 | 0 | 0 | 11.0872 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 8.93 | DXSZCap | 375.3292 | 100002.1 | None | 898715.6 | 284.9992 | 244.051 | 0 | 897026.3 | 284.5522 | 243.6269 | 0 | 4.5008 | 0.001191 | 0.00113 | 0 | 0 | 40.1926 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 7.296 | DXSZCap | 334.6859 | 100002.1 | None | 977771.9 | 373.9478 | 324.0807 | 0 | 976115.6 | 373.2793 | 323.4952 | 0 | 4.9488 | 0.0019972 | 0.0017493 | 0 | 0 | 36.1066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.102 | DXSZCap | 364.6718 | 100002.1 | None | 895340.4 | 248.4318 | 195.9185 | 0 | 893696.1 | 248.0126 | 195.5062 | 0 | 4.509 | 0.0011496 | 0.0011305 | 0 | 0 | 4.9689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 20.363 | DXSZCap | 392.2681 | 100002.1 | None | 927093.6 | 329.0139 | 290.5963 | 0 | 925096.3 | 328.467 | 290.0988 | 0 | 5.0917 | 0.0013942 | 0.0012682 | 0 | 0 | 103.6817 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 5.952 | DXSZCap | 380.0784 | 100002.1 | None | 874535.8 | 301.6657 | 251.9047 | 0 | 872550.7 | 301.1742 | 251.4541 | 0 | 5.2229 | 0.001293 | 0.0011855 | 0 | 0 | 31.0865 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 29.819 | DXSZCap | 363.3245 | 100002.1 | None | 972772.3 | 373.5002 | 294.6032 | 0 | 970802.3 | 372.8346 | 294.0923 | 0 | 5.4222 | 0.0018322 | 0.0014061 | 0 | 0 | 161.6831 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 18.807 | DXSZCap | 468.6268 | 100002.1 | None | 1041875 | 485.9072 | 402.9543 | 0 | 1039578 | 484.9732 | 402.1953 | 0 | 4.9016 | 0.0019931 | 0.0016198 | 0 | 0 | 92.1835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 21.472 | DXSZCap | 426.9391 | 100002.1 | None | 1073841 | 499.6091 | 402.5797 | 0 | 1071616 | 498.6683 | 401.8343 | 0 | 5.2115 | 0.0022035 | 0.0017459 | 0 | 0 | 111.9017 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.919 | DXSZCap | 473.6986 | 100002.1 | None | 1193252 | 445.5437 | 439.7597 | 0 | 1190925 | 444.806 | 439.0056 | 0 | 4.9124 | 0.0015572 | 0.001592 | 0 | 0 | 9.4269 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 7.629 | DXSZCap | 422.0314 | 100002.1 | None | 1100911 | 436.1419 | 424.2577 | 0 | 1098822 | 435.3697 | 423.4759 | 0 | 4.9499 | 0.0018298 | 0.0018525 | 0 | 0 | 37.7625 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 6.92 | DXSZCap | 477.6561 | 100002.1 | None | 1200334 | 446.5057 | 428.1464 | 0 | 1197905 | 445.7191 | 427.3751 | 0 | 5.0852 | 0.0016467 | 0.0016147 | 0 | 0 | 35.1899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.922 | DXSZCap | 480.9993 | 100002.1 | None | 1196681 | 437.0586 | 382.3873 | 0 | 1194321 | 436.3309 | 381.7435 | 0 | 4.9065 | 0.0015128 | 0.0013385 | 0 | 0 | 19.2431 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 6.767 | DXSZCap | 635.5582 | 100002.1 | None | 1467751 | 517.5266 | 474.9581 | 0 | 1464183 | 516.6629 | 474.1343 | 0 | 5.614 | 0.0013589 | 0.0012961 | 0 | 0 | 37.9897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.732 | DXSZCap | 409.7576 | 100002.1 | None | 1237939 | 296.2876 | 273.7631 | 0 | 1236110 | 295.8186 | 273.2899 | 0 | 4.4636 | 0.0011446 | 0.0011547 | 0 | 0 | 12.1946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 324.3916 | 100002.1 | None | 949118.1 | 175.5439 | 153.1185 | 0 | 947970 | 175.1771 | 152.7903 | 0 | 3.5392 | 0.0011307 | 0.0010115 | 0 | 0 | 0.5592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.186 | DXSZCap | 330.739 | 100002.1 | None | 998936.5 | 394.1876 | 347.8017 | 0 | 997399.2 | 393.4837 | 347.1632 | 0 | 4.6481 | 0.0021282 | 0.0019306 | 0 | 0 | 5.5126 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 5.631 | DXSZCap | 365.1883 | 100002.1 | None | 881634.9 | 275.6274 | 235.9301 | 0 | 880034.1 | 275.1912 | 235.5161 | 0 | 4.3835 | 0.0011945 | 0.0011337 | 0 | 0 | 24.6834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.172 | DXSZCap | 328.3205 | 100002.1 | None | 956101.3 | 363.0386 | 315.1852 | 0 | 954504.3 | 362.3912 | 314.6175 | 0 | 4.8641 | 0.0019717 | 0.0017292 | 0 | 0 | 15.4291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.491 | DXSZCap | 355.1175 | 100002.1 | None | 876847.7 | 238.796 | 188.3201 | 0 | 875304.9 | 238.4058 | 187.9347 | 0 | 4.3445 | 0.0010989 | 0.0010855 | 0 | 0 | 2.1331 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 10.073 | DXSZCap | 389.0477 | 100002.1 | None | 907402.4 | 321.6059 | 283.8674 | 0 | 905480.3 | 321.0757 | 283.3799 | 0 | 4.9405 | 0.0013629 | 0.0012531 | 0 | 0 | 49.7659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.888 | DXSZCap | 377.8153 | 100002.1 | None | 852712.8 | 293.4792 | 245.2171 | 0 | 850809.5 | 293.0001 | 244.7718 | 0 | 5.0376 | 0.0012681 | 0.0011787 | 0 | 0 | 19.5864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 14.824 | DXSZCap | 361.9968 | 100002.1 | None | 952615.6 | 367.1271 | 288.3166 | 0 | 950662.4 | 366.4707 | 287.8133 | 0 | 5.3956 | 0.0018134 | 0.0013903 | 0 | 0 | 79.9848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 10.565 | DXSZCap | 467.9815 | 100002.1 | None | 1024110 | 479.9003 | 396.5912 | 0 | 1021841 | 478.9827 | 395.8413 | 0 | 4.8485 | 0.0019609 | 0.0016023 | 0 | 0 | 51.2242 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.2 | DXSZCap | 426.5622 | 100002.1 | None | 1055693 | 493.3207 | 396.2662 | 0 | 1053492 | 492.386 | 395.5368 | 0 | 5.1599 | 0.0021912 | 0.00171 | 0 | 0 | 68.1101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 454.7516 | 100002.1 | None | 1143638 | 423.8231 | 418.7863 | 0 | 1141463 | 423.129 | 418.0791 | 0 | 4.7828 | 0.0015264 | 0.0015551 | 0 | 0 | 5.462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.643 | DXSZCap | 403.949 | 100002.1 | None | 1058515 | 415.9744 | 405.897 | 0 | 1056581 | 415.2169 | 405.1544 | 0 | 4.7877 | 0.0018754 | 0.0018384 | 0 | 0 | 17.4417 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 4.829 | DXSZCap | 458.7706 | 100002.1 | None | 1151936 | 425.7567 | 409.8903 | 0 | 1149666 | 425.0144 | 409.1546 | 0 | 4.948 | 0.0016179 | 0.0016036 | 0 | 0 | 23.8939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.363 | DXSZCap | 461.5105 | 100002.1 | None | 1145767 | 412.0942 | 363.4897 | 0 | 1143563 | 411.4299 | 362.8823 | 0 | 4.7756 | 0.0014395 | 0.0013161 | 0 | 0 | 11.2848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 4.121 | DXSZCap | 612.1843 | 100002.1 | None | 1401983 | 492.318 | 454.5125 | 0 | 1398666 | 491.512 | 453.7684 | 0 | 5.4183 | 0.0013166 | 0.0012154 | 0 | 0 | 22.3288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.827 | DXSZCap | 383.5505 | 100002.1 | None | 1201203 | 281.5396 | 260.3095 | 0 | 1199492 | 281.1027 | 259.8697 | 0 | 4.461 | 0.0011391 | 0.0011468 | 0 | 0 | 8.1502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 302.1179 | 100002.1 | None | 936966.8 | 167.3823 | 145.7682 | 0 | 935914.3 | 167.0568 | 145.4863 | 0 | 3.4837 | 0.0010776 | 0.00093319 | 0 | 0 | 0.24735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 305.0998 | 100002.1 | None | 954291.6 | 368.5946 | 325.824 | 0 | 952955.8 | 367.947 | 325.2408 | 0 | 4.3782 | 0.0021224 | 0.0019115 | 0 | 0 | 2.6138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 3.032 | DXSZCap | 356.4248 | 100002.1 | None | 854378.8 | 267.9556 | 230.3741 | 0 | 852828.6 | 267.5332 | 229.9734 | 0 | 4.3493 | 0.0011849 | 0.0011243 | 0 | 0 | 13.1871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.566 | DXSZCap | 321.4491 | 100002.1 | None | 927829.1 | 352.755 | 307.4641 | 0 | 926285.6 | 352.1257 | 306.9116 | 0 | 4.8017 | 0.0019578 | 0.0017187 | 0 | 0 | 7.5195 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 347.3986 | 100002.1 | None | 848880.7 | 232.1124 | 183.9421 | 0 | 847360.7 | 231.7309 | 183.5643 | 0 | 4.3754 | 0.0010983 | 0.0010875 | 0 | 0 | 1.0632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 4.977 | DXSZCap | 384.4016 | 100002.1 | None | 886015.2 | 315.5228 | 279.2878 | 0 | 884096.5 | 314.9979 | 278.8059 | 0 | 4.9914 | 0.0013655 | 0.0012537 | 0 | 0 | 24.8422 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.935 | DXSZCap | 373.5094 | 100002.1 | None | 833949.9 | 288.4299 | 241.5292 | 0 | 832017.9 | 287.9546 | 241.0917 | 0 | 5.1726 | 0.0012726 | 0.0011714 | 0 | 0 | 10.0089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 7.329 | DXSZCap | 358.7555 | 100002.1 | None | 931579.9 | 359.5762 | 283.5473 | 0 | 929656.2 | 358.9317 | 283.0519 | 0 | 5.3621 | 0.0017966 | 0.0013809 | 0 | 0 | 39.2992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 5.205 | DXSZCap | 462.5106 | 100002.1 | None | 1000496 | 469.9517 | 389.7477 | 0 | 998272.9 | 469.0506 | 389.0105 | 0 | 4.8066 | 0.0019483 | 0.0015941 | 0 | 0 | 25.0183 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 11.506 | DXSZCap | 392.633 | 100002.1 | None | 993639.9 | 454.786 | 373.5589 | 0 | 991620.1 | 453.942 | 372.88 | 0 | 5.1442 | 0.0021496 | 0.001729 | 0 | 0 | 59.1897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.582 | DXSZCap | 437.2346 | 100002.1 | None | 1103044 | 405.651 | 401.8393 | 0 | 1100971 | 405.0054 | 401.1673 | 0 | 4.7412 | 0.0014765 | 0.0015369 | 0 | 0 | 2.7594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.069 | DXSZCap | 386.6594 | 100002.1 | None | 1023814 | 398.6454 | 390.0899 | 0 | 1021995 | 397.9538 | 389.3814 | 0 | 4.7044 | 0.0017888 | 0.0018323 | 0 | 0 | 9.7334 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.92 | DXSZCap | 440.9554 | 100002.1 | None | 1110977 | 407.9397 | 394.5579 | 0 | 1108818 | 407.2351 | 393.8542 | 0 | 4.8962 | 0.0015978 | 0.0015959 | 0 | 0 | 9.4007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.783 | DXSZCap | 445.1219 | 100002.1 | None | 1109420 | 394.5153 | 349.5039 | 0 | 1107348 | 393.8892 | 348.9303 | 0 | 4.6549 | 0.0014066 | 0.0012886 | 0 | 0 | 8.2997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 3.838 | DXSZCap | 593.8442 | 100002.1 | None | 1351909 | 473.3171 | 439.6578 | 0 | 1348691 | 472.5474 | 438.9403 | 0 | 5.4189 | 0.0012961 | 0.0012083 | 0 | 0 | 20.7979 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 1.186 | DXSZCap | 357.8164 | 100002.1 | None | 1182850 | 267.3636 | 247.1063 | 0 | 1181306 | 266.8356 | 246.6283 | 0 | 4.3151 | 0.0014756 | 0.0013357 | 0 | 0 | 5.1177 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 299.8642 | 100002.1 | None | 932415.1 | 167.2678 | 145.6251 | 0 | 931369.1 | 166.9437 | 145.345 | 0 | 3.4882 | 0.0010809 | 0.00093398 | 0 | 0 | 0.12209 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.269 | DXSZCap | 302.17 | 100002.1 | None | 950336.3 | 366.2639 | 324.4214 | 0 | 948983.4 | 365.6222 | 323.8412 | 0 | 4.4773 | 0.0021235 | 0.0019201 | 0 | 0 | 1.2044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.046 | DXSZCap | 353.8989 | 100002.1 | None | 851300.7 | 266.807 | 229.7217 | 0 | 849752.5 | 266.3877 | 229.3229 | 0 | 4.3747 | 0.0011849 | 0.0011269 | 0 | 0 | 4.5759 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.795 | DXSZCap | 319.1465 | 100002.1 | None | 924006 | 351.3153 | 306.7332 | 0 | 922476 | 350.6893 | 306.1794 | 0 | 4.794 | 0.0019615 | 0.0017353 | 0 | 0 | 3.8113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 343.994 | 100002.1 | None | 845545 | 231.426 | 183.6955 | 0 | 844047.9 | 231.0466 | 183.3197 | 0 | 4.3521 | 0.0011031 | 0.0010923 | 0 | 0 | 0.57013 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.124 | DXSZCap | 384.4016 | 100002.1 | None | 886015.2 | 315.5228 | 279.2878 | 0 | 884096.5 | 314.9979 | 278.8059 | 0 | 4.9914 | 0.0013655 | 0.0012537 | 0 | 0 | 15.5931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 373.5094 | 100002.1 | None | 833949.9 | 288.4299 | 241.5292 | 0 | 832017.9 | 287.9546 | 241.0917 | 0 | 5.1726 | 0.0012726 | 0.0011714 | 0 | 0 | 5.9071 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.568 | DXSZCap | 358.7555 | 100002.1 | None | 931579.9 | 359.5762 | 283.5473 | 0 | 929656.2 | 358.9317 | 283.0519 | 0 | 5.3621 | 0.0017966 | 0.0013809 | 0 | 0 | 24.4943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.956 | DXSZCap | 462.5106 | 100002.1 | None | 1000496 | 469.9517 | 389.7477 | 0 | 998272.9 | 469.0506 | 389.0105 | 0 | 4.8066 | 0.0019483 | 0.0015941 | 0 | 0 | 14.2083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 6.425 | DXSZCap | 389.6624 | 100002.1 | None | 989861.8 | 452.0922 | 372.299 | 0 | 987883.3 | 451.2591 | 371.6233 | 0 | 5.0775 | 0.002138 | 0.0017342 | 0 | 0 | 32.6228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.324 | DXSZCap | 433.6186 | 100002.1 | None | 1096422 | 402.3794 | 399.6427 | 0 | 1094377 | 401.7338 | 398.9758 | 0 | 4.7161 | 0.001489 | 0.0015379 | 0 | 0 | 1.528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.04 | DXSZCap | 383.4427 | 100002.1 | None | 1018849 | 396.4234 | 388.5277 | 0 | 1017004 | 395.736 | 387.8229 | 0 | 4.8117 | 0.0017928 | 0.0018381 | 0 | 0 | 5.0041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.213 | DXSZCap | 437.402 | 100002.1 | None | 1104498 | 404.7912 | 392.3834 | 0 | 1102330 | 404.0874 | 391.6852 | 0 | 4.9565 | 0.001609 | 0.0015962 | 0 | 0 | 6.0123 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 441.7869 | 100002.1 | None | 1102592 | 391.0999 | 347.7616 | 0 | 1100473 | 390.4723 | 347.1959 | 0 | 4.7964 | 0.0014205 | 0.0012806 | 0 | 0 | 4.7437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.134 | DXSZCap | 589.701 | 100002.1 | None | 1345063 | 469.9516 | 437.1002 | 0 | 1341876 | 469.1926 | 436.3897 | 0 | 5.4044 | 0.0012871 | 0.0012049 | 0 | 0 | 11.5331 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.674 | DXSZCap | 353.3845 | 100002.1 | None | 1177023 | 265.5062 | 245.8897 | 0 | 1175546 | 265.1011 | 245.4868 | 0 | 4.1796 | 0.0011464 | 0.0011402 | 0 | 0 | 2.817 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 296.6437 | 100002.1 | None | 919266.1 | 167.7739 | 145.7113 | 0 | 918245.2 | 167.441 | 145.4673 | 0 | 3.4415 | 0.0011222 | 0.00082254 | 0 | 0 | 0.12045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.269 | DXSZCap | 299.3262 | 100002.1 | None | 946271.1 | 363.949 | 323.11 | 0 | 944947.6 | 363.3136 | 322.5329 | 0 | 4.4216 | 0.0021229 | 0.0019281 | 0 | 0 | 1.1894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.046 | DXSZCap | 351.5001 | 100002.1 | None | 847324.2 | 265.687 | 229.1345 | 0 | 845819.6 | 265.2717 | 228.7381 | 0 | 4.2805 | 0.0011816 | 0.0011279 | 0 | 0 | 4.4774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.795 | DXSZCap | 316.7998 | 100002.1 | None | 920324.9 | 349.8616 | 305.9863 | 0 | 918795.5 | 349.2407 | 305.4404 | 0 | 4.8277 | 0.0019599 | 0.0017233 | 0 | 0 | 3.838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 343.994 | 100002.1 | None | 845545 | 231.426 | 183.6955 | 0 | 844047.9 | 231.0466 | 183.3197 | 0 | 4.3521 | 0.0011031 | 0.0010923 | 0 | 0 | 0.57013 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.124 | DXSZCap | 384.4016 | 100002.1 | None | 886015.2 | 315.5228 | 279.2878 | 0 | 884096.5 | 314.9979 | 278.8059 | 0 | 4.9914 | 0.0013655 | 0.0012537 | 0 | 0 | 15.5931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 369.2597 | 100002.1 | None | 830306 | 287.4406 | 241.1495 | 0 | 828457.8 | 286.9656 | 240.7141 | 0 | 5.0051 | 0.0012864 | 0.0011791 | 0 | 0 | 5.7159 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.568 | DXSZCap | 356.3721 | 100002.1 | None | 927211.9 | 357.779 | 282.9685 | 0 | 925332.2 | 357.1358 | 282.4724 | 0 | 5.2745 | 0.0018049 | 0.001392 | 0 | 0 | 24.0941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.956 | DXSZCap | 451.4128 | 100002.1 | None | 985212.4 | 459.0091 | 384.471 | 0 | 983008.1 | 458.1361 | 383.7467 | 0 | 4.8831 | 0.0019339 | 0.0016044 | 0 | 0 | 14.4345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 6.425 | DXSZCap | 386.6855 | 100002.1 | None | 986120.8 | 449.35 | 371.0144 | 0 | 984157.8 | 448.519 | 370.3405 | 0 | 5.0765 | 0.002149 | 0.0017427 | 0 | 0 | 32.6164 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.324 | DXSZCap | 416.3265 | 100002.1 | None | 1058080 | 391.6801 | 385.3329 | 0 | 1056099 | 391.0409 | 384.7019 | 0 | 4.7583 | 0.0015354 | 0.0015155 | 0 | 0 | 1.5417 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.04 | DXSZCap | 375.7147 | 100002.1 | None | 1004700 | 391.3836 | 382.6223 | 0 | 1002899 | 390.7049 | 381.9325 | 0 | 4.7935 | 0.0018063 | 0.001836 | 0 | 0 | 4.9853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.213 | DXSZCap | 424.2815 | 100002.1 | None | 1075683 | 395.8558 | 381.9141 | 0 | 1073603 | 395.1768 | 381.2355 | 0 | 4.9024 | 0.0016004 | 0.0015994 | 0 | 0 | 5.9466 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 425.5706 | 100002.1 | None | 1060229 | 377.7317 | 334.3218 | 0 | 1058196 | 377.145 | 333.7857 | 0 | 4.7771 | 0.0013785 | 0.0012596 | 0 | 0 | 4.7246 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.134 | DXSZCap | 567.1583 | 100002.1 | None | 1302874 | 453.1196 | 418.3577 | 0 | 1299780 | 452.4014 | 417.2916 | 0 | 5.4553 | 0.0012662 | 0.0018798 | 0 | 0 | 11.6415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.674 | DXSZCap | 332.3668 | 100002.1 | None | 1114428 | 258.3468 | 237.9365 | 0 | 1113062 | 257.9596 | 237.5523 | 0 | 4.1099 | 0.001165 | 0.001156 | 0 | 0 | 2.7701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 287.1899 | 100002.1 | None | 928799.2 | 169.2524 | 148.2774 | 0 | 927467.4 | 168.8417 | 147.8842 | 0 | 4.6373 | 0.0014303 | 0.0013691 | 0 | 0 | 0.12057 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.202 | DXSZCap | 289.9085 | 100002.1 | None | 945345.4 | 354.9271 | 315.1444 | 0 | 943733.4 | 354.2979 | 314.5557 | 0 | 5.5604 | 0.0021704 | 0.0020305 | 0 | 0 | 1.1232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 305.7626 | 100002.1 | None | 825668.1 | 246.6523 | 212.4235 | 0 | 824438.9 | 246.2886 | 212.0809 | 0 | 4.0201 | 0.0011897 | 0.0011205 | 0 | 0 | 3.1518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 286.652 | 100002.1 | None | 921973.6 | 328.9116 | 291.7347 | 0 | 919886.5 | 328.2853 | 291.1553 | 0 | 7.281 | 0.0021846 | 0.0020215 | 0 | 0 | 4.3467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.097 | DXSZCap | 300.038 | 100002.1 | None | 841342.8 | 217.3239 | 175.8569 | 0 | 839794.3 | 216.9193 | 175.4557 | 0 | 5.161 | 0.0013483 | 0.0013372 | 0 | 0 | 0.50062 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.342 | DXSZCap | 334.9899 | 100002.1 | None | 843476.8 | 294.0617 | 263.8375 | 0 | 841951.6 | 293.5911 | 263.4075 | 0 | 4.553 | 0.0014047 | 0.0012838 | 0 | 0 | 10.6631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.856 | DXSZCap | 321.765 | 100002.1 | None | 791643.2 | 266.1251 | 226.3963 | 0 | 790132.3 | 265.7074 | 226.0168 | 0 | 4.6957 | 0.001298 | 0.0011793 | 0 | 0 | 4.0195 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.426 | DXSZCap | 324.5949 | 100002.1 | None | 882773.1 | 331.871 | 267.4036 | 0 | 881163.3 | 331.3024 | 266.9526 | 0 | 4.9594 | 0.0017516 | 0.0013894 | 0 | 0 | 16.9909 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.218 | DXSZCap | 416.9275 | 100002.1 | None | 939912.4 | 426.4262 | 362.9806 | 0 | 937936.2 | 425.6426 | 362.3145 | 0 | 4.7399 | 0.0018796 | 0.0015977 | 0 | 0 | 10.5131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.82 | DXSZCap | 377.0516 | 100002.1 | None | 967775.8 | 436.7497 | 362.9708 | 0 | 965902.7 | 435.954 | 362.3181 | 0 | 4.9678 | 0.0021102 | 0.0017312 | 0 | 0 | 23.9446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 404.6934 | 100002.1 | None | 1035709 | 380.9874 | 374.5177 | 0 | 1033830 | 380.3971 | 373.9102 | 0 | 4.643 | 0.0014587 | 0.0015012 | 0 | 0 | 1.1283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 365.3083 | 100002.1 | None | 986338 | 380.6953 | 372.2791 | 0 | 984608.3 | 379.714 | 371.4161 | 0 | 4.7349 | 0.0026863 | 0.0023624 | 0 | 0 | 3.6932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.909 | DXSZCap | 412.529 | 100002.1 | None | 1053769 | 385.194 | 372.1837 | 0 | 1051790 | 384.5429 | 371.5334 | 0 | 4.7972 | 0.0015783 | 0.0015765 | 0 | 0 | 4.3607 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 413.8648 | 100002.1 | None | 1038209 | 365.4041 | 324.5459 | 0 | 1036270 | 364.8408 | 324.0366 | 0 | 4.6851 | 0.0013612 | 0.0012307 | 0 | 0 | 3.4717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.6 | DXSZCap | 553.0746 | 100002.1 | None | 1271158 | 440.4893 | 407.6845 | 0 | 1268263 | 439.803 | 406.7438 | 0 | 5.2344 | 0.0012409 | 0.0017009 | 0 | 0 | 8.375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.506 | DXSZCap | 316.8163 | 100002.1 | None | 1105885 | 251.4206 | 230.5405 | 0 | 1104589 | 251.0491 | 230.1759 | 0 | 4.0907 | 0.0011724 | 0.0011506 | 0 | 0 | 2.0699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 284.1513 | 100002.1 | None | 914613.8 | 167.3946 | 146.3359 | 0 | 913299.3 | 166.9818 | 145.9439 | 0 | 4.6261 | 0.0014527 | 0.0013798 | 0 | 0 | 0.12028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.202 | DXSZCap | 285.7164 | 100002.1 | None | 953140.9 | 351.8656 | 313.3864 | 0 | 951171.8 | 351.2171 | 312.7799 | 0 | 6.8918 | 0.0022695 | 0.0021226 | 0 | 0 | 1.3921 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 302.6594 | 100002.1 | None | 816689.4 | 243.8547 | 210.0998 | 0 | 815474 | 243.495 | 209.7625 | 0 | 4.0157 | 0.0011884 | 0.0011146 | 0 | 0 | 3.1483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 283.7596 | 100002.1 | None | 910625.6 | 325.3304 | 288.8644 | 0 | 908569.7 | 324.7111 | 288.2885 | 0 | 7.2452 | 0.0021826 | 0.0020297 | 0 | 0 | 4.3254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.097 | DXSZCap | 294.5406 | 100002.1 | None | 828733.9 | 214.5664 | 173.9157 | 0 | 827188.8 | 214.1676 | 173.5215 | 0 | 5.2458 | 0.0013543 | 0.0013384 | 0 | 0 | 0.50884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 2.342 | DXSZCap | 324.2675 | 100002.1 | None | 827792.8 | 288.8304 | 260.6017 | 0 | 826296.8 | 288.3679 | 260.1692 | 0 | 4.6135 | 0.0014265 | 0.0013339 | 0 | 0 | 10.8048 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.856 | DXSZCap | 314.7165 | 100002.1 | None | 780420.9 | 262.4284 | 223.8382 | 0 | 778958 | 262.0143 | 223.4628 | 0 | 4.6483 | 0.0013158 | 0.0011928 | 0 | 0 | 3.979 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 3.426 | DXSZCap | 318.3104 | 100002.1 | None | 869706.9 | 326.4627 | 264.2911 | 0 | 868142.4 | 325.9041 | 263.8468 | 0 | 4.915 | 0.0017548 | 0.0013957 | 0 | 0 | 16.8388 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.218 | DXSZCap | 413.7023 | 100002.1 | None | 929871 | 422.0244 | 360.2 | 0 | 927926.9 | 421.2496 | 359.5363 | 0 | 4.6993 | 0.0018731 | 0.0016042 | 0 | 0 | 10.423 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 4.82 | DXSZCap | 373.5018 | 100002.1 | None | 957410.5 | 432.241 | 359.8935 | 0 | 955532.7 | 431.4552 | 359.2461 | 0 | 5.0276 | 0.0021038 | 0.0017333 | 0 | 0 | 24.2328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 400.195 | 100002.1 | None | 1023733 | 376.8243 | 370.9301 | 0 | 1021831 | 376.2418 | 370.3313 | 0 | 4.7527 | 0.0014557 | 0.0014961 | 0 | 0 | 1.1549 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 361.448 | 100002.1 | None | 975097.4 | 376.3513 | 368.649 | 0 | 973373.4 | 375.7187 | 367.9884 | 0 | 4.7697 | 0.0017504 | 0.0018276 | 0 | 0 | 3.7204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.909 | DXSZCap | 408.341 | 100002.1 | None | 1041021 | 380.0548 | 368.3209 | 0 | 1039071 | 379.413 | 367.6745 | 0 | 4.7754 | 0.0015717 | 0.001583 | 0 | 0 | 4.3409 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 409.7832 | 100002.1 | None | 1025427 | 360.8038 | 321.3017 | 0 | 1023496 | 360.2569 | 320.6074 | 0 | 4.7122 | 0.0013346 | 0.0016944 | 0 | 0 | 3.4918 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 1.6 | DXSZCap | 547.637 | 100002.1 | None | 1257092 | 434.9934 | 402.7669 | 0 | 1254180 | 434.2827 | 402.1258 | 0 | 5.3174 | 0.0012979 | 0.0011706 | 0 | 0 | 8.5078 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.506 | DXSZCap | 311.9631 | 100002.1 | None | 1097063 | 247.9523 | 227.7099 | 0 | 1095801 | 247.5882 | 227.3497 | 0 | 4.0453 | 0.0011672 | 0.0011548 | 0 | 0 | 2.0469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 280.9045 | 100002.1 | None | 877252.1 | 154.674 | 135.9672 | 0 | 875940 | 154.8742 | 135.5858 | 0 | 4.671 | -0.00071278 | 0.0013578 | 0 | 0 | 0.042039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.067 | DXSZCap | 281.11 | 100002.1 | None | 903940.9 | 336.831 | 299.7743 | 0 | 902000.7 | 336.1956 | 299.1841 | 0 | 6.9019 | 0.0022605 | 0.0020995 | 0 | 0 | 0.46243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 296.5349 | 100002.1 | None | 773687.8 | 230.4483 | 197.6626 | 0 | 772486.8 | 230.0617 | 197.3225 | 0 | 4.0501 | 0.001304 | 0.0011468 | 0 | 0 | 1.0571 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 278.9727 | 100002.1 | None | 860822.7 | 310.8592 | 275.6155 | 0 | 858805.5 | 310.2536 | 275.0527 | 0 | 7.2308 | 0.0021711 | 0.0020172 | 0 | 0 | 1.4389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 289.0806 | 100002.1 | None | 805901.5 | 206.8251 | 167.2287 | 0 | 804015.8 | 206.3291 | 166.7365 | 0 | 6.5231 | 0.0017158 | 0.0017024 | 0 | 0 | 0.20874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 317.9545 | 100002.1 | None | 778272.9 | 275.9381 | 248.4153 | 0 | 776839.3 | 275.4817 | 247.9995 | 0 | 4.5088 | 0.0014356 | 0.0013077 | 0 | 0 | 3.5214 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 308.2402 | 100002.1 | None | 731171.5 | 248.9821 | 211.2607 | 0 | 729760.4 | 248.571 | 210.8684 | 0 | 4.5779 | 0.0013337 | 0.0012726 | 0 | 0 | 1.3093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 313.689 | 100002.1 | None | 819034.4 | 312.9499 | 251.896 | 0 | 817504.9 | 312.4013 | 251.4601 | 0 | 4.8758 | 0.0017487 | 0.0013895 | 0 | 0 | 5.5682 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.74 | DXSZCap | 409.4523 | 100002.1 | None | 880273.2 | 408.203 | 347.2593 | 0 | 878334.7 | 407.4382 | 346.6103 | 0 | 4.7344 | 0.0018678 | 0.0015849 | 0 | 0 | 3.5034 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.607 | DXSZCap | 369.5334 | 100002.1 | None | 907766 | 418.2048 | 347.0682 | 0 | 905934 | 417.4289 | 346.4295 | 0 | 4.9576 | 0.0020996 | 0.0017285 | 0 | 0 | 7.9669 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 396.2662 | 100002.1 | None | 975919.6 | 363.3273 | 358.2273 | 0 | 974037.9 | 362.7538 | 357.6083 | 0 | 4.7486 | 0.0014474 | 0.0015619 | 0 | 0 | 0.38463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 357.4314 | 100002.1 | None | 928354.1 | 362.219 | 355.4797 | 0 | 926662.5 | 361.5832 | 354.8258 | 0 | 4.7327 | 0.0017787 | 0.0018295 | 0 | 0 | 1.2305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.304 | DXSZCap | 404.2647 | 100002.1 | None | 993061.1 | 366.2482 | 355.3633 | 0 | 991117 | 365.6167 | 354.7283 | 0 | 4.809 | 0.0015622 | 0.0015706 | 0 | 0 | 1.4619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.248 | DXSZCap | 405.6483 | 100002.1 | None | 977719.8 | 346.9389 | 308.3565 | 0 | 975835.7 | 346.232 | 307.852 | 0 | 4.6447 | 0.0017426 | 0.0012438 | 0 | 0 | 1.1519 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 542.8377 | 100002.1 | None | 1202917 | 420.8619 | 389.7758 | 0 | 1200012 | 420.1954 | 389.1254 | 0 | 5.3515 | 0.0012277 | 0.0011981 | 0 | 0 | 2.8524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 305.8791 | 100002.1 | None | 1064215 | 235.1951 | 215.4063 | 0 | 1062996 | 234.8373 | 215.0533 | 0 | 3.9852 | 0.0011697 | 0.0011543 | 0 | 0 | 0.6735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 280.8988 | 100002.1 | None | 890771.1 | 157.1567 | 139.7087 | 0 | 889189.2 | 156.6758 | 139.2525 | 0 | 5.6316 | 0.001712 | 0.0016238 | 0 | 0 | 0.050684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.067 | DXSZCap | 280.8527 | 100002.1 | None | 832248.7 | 325.7878 | 292.5136 | 0 | 830852.2 | 325.1806 | 291.9624 | 0 | 4.9724 | 0.0021621 | 0.0019626 | 0 | 0 | 0.33315 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 296.531 | 100002.1 | None | 773698.4 | 230.4483 | 197.6626 | 0 | 772499.8 | 230.092 | 197.3222 | 0 | 4.0421 | 0.0012017 | 0.0011479 | 0 | 0 | 1.055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 278.6839 | 100002.1 | None | 801389 | 297.9086 | 267.354 | 0 | 800078.3 | 296.976 | 266.5651 | 0 | 4.7032 | 0.0033463 | 0.0028307 | 0 | 0 | 0.93593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 289.0781 | 100002.1 | None | 805913.9 | 206.8254 | 167.229 | 0 | 804027.3 | 206.3288 | 166.7365 | 0 | 6.5263 | 0.0017181 | 0.0017036 | 0 | 0 | 0.20884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 317.9511 | 100002.1 | None | 778283.9 | 275.9381 | 248.4152 | 0 | 776850.1 | 275.4819 | 247.9996 | 0 | 4.5095 | 0.0014349 | 0.0013071 | 0 | 0 | 3.5219 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 308.2367 | 100002.1 | None | 731174 | 248.9821 | 211.2607 | 0 | 729757.2 | 248.571 | 210.8683 | 0 | 4.5965 | 0.0013338 | 0.0012728 | 0 | 0 | 1.3146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 313.3795 | 100002.1 | None | 817991.8 | 312.6043 | 251.6338 | 0 | 816408.6 | 312.0608 | 251.1861 | 0 | 5.052 | 0.0017345 | 0.0014285 | 0 | 0 | 5.7694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.74 | DXSZCap | 409.112 | 100002.1 | None | 880283.6 | 408.203 | 347.2593 | 0 | 878301.5 | 407.5059 | 346.6423 | 0 | 4.8449 | 0.001704 | 0.001508 | 0 | 0 | 3.5852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.607 | DXSZCap | 369.2038 | 100002.1 | None | 907795.4 | 418.2048 | 347.0682 | 0 | 905924.7 | 417.4639 | 346.4589 | 0 | 5.0668 | 0.0020067 | 0.0016504 | 0 | 0 | 8.1424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 395.9332 | 100002.1 | None | 975969.2 | 363.3272 | 358.2273 | 0 | 974030.3 | 362.8067 | 357.6826 | 0 | 4.897 | 0.0013148 | 0.0013757 | 0 | 0 | 0.39666 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 357.1126 | 100002.1 | None | 928460.5 | 362.2192 | 355.4797 | 0 | 926716.9 | 361.5994 | 354.8377 | 0 | 4.8825 | 0.0017355 | 0.0017979 | 0 | 0 | 1.2694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.304 | DXSZCap | 403.928 | 100002.1 | None | 993101.9 | 366.2482 | 355.3633 | 0 | 991109.9 | 365.6476 | 354.7569 | 0 | 4.9316 | 0.0014871 | 0.0015011 | 0 | 0 | 1.4992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.248 | DXSZCap | 405.3036 | 100002.1 | None | 977754.8 | 346.9388 | 308.3565 | 0 | 975851.4 | 346.4221 | 307.8552 | 0 | 4.6962 | 0.0012748 | 0.0012368 | 0 | 0 | 1.1647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 542.4964 | 100002.1 | None | 1202918 | 420.8617 | 389.7755 | 0 | 1199908 | 420.1628 | 389.1114 | 0 | 5.5484 | 0.0012883 | 0.0012242 | 0 | 0 | 2.9573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Asm | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 305.8753 | 100002.1 | None | 1064177 | 235.1951 | 215.4063 | 0 | 1062973 | 234.837 | 215.0529 | 0 | 3.9362 | 0.0011708 | 0.0011554 | 0 | 0 | 0.66523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 1.298 | DXSZCap | 975.6852 | 299999.6 | None | 2302155 | 697.6246 | 534.7244 | 9738741 | 2298782 | 696.1877 | 533.4032 | 9738741 | 3.4571 | 0.0014727 | 0.0013541 | 0 | 0 | 4.4873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.853 | DXSZCap | 897.1594 | 299999.6 | None | 2498989 | 882.1132 | 606.6424 | 9738741 | 2494832 | 880.6278 | 605.5027 | 9738741 | 4.6335 | 0.0016557 | 0.0012704 | 0 | 0 | 13.2194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 15.601 | DXSZCap | 1024.7773 | 299999.6 | None | 2292602 | 684.2648 | 442.5151 | 9738741 | 2288214 | 683.0251 | 441.5248 | 9738741 | 4.2819 | 0.0012097 | 0.00096632 | 0 | 0 | 66.802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.418 | DXSZCap | 909.3327 | 299999.6 | None | 2483521 | 1101.0977 | 903.2703 | 9738741 | 2479077 | 1099.362 | 901.6513 | 9738741 | 4.8871 | 0.0019087 | 0.0017804 | 0 | 0 | 16.7041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 2.602 | DXSZCap | 1004.5994 | 299999.6 | None | 2292864 | 853.9047 | 637.1725 | 9738741 | 2288496 | 852.5874 | 635.8152 | 9738741 | 4.348 | 0.0013112 | 0.0013511 | 0 | 0 | 11.3135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 16.178 | DXSZCap | 1065.0895 | 299999.6 | None | 2470421 | 1007.9871 | 839.3584 | 9738741 | 2465413 | 1006.4 | 837.8928 | 9738741 | 4.702 | 0.0014901 | 0.001376 | 0 | 0 | 76.0682 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.617 | DXSZCap | 1051.2638 | 299999.6 | None | 2391442 | 956.6816 | 766.1751 | 9738741 | 2386298 | 955.2741 | 764.6865 | 9738741 | 4.8932 | 0.0013388 | 0.0014161 | 0 | 0 | 17.6986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 27.006 | DXSZCap | 955.4102 | 299999.6 | None | 2559213 | 1099.2014 | 847.2061 | 9738741 | 2554275 | 1097.4659 | 845.7637 | 9738741 | 5.1685 | 0.0018166 | 0.0015096 | 0 | 0 | 139.5794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 17.811 | DXSZCap | 1149.6465 | 299999.6 | None | 2656934 | 1332.1758 | 1069.8233 | 9738741 | 2651570 | 1329.8341 | 1067.8117 | 9738741 | 4.6658 | 0.0020369 | 0.0017497 | 0 | 0 | 83.1022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.578 | DXSZCap | 1071.044 | 299999.6 | None | 2709247 | 1362.5952 | 1067.2585 | 9738741 | 2703934 | 1360.216 | 1065.2775 | 9738741 | 4.9606 | 0.0022214 | 0.0018496 | 0 | 0 | 27.6701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 3.496 | DXSZCap | 1068.0972 | 299999.6 | None | 2879562 | 1017.5944 | 771.6 | 9738741 | 2874275 | 1015.9006 | 770.0721 | 9738741 | 4.9499 | 0.0015859 | 0.0014305 | 0 | 0 | 17.3049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 4.858 | DXSZCap | 972.8574 | 299999.6 | None | 2684045 | 953.7806 | 705.3713 | 9738741 | 2679287 | 952.0078 | 703.8868 | 9738741 | 4.8907 | 0.0018222 | 0.0015259 | 0 | 0 | 23.7593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 6.142 | DXSZCap | 1080.1526 | 299999.6 | None | 2898726 | 984.6851 | 718.4347 | 9738741 | 2893163 | 982.9423 | 716.9175 | 9738741 | 5.1502 | 0.0016135 | 0.0014046 | 0 | 0 | 31.6325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.671 | DXSZCap | 1126.0346 | 299999.6 | None | 2896238 | 1255.7989 | 1048.6608 | 9738741 | 2890779 | 1253.8248 | 1046.8316 | 9738741 | 4.848 | 0.0017532 | 0.0016245 | 0 | 0 | 8.101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.292 | DXSZCap | 1483.0694 | 299999.6 | None | 3559203 | 1462.1203 | 1271.1191 | 9738741 | 3551097 | 1459.694 | 1268.8683 | 9738741 | 5.4657 | 0.001636 | 0.0015177 | 0 | 0 | 7.0617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 3.014 | DXSZCap | 1101.9576 | 299999.6 | None | 2849853 | 716.6609 | 496.4677 | 9738741 | 2845313 | 715.3408 | 495.3839 | 9738741 | 4.1199 | 0.001198 | 0.00098352 | 0 | 0 | 12.4175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.236 | DXSZCap | 971.548 | 299999.6 | None | 2264729 | 683.5901 | 522.7854 | 9738741 | 2261427 | 682.1676 | 521.4761 | 9738741 | 3.3987 | 0.0014642 | 0.0013477 | 0 | 0 | 0.80209 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 893.9423 | 299999.6 | None | 2456225 | 871.7458 | 600.0306 | 9738741 | 2452118 | 870.2737 | 598.8949 | 9738741 | 4.5943 | 0.0016468 | 0.0012704 | 0 | 0 | 3.1471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 2.662 | DXSZCap | 1019.6156 | 299999.6 | None | 2250435 | 674.3838 | 436.3638 | 9738741 | 2246117 | 673.1117 | 435.3742 | 9738741 | 4.2349 | 0.0012476 | 0.00097056 | 0 | 0 | 11.2734 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.886 | DXSZCap | 906.0592 | 299999.6 | None | 2439698 | 1086.0022 | 890.1279 | 9738741 | 2435304 | 1084.279 | 888.5739 | 9738741 | 4.8496 | 0.0019019 | 0.0017152 | 0 | 0 | 4.2967 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.676 | DXSZCap | 999.5134 | 299999.6 | None | 2250791 | 839.9191 | 625.1569 | 9738741 | 2246477 | 838.6058 | 623.8049 | 9738741 | 4.3161 | 0.001314 | 0.0013526 | 0 | 0 | 2.9177 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 5.165 | DXSZCap | 1058.4377 | 299999.6 | None | 2424149 | 993.2824 | 826.468 | 9738741 | 2419162 | 991.7889 | 824.897 | 9738741 | 4.7117 | 0.0014111 | 0.0014843 | 0 | 0 | 24.3357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.151 | DXSZCap | 1044.5523 | 299999.6 | None | 2345089 | 942.2243 | 753.3381 | 9738741 | 2339996 | 940.827 | 751.9798 | 9738741 | 4.8758 | 0.0013377 | 0.0013003 | 0 | 0 | 15.3636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 8.47 | DXSZCap | 950.7483 | 299999.6 | None | 2512373 | 1084.2346 | 834.1764 | 9738741 | 2507470 | 1082.5012 | 832.7073 | 9738741 | 5.157 | 0.0018231 | 0.0015452 | 0 | 0 | 43.6797 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 3.101 | DXSZCap | 1144.4976 | 299999.6 | None | 2611046 | 1316.6857 | 1056.382 | 9738741 | 2605667 | 1314.3594 | 1054.2892 | 9738741 | 4.6999 | 0.0020325 | 0.0018286 | 0 | 0 | 14.5743 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.689 | DXSZCap | 1065.9181 | 299999.6 | None | 2663080 | 1346.7694 | 1053.6165 | 9738741 | 2657776 | 1344.4028 | 1051.6661 | 9738741 | 4.976 | 0.0022203 | 0.0018298 | 0 | 0 | 18.3564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.564 | DXSZCap | 1062.8612 | 299999.6 | None | 2835323 | 1007.1206 | 764.7838 | 9738741 | 2830054 | 1005.4313 | 763.3062 | 9738741 | 4.9574 | 0.0015893 | 0.0013902 | 0 | 0 | 2.796 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.977 | DXSZCap | 969.0248 | 299999.6 | None | 2640432 | 943.0244 | 698.4101 | 9738741 | 2635694 | 941.2693 | 697.0219 | 9738741 | 4.8895 | 0.0018112 | 0.0014325 | 0 | 0 | 4.777 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.406 | DXSZCap | 1075.4512 | 299999.6 | None | 2853934 | 974.2148 | 711.496 | 9738741 | 2848439 | 972.4772 | 710.0657 | 9738741 | 5.1095 | 0.0016157 | 0.0013299 | 0 | 0 | 7.1839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.952 | DXSZCap | 1120.9431 | 299999.6 | None | 2851725 | 1240.3413 | 1035.1543 | 9738741 | 2846316 | 1238.3716 | 1033.3326 | 9738741 | 4.8254 | 0.0017573 | 0.0016251 | 0 | 0 | 4.5938 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 1477.4789 | 299999.6 | None | 3509977 | 1446.3653 | 1257.2366 | 9738741 | 3501925 | 1443.8898 | 1254.917 | 9738741 | 5.4498 | 0.0016755 | 0.00157 | 0 | 0 | 4.2727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.764 | DXSZCap | 1097.8145 | 299999.6 | None | 2810756 | 706.9654 | 490.3917 | 9738741 | 2806162 | 705.6502 | 489.3152 | 9738741 | 4.1847 | 0.001198 | 0.00098061 | 0 | 0 | 7.3818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.119 | DXSZCap | 871.476 | 299999.6 | None | 2167086 | 656.8167 | 503.3516 | 9738741 | 2164150 | 655.5196 | 502.1495 | 9738741 | 3.369 | 0.0014884 | 0.0013793 | 0 | 0 | 0.40091 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.397 | DXSZCap | 874.6897 | 299999.6 | None | 2394101 | 843.4527 | 577.1176 | 9738741 | 2390188 | 841.989 | 575.9657 | 9738741 | 4.4736 | 0.0016734 | 0.001317 | 0 | 0 | 1.776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 2.083 | DXSZCap | 987.2014 | 299999.6 | None | 2194623 | 649.4106 | 417.8183 | 9738741 | 2190544 | 648.2164 | 416.8647 | 9738741 | 4.1319 | 0.0012096 | 0.00096603 | 0 | 0 | 8.6067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.501 | DXSZCap | 889.1583 | 299999.6 | None | 2372318 | 1051.6908 | 860.0109 | 9738741 | 2368130 | 1050.041 | 858.5178 | 9738741 | 4.7101 | 0.0018554 | 0.0016793 | 0 | 0 | 2.3597 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.383 | DXSZCap | 967.8181 | 299999.6 | None | 2193746 | 808.6307 | 599.6155 | 9738741 | 2189661 | 807.3659 | 598.3204 | 9738741 | 4.2208 | 0.0013068 | 0.0013382 | 0 | 0 | 1.6166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 3.507 | DXSZCap | 1025.9665 | 299999.6 | None | 2351602 | 965.4712 | 801.6776 | 9738741 | 2346896 | 964.0358 | 800.2697 | 9738741 | 4.5869 | 0.0013991 | 0.0013722 | 0 | 0 | 16.0862 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.792 | DXSZCap | 1012.0215 | 299999.6 | None | 2270503 | 914.5273 | 729.6337 | 9738741 | 2265673 | 913.1759 | 728.3203 | 9738741 | 4.7726 | 0.0013354 | 0.0012978 | 0 | 0 | 8.5525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 5.616 | DXSZCap | 931.6041 | 299999.6 | None | 2437941 | 1055.3864 | 810.4777 | 9738741 | 2433246 | 1053.616 | 809.0544 | 9738741 | 5.0397 | 0.0019004 | 0.0015278 | 0 | 0 | 28.3029 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.599 | DXSZCap | 1125.8773 | 299999.6 | None | 2539086 | 1286.0069 | 1030.4233 | 9738741 | 2533895 | 1283.7354 | 1028.4792 | 9738741 | 4.6106 | 0.0020175 | 0.0017267 | 0 | 0 | 11.983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 2.433 | DXSZCap | 1047.0326 | 299999.6 | None | 2589961 | 1314.89 | 1027.992 | 9738741 | 2584887 | 1312.5853 | 1026.0864 | 9738741 | 4.8461 | 0.0022011 | 0.00182 | 0 | 0 | 11.7905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.579 | DXSZCap | 991.2809 | 299999.6 | None | 2679496 | 936.2111 | 698.2654 | 9738741 | 2674729 | 934.4261 | 696.9959 | 9738741 | 4.8089 | 0.0018007 | 0.0012807 | 0 | 0 | 2.7844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.778 | DXSZCap | 900.087 | 299999.6 | None | 2506410 | 875.8987 | 639.7866 | 9738741 | 2502058 | 874.3982 | 638.5517 | 9738741 | 4.8351 | 0.001667 | 0.001372 | 0 | 0 | 3.7617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.246 | DXSZCap | 1005.3067 | 299999.6 | None | 2703711 | 907.5947 | 655.058 | 9738741 | 2698680 | 906.012 | 653.7866 | 9738741 | 5.0044 | 0.0015743 | 0.0012647 | 0 | 0 | 6.2355 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.671 | DXSZCap | 1049.3357 | 299999.6 | None | 2691071 | 1156.6837 | 966.1421 | 9738741 | 2686134 | 1154.6998 | 964.4054 | 9738741 | 4.7049 | 0.0018906 | 0.0016551 | 0 | 0 | 3.157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.544 | DXSZCap | 1393.9862 | 299999.6 | None | 3301713 | 1352.6347 | 1179.6765 | 9738741 | 3294272 | 1350.3728 | 1177.5655 | 9738741 | 5.3379 | 0.0016226 | 0.0015144 | 0 | 0 | 2.9038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.229 | DXSZCap | 988.8358 | 299999.6 | None | 2659078 | 660.0222 | 451.3401 | 9738741 | 2655041 | 658.8389 | 450.3816 | 9738741 | 4.0826 | 0.0011967 | 0.00096929 | 0 | 0 | 5.0175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.043 | DXSZCap | 764.4614 | 299999.6 | None | 2098716 | 629.2754 | 483.3063 | 9738741 | 2096156 | 628.1118 | 482.2332 | 9738741 | 3.3488 | 0.0015222 | 0.0014038 | 0 | 0 | 0.144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.387 | DXSZCap | 769.8015 | 299999.6 | None | 2240882 | 753.5207 | 508.1159 | 9738741 | 2237486 | 752.3271 | 507.1702 | 9738741 | 4.4115 | 0.0015505 | 0.0012285 | 0 | 0 | 1.7073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.643 | DXSZCap | 867.6745 | 299999.6 | None | 2089216 | 596.6912 | 379.0789 | 9738741 | 2085675 | 595.6367 | 378.2397 | 9738741 | 4.081 | 0.0012154 | 0.00096718 | 0 | 0 | 6.7051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.53 | DXSZCap | 810.4173 | 299999.6 | None | 2246293 | 976.4282 | 798.9894 | 9738741 | 2242547 | 974.9639 | 797.6439 | 9738741 | 4.6223 | 0.0018069 | 0.0016602 | 0 | 0 | 2.4498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.402 | DXSZCap | 847.6478 | 299999.6 | None | 2089502 | 752.9578 | 560.4562 | 9738741 | 2085961 | 751.8464 | 559.3145 | 9738741 | 4.1774 | 0.0013111 | 0.0013469 | 0 | 0 | 1.6793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.056 | DXSZCap | 910.0305 | 299999.6 | None | 2232951 | 903.8536 | 751.1067 | 9738741 | 2228761 | 902.5694 | 749.8385 | 9738741 | 4.6042 | 0.0014111 | 0.0013936 | 0 | 0 | 9.4663 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.584 | DXSZCap | 899.7326 | 299999.6 | None | 2160926 | 858.2408 | 686.0433 | 9738741 | 2156636 | 856.9771 | 684.8357 | 9738741 | 4.7681 | 0.0014045 | 0.0013421 | 0 | 0 | 7.5526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.28 | DXSZCap | 856.8412 | 299999.6 | None | 2314793 | 985.1708 | 762.0968 | 9738741 | 2310543 | 983.6764 | 760.8221 | 9738741 | 4.9601 | 0.001744 | 0.0014876 | 0 | 0 | 16.2691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.592 | DXSZCap | 1046.5356 | 299999.6 | None | 2404806 | 1198.0866 | 964.1765 | 9738741 | 2400079 | 1196.0404 | 962.4025 | 9738741 | 4.5168 | 0.0019551 | 0.0016951 | 0 | 0 | 7.1908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 2.517 | DXSZCap | 933.8354 | 299999.6 | None | 2417532 | 1191.6303 | 942.9195 | 9738741 | 2413052 | 1189.6463 | 941.2371 | 9738741 | 4.7974 | 0.0021246 | 0.0018016 | 0 | 0 | 12.0751 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.556 | DXSZCap | 926.9663 | 299999.6 | None | 2553695 | 880.4627 | 648.019 | 9738741 | 2549303 | 879.0144 | 646.8673 | 9738741 | 4.738 | 0.0015623 | 0.0012425 | 0 | 0 | 2.6343 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.799 | DXSZCap | 838.3554 | 299999.6 | None | 2394081 | 820.6821 | 593.0689 | 9738741 | 2390147 | 819.0709 | 591.9394 | 9738741 | 4.6925 | 0.0019219 | 0.0013472 | 0 | 0 | 3.7493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.259 | DXSZCap | 940.6972 | 299999.6 | None | 2578191 | 852.8008 | 611.0881 | 9738741 | 2573564 | 851.3446 | 609.8891 | 9738741 | 4.9187 | 0.001548 | 0.0012746 | 0 | 0 | 6.1926 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.683 | DXSZCap | 989.9731 | 299999.6 | None | 2576854 | 1094.9081 | 916.1537 | 9738741 | 2572281 | 1092.9116 | 914.6137 | 9738741 | 4.6193 | 0.0020168 | 0.0015555 | 0 | 0 | 3.155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.588 | DXSZCap | 1328.8908 | 299999.6 | None | 3143766 | 1286.6338 | 1125.6739 | 9738741 | 3136828 | 1284.5841 | 1123.7341 | 9738741 | 5.2209 | 0.0015424 | 0.0014597 | 0 | 0 | 3.0699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 1.317 | DXSZCap | 884.1269 | 299999.6 | None | 2554327 | 616.5304 | 416.0469 | 9738741 | 2550703 | 615.4719 | 415.1991 | 9738741 | 4.099 | 0.0011973 | 0.00095899 | 0 | 0 | 5.3983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 764.0386 | 299999.6 | None | 2095778 | 629.3391 | 483.3037 | 9738741 | 2093225 | 628.175 | 482.2311 | 9738741 | 3.3415 | 0.0015236 | 0.0014039 | 0 | 0 | 0.10693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 767.8646 | 299999.6 | None | 2238394 | 751.8838 | 506.7157 | 9738741 | 2234991 | 750.6946 | 505.7709 | 9738741 | 4.4318 | 0.0015487 | 0.0012305 | 0 | 0 | 0.6692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.574 | DXSZCap | 867.1988 | 299999.6 | None | 2087480 | 595.9208 | 378.3617 | 9738741 | 2083909 | 594.8666 | 377.5229 | 9738741 | 4.1179 | 0.0012157 | 0.00096733 | 0 | 0 | 2.3636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.203 | DXSZCap | 808.4486 | 299999.6 | None | 2244089 | 975.3344 | 797.7893 | 9738741 | 2240357 | 973.8771 | 796.4473 | 9738741 | 4.6162 | 0.0018026 | 0.00166 | 0 | 0 | 0.9371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.155 | DXSZCap | 847.2424 | 299999.6 | None | 2088253 | 752.8041 | 560.234 | 9738741 | 2084714 | 751.6932 | 559.0928 | 9738741 | 4.1771 | 0.0013112 | 0.001347 | 0 | 0 | 0.64745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.908 | DXSZCap | 910.0305 | 299999.6 | None | 2232951 | 903.8536 | 751.1067 | 9738741 | 2228761 | 902.5694 | 749.8385 | 9738741 | 4.6042 | 0.0014111 | 0.0013936 | 0 | 0 | 4.1807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.473 | DXSZCap | 899.7326 | 299999.6 | None | 2160926 | 858.2408 | 686.0433 | 9738741 | 2156636 | 856.9771 | 684.8357 | 9738741 | 4.7681 | 0.0014045 | 0.0013421 | 0 | 0 | 2.2553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.456 | DXSZCap | 856.8412 | 299999.6 | None | 2314793 | 985.1708 | 762.0968 | 9738741 | 2310543 | 983.6764 | 760.8221 | 9738741 | 4.9601 | 0.001744 | 0.0014876 | 0 | 0 | 7.2219 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 1046.5356 | 299999.6 | None | 2404806 | 1198.0866 | 964.1765 | 9738741 | 2400079 | 1196.0404 | 962.4025 | 9738741 | 4.5168 | 0.0019551 | 0.0016951 | 0 | 0 | 2.9359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.993 | DXSZCap | 931.6173 | 299999.6 | None | 2414877 | 1189.2042 | 940.6001 | 9738741 | 2410415 | 1187.2203 | 938.9244 | 9738741 | 4.7895 | 0.0021295 | 0.0017987 | 0 | 0 | 4.756 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.233 | DXSZCap | 924.7147 | 299999.6 | None | 2549077 | 877.6622 | 645.6723 | 9738741 | 2544692 | 876.2223 | 644.5266 | 9738741 | 4.742 | 0.0015571 | 0.0012389 | 0 | 0 | 1.1049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.318 | DXSZCap | 836.2027 | 299999.6 | None | 2390612 | 818.572 | 591.3345 | 9738741 | 2386681 | 817.2006 | 590.2057 | 9738741 | 4.701 | 0.0016401 | 0.00135 | 0 | 0 | 1.4949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.575 | DXSZCap | 938.4018 | 299999.6 | None | 2573282 | 850.2348 | 608.8305 | 9738741 | 2568677 | 848.7873 | 607.6331 | 9738741 | 4.9073 | 0.0015425 | 0.001276 | 0 | 0 | 2.8217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 987.8116 | 299999.6 | None | 2572011 | 1092.3596 | 913.7163 | 9738741 | 2567466 | 1090.607 | 912.1798 | 9738741 | 4.6011 | 0.0017742 | 0.0015554 | 0 | 0 | 1.3113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.246 | DXSZCap | 1325.4362 | 299999.6 | None | 3136635 | 1281.9876 | 1121.4682 | 9738741 | 3129736 | 1279.6698 | 1119.5394 | 9738741 | 5.2051 | 0.0017487 | 0.0014552 | 0 | 0 | 1.2804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 883.4852 | 299999.6 | None | 2548097 | 615.4426 | 414.9784 | 9738741 | 2544507 | 614.385 | 414.1285 | 9738741 | 4.0635 | 0.001197 | 0.00096202 | 0 | 0 | 2.2715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 759.5322 | 299999.6 | None | 2075972 | 629.7443 | 482.5543 | 9738741 | 2073383 | 628.602 | 481.5093 | 9738741 | 3.4087 | 0.001504 | 0.0013758 | 0 | 0 | 0.10908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 765.7891 | 299999.6 | None | 2234351 | 749.8443 | 505.0295 | 9738741 | 2230967 | 748.6592 | 504.0893 | 9738741 | 4.419 | 0.0015476 | 0.0012278 | 0 | 0 | 0.66726 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.574 | DXSZCap | 866.7074 | 299999.6 | None | 2084495 | 594.8244 | 377.418 | 9738741 | 2080956 | 593.7706 | 376.5793 | 9738741 | 4.0833 | 0.001216 | 0.00096765 | 0 | 0 | 2.3438 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.203 | DXSZCap | 806.2714 | 299999.6 | None | 2240499 | 973.7322 | 796.2574 | 9738741 | 2236752 | 972.2748 | 794.891 | 9738741 | 4.6473 | 0.0018076 | 0.0016947 | 0 | 0 | 0.94341 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.155 | DXSZCap | 847.2095 | 299999.6 | None | 2087008 | 752.3434 | 559.8944 | 9738741 | 2083471 | 751.2324 | 558.7531 | 9738741 | 4.1749 | 0.0013114 | 0.0013471 | 0 | 0 | 0.64711 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.908 | DXSZCap | 909.9173 | 299999.6 | None | 2231503 | 903.3371 | 750.6951 | 9738741 | 2227314 | 902.0536 | 749.4271 | 9738741 | 4.6037 | 0.0014106 | 0.0013935 | 0 | 0 | 4.1802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.473 | DXSZCap | 899.058 | 299999.6 | None | 2158628 | 856.5576 | 684.5222 | 9738741 | 2154336 | 855.2972 | 683.3177 | 9738741 | 4.7739 | 0.0014018 | 0.0013398 | 0 | 0 | 2.258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.456 | DXSZCap | 854.8674 | 299999.6 | None | 2311585 | 983.2833 | 760.3514 | 9738741 | 2307335 | 981.7938 | 759.0797 | 9738741 | 4.9715 | 0.0017424 | 0.0014876 | 0 | 0 | 7.2385 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 1037.9202 | 299999.6 | None | 2392565 | 1187.793 | 954.6102 | 9738741 | 2387857 | 1185.7792 | 952.8602 | 9738741 | 4.536 | 0.0019402 | 0.0016861 | 0 | 0 | 2.9484 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.993 | DXSZCap | 929.2496 | 299999.6 | None | 2410780 | 1186.2549 | 937.8532 | 9738741 | 2406329 | 1184.2834 | 936.0603 | 9738741 | 4.7899 | 0.0021215 | 0.0019294 | 0 | 0 | 4.7564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.233 | DXSZCap | 896.917 | 299999.6 | None | 2482221 | 848.8956 | 615.9705 | 9738741 | 2477950 | 847.4892 | 614.8921 | 9738741 | 4.7619 | 0.001568 | 0.0012023 | 0 | 0 | 1.1095 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.318 | DXSZCap | 825.0581 | 299999.6 | None | 2369565 | 808.3947 | 580.4437 | 9738741 | 2365672 | 807.0578 | 579.3633 | 9738741 | 4.7185 | 0.0016204 | 0.0013094 | 0 | 0 | 1.5005 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.575 | DXSZCap | 919.1668 | 299999.6 | None | 2524401 | 829.5811 | 588.1111 | 9738741 | 2519890 | 828.2013 | 586.9843 | 9738741 | 4.9077 | 0.0015011 | 0.0012259 | 0 | 0 | 2.8219 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 962.2299 | 299999.6 | None | 2508060 | 1066.4396 | 882.2658 | 9738741 | 2503618 | 1064.9001 | 880.8043 | 9738741 | 4.6164 | 0.0015999 | 0.0015189 | 0 | 0 | 1.3157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.246 | DXSZCap | 1285.7715 | 299999.6 | None | 3042639 | 1238.4471 | 1072.4354 | 9738741 | 3035994 | 1236.2144 | 1070.4171 | 9738741 | 5.1681 | 0.0017364 | 0.0015697 | 0 | 0 | 1.2714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 855.7136 | 299999.6 | None | 2422655 | 598.5814 | 398.4177 | 9738741 | 2419170 | 597.5534 | 397.5616 | 9738741 | 4.0726 | 0.0012013 | 0.0010005 | 0 | 0 | 2.2766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 711.1926 | 299999.6 | None | 2048868 | 618.6997 | 476.7723 | 9738741 | 2046443 | 617.6039 | 475.7482 | 9738741 | 3.4098 | 0.0015408 | 0.00144 | 0 | 0 | 0.081834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 732.7688 | 299999.6 | None | 2189793 | 715.8908 | 477.8022 | 9738741 | 2186590 | 714.8029 | 476.9726 | 9738741 | 4.3711 | 0.0014846 | 0.0011321 | 0 | 0 | 0.49393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.43 | DXSZCap | 766.1725 | 299999.6 | None | 2030255 | 560.3489 | 352.6547 | 9738741 | 2027050 | 559.4174 | 351.9111 | 9738741 | 4.1831 | 0.0012157 | 0.00097045 | 0 | 0 | 1.7987 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 741.0817 | 299999.6 | None | 2175745 | 928.0977 | 762.717 | 9738741 | 2172266 | 926.7618 | 761.4709 | 9738741 | 4.6945 | 0.0018026 | 0.0016814 | 0 | 0 | 0.71356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.117 | DXSZCap | 747.922 | 299999.6 | None | 2035641 | 722.5919 | 543.5003 | 9738741 | 2032452 | 721.606 | 542.5127 | 9738741 | 4.2638 | 0.0013182 | 0.0013205 | 0 | 0 | 0.49887 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.682 | DXSZCap | 806.8414 | 299999.6 | None | 2175072 | 866.2027 | 723.509 | 9738741 | 2171260 | 865.0199 | 722.3191 | 9738741 | 4.7246 | 0.0014659 | 0.0014747 | 0 | 0 | 3.2222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.355 | DXSZCap | 797.7064 | 299999.6 | None | 2114256 | 824.1359 | 663.8559 | 9738741 | 2110359 | 823.0403 | 662.6874 | 9738741 | 4.8853 | 0.0013734 | 0.0014649 | 0 | 0 | 1.7343 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.092 | DXSZCap | 795.9303 | 299999.6 | None | 2252981 | 937.8983 | 734.6548 | 9738741 | 2249014 | 936.5423 | 733.4751 | 9738741 | 4.9841 | 0.0017037 | 0.0014821 | 0 | 0 | 5.4426 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.488 | DXSZCap | 973.2929 | 299999.6 | None | 2324501 | 1130.0646 | 916.1167 | 9738741 | 2320108 | 1128.2156 | 914.473 | 9738741 | 4.5135 | 0.0018997 | 0.0016888 | 0 | 0 | 2.2026 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.744 | DXSZCap | 892.5348 | 299999.6 | None | 2358986 | 1143.2167 | 908.9175 | 9738741 | 2354739 | 1141.3296 | 907.2975 | 9738741 | 4.7584 | 0.0021143 | 0.0018151 | 0 | 0 | 3.5402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.175 | DXSZCap | 856.2609 | 299999.6 | None | 2415473 | 810.541 | 581.9623 | 9738741 | 2411445 | 809.3173 | 580.9728 | 9738741 | 4.7042 | 0.0014291 | 0.0011556 | 0 | 0 | 0.82323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.239 | DXSZCap | 788.4172 | 299999.6 | None | 2314464 | 772.5106 | 549.3171 | 9738741 | 2310764 | 771.2589 | 548.3143 | 9738741 | 4.6929 | 0.0015876 | 0.001272 | 0 | 0 | 1.1216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 879.6138 | 299999.6 | None | 2459050 | 792.3763 | 557.9619 | 9738741 | 2454751 | 791.0937 | 556.9577 | 9738741 | 4.8874 | 0.0014582 | 0.0011417 | 0 | 0 | 2.1113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.215 | DXSZCap | 923.8333 | 299999.6 | None | 2443253 | 1025.7609 | 849.5246 | 9738741 | 2439068 | 1024.3297 | 848.1487 | 9738741 | 4.53 | 0.0015492 | 0.0014893 | 0 | 0 | 0.97396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 1241.1376 | 299999.6 | None | 2950867 | 1193.2453 | 1035.7901 | 9738741 | 2944547 | 1191.4533 | 1033.6788 | 9738741 | 5.0921 | 0.0014438 | 0.0017011 | 0 | 0 | 0.93695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 801.9705 | 299999.6 | None | 2360605 | 575.5076 | 378.939 | 9738741 | 2357378 | 574.5509 | 378.1732 | 9738741 | 4.0238 | 0.0011929 | 0.0009549 | 0 | 0 | 1.69 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 708.7995 | 299999.6 | None | 2032893 | 614.0619 | 474.9325 | 9738741 | 2030474 | 612.9693 | 473.9107 | 9738741 | 3.4128 | 0.0015414 | 0.0014415 | 0 | 0 | 0.081908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 730.2246 | 299999.6 | None | 2175120 | 711.0353 | 475.4583 | 9738741 | 2171906 | 709.9492 | 474.6393 | 9738741 | 4.4014 | 0.0014874 | 0.0011216 | 0 | 0 | 0.49736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.43 | DXSZCap | 764.0824 | 299999.6 | None | 2016712 | 556.6086 | 350.9532 | 9738741 | 2013515 | 555.6794 | 350.2111 | 9738741 | 4.1841 | 0.001216 | 0.00097119 | 0 | 0 | 1.7992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 738.8436 | 299999.6 | None | 2161122 | 922.0608 | 759.6135 | 9738741 | 2157675 | 920.7308 | 758.371 | 9738741 | 4.6654 | 0.0018001 | 0.0016817 | 0 | 0 | 0.70914 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.117 | DXSZCap | 745.1206 | 299999.6 | None | 2021243 | 717.4657 | 541.1093 | 9738741 | 2018050 | 716.4393 | 540.1245 | 9738741 | 4.2852 | 0.0013774 | 0.0013217 | 0 | 0 | 0.50137 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.682 | DXSZCap | 803.2785 | 299999.6 | None | 2158433 | 857.892 | 717.8575 | 9738741 | 2154632 | 856.7244 | 716.6949 | 9738741 | 4.7319 | 0.0014535 | 0.0014474 | 0 | 0 | 3.2271 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.355 | DXSZCap | 794.4982 | 299999.6 | None | 2099303 | 817.0789 | 659.7613 | 9738741 | 2095421 | 815.9904 | 658.6246 | 9738741 | 4.8861 | 0.00137 | 0.0014308 | 0 | 0 | 1.7346 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.092 | DXSZCap | 791.2481 | 299999.6 | None | 2236108 | 930.0443 | 729.9281 | 9738741 | 2232174 | 928.697 | 728.7543 | 9738741 | 4.9719 | 0.0017028 | 0.0014835 | 0 | 0 | 5.4293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.488 | DXSZCap | 970.3015 | 299999.6 | None | 2308680 | 1122.1884 | 911.632 | 9738741 | 2304294 | 1120.3507 | 909.9974 | 9738741 | 4.5202 | 0.001894 | 0.0016846 | 0 | 0 | 2.2059 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.744 | DXSZCap | 889.4205 | 299999.6 | None | 2343136 | 1135.4086 | 904.4764 | 9738741 | 2338911 | 1133.5319 | 902.8639 | 9738741 | 4.7503 | 0.00211 | 0.0018129 | 0 | 0 | 3.5342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.175 | DXSZCap | 852.5184 | 299999.6 | None | 2397946 | 804.4006 | 578.2315 | 9738741 | 2393951 | 803.242 | 577.2863 | 9738741 | 4.6861 | 0.001359 | 0.0011087 | 0 | 0 | 0.82007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.239 | DXSZCap | 785.6275 | 299999.6 | None | 2298537 | 767.3768 | 546.5411 | 9738741 | 2294842 | 766.1259 | 545.5433 | 9738741 | 4.7032 | 0.0015922 | 0.0012702 | 0 | 0 | 1.1241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 876.2404 | 299999.6 | None | 2441364 | 786.4259 | 554.4998 | 9738741 | 2437089 | 785.1551 | 553.5056 | 9738741 | 4.8788 | 0.0014503 | 0.0011346 | 0 | 0 | 2.1076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.215 | DXSZCap | 920.4884 | 299999.6 | None | 2425534 | 1017.9108 | 844.981 | 9738741 | 2421344 | 1016.4936 | 843.6147 | 9738741 | 4.5519 | 0.0015396 | 0.0014844 | 0 | 0 | 0.97867 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 1236.4496 | 299999.6 | None | 2929257 | 1183.4251 | 1028.7628 | 9738741 | 2922959 | 1181.3211 | 1027.0252 | 9738741 | 5.0936 | 0.0017016 | 0.0014053 | 0 | 0 | 0.93723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 799.5701 | 299999.6 | None | 2342661 | 571.4337 | 376.9335 | 9738741 | 2339427 | 570.48 | 376.1697 | 9738741 | 4.0447 | 0.0011927 | 0.00095526 | 0 | 0 | 1.6988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 675.4062 | 299999.6 | None | 1795650 | 516.585 | 416.8431 | 9738741 | 1793430 | 515.5823 | 415.8868 | 9738741 | 3.2869 | 0.0014845 | 0.0014159 | 0 | 0 | 0.026295 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 715.7195 | 299999.6 | None | 1902246 | 639.1549 | 435.8857 | 9738741 | 1899210 | 638.0179 | 435.0304 | 9738741 | 4.2419 | 0.0015886 | 0.001195 | 0 | 0 | 0.16119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.143 | DXSZCap | 729.9717 | 299999.6 | None | 1747185 | 486.8802 | 311.7291 | 9738741 | 1744208 | 485.9878 | 311.0161 | 9738741 | 4.0782 | 0.0012226 | 0.00097684 | 0 | 0 | 0.58319 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.051 | DXSZCap | 724.7707 | 299999.6 | None | 1878713 | 816.6774 | 694.0862 | 9738741 | 1875432 | 815.4314 | 692.8959 | 9738741 | 4.5269 | 0.0017192 | 0.0016423 | 0 | 0 | 0.23087 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 710.2527 | 299999.6 | None | 1747905 | 617.7976 | 479.1606 | 9738741 | 1744920 | 616.8591 | 478.1881 | 9738741 | 4.2027 | 0.0013213 | 0.0013693 | 0 | 0 | 0.16811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.228 | DXSZCap | 764.5231 | 299999.6 | None | 1855756 | 754.7788 | 652.5943 | 9738741 | 1852200 | 753.6852 | 651.4809 | 9738741 | 4.6513 | 0.0014304 | 0.0014564 | 0 | 0 | 1.0605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 754.3289 | 299999.6 | None | 1797636 | 715.4823 | 595.072 | 9738741 | 1793989 | 714.2557 | 594.0499 | 9738741 | 4.8348 | 0.0016262 | 0.001355 | 0 | 0 | 0.5705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.363 | DXSZCap | 763.0596 | 299999.6 | None | 1930067 | 824.4563 | 664.3579 | 9738741 | 1926382 | 823.1913 | 663.2393 | 9738741 | 4.8292 | 0.0016578 | 0.0014659 | 0 | 0 | 1.753 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.163 | DXSZCap | 943.464 | 299999.6 | None | 2010715 | 1012.6856 | 843.3637 | 9738741 | 2006553 | 1010.9223 | 841.7917 | 9738741 | 4.4114 | 0.0018689 | 0.0016662 | 0 | 0 | 0.71906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 861.4218 | 299999.6 | None | 2042753 | 1024.7246 | 835.6686 | 9738741 | 2038745 | 1022.9746 | 834.1507 | 9738741 | 4.6528 | 0.0020315 | 0.0017621 | 0 | 0 | 1.1492 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 824.7259 | 299999.6 | None | 2111285 | 732.377 | 537.7373 | 9738741 | 2107480 | 731.1853 | 536.7765 | 9738741 | 4.6137 | 0.0014449 | 0.0011651 | 0 | 0 | 0.26759 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.08 | DXSZCap | 764.9788 | 299999.6 | None | 2017045 | 693.9913 | 505.5757 | 9738741 | 2013548 | 692.8066 | 504.6192 | 9738741 | 4.5714 | 0.0015488 | 0.0012503 | 0 | 0 | 0.36571 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 848.4802 | 299999.6 | None | 2151830 | 713.4816 | 513.3105 | 9738741 | 2147786 | 712.2577 | 512.3207 | 9738741 | 4.7662 | 0.0014424 | 0.0011665 | 0 | 0 | 0.68633 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 890.5825 | 299999.6 | None | 2136858 | 909.9677 | 776.3819 | 9738741 | 2132873 | 908.6342 | 775.0741 | 9738741 | 4.4746 | 0.0014973 | 0.0014685 | 0 | 0 | 0.3177 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.062 | DXSZCap | 1207.4315 | 299999.6 | None | 2607827 | 1075.0718 | 958.8685 | 9738741 | 2601797 | 1073.2837 | 957.1662 | 9738741 | 4.9941 | 0.0014809 | 0.0014099 | 0 | 0 | 0.30963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 765.9441 | 299999.6 | None | 2091179 | 503.1574 | 338.3507 | 9738741 | 2088161 | 502.2426 | 337.6176 | 9738741 | 3.9402 | 0.0011945 | 0.00095716 | 0 | 0 | 0.54769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 675.3898 | 299999.6 | None | 1795703 | 516.5876 | 416.8445 | 9738741 | 1793481 | 515.5854 | 415.8885 | 9738741 | 3.29 | 0.0014838 | 0.0014155 | 0 | 0 | 0.02632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 715.3419 | 299999.6 | None | 1902230 | 639.1561 | 435.8867 | 9738741 | 1899160 | 638.0954 | 435.068 | 9738741 | 4.2917 | 0.0014827 | 0.0011444 | 0 | 0 | 0.16308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.143 | DXSZCap | 729.962 | 299999.6 | None | 1749522 | 487.7376 | 312.4257 | 9738741 | 1746507 | 486.8277 | 311.6983 | 9738741 | 4.1304 | 0.0012465 | 0.00099649 | 0 | 0 | 0.59064 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.051 | DXSZCap | 724.3709 | 299999.6 | None | 1878711 | 816.6789 | 694.0877 | 9738741 | 1875398 | 815.4333 | 692.8768 | 9738741 | 4.5736 | 0.0017195 | 0.0016717 | 0 | 0 | 0.23325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 710.2411 | 299999.6 | None | 1747954 | 617.7999 | 479.1625 | 9738741 | 1744970 | 616.8602 | 478.1887 | 9738741 | 4.2014 | 0.001323 | 0.0013711 | 0 | 0 | 0.16806 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.228 | DXSZCap | 764.5138 | 299999.6 | None | 1857700 | 755.208 | 652.9655 | 9738741 | 1854112 | 754.1062 | 651.8449 | 9738741 | 4.6932 | 0.0014411 | 0.0014658 | 0 | 0 | 1.07 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 754.3196 | 299999.6 | None | 1797640 | 715.4823 | 595.0719 | 9738741 | 1794001 | 714.255 | 594.0493 | 9738741 | 4.8242 | 0.0016271 | 0.0013557 | 0 | 0 | 0.56926 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.363 | DXSZCap | 762.2578 | 299999.6 | None | 1930099 | 824.4566 | 664.3581 | 9738741 | 1926315 | 823.1514 | 663.1793 | 9738741 | 4.9642 | 0.0017122 | 0.0015465 | 0 | 0 | 1.802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.163 | DXSZCap | 942.6136 | 299999.6 | None | 2010747 | 1012.6846 | 843.3625 | 9738741 | 2006431 | 1010.9407 | 841.7566 | 9738741 | 4.5788 | 0.0018501 | 0.0017036 | 0 | 0 | 0.74634 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 860.5595 | 299999.6 | None | 2042784 | 1024.7243 | 835.6681 | 9738741 | 2038619 | 1022.9636 | 834.1028 | 9738741 | 4.8399 | 0.0020461 | 0.0018189 | 0 | 0 | 1.1954 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 823.8445 | 299999.6 | None | 2111279 | 732.377 | 537.7373 | 9738741 | 2107285 | 731.1511 | 536.7609 | 9738741 | 4.848 | 0.001488 | 0.0011852 | 0 | 0 | 0.28118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.08 | DXSZCap | 764.4206 | 299999.6 | None | 2017031 | 693.9919 | 505.576 | 9738741 | 2013440 | 692.775 | 504.5726 | 9738741 | 4.6977 | 0.0015919 | 0.0013126 | 0 | 0 | 0.37581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 847.6051 | 299999.6 | None | 2151837 | 713.4811 | 513.3105 | 9738741 | 2147592 | 712.1836 | 512.2739 | 9738741 | 5.0082 | 0.0015308 | 0.001223 | 0 | 0 | 0.72118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 889.7105 | 299999.6 | None | 2136794 | 909.9528 | 776.3655 | 9738741 | 2132574 | 908.5732 | 775.0004 | 9738741 | 4.7431 | 0.0015506 | 0.0015343 | 0 | 0 | 0.33676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.062 | DXSZCap | 1206.4987 | 299999.6 | None | 2607832 | 1075.0706 | 958.8664 | 9738741 | 2601566 | 1073.2718 | 957.1048 | 9738741 | 5.1935 | 0.0014909 | 0.0014601 | 0 | 0 | 0.322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ECC | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 765.9432 | 299999.6 | None | 2092959 | 503.9577 | 338.9827 | 9738741 | 2089846 | 503.0273 | 338.2376 | 9738741 | 4.0643 | 0.0012146 | 0.00097283 | 0 | 0 | 0.56493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.431 | DXSZCap | 153.5913 | 50000.14 | None | 286902.4 | 92.4208 | 45.6061 | 1761412 | 286577.3 | 92.2316 | 45.5053 | 1761412 | 2.1167 | 0.001232 | 0.00065585 | 0 | 0 | 0.91228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 3.55 | DXSZCap | 150.3163 | 50000.14 | None | 296937 | 28.7897 | 20.9626 | 1761412 | 296500.7 | 28.7267 | 20.9175 | 1761412 | 2.9025 | 0.00041912 | 0.00030026 | 0 | 0 | 10.304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 15.07 | DXSZCap | 161.9112 | 50000.14 | None | 268741.8 | 12.1013 | 7.7849 | 1761412 | 268306.7 | 12.0882 | 7.7744 | 1761412 | 2.6873 | 8.0977e-05 | 6.5056e-05 | 0 | 0 | 40.4972 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 6.786 | DXSZCap | 151.8155 | 50000.14 | None | 289044.4 | 164.5291 | 83.9313 | 1761412 | 288547.1 | 164.2424 | 83.7776 | 1761412 | 3.2757 | 0.0018883 | 0.0010126 | 0 | 0 | 22.2288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.039 | DXSZCap | 157.5623 | 50000.14 | None | 270876.4 | 117.9308 | 55.5756 | 1761412 | 270429 | 117.7211 | 55.4484 | 1761412 | 2.8395 | 0.0013307 | 0.0008073 | 0 | 0 | 2.9503 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 19.661 | DXSZCap | 171.6394 | 50000.14 | None | 278046 | 149.7114 | 77.116 | 1761412 | 277501.2 | 149.4579 | 76.9713 | 1761412 | 3.1741 | 0.0014773 | 0.00084285 | 0 | 0 | 62.4059 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.474 | DXSZCap | 168.6698 | 50000.14 | None | 265996.5 | 139.1214 | 67.8259 | 1761412 | 265446.3 | 138.8806 | 67.6893 | 1761412 | 3.262 | 0.0014282 | 0.00080947 | 0 | 0 | 14.5942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 34.216 | DXSZCap | 164.5099 | 50000.14 | None | 288561.7 | 165.4016 | 77.2163 | 1761412 | 287997.7 | 165.1159 | 77.0785 | 1761412 | 3.4284 | 0.0017365 | 0.00083723 | 0 | 0 | 117.3049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 25.511 | DXSZCap | 205.5646 | 50000.14 | None | 304873.7 | 210.1499 | 105.856 | 1761412 | 304266.3 | 209.7613 | 105.6587 | 1761412 | 2.9548 | 0.0018902 | 0.00095996 | 0 | 0 | 75.3796 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.802 | DXSZCap | 188.6872 | 50000.14 | None | 312325.4 | 215.8261 | 105.9285 | 1761412 | 311717.7 | 215.4277 | 105.7411 | 1761412 | 3.2207 | 0.0021117 | 0.00099282 | 0 | 0 | 44.4517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.407 | DXSZCap | 187.0614 | 50000.14 | None | 343141.1 | 51.8997 | 48.3217 | 1761412 | 342524.2 | 51.7859 | 48.2105 | 1761412 | 3.2978 | 0.00060824 | 0.00059446 | 0 | 0 | 7.9379 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 9.141 | DXSZCap | 165.7123 | 50000.14 | None | 317602.7 | 38.7186 | 34.1709 | 1761412 | 317058.1 | 38.6326 | 34.0907 | 1761412 | 3.2864 | 0.00051897 | 0.00048397 | 0 | 0 | 30.0412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.557 | DXSZCap | 189.5534 | 50000.14 | None | 345177.4 | 46.3403 | 38.8949 | 1761412 | 344551.1 | 46.2423 | 38.8085 | 1761412 | 3.3041 | 0.000517 | 0.00045616 | 0 | 0 | 31.5771 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.661 | DXSZCap | 200.8811 | 50000.14 | None | 348495.7 | 198.0917 | 104.6463 | 1761412 | 347869 | 197.7478 | 104.4058 | 1761412 | 3.1198 | 0.0017119 | 0.0011974 | 0 | 0 | 11.4214 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.017 | DXSZCap | 272.0682 | 50000.14 | None | 426648.5 | 236.3984 | 132.3147 | 1761412 | 425643.8 | 235.9946 | 132.0841 | 1761412 | 3.6928 | 0.0014845 | 0.00084783 | 0 | 0 | 3.7556 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.931 | DXSZCap | 176.2594 | 50000.14 | None | 364191.3 | 20.104 | 15.3163 | 1761412 | 363739.7 | 20.0714 | 15.2871 | 1761412 | 2.5621 | 0.0001847 | 0.00016566 | 0 | 0 | 4.9475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 151.2923 | 50000.14 | None | 278618.1 | 90.545 | 44.7809 | 1761412 | 278294.8 | 90.357 | 44.6749 | 1761412 | 2.1369 | 0.0012426 | 0.00070107 | 0 | 0 | 0.24147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 147.7776 | 50000.14 | None | 289666.1 | 28.8608 | 20.8749 | 1761412 | 289211.1 | 28.7974 | 20.83 | 1761412 | 3.079 | 0.00042857 | 0.00030361 | 0 | 0 | 1.3886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.104 | DXSZCap | 159.4942 | 50000.14 | None | 262174.5 | 12.3051 | 7.9662 | 1761412 | 261750.6 | 12.291 | 7.9549 | 1761412 | 2.6578 | 8.8474e-05 | 7.1058e-05 | 0 | 0 | 2.9342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.813 | DXSZCap | 149.1524 | 50000.14 | None | 282292.9 | 161.5176 | 82.4736 | 1761412 | 281808.3 | 161.2358 | 82.3261 | 1761412 | 3.249 | 0.0018892 | 0.0009887 | 0 | 0 | 2.6415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.125 | DXSZCap | 155.1082 | 50000.14 | None | 264280.9 | 115.8657 | 54.7817 | 1761412 | 263826.8 | 115.6584 | 54.6559 | 1761412 | 2.9276 | 0.001336 | 0.00081105 | 0 | 0 | 0.36595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 2.199 | DXSZCap | 169.323 | 50000.14 | None | 272517.9 | 146.9088 | 75.8095 | 1761412 | 271965.3 | 146.655 | 75.6658 | 1761412 | 3.2636 | 0.0014988 | 0.00084887 | 0 | 0 | 7.1766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.161 | DXSZCap | 166.534 | 50000.14 | None | 261061 | 136.6772 | 66.7308 | 1761412 | 260507.5 | 136.4391 | 66.5963 | 1761412 | 3.3236 | 0.0014298 | 0.00080784 | 0 | 0 | 3.8588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.773 | DXSZCap | 162.1455 | 50000.14 | None | 283093.9 | 162.1853 | 75.8067 | 1761412 | 282529.8 | 161.9042 | 75.6709 | 1761412 | 3.479 | 0.0017337 | 0.00083711 | 0 | 0 | 13.1262 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.328 | DXSZCap | 202.3211 | 50000.14 | None | 298713.4 | 206.2463 | 103.7254 | 1761412 | 298106.3 | 205.8482 | 103.5318 | 1761412 | 3.0007 | 0.0019677 | 0.00095689 | 0 | 0 | 6.9856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.472 | DXSZCap | 185.7006 | 50000.14 | None | 305930.5 | 211.6128 | 103.8205 | 1761412 | 305328.9 | 211.2166 | 103.6331 | 1761412 | 3.2396 | 0.0021337 | 0.0010088 | 0 | 0 | 17.7272 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.528 | DXSZCap | 183.7803 | 50000.14 | None | 334831.2 | 50.8167 | 47.06 | 1761412 | 334212.5 | 50.7056 | 46.9517 | 1761412 | 3.3665 | 0.00060459 | 0.00058911 | 0 | 0 | 1.7775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.544 | DXSZCap | 162.8243 | 50000.14 | None | 310104.4 | 38.3367 | 33.5523 | 1761412 | 309567.9 | 38.251 | 33.4735 | 1761412 | 3.295 | 0.00052613 | 0.00048396 | 0 | 0 | 5.0874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.008 | DXSZCap | 186.4521 | 50000.14 | None | 336940.9 | 45.5212 | 38.0409 | 1761412 | 336326.7 | 45.4257 | 37.9566 | 1761412 | 3.2941 | 0.00051249 | 0.00045231 | 0 | 0 | 6.6146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.075 | DXSZCap | 197.7709 | 50000.14 | None | 340233.7 | 193.9751 | 102.3761 | 1761412 | 339603.3 | 193.6508 | 102.1991 | 1761412 | 3.1875 | 0.0016399 | 0.00089497 | 0 | 0 | 3.4266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.433 | DXSZCap | 268.1925 | 50000.14 | None | 417554.8 | 231.3263 | 129.1531 | 1761412 | 416570.5 | 230.9307 | 128.9281 | 1761412 | 3.6701 | 0.0014753 | 0.0008392 | 0 | 0 | 1.5892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.611 | DXSZCap | 173.1362 | 50000.14 | None | 353005.4 | 20.0878 | 15.2991 | 1761412 | 352557.7 | 20.0552 | 15.2701 | 1761412 | 2.5858 | 0.00018803 | 0.00016788 | 0 | 0 | 1.5799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 133.2107 | 50000.14 | None | 265248.5 | 86.2976 | 42.584 | 1761412 | 264961.5 | 86.1308 | 42.4964 | 1761412 | 2.1545 | 0.001252 | 0.0006576 | 0 | 0 | 0.12496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.514 | DXSZCap | 142.5179 | 50000.14 | None | 280577.8 | 24.7656 | 16.8998 | 1761412 | 280159.1 | 24.7126 | 16.8657 | 1761412 | 2.9379 | 0.00037188 | 0.0002395 | 0 | 0 | 1.5101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.609 | DXSZCap | 153.1173 | 50000.14 | None | 255232.1 | 9.8084 | 6.4437 | 1761412 | 254834 | 9.8001 | 6.4363 | 1761412 | 2.6 | 5.4424e-05 | 4.8329e-05 | 0 | 0 | 4.1833 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.141 | DXSZCap | 143.9578 | 50000.14 | None | 272855.3 | 154.6112 | 78.5297 | 1761412 | 272407.8 | 154.3448 | 78.3901 | 1761412 | 3.1085 | 0.0018509 | 0.00096927 | 0 | 0 | 3.5469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 148.6459 | 50000.14 | None | 257251.2 | 110.554 | 52.0797 | 1761412 | 256845.6 | 110.3551 | 51.9596 | 1761412 | 2.7286 | 0.001338 | 0.00080774 | 0 | 0 | 0.46114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 1.942 | DXSZCap | 162.8475 | 50000.14 | None | 264126.3 | 142.2043 | 73.2087 | 1761412 | 263611.4 | 141.958 | 73.0707 | 1761412 | 3.1619 | 0.0015127 | 0.00084701 | 0 | 0 | 6.1403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.194 | DXSZCap | 160.1053 | 50000.14 | None | 252748.1 | 131.995 | 64.3937 | 1761412 | 252244.9 | 131.7663 | 64.2644 | 1761412 | 3.1429 | 0.0014282 | 0.0008078 | 0 | 0 | 3.7527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.354 | DXSZCap | 158.8378 | 50000.14 | None | 274369.2 | 157.461 | 73.4026 | 1761412 | 273829 | 157.1888 | 73.2718 | 1761412 | 3.401 | 0.0017138 | 0.00082348 | 0 | 0 | 11.4068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.25 | DXSZCap | 199.5974 | 50000.14 | None | 290670.9 | 201.5748 | 100.8781 | 1761412 | 290087.3 | 201.2032 | 100.6906 | 1761412 | 2.9239 | 0.0018615 | 0.00093956 | 0 | 0 | 6.5787 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.56 | DXSZCap | 182.9721 | 50000.14 | None | 297553.7 | 206.7683 | 100.8405 | 1761412 | 296989.6 | 206.3874 | 100.6613 | 1761412 | 3.083 | 0.0020817 | 0.00097938 | 0 | 0 | 17.1414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.592 | DXSZCap | 169.1498 | 50000.14 | None | 310358.9 | 41.1428 | 37.3907 | 1761412 | 309806.6 | 41.0527 | 37.3039 | 1761412 | 3.2652 | 0.00053273 | 0.00051315 | 0 | 0 | 1.933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.833 | DXSZCap | 148.7164 | 50000.14 | None | 289595.6 | 29.6252 | 25.1541 | 1761412 | 289110.9 | 29.5604 | 25.0951 | 1761412 | 3.2592 | 0.00043558 | 0.00039673 | 0 | 0 | 5.9742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.746 | DXSZCap | 171.7294 | 50000.14 | None | 314671.6 | 37.7388 | 30.5655 | 1761412 | 314091.1 | 37.6518 | 30.4901 | 1761412 | 3.3803 | 0.00050661 | 0.00043906 | 0 | 0 | 9.2824 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.093 | DXSZCap | 182.3296 | 50000.14 | None | 314998.1 | 178.3337 | 92.2788 | 1761412 | 314449.9 | 178.0484 | 92.1261 | 1761412 | 3.0066 | 0.0015643 | 0.00083731 | 0 | 0 | 3.2863 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.439 | DXSZCap | 250.684 | 50000.14 | None | 383891.1 | 214.3038 | 117.2395 | 1761412 | 382998.3 | 213.9343 | 117.0403 | 1761412 | 3.5615 | 0.0014737 | 0.00079436 | 0 | 0 | 1.5635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.632 | DXSZCap | 154.3481 | 50000.14 | None | 328584.3 | 14.2164 | 10.3944 | 1761412 | 328201.2 | 14.198 | 10.3773 | 1761412 | 2.4821 | 0.0001195 | 0.000111 | 0 | 0 | 1.5687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.047 | DXSZCap | 115.2926 | 50000.14 | None | 258186.9 | 81.8444 | 40.6115 | 1761412 | 257946.9 | 81.6993 | 40.5916 | 1761412 | 2.0817 | 0.0012586 | 0.00017289 | 0 | 0 | 0.097838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.333 | DXSZCap | 124.418 | 50000.14 | None | 261836.9 | 13.0153 | 8.2239 | 1761412 | 261469 | 12.9896 | 8.2098 | 1761412 | 2.957 | 0.00020719 | 0.0001136 | 0 | 0 | 0.98467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.958 | DXSZCap | 134.5509 | 50000.14 | None | 244604.8 | 7.2238 | 3.8881 | 1761412 | 244257.3 | 7.2221 | 3.887 | 1761412 | 2.5827 | 1.2387e-05 | 7.9276e-06 | 0 | 0 | 2.4742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.72 | DXSZCap | 131.4004 | 50000.14 | None | 258762.1 | 142.2569 | 71.6367 | 1761412 | 258361.1 | 142.0233 | 71.5154 | 1761412 | 3.0517 | 0.0017774 | 0.00092288 | 0 | 0 | 2.1973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.108 | DXSZCap | 130.1156 | 50000.14 | None | 246874 | 101.42 | 47.5817 | 1761412 | 246519.2 | 101.2466 | 47.4779 | 1761412 | 2.7268 | 0.001333 | 0.00079826 | 0 | 0 | 0.29449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.514 | DXSZCap | 143.2475 | 50000.14 | None | 250266.7 | 131.9933 | 67.5971 | 1761412 | 249818.9 | 131.7747 | 67.4755 | 1761412 | 3.1261 | 0.0015265 | 0.00084935 | 0 | 0 | 4.7329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.874 | DXSZCap | 140.931 | 50000.14 | None | 240309.4 | 122.5864 | 59.5335 | 1761412 | 239862.3 | 122.3822 | 59.4191 | 1761412 | 3.1725 | 0.0014491 | 0.00081174 | 0 | 0 | 2.7727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.708 | DXSZCap | 145.4626 | 50000.14 | None | 258955.7 | 146.0699 | 68.1262 | 1761412 | 258479.2 | 145.8159 | 68.0081 | 1761412 | 3.2758 | 0.0017462 | 0.00081212 | 0 | 0 | 8.8707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.23 | DXSZCap | 184.7036 | 50000.14 | None | 273600.7 | 186.7623 | 92.7772 | 1761412 | 273076 | 186.4251 | 92.6094 | 1761412 | 2.8408 | 0.0018257 | 0.00090848 | 0 | 0 | 6.3349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.005 | DXSZCap | 159.466 | 50000.14 | None | 272447.6 | 183.9747 | 89.4345 | 1761412 | 271984.3 | 183.6461 | 89.2807 | 1761412 | 2.9053 | 0.0020603 | 0.00096447 | 0 | 0 | 14.5411 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.462 | DXSZCap | 157.7397 | 50000.14 | None | 294148.8 | 34.4589 | 30.6108 | 1761412 | 293656.5 | 34.3833 | 30.5385 | 1761412 | 3.121 | 0.00047899 | 0.00045814 | 0 | 0 | 1.4419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.632 | DXSZCap | 137.7531 | 50000.14 | None | 275502.8 | 22.0138 | 17.6672 | 1761412 | 275076.6 | 21.9666 | 17.6251 | 1761412 | 3.0939 | 0.0003428 | 0.00030586 | 0 | 0 | 5.0493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.578 | DXSZCap | 160.2166 | 50000.14 | None | 298213.6 | 31.7342 | 24.6464 | 1761412 | 297695.9 | 31.6609 | 24.5843 | 1761412 | 3.2313 | 0.00045771 | 0.00038781 | 0 | 0 | 5.0989 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.004 | DXSZCap | 171.1988 | 50000.14 | None | 300605.4 | 168.4746 | 86.3393 | 1761412 | 300111.4 | 168.2097 | 86.1993 | 1761412 | 2.8855 | 0.0015473 | 0.00081776 | 0 | 0 | 2.8971 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.404 | DXSZCap | 239.928 | 50000.14 | None | 362507.7 | 204.5411 | 110.4363 | 1761412 | 361680.7 | 204.2098 | 110.2508 | 1761412 | 3.4469 | 0.001381 | 0.00077301 | 0 | 0 | 1.3925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.541 | DXSZCap | 137.0288 | 50000.14 | None | 317258.8 | 9.4238 | 6.7181 | 1761412 | 316935.6 | 9.4168 | 6.7103 | 1761412 | 2.3586 | 5.1084e-05 | 5.6922e-05 | 0 | 0 | 1.276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 114.9241 | 50000.14 | None | 256734.7 | 81.8361 | 40.6418 | 1761412 | 256493.5 | 81.6917 | 40.5667 | 1761412 | 2.0988 | 0.0012569 | 0.00065318 | 0 | 0 | 0.037778 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 123.1773 | 50000.14 | None | 260183 | 12.0627 | 7.8125 | 1761412 | 259825.8 | 12.0437 | 7.8007 | 1761412 | 2.8999 | 0.00015425 | 9.5256e-05 | 0 | 0 | 0.30449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.313 | DXSZCap | 134.1811 | 50000.14 | None | 243642.2 | 7.2179 | 3.8841 | 1761412 | 243313.9 | 7.216 | 3.8829 | 1761412 | 2.4467 | 1.4077e-05 | 9.44e-06 | 0 | 0 | 0.76581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.211 | DXSZCap | 130.2128 | 50000.14 | None | 257432.2 | 141.5251 | 71.2629 | 1761412 | 257021.3 | 141.294 | 71.1433 | 1761412 | 3.1556 | 0.0017749 | 0.00091798 | 0 | 0 | 0.66583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.031 | DXSZCap | 129.7621 | 50000.14 | None | 245994 | 101.3004 | 47.5291 | 1761412 | 245628 | 101.1276 | 47.4255 | 1761412 | 2.8205 | 0.0013324 | 0.0007989 | 0 | 0 | 0.087437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.446 | DXSZCap | 143.2475 | 50000.14 | None | 250266.7 | 131.9933 | 67.5971 | 1761412 | 249818.9 | 131.7747 | 67.4755 | 1761412 | 3.1261 | 0.0015265 | 0.00084935 | 0 | 0 | 1.3942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 140.931 | 50000.14 | None | 240309.4 | 122.5864 | 59.5335 | 1761412 | 239862.3 | 122.3822 | 59.4191 | 1761412 | 3.1725 | 0.0014491 | 0.00081174 | 0 | 0 | 0.61546 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.785 | DXSZCap | 145.4626 | 50000.14 | None | 258955.7 | 146.0699 | 68.1262 | 1761412 | 258479.2 | 145.8159 | 68.0081 | 1761412 | 3.2758 | 0.0017462 | 0.00081212 | 0 | 0 | 2.5715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 184.7036 | 50000.14 | None | 273600.7 | 186.7623 | 92.7772 | 1761412 | 273076 | 186.4251 | 92.6094 | 1761412 | 2.8408 | 0.0018257 | 0.00090848 | 0 | 0 | 1.588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.253 | DXSZCap | 157.7651 | 50000.14 | None | 271180.2 | 182.6216 | 88.772 | 1761412 | 270698.3 | 182.2977 | 88.6183 | 1761412 | 3.0545 | 0.002053 | 0.00097444 | 0 | 0 | 3.8273 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 156.1404 | 50000.14 | None | 291859.8 | 33.689 | 29.6845 | 1761412 | 291376.8 | 33.6152 | 29.6169 | 1761412 | 3.0934 | 0.00047251 | 0.00043294 | 0 | 0 | 0.53825 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.535 | DXSZCap | 136.4157 | 50000.14 | None | 273673.1 | 21.5108 | 17.2391 | 1761412 | 273248 | 21.465 | 17.1973 | 1761412 | 3.1162 | 0.00033558 | 0.00030593 | 0 | 0 | 1.6672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.672 | DXSZCap | 158.7017 | 50000.14 | None | 295823.7 | 30.9259 | 23.8526 | 1761412 | 295309.8 | 30.8552 | 23.795 | 1761412 | 3.2382 | 0.00044528 | 0.00036295 | 0 | 0 | 2.176 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 169.5712 | 50000.14 | None | 298300.8 | 166.9778 | 85.6501 | 1761412 | 297816.6 | 166.7109 | 85.5082 | 1761412 | 2.8554 | 0.0015739 | 0.00083662 | 0 | 0 | 0.74527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 237.8726 | 50000.14 | None | 359774 | 202.6273 | 109.3481 | 1761412 | 358953 | 202.2999 | 109.1647 | 1761412 | 3.4514 | 0.0013766 | 0.00077128 | 0 | 0 | 0.3555 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 136.5666 | 50000.14 | None | 314109.2 | 9.1914 | 6.5941 | 1761412 | 313805 | 9.1852 | 6.5865 | 1761412 | 2.2275 | 4.5562e-05 | 5.6139e-05 | 0 | 0 | 0.35194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 114.9241 | 50000.14 | None | 256734.7 | 81.8361 | 40.6418 | 1761412 | 256493.5 | 81.6917 | 40.5667 | 1761412 | 2.0988 | 0.0012569 | 0.00065318 | 0 | 0 | 0.037778 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 120.0256 | 50000.14 | None | 256386.9 | 11.786 | 7.7487 | 1761412 | 256028.9 | 11.767 | 7.7364 | 1761412 | 2.9827 | 0.0001583 | 0.0001022 | 0 | 0 | 0.31318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.313 | DXSZCap | 133.8022 | 50000.14 | None | 242610 | 7.2114 | 3.8797 | 1761412 | 242269.9 | 7.2098 | 3.8786 | 1761412 | 2.5418 | 1.2456e-05 | 8.4702e-06 | 0 | 0 | 0.79559 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.211 | DXSZCap | 126.1616 | 50000.14 | None | 253593.9 | 139.9187 | 70.3273 | 1761412 | 253204.6 | 139.6879 | 70.2084 | 1761412 | 3.0857 | 0.0018292 | 0.00094271 | 0 | 0 | 0.65109 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.031 | DXSZCap | 129.7621 | 50000.14 | None | 245994 | 101.3004 | 47.5291 | 1761412 | 245628 | 101.1276 | 47.4255 | 1761412 | 2.8205 | 0.0013324 | 0.0007989 | 0 | 0 | 0.087437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.446 | DXSZCap | 143.2475 | 50000.14 | None | 250266.7 | 131.9933 | 67.5971 | 1761412 | 249818.9 | 131.7747 | 67.4755 | 1761412 | 3.1261 | 0.0015265 | 0.00084935 | 0 | 0 | 1.3942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 140.5116 | 50000.14 | None | 239883.6 | 122.1532 | 59.3056 | 1761412 | 239440.1 | 121.9497 | 59.1914 | 1761412 | 3.1563 | 0.0014487 | 0.00081274 | 0 | 0 | 0.61233 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.785 | DXSZCap | 144.0847 | 50000.14 | None | 257998.9 | 145.1154 | 67.7095 | 1761412 | 257524.1 | 144.8739 | 67.5925 | 1761412 | 3.2953 | 0.0016765 | 0.00081202 | 0 | 0 | 2.5868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 175.2825 | 50000.14 | None | 267009 | 179.7118 | 89.0569 | 1761412 | 266519.1 | 179.388 | 88.8977 | 1761412 | 2.7949 | 0.0018472 | 0.00090825 | 0 | 0 | 1.5624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.253 | DXSZCap | 154.0701 | 50000.14 | None | 270042.8 | 179.8811 | 87.4735 | 1761412 | 269538.8 | 179.5603 | 87.2716 | 1761412 | 3.2712 | 0.002082 | 0.0013102 | 0 | 0 | 4.0989 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 152.3585 | 50000.14 | None | 286577.7 | 32.1521 | 27.8764 | 1761412 | 286099.6 | 32.0832 | 27.8138 | 1761412 | 3.138 | 0.00045215 | 0.00041087 | 0 | 0 | 0.54601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.535 | DXSZCap | 133.0795 | 50000.14 | None | 269367.2 | 20.4854 | 15.9732 | 1761412 | 268955.4 | 20.4324 | 15.9327 | 1761412 | 3.0944 | 0.00039826 | 0.00030408 | 0 | 0 | 1.6555 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.672 | DXSZCap | 155.1526 | 50000.14 | None | 290744.7 | 29.5596 | 22.431 | 1761412 | 290235.8 | 29.4918 | 22.3782 | 1761412 | 3.28 | 0.00043685 | 0.00034031 | 0 | 0 | 2.2042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 165.8905 | 50000.14 | None | 293102.8 | 164.2821 | 84.2228 | 1761412 | 292621.8 | 164.0297 | 84.0889 | 1761412 | 2.8995 | 0.0015218 | 0.00080736 | 0 | 0 | 0.75677 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 230.7762 | 50000.14 | None | 350949.2 | 196.4242 | 105.5035 | 1761412 | 350153.9 | 196.1148 | 105.3271 | 1761412 | 3.4462 | 0.0013409 | 0.00076467 | 0 | 0 | 0.35496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 134.2655 | 50000.14 | None | 305735.1 | 9.0454 | 6.4799 | 1761412 | 305421.9 | 9.0393 | 6.4728 | 1761412 | 2.3327 | 4.5515e-05 | 5.3129e-05 | 0 | 0 | 0.36857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.013 | DXSZCap | 107.0614 | 50000.14 | None | 252584.6 | 79.9081 | 39.6241 | 1761412 | 252364.4 | 79.772 | 39.5547 | 1761412 | 2.0568 | 0.0012713 | 0.00064885 | 0 | 0 | 0.026738 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.079 | DXSZCap | 114.119 | 50000.14 | None | 250291.7 | 7.6892 | 4.2496 | 1761412 | 249957.4 | 7.6861 | 4.2472 | 1761412 | 2.9294 | 2.7262e-05 | 2.1031e-05 | 0 | 0 | 0.23142 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.235 | DXSZCap | 117.2341 | 50000.14 | None | 234975.7 | 6.6786 | 3.5729 | 1761412 | 234680.5 | 6.6781 | 3.5723 | 1761412 | 2.518 | 3.7911e-06 | 5.118e-06 | 0 | 0 | 0.59174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.159 | DXSZCap | 115.0768 | 50000.14 | None | 244770 | 132.4266 | 66.1717 | 1761412 | 244409.8 | 132.1757 | 66.0651 | 1761412 | 3.1301 | 0.0021802 | 0.00092634 | 0 | 0 | 0.49768 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 113.8487 | 50000.14 | None | 239006.5 | 96.4651 | 45.2903 | 1761412 | 238680.4 | 96.3097 | 45.1979 | 1761412 | 2.8643 | 0.0013654 | 0.0008116 | 0 | 0 | 0.068744 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.335 | DXSZCap | 126.3131 | 50000.14 | None | 242368.8 | 125.2348 | 63.8045 | 1761412 | 241977 | 125.0331 | 63.6945 | 1761412 | 3.1018 | 0.0015966 | 0.00087085 | 0 | 0 | 1.0391 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 123.994 | 50000.14 | None | 233645.7 | 116.0416 | 56.1203 | 1761412 | 233242.4 | 115.8559 | 56.0181 | 1761412 | 3.2526 | 0.0014974 | 0.0008237 | 0 | 0 | 0.47162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.589 | DXSZCap | 131.4217 | 50000.14 | None | 248739.2 | 137.2391 | 64.0179 | 1761412 | 248302.5 | 137.0079 | 63.9111 | 1761412 | 3.3229 | 0.0017594 | 0.00081214 | 0 | 0 | 1.9572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 161.8677 | 50000.14 | None | 256762.9 | 169.7633 | 83.9193 | 1761412 | 256308.1 | 169.4697 | 83.7713 | 1761412 | 2.8097 | 0.0018142 | 0.00091433 | 0 | 0 | 1.1801 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.939 | DXSZCap | 145.9564 | 50000.14 | None | 261322.7 | 171.8607 | 83.2419 | 1761412 | 260845.4 | 171.5592 | 83.0977 | 1761412 | 3.2702 | 0.0020653 | 0.00098751 | 0 | 0 | 3.0707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 144.4604 | 50000.14 | None | 275444 | 26.7208 | 21.6206 | 1761412 | 275006.2 | 26.6629 | 21.5717 | 1761412 | 3.0306 | 0.00040073 | 0.00033873 | 0 | 0 | 0.39701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.401 | DXSZCap | 126.5172 | 50000.14 | None | 260968.6 | 14.0247 | 10.531 | 1761412 | 260580.5 | 13.9978 | 10.5076 | 1761412 | 3.0676 | 0.00021253 | 0.00018496 | 0 | 0 | 1.2301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.504 | DXSZCap | 147.5199 | 50000.14 | None | 279308.4 | 24.6976 | 16.9735 | 1761412 | 278836.3 | 24.641 | 16.9341 | 1761412 | 3.2002 | 0.00038338 | 0.00026753 | 0 | 0 | 1.6129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.196 | DXSZCap | 158.1755 | 50000.14 | None | 284188.3 | 157.975 | 80.5991 | 1761412 | 283714.3 | 157.726 | 80.4658 | 1761412 | 2.9967 | 0.0015742 | 0.00084295 | 0 | 0 | 0.58735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 222.7752 | 50000.14 | None | 335687.7 | 188.5926 | 100.7622 | 1761412 | 334943.2 | 188.288 | 100.595 | 1761412 | 3.3419 | 0.0013671 | 0.00075053 | 0 | 0 | 0.25733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 124.7111 | 50000.14 | None | 298187.5 | 7.1348 | 4.2055 | 1761412 | 297898.5 | 7.133 | 4.2036 | 1761412 | 2.3174 | 1.4255e-05 | 1.5502e-05 | 0 | 0 | 0.27345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.013 | DXSZCap | 106.2726 | 50000.14 | None | 248882.6 | 79.6359 | 39.4059 | 1761412 | 248655.5 | 79.4999 | 39.3369 | 1761412 | 2.137 | 0.0012797 | 0.00064927 | 0 | 0 | 0.02778 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.079 | DXSZCap | 112.6734 | 50000.14 | None | 247830.3 | 7.5643 | 4.1869 | 1761412 | 247499.5 | 7.5613 | 4.1849 | 1761412 | 2.9359 | 2.6626e-05 | 1.775e-05 | 0 | 0 | 0.23194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.235 | DXSZCap | 116.7498 | 50000.14 | None | 233227.5 | 6.6208 | 3.5539 | 1761412 | 232933.3 | 6.6203 | 3.5532 | 1761412 | 2.5199 | 3.8068e-06 | 5.7102e-06 | 0 | 0 | 0.59218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.159 | DXSZCap | 113.7469 | 50000.14 | None | 242604.8 | 131.3528 | 65.5698 | 1761412 | 242250.5 | 131.1452 | 65.4636 | 1761412 | 3.1148 | 0.0018247 | 0.00093365 | 0 | 0 | 0.49525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 112.9958 | 50000.14 | None | 236691.3 | 95.9129 | 44.9846 | 1761412 | 236367.3 | 95.7583 | 44.8928 | 1761412 | 2.8674 | 0.0013678 | 0.00081242 | 0 | 0 | 0.068817 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.335 | DXSZCap | 124.9404 | 50000.14 | None | 240014.3 | 123.1672 | 62.8039 | 1761412 | 239611.4 | 122.9694 | 62.6947 | 1761412 | 3.2247 | 0.001583 | 0.00087348 | 0 | 0 | 1.0803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 123.0199 | 50000.14 | None | 232017.9 | 114.8362 | 55.4808 | 1761412 | 231620.8 | 114.6488 | 55.3788 | 1761412 | 3.2279 | 0.0015237 | 0.00082913 | 0 | 0 | 0.46805 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.589 | DXSZCap | 128.3787 | 50000.14 | None | 245904.4 | 135.112 | 62.9535 | 1761412 | 245476.2 | 134.8883 | 62.849 | 1761412 | 3.3354 | 0.0017422 | 0.00081426 | 0 | 0 | 1.9646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 159.8446 | 50000.14 | None | 254623.9 | 168.0501 | 83.0277 | 1761412 | 254165.5 | 167.76 | 82.885 | 1761412 | 2.8678 | 0.001815 | 0.00089253 | 0 | 0 | 1.2045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.939 | DXSZCap | 143.8709 | 50000.14 | None | 258879.8 | 169.8473 | 82.1388 | 1761412 | 258414.5 | 169.5503 | 81.9976 | 1761412 | 3.2341 | 0.0020644 | 0.00098144 | 0 | 0 | 3.0369 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 141.2961 | 50000.14 | None | 270677.1 | 25.1656 | 19.9697 | 1761412 | 270241.9 | 25.1148 | 19.9271 | 1761412 | 3.0801 | 0.00035937 | 0.00030149 | 0 | 0 | 0.40349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.401 | DXSZCap | 124.8701 | 50000.14 | None | 258174 | 13.3009 | 9.7633 | 1761412 | 257785.4 | 13.2773 | 9.7451 | 1761412 | 3.112 | 0.00018864 | 0.00014629 | 0 | 0 | 1.2479 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.504 | DXSZCap | 145.6807 | 50000.14 | None | 275936.6 | 23.5114 | 16.0552 | 1761412 | 275470.2 | 23.4616 | 16.0203 | 1761412 | 3.2015 | 0.00034245 | 0.00023934 | 0 | 0 | 1.6136 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.196 | DXSZCap | 156.2095 | 50000.14 | None | 280472.4 | 155.8553 | 79.5017 | 1761412 | 279997.9 | 155.6068 | 79.3733 | 1761412 | 3.0376 | 0.0015912 | 0.00082197 | 0 | 0 | 0.59537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 220.1405 | 50000.14 | None | 331676.7 | 186.1927 | 99.3602 | 1761412 | 330947.7 | 185.9021 | 99.1959 | 1761412 | 3.3115 | 0.0013199 | 0.00074649 | 0 | 0 | 0.25499 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 124.0492 | 50000.14 | None | 294290.2 | 7.0642 | 4.1663 | 1761412 | 294007 | 7.0624 | 4.1643 | 1761412 | 2.283 | 1.4331e-05 | 1.6123e-05 | 0 | 0 | 0.26939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.004 | DXSZCap | 103.4494 | 50000.14 | None | 225684.8 | 69.298 | 33.8376 | 1761412 | 225475.2 | 69.1728 | 33.7721 | 1761412 | 2.0261 | 0.0012105 | 0.00063348 | 0 | 0 | 0.0081044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 111.6275 | 50000.14 | None | 220444.9 | 4.9809 | 2.7778 | 1761412 | 220123.9 | 4.9787 | 2.7761 | 1761412 | 2.8756 | 1.9907e-05 | 1.5528e-05 | 0 | 0 | 0.074767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.078 | DXSZCap | 113.2091 | 50000.14 | None | 206375.2 | 4.218 | 2.2713 | 1761412 | 206094.4 | 4.2178 | 2.2708 | 1761412 | 2.4804 | 1.9629e-06 | 4.711e-06 | 0 | 0 | 0.19347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 112.4282 | 50000.14 | None | 214072.6 | 119.2682 | 58.8255 | 1761412 | 213728.2 | 119.0694 | 58.7219 | 1761412 | 3.0633 | 0.001768 | 0.00092148 | 0 | 0 | 0.16235 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 109.4189 | 50000.14 | None | 209134.3 | 84.4056 | 38.5445 | 1761412 | 208833.8 | 84.2579 | 38.4571 | 1761412 | 2.7463 | 0.0013496 | 0.00079877 | 0 | 0 | 0.024717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.111 | DXSZCap | 120.674 | 50000.14 | None | 209338.2 | 111.2121 | 56.0689 | 1761412 | 208955.4 | 111.0229 | 55.9637 | 1761412 | 3.1722 | 0.001568 | 0.00087177 | 0 | 0 | 0.35211 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 117.9825 | 50000.14 | None | 201485.8 | 102.728 | 48.6785 | 1761412 | 201114.5 | 102.5517 | 48.5801 | 1761412 | 3.1471 | 0.0014946 | 0.00083402 | 0 | 0 | 0.15106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.197 | DXSZCap | 124.0987 | 50000.14 | None | 214443.4 | 122.6908 | 56.1568 | 1761412 | 214039.8 | 122.4784 | 56.0525 | 1761412 | 3.2522 | 0.001711 | 0.00084019 | 0 | 0 | 0.64069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.14 | DXSZCap | 155.9217 | 50000.14 | None | 224017.9 | 155.0267 | 75.9144 | 1761412 | 223577.7 | 154.7487 | 75.7544 | 1761412 | 2.8232 | 0.0017829 | 0.0010262 | 0 | 0 | 0.39525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 139.9785 | 50000.14 | None | 227587.8 | 156.6972 | 74.9441 | 1761412 | 227147 | 156.4122 | 74.808 | 1761412 | 3.1491 | 0.002036 | 0.00097253 | 0 | 0 | 0.98251 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.044 | DXSZCap | 137.6268 | 50000.14 | None | 241191.8 | 21.1708 | 17.5692 | 1761412 | 240779.4 | 21.123 | 17.5301 | 1761412 | 2.9965 | 0.00034715 | 0.00028386 | 0 | 0 | 0.13185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.134 | DXSZCap | 122.8736 | 50000.14 | None | 229783.2 | 9.4373 | 7.4701 | 1761412 | 229408.4 | 9.421 | 7.4543 | 1761412 | 3.0503 | 0.00013293 | 0.00012804 | 0 | 0 | 0.40874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.167 | DXSZCap | 141.949 | 50000.14 | None | 245917.3 | 19.5131 | 14.1144 | 1761412 | 245468.6 | 19.466 | 14.0793 | 1761412 | 3.161 | 0.00033189 | 0.00024751 | 0 | 0 | 0.52789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.065 | DXSZCap | 152.3182 | 50000.14 | None | 250615.4 | 143.1828 | 72.5311 | 1761412 | 250160.9 | 142.9443 | 72.4068 | 1761412 | 2.9839 | 0.0015654 | 0.00081627 | 0 | 0 | 0.19395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 216.2528 | 50000.14 | None | 298025.3 | 173.4972 | 92.3017 | 1761412 | 297315.7 | 173.2173 | 92.1399 | 1761412 | 3.2813 | 0.0012943 | 0.0007482 | 0 | 0 | 0.088596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 120.5068 | 50000.14 | None | 270900.4 | 4.5704 | 2.7329 | 1761412 | 270629.3 | 4.5693 | 2.7312 | 1761412 | 2.2497 | 9.2203e-06 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0.089987 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.004 | DXSZCap | 103.4471 | 50000.14 | None | 227057.4 | 69.9491 | 34.2245 | 1761412 | 226816.9 | 69.811 | 34.1513 | 1761412 | 2.3249 | 0.0013351 | 0.00070696 | 0 | 0 | 0.0092994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 111.5856 | 50000.14 | None | 220454 | 4.9809 | 2.7778 | 1761412 | 220136.1 | 4.9787 | 2.7761 | 1761412 | 2.8489 | 1.9915e-05 | 1.5534e-05 | 0 | 0 | 0.074072 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.078 | DXSZCap | 113.2068 | 50000.14 | None | 207760.3 | 4.218 | 2.2713 | 1761412 | 207449.3 | 4.2178 | 2.2708 | 1761412 | 2.7472 | 1.963e-06 | 4.7111e-06 | 0 | 0 | 0.21428 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 112.3754 | 50000.14 | None | 214081.5 | 119.2683 | 58.8255 | 1761412 | 213736.7 | 119.0736 | 58.7213 | 1761412 | 3.0683 | 0.0017333 | 0.00092725 | 0 | 0 | 0.16262 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 109.4169 | 50000.14 | None | 209129.2 | 84.4069 | 38.5452 | 1761412 | 208834 | 84.2589 | 38.4577 | 1761412 | 2.6979 | 0.0013526 | 0.00079939 | 0 | 0 | 0.024281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.111 | DXSZCap | 120.6728 | 50000.14 | None | 209342.8 | 111.2121 | 56.0689 | 1761412 | 208960.1 | 111.0228 | 55.9637 | 1761412 | 3.1714 | 0.001569 | 0.00087178 | 0 | 0 | 0.35202 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 117.9813 | 50000.14 | None | 201488.7 | 102.728 | 48.6785 | 1761412 | 201117.3 | 102.5517 | 48.5801 | 1761412 | 3.148 | 0.0014946 | 0.0008346 | 0 | 0 | 0.1511 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.197 | DXSZCap | 123.9696 | 50000.14 | None | 214442.9 | 122.6908 | 56.1568 | 1761412 | 214027.6 | 122.4726 | 56.0461 | 1761412 | 3.35 | 0.0017603 | 0.00089269 | 0 | 0 | 0.65995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.14 | DXSZCap | 155.7798 | 50000.14 | None | 224022.2 | 155.0267 | 75.9144 | 1761412 | 223566.4 | 154.8283 | 75.7705 | 1761412 | 2.9259 | 0.0012732 | 0.00092353 | 0 | 0 | 0.40963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 139.8438 | 50000.14 | None | 227596.9 | 156.6971 | 74.9441 | 1761412 | 227130.3 | 156.4046 | 74.7984 | 1761412 | 3.3366 | 0.002092 | 0.0010416 | 0 | 0 | 1.041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.044 | DXSZCap | 137.5064 | 50000.14 | None | 241204.5 | 21.1708 | 17.5691 | 1761412 | 240758.3 | 21.1216 | 17.5287 | 1761412 | 3.2449 | 0.00035796 | 0.00029429 | 0 | 0 | 0.14278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.134 | DXSZCap | 122.792 | 50000.14 | None | 229784.2 | 9.4374 | 7.4701 | 1761412 | 229408 | 9.421 | 7.4543 | 1761412 | 3.0637 | 0.00013392 | 0.00012922 | 0 | 0 | 0.41054 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.167 | DXSZCap | 141.8105 | 50000.14 | None | 245927.4 | 19.5131 | 14.1144 | 1761412 | 245444.8 | 19.464 | 14.0777 | 1761412 | 3.4031 | 0.00034632 | 0.00025856 | 0 | 0 | 0.56832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.065 | DXSZCap | 152.1755 | 50000.14 | None | 250602.4 | 143.1827 | 72.5311 | 1761412 | 250108.3 | 142.9368 | 72.3913 | 1761412 | 3.2469 | 0.0016158 | 0.00091868 | 0 | 0 | 0.21105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 216.0953 | 50000.14 | None | 298027.9 | 173.4968 | 92.3015 | 1761412 | 297286.3 | 173.196 | 92.1263 | 1761412 | 3.4318 | 0.0013919 | 0.00081044 | 0 | 0 | 0.092659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EPr | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 120.5067 | 50000.14 | None | 271958.7 | 4.5704 | 2.733 | 1761412 | 271671.5 | 4.5693 | 2.7313 | 1761412 | 2.3833 | 9.2203e-06 | 1.4384e-05 | 0 | 0 | 0.095331 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.431 | DXSZCap | 5.4331 | 1920.017 | None | 12167.23 | 3.5089 | 1.3033 | 0 | 12157.24 | 3.5036 | 1.3031 | 0 | 1.8387 | 0.00098164 | 3.6811e-05 | 0 | 0 | 0.79249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 3.55 | DXSZCap | 5.9554 | 1920.017 | None | 12282.21 | 1.5366 | 1.1682 | 0 | 12267.5 | 1.5342 | 1.166 | 0 | 2.47 | 0.0003918 | 0.00036941 | 0 | 0 | 8.7686 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 15.07 | DXSZCap | 6.1976 | 1920.017 | None | 10625.45 | 0.59633 | 0.29553 | 0 | 10611.31 | 0.59567 | 0.2952 | 0 | 2.2815 | 0.00010757 | 5.3785e-05 | 0 | 0 | 34.3828 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 6.786 | DXSZCap | 6.2803 | 1920.017 | None | 11688.72 | 6.1739 | 2.2604 | 0 | 11672.83 | 6.1639 | 2.258 | 0 | 2.5301 | 0.0015923 | 0.00038215 | 0 | 0 | 17.1694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.039 | DXSZCap | 5.8468 | 1920.017 | None | 11166.42 | 4.3596 | 1.4539 | 0 | 11152.5 | 4.3546 | 1.4532 | 0 | 2.3808 | 0.00085517 | 0.00011402 | 0 | 0 | 2.4737 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 19.661 | DXSZCap | 6.6875 | 1920.017 | None | 10737.93 | 5.5982 | 1.9597 | 0 | 10721.42 | 5.5899 | 1.9579 | 0 | 2.4688 | 0.0012461 | 0.00026916 | 0 | 0 | 48.5387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.474 | DXSZCap | 6.4354 | 1920.017 | None | 9890.431 | 5.1579 | 1.6653 | 0 | 9873.895 | 5.1508 | 1.6644 | 0 | 2.5695 | 0.001105 | 0.00014503 | 0 | 0 | 11.4961 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 34.216 | DXSZCap | 6.7244 | 1920.017 | None | 11040.49 | 6.3991 | 2.0062 | 0 | 11022.94 | 6.3889 | 2.0044 | 0 | 2.6099 | 0.0015202 | 0.00026768 | 0 | 0 | 89.2997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 25.511 | DXSZCap | 8.9387 | 1920.017 | None | 11775.95 | 7.9697 | 2.7169 | 0 | 11756 | 7.9556 | 2.7137 | 0 | 2.2319 | 0.0015787 | 0.00036545 | 0 | 0 | 56.9374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.802 | DXSZCap | 8.032 | 1920.017 | None | 12297.41 | 8.2478 | 2.8136 | 0 | 12276.35 | 8.2331 | 2.8103 | 0 | 2.622 | 0.001826 | 0.00041501 | 0 | 0 | 36.189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.407 | DXSZCap | 8.1567 | 1920.017 | None | 13993.82 | 2.649 | 2.5281 | 0 | 13973.71 | 2.6441 | 2.5235 | 0 | 2.4655 | 0.00059937 | 0.00057213 | 0 | 0 | 5.9344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 9.141 | DXSZCap | 6.986 | 1920.017 | None | 12816.7 | 1.988 | 1.8165 | 0 | 12799.36 | 1.9844 | 1.8131 | 0 | 2.4821 | 0.00050895 | 0.00048669 | 0 | 0 | 22.6888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.557 | DXSZCap | 8.1929 | 1920.017 | None | 13988.47 | 2.3874 | 2.0329 | 0 | 13966.85 | 2.383 | 2.029 | 0 | 2.6389 | 0.00054248 | 0.00047196 | 0 | 0 | 25.2198 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.661 | DXSZCap | 8.7204 | 1920.017 | None | 14489.21 | 7.5254 | 2.9921 | 0 | 14466.61 | 7.513 | 2.9883 | 0 | 2.5916 | 0.001427 | 0.00043576 | 0 | 0 | 9.4879 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.017 | DXSZCap | 11.9756 | 1920.017 | None | 17142.93 | 9.2232 | 3.9511 | 0 | 17106.39 | 9.2077 | 3.9455 | 0 | 3.0512 | 0.0012989 | 0.00046205 | 0 | 0 | 3.1031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.931 | DXSZCap | 6.5397 | 1920.017 | None | 16137.27 | 0.93011 | 0.724 | 0 | 16123.77 | 0.92867 | 0.7228 | 0 | 2.0643 | 0.00022087 | 0.0001835 | 0 | 0 | 3.9862 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 5.2553 | 1920.017 | None | 11532.41 | 3.4211 | 1.2595 | 0 | 11522.77 | 3.416 | 1.2593 | 0 | 1.8344 | 0.00097257 | 3.8057e-05 | 0 | 0 | 0.20728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 5.7849 | 1920.017 | None | 11680.04 | 1.3939 | 1.0619 | 0 | 11666.48 | 1.3917 | 1.0599 | 0 | 2.344 | 0.00038414 | 0.00034573 | 0 | 0 | 1.0572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.104 | DXSZCap | 5.9895 | 1920.017 | None | 10169.55 | 0.52056 | 0.27953 | 0 | 10155.93 | 0.52022 | 0.27927 | 0 | 2.274 | 5.5653e-05 | 4.4523e-05 | 0 | 0 | 2.5105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.813 | DXSZCap | 6.0702 | 1920.017 | None | 11138.92 | 5.954 | 2.1065 | 0 | 11123.63 | 5.9447 | 2.1045 | 0 | 2.5189 | 0.0015376 | 0.00034046 | 0 | 0 | 2.0478 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.125 | DXSZCap | 5.6516 | 1920.017 | None | 10661.86 | 4.2197 | 1.3978 | 0 | 10648.28 | 4.2149 | 1.3973 | 0 | 2.4029 | 0.00084539 | 8.2573e-05 | 0 | 0 | 0.30036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 2.199 | DXSZCap | 6.4696 | 1920.017 | None | 10326.26 | 5.4098 | 1.8668 | 0 | 10310.3 | 5.4019 | 1.8654 | 0 | 2.4669 | 0.0012194 | 0.0002164 | 0 | 0 | 5.4247 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.161 | DXSZCap | 6.241 | 1920.017 | None | 9577.209 | 5.0052 | 1.5976 | 0 | 9561.105 | 4.9981 | 1.5965 | 0 | 2.5803 | 0.0011394 | 0.00017091 | 0 | 0 | 2.9958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.773 | DXSZCap | 6.5538 | 1920.017 | None | 10622.16 | 6.1659 | 1.9106 | 0 | 10604.63 | 6.156 | 1.9089 | 0 | 2.6748 | 0.0015089 | 0.00026448 | 0 | 0 | 10.092 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.328 | DXSZCap | 8.6497 | 1920.017 | None | 11292.14 | 7.6559 | 2.5621 | 0 | 11271.61 | 7.6426 | 2.5589 | 0 | 2.3735 | 0.0015415 | 0.00036995 | 0 | 0 | 5.5255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.472 | DXSZCap | 7.7652 | 1920.017 | None | 11767.95 | 7.9051 | 2.6469 | 0 | 11747.9 | 7.8912 | 2.6437 | 0 | 2.582 | 0.0017886 | 0.00042068 | 0 | 0 | 14.1288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.528 | DXSZCap | 7.8651 | 1920.017 | None | 13303.87 | 2.4593 | 2.3268 | 0 | 13284.28 | 2.4548 | 2.3224 | 0 | 2.4908 | 0.00057921 | 0.00055943 | 0 | 0 | 1.3151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.544 | DXSZCap | 6.7526 | 1920.017 | None | 12200.98 | 1.8401 | 1.6654 | 0 | 12183.82 | 1.8369 | 1.6621 | 0 | 2.5412 | 0.00047718 | 0.00049364 | 0 | 0 | 3.9237 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.008 | DXSZCap | 7.932 | 1920.017 | None | 13327.63 | 2.2307 | 1.8825 | 0 | 13306.94 | 2.2266 | 1.8789 | 0 | 2.6084 | 0.00051829 | 0.00045386 | 0 | 0 | 5.2377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.075 | DXSZCap | 8.4558 | 1920.017 | None | 13770.57 | 7.2074 | 2.8155 | 0 | 13749.66 | 7.196 | 2.8121 | 0 | 2.4729 | 0.0013535 | 0.00040209 | 0 | 0 | 2.6583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.433 | DXSZCap | 11.6163 | 1920.017 | None | 16403.46 | 8.8318 | 3.7001 | 0 | 16369.27 | 8.8172 | 3.6952 | 0 | 2.9433 | 0.001253 | 0.00042469 | 0 | 0 | 1.2744 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.611 | DXSZCap | 6.3277 | 1920.017 | None | 15161.03 | 0.85756 | 0.62267 | 0 | 15147.27 | 0.85656 | 0.62173 | 0 | 2.1746 | 0.00015804 | 0.0001475 | 0 | 0 | 1.3287 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 4.8956 | 1920.017 | None | 11063.92 | 3.2633 | 1.1905 | 0 | 11054.57 | 3.2586 | 1.1905 | 0 | 1.9099 | 0.00097594 | 1.3618e-05 | 0 | 0 | 0.11077 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.514 | DXSZCap | 5.5983 | 1920.017 | None | 11271.84 | 1.2571 | 0.931 | 0 | 11257.92 | 1.2553 | 0.9294 | 0 | 2.4865 | 0.00031756 | 0.0002858 | 0 | 0 | 1.278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.609 | DXSZCap | 5.7605 | 1920.017 | None | 9839.838 | 0.42833 | 0.20393 | 0 | 9827.304 | 0.42811 | 0.2038 | 0 | 2.1758 | 3.8577e-05 | 2.3146e-05 | 0 | 0 | 3.5009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.141 | DXSZCap | 5.8721 | 1920.017 | None | 10738.3 | 5.7206 | 1.97 | 0 | 10723.69 | 5.7117 | 1.9683 | 0 | 2.488 | 0.0015138 | 0.00029518 | 0 | 0 | 2.8389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 5.4282 | 1920.017 | None | 10314.81 | 4.0537 | 1.3209 | 0 | 10301.99 | 4.0492 | 1.3204 | 0 | 2.3617 | 0.00081877 | 8.5971e-05 | 0 | 0 | 0.39913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 1.942 | DXSZCap | 6.2482 | 1920.017 | None | 9994.778 | 5.2228 | 1.7749 | 0 | 9978.854 | 5.2151 | 1.7734 | 0 | 2.5486 | 0.001227 | 0.0002454 | 0 | 0 | 4.9493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.194 | DXSZCap | 6.0282 | 1920.017 | None | 9277.854 | 4.8288 | 1.5225 | 0 | 9262.158 | 4.822 | 1.5215 | 0 | 2.6038 | 0.0011243 | 0.00017695 | 0 | 0 | 3.1089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.354 | DXSZCap | 6.4271 | 1920.017 | None | 10261.13 | 5.9638 | 1.8221 | 0 | 10244.73 | 5.9544 | 1.8207 | 0 | 2.5517 | 0.0014522 | 0.0002282 | 0 | 0 | 8.5583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.25 | DXSZCap | 8.5723 | 1920.017 | None | 11025.2 | 7.5012 | 2.4774 | 0 | 11005.32 | 7.4879 | 2.4742 | 0 | 2.3191 | 0.0015554 | 0.0003733 | 0 | 0 | 5.218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.56 | DXSZCap | 7.672 | 1920.017 | None | 11478.9 | 7.7451 | 2.5668 | 0 | 11459.38 | 7.7317 | 2.5637 | 0 | 2.5443 | 0.0017524 | 0.00039972 | 0 | 0 | 14.1464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.592 | DXSZCap | 7.4647 | 1920.017 | None | 12529.72 | 2.1436 | 2.0137 | 0 | 12510.94 | 2.1398 | 2.01 | 0 | 2.5158 | 0.00050608 | 0.00050013 | 0 | 0 | 1.4894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.833 | DXSZCap | 6.4202 | 1920.017 | None | 11541.7 | 1.5766 | 1.4127 | 0 | 11525.87 | 1.574 | 1.4101 | 0 | 2.4656 | 0.00039805 | 0.00041535 | 0 | 0 | 4.5195 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.746 | DXSZCap | 7.5637 | 1920.017 | None | 12579.83 | 1.9607 | 1.6419 | 0 | 12560.72 | 1.9572 | 1.6388 | 0 | 2.5266 | 0.00045539 | 0.00041426 | 0 | 0 | 6.9379 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.093 | DXSZCap | 8.066 | 1920.017 | None | 12969.63 | 6.7513 | 2.5547 | 0 | 12950.62 | 6.7408 | 2.5515 | 0 | 2.3568 | 0.0013086 | 0.00038846 | 0 | 0 | 2.576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.439 | DXSZCap | 11.1512 | 1920.017 | None | 15403.67 | 8.299 | 3.3827 | 0 | 15370.25 | 8.2856 | 3.3781 | 0 | 2.997 | 0.0012056 | 0.00041251 | 0 | 0 | 1.3157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.632 | DXSZCap | 5.9339 | 1920.017 | None | 14413.93 | 0.71144 | 0.456 | 0 | 14401.35 | 0.71067 | 0.45533 | 0 | 2.12 | 0.00013107 | 0.00011235 | 0 | 0 | 1.3398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.047 | DXSZCap | 4.7626 | 1920.017 | None | 10819.14 | 3.1648 | 1.1527 | 0 | 10810.44 | 3.1602 | 1.1526 | 0 | 1.8267 | 0.00095652 | 2.7996e-05 | 0 | 0 | 0.085856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.333 | DXSZCap | 5.3841 | 1920.017 | None | 10848.53 | 1.0509 | 0.7916 | 0 | 10836.32 | 1.0494 | 0.79027 | 0 | 2.2678 | 0.00026828 | 0.00024764 | 0 | 0 | 0.75518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.958 | DXSZCap | 5.7141 | 1920.017 | None | 9657.901 | 0.425 | 0.20253 | 0 | 9645.436 | 0.42478 | 0.2024 | 0 | 2.1814 | 3.889e-05 | 2.3334e-05 | 0 | 0 | 2.0898 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.72 | DXSZCap | 5.8529 | 1920.017 | None | 10564.55 | 5.6306 | 1.9334 | 0 | 10550.01 | 5.6219 | 1.9315 | 0 | 2.4843 | 0.0014808 | 0.00031893 | 0 | 0 | 1.7887 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.108 | DXSZCap | 5.3782 | 1920.017 | None | 10135.13 | 3.9699 | 1.2873 | 0 | 10122.03 | 3.9653 | 1.2868 | 0 | 2.4357 | 0.00084703 | 8.6769e-05 | 0 | 0 | 0.26306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.514 | DXSZCap | 6.1984 | 1920.017 | None | 9797.842 | 5.1399 | 1.719 | 0 | 9782.688 | 5.1321 | 1.7176 | 0 | 2.4448 | 0.0012548 | 0.00022586 | 0 | 0 | 3.7015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.874 | DXSZCap | 5.9732 | 1920.017 | None | 9080.366 | 4.7444 | 1.4878 | 0 | 9065.408 | 4.7377 | 1.4869 | 0 | 2.5042 | 0.0011347 | 0.00015625 | 0 | 0 | 2.1887 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.708 | DXSZCap | 6.3924 | 1920.017 | None | 10065.22 | 5.8793 | 1.7881 | 0 | 10048.46 | 5.8697 | 1.7865 | 0 | 2.6219 | 0.0015122 | 0.00023987 | 0 | 0 | 7.1 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.23 | DXSZCap | 8.4564 | 1920.017 | None | 10742.02 | 7.3428 | 2.405 | 0 | 10723.42 | 7.3296 | 2.4021 | 0 | 2.1995 | 0.0015636 | 0.00034688 | 0 | 0 | 4.9049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.005 | DXSZCap | 7.2571 | 1920.017 | None | 10820.25 | 7.2406 | 2.3429 | 0 | 10801.9 | 7.2281 | 2.3402 | 0 | 2.5285 | 0.0017148 | 0.00036745 | 0 | 0 | 12.6553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.462 | DXSZCap | 7.3429 | 1920.017 | None | 12201.68 | 2.077 | 1.9462 | 0 | 12184.49 | 2.0736 | 1.9426 | 0 | 2.3411 | 0.00046909 | 0.00049027 | 0 | 0 | 1.0816 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.632 | DXSZCap | 6.3076 | 1920.017 | None | 11238.89 | 1.5138 | 1.3564 | 0 | 11223.47 | 1.5112 | 1.3538 | 0 | 2.4447 | 0.00040516 | 0.0004122 | 0 | 0 | 3.9897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.578 | DXSZCap | 7.4431 | 1920.017 | None | 12259.34 | 1.9026 | 1.5903 | 0 | 12240.09 | 1.8992 | 1.5871 | 0 | 2.5863 | 0.00044784 | 0.00042097 | 0 | 0 | 4.0811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.004 | DXSZCap | 7.9566 | 1920.017 | None | 12670.09 | 6.5989 | 2.4762 | 0 | 12650.99 | 6.5886 | 2.4732 | 0 | 2.4005 | 0.0012987 | 0.00037705 | 0 | 0 | 2.4101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.404 | DXSZCap | 11.0316 | 1920.017 | None | 15059.85 | 8.1341 | 3.2941 | 0 | 15027.54 | 8.1209 | 3.2897 | 0 | 2.9289 | 0.0011986 | 0.0004049 | 0 | 0 | 1.1833 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.541 | DXSZCap | 5.7931 | 1920.017 | None | 14124.3 | 0.677 | 0.4314 | 0 | 14113.07 | 0.67644 | 0.4308 | 0 | 1.9385 | 9.59e-05 | 0.00010357 | 0 | 0 | 1.0487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 4.7608 | 1920.017 | None | 10774.98 | 3.1653 | 1.1527 | 0 | 10766.18 | 3.1607 | 1.1526 | 0 | 1.8484 | 0.00098023 | 2.8007e-05 | 0 | 0 | 0.033272 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 5.3607 | 1920.017 | None | 10812.71 | 1.0402 | 0.7822 | 0 | 10800.09 | 1.0388 | 0.7808 | 0 | 2.3542 | 0.00026945 | 0.00026116 | 0 | 0 | 0.24719 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.313 | DXSZCap | 5.711 | 1920.017 | None | 9636.351 | 0.42411 | 0.20207 | 0 | 9623.555 | 0.424 | 0.20193 | 0 | 2.2406 | 1.9456e-05 | 2.3347e-05 | 0 | 0 | 0.70131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.211 | DXSZCap | 5.836 | 1920.017 | None | 10535.84 | 5.6186 | 1.928 | 0 | 10521.22 | 5.6098 | 1.9263 | 0 | 2.5051 | 0.0015041 | 0.00029701 | 0 | 0 | 0.52859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.031 | DXSZCap | 5.3773 | 1920.017 | None | 10114.06 | 3.9683 | 1.2867 | 0 | 10101.04 | 3.9639 | 1.2863 | 0 | 2.4213 | 0.00082652 | 7.4387e-05 | 0 | 0 | 0.07506 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.446 | DXSZCap | 6.1988 | 1920.017 | None | 9797.742 | 5.14 | 1.7189 | 0 | 9782.59 | 5.1323 | 1.7174 | 0 | 2.4443 | 0.0012368 | 0.00023661 | 0 | 0 | 1.0902 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 5.9735 | 1920.017 | None | 9080.261 | 4.7443 | 1.4875 | 0 | 9065.304 | 4.7376 | 1.4866 | 0 | 2.5039 | 0.0011346 | 0.00015625 | 0 | 0 | 0.48575 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.785 | DXSZCap | 6.3927 | 1920.017 | None | 10064.98 | 5.8792 | 1.7878 | 0 | 10048.22 | 5.8698 | 1.7863 | 0 | 2.6217 | 0.0014774 | 0.00022943 | 0 | 0 | 2.0581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 8.4569 | 1920.017 | None | 10741.43 | 7.3428 | 2.4049 | 0 | 10723.16 | 7.3298 | 2.4019 | 0 | 2.1604 | 0.0015372 | 0.00035474 | 0 | 0 | 1.2076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.253 | DXSZCap | 7.2304 | 1920.017 | None | 10791.15 | 7.208 | 2.3297 | 0 | 10772.84 | 7.1959 | 2.3271 | 0 | 2.5324 | 0.001675 | 0.00035037 | 0 | 0 | 3.173 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 7.3105 | 1920.017 | None | 12144.6 | 2.0472 | 1.9161 | 0 | 12127.11 | 2.0439 | 1.9127 | 0 | 2.3924 | 0.00045596 | 0.00046508 | 0 | 0 | 0.41629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.535 | DXSZCap | 6.2825 | 1920.017 | None | 11195.47 | 1.4973 | 1.339 | 0 | 11180.12 | 1.4948 | 1.3365 | 0 | 2.4433 | 0.00040677 | 0.00039262 | 0 | 0 | 1.3072 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.672 | DXSZCap | 7.4166 | 1920.017 | None | 12203.99 | 1.8759 | 1.5655 | 0 | 12184.82 | 1.8726 | 1.5625 | 0 | 2.5847 | 0.00044944 | 0.0004045 | 0 | 0 | 1.7369 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 7.9276 | 1920.017 | None | 12601.57 | 6.5651 | 2.4617 | 0 | 12584.01 | 6.5549 | 2.4589 | 0 | 2.215 | 0.0012894 | 0.00035319 | 0 | 0 | 0.57812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 10.9831 | 1920.017 | None | 14978.16 | 8.082 | 3.2677 | 0 | 14946.92 | 8.0688 | 3.2633 | 0 | 2.8444 | 0.0012039 | 0.00039455 | 0 | 0 | 0.29297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 5.7895 | 1920.017 | None | 14011.4 | 0.67211 | 0.42773 | 0 | 13999.44 | 0.67122 | 0.427 | 0 | 2.0658 | 0.00015354 | 0.00012667 | 0 | 0 | 0.3264 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 4.7608 | 1920.017 | None | 10774.98 | 3.1653 | 1.1527 | 0 | 10766.18 | 3.1607 | 1.1526 | 0 | 1.8484 | 0.00098023 | 2.8007e-05 | 0 | 0 | 0.033272 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 5.2343 | 1920.017 | None | 10478.33 | 0.89978 | 0.6874 | 0 | 10466.77 | 0.89889 | 0.68627 | 0 | 2.2085 | 0.00016982 | 0.00021652 | 0 | 0 | 0.23189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.313 | DXSZCap | 5.7076 | 1920.017 | None | 9613.244 | 0.42356 | 0.20167 | 0 | 9601.2 | 0.42333 | 0.20153 | 0 | 2.1102 | 3.8934e-05 | 2.3361e-05 | 0 | 0 | 0.66048 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.211 | DXSZCap | 5.6277 | 1920.017 | None | 10149.42 | 5.4723 | 1.8552 | 0 | 10135.71 | 5.4637 | 1.8534 | 0 | 2.4362 | 0.00154 | 0.00031985 | 0 | 0 | 0.51403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.031 | DXSZCap | 5.3773 | 1920.017 | None | 10114.06 | 3.9683 | 1.2867 | 0 | 10101.04 | 3.9639 | 1.2863 | 0 | 2.4213 | 0.00082652 | 7.4387e-05 | 0 | 0 | 0.07506 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.446 | DXSZCap | 6.1988 | 1920.017 | None | 9797.742 | 5.14 | 1.7189 | 0 | 9782.59 | 5.1323 | 1.7174 | 0 | 2.4443 | 0.0012368 | 0.00023661 | 0 | 0 | 1.0902 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 5.9688 | 1920.017 | None | 9072.649 | 4.735 | 1.4853 | 0 | 9057.451 | 4.7286 | 1.4843 | 0 | 2.5463 | 0.0010797 | 0.00015637 | 0 | 0 | 0.49397 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.785 | DXSZCap | 6.365 | 1920.017 | None | 10047.96 | 5.8624 | 1.7827 | 0 | 10032.19 | 5.8529 | 1.7813 | 0 | 2.4776 | 0.0015013 | 0.00021995 | 0 | 0 | 1.9449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 8.0545 | 1920.017 | None | 10332.15 | 6.9772 | 2.2429 | 0 | 10313.45 | 6.9656 | 2.2405 | 0 | 2.3217 | 0.0014485 | 0.00029797 | 0 | 0 | 1.2978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.253 | DXSZCap | 7.0243 | 1920.017 | None | 10537.99 | 6.9949 | 2.2316 | 0 | 10520.95 | 6.983 | 2.2293 | 0 | 2.4259 | 0.0016925 | 0.00033218 | 0 | 0 | 3.0396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 7.0807 | 1920.017 | None | 11730.08 | 1.8799 | 1.736 | 0 | 11712.45 | 1.8766 | 1.7329 | 0 | 2.4899 | 0.00047076 | 0.00044252 | 0 | 0 | 0.43324 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.535 | DXSZCap | 6.1063 | 1920.017 | None | 10840.68 | 1.3772 | 1.1951 | 0 | 10825.6 | 1.3752 | 1.1931 | 0 | 2.4696 | 0.00032753 | 0.00033845 | 0 | 0 | 1.3212 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.672 | DXSZCap | 7.2182 | 1920.017 | None | 11798.21 | 1.7332 | 1.4254 | 0 | 11781.14 | 1.7302 | 1.4227 | 0 | 2.3648 | 0.00041561 | 0.00037867 | 0 | 0 | 1.5892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 7.713 | 1920.017 | None | 12137.67 | 6.3718 | 2.356 | 0 | 12118.85 | 6.362 | 2.3533 | 0 | 2.4401 | 0.0012677 | 0.00034574 | 0 | 0 | 0.63685 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 10.4394 | 1920.017 | None | 14114.36 | 7.5779 | 2.9458 | 0 | 14085.89 | 7.5657 | 2.942 | 0 | 2.7272 | 0.0011708 | 0.00036401 | 0 | 0 | 0.2809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 5.6685 | 1920.017 | None | 13284.54 | 0.60478 | 0.39327 | 0 | 13273.76 | 0.60422 | 0.39287 | 0 | 1.9017 | 9.8007e-05 | 7.0565e-05 | 0 | 0 | 0.30047 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.013 | DXSZCap | 4.5708 | 1920.017 | None | 10923.57 | 3.074 | 1.1313 | 0 | 10914.97 | 3.0697 | 1.1313 | 0 | 1.8815 | 0.00094804 | 1.4585e-05 | 0 | 0 | 0.02446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.079 | DXSZCap | 5.1066 | 1920.017 | None | 10478.12 | 0.69856 | 0.50807 | 0 | 10466.62 | 0.69789 | 0.50733 | 0 | 2.252 | 0.00013055 | 0.00014361 | 0 | 0 | 0.17791 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.235 | DXSZCap | 5.3079 | 1920.017 | None | 9550.145 | 0.35267 | 0.1584 | 0 | 9538.784 | 0.35267 | 0.1584 | 0 | 2.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.159 | DXSZCap | 5.3337 | 1920.017 | None | 9986.667 | 5.1893 | 1.7039 | 0 | 9974.16 | 5.1816 | 1.7025 | 0 | 2.3449 | 0.0014582 | 0.00026248 | 0 | 0 | 0.37284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 4.9711 | 1920.017 | None | 10033.9 | 3.7763 | 1.2182 | 0 | 10021.96 | 3.7721 | 1.218 | 0 | 2.4019 | 0.00084935 | 4.0232e-05 | 0 | 0 | 0.057645 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.335 | DXSZCap | 5.8219 | 1920.017 | None | 9596.631 | 4.8949 | 1.5865 | 0 | 9583.017 | 4.8881 | 1.5854 | 0 | 2.3384 | 0.0011642 | 0.00018322 | 0 | 0 | 0.78337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 5.597 | 1920.017 | None | 8890.106 | 4.492 | 1.3833 | 0 | 8874.468 | 4.486 | 1.3826 | 0 | 2.794 | 0.001072 | 0.00011911 | 0 | 0 | 0.40513 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.589 | DXSZCap | 6.1313 | 1920.017 | None | 9776.366 | 5.6031 | 1.6735 | 0 | 9760.892 | 5.5942 | 1.6722 | 0 | 2.5238 | 0.0014497 | 0.00021746 | 0 | 0 | 1.4865 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 7.7621 | 1920.017 | None | 10056.82 | 6.6632 | 2.0751 | 0 | 10039.38 | 6.652 | 2.0729 | 0 | 2.2468 | 0.0014458 | 0.00027484 | 0 | 0 | 0.94366 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.939 | DXSZCap | 6.8991 | 1920.017 | None | 10388.31 | 6.8438 | 2.1537 | 0 | 10371.94 | 6.8321 | 2.1514 | 0 | 2.3728 | 0.001691 | 0.00032854 | 0 | 0 | 2.228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 6.963 | 1920.017 | None | 11594.84 | 1.7671 | 1.611 | 0 | 11578.16 | 1.7643 | 1.6082 | 0 | 2.3955 | 0.00039893 | 0.00040213 | 0 | 0 | 0.31381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.401 | DXSZCap | 5.9931 | 1920.017 | None | 10756.95 | 1.2056 | 1.0695 | 0 | 10742.56 | 1.2039 | 1.0677 | 0 | 2.4011 | 0.0002781 | 0.00030035 | 0 | 0 | 0.96284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.504 | DXSZCap | 7.0897 | 1920.017 | None | 11658.39 | 1.6113 | 1.3004 | 0 | 11641.08 | 1.6086 | 1.2981 | 0 | 2.4416 | 0.00039181 | 0.00032912 | 0 | 0 | 1.2306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.196 | DXSZCap | 7.5978 | 1920.017 | None | 12048.5 | 6.2367 | 2.257 | 0 | 12030.48 | 6.2274 | 2.2547 | 0 | 2.3717 | 0.0012138 | 0.00029833 | 0 | 0 | 0.46486 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 10.3366 | 1920.017 | None | 13834.44 | 7.4397 | 2.8587 | 0 | 13806.07 | 7.4282 | 2.8551 | 0 | 2.7446 | 0.0011072 | 0.00034183 | 0 | 0 | 0.21134 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 5.4807 | 1920.017 | None | 13487.28 | 0.47989 | 0.284 | 0 | 13476.6 | 0.47967 | 0.28367 | 0 | 1.9487 | 4.0546e-05 | 6.0819e-05 | 0 | 0 | 0.22994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.013 | DXSZCap | 4.5671 | 1920.017 | None | 10833.98 | 3.0756 | 1.1313 | 0 | 10825.03 | 3.0712 | 1.1313 | 0 | 1.9597 | 0.00094882 | 1.4597e-05 | 0 | 0 | 0.025476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.079 | DXSZCap | 5.0797 | 1920.017 | None | 10439.76 | 0.69167 | 0.50133 | 0 | 10428.06 | 0.69089 | 0.50067 | 0 | 2.3033 | 0.00015312 | 0.00013124 | 0 | 0 | 0.18196 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.235 | DXSZCap | 5.3043 | 1920.017 | None | 9526.632 | 0.35267 | 0.1584 | 0 | 9514.88 | 0.35267 | 0.1584 | 0 | 2.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52065 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.159 | DXSZCap | 5.3147 | 1920.017 | None | 9956.51 | 5.1783 | 1.6997 | 0 | 9943.658 | 5.1707 | 1.6983 | 0 | 2.4182 | 0.0014425 | 0.00025088 | 0 | 0 | 0.38449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 4.9695 | 1920.017 | None | 9990.011 | 3.7738 | 1.2177 | 0 | 9979.992 | 3.7699 | 1.2174 | 0 | 2.0161 | 0.00078254 | 6.7075e-05 | 0 | 0 | 0.048386 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.335 | DXSZCap | 5.807 | 1920.017 | None | 9562.14 | 4.8598 | 1.5757 | 0 | 9547.648 | 4.8528 | 1.5746 | 0 | 2.4956 | 0.0012054 | 0.00018369 | 0 | 0 | 0.83603 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 5.5869 | 1920.017 | None | 8873.794 | 4.475 | 1.3795 | 0 | 8860.083 | 4.4693 | 1.3789 | 0 | 2.4541 | 0.0010143 | 9.5461e-05 | 0 | 0 | 0.35585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.589 | DXSZCap | 6.0762 | 1920.017 | None | 9744.998 | 5.57 | 1.6643 | 0 | 9729.59 | 5.5612 | 1.663 | 0 | 2.5358 | 0.0014446 | 0.00021943 | 0 | 0 | 1.4936 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 7.7281 | 1920.017 | None | 10026.68 | 6.6298 | 2.0635 | 0 | 10008.89 | 6.6186 | 2.0614 | 0 | 2.302 | 0.0014521 | 0.00026742 | 0 | 0 | 0.96683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.939 | DXSZCap | 6.8691 | 1920.017 | None | 10355.79 | 6.8102 | 2.141 | 0 | 10338.74 | 6.799 | 2.1388 | 0 | 2.4821 | 0.0016337 | 0.00032028 | 0 | 0 | 2.3307 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 6.8249 | 1920.017 | None | 11346.23 | 1.664 | 1.5003 | 0 | 11329.89 | 1.6613 | 1.4976 | 0 | 2.3942 | 0.00039073 | 0.00039073 | 0 | 0 | 0.31364 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.401 | DXSZCap | 5.9621 | 1920.017 | None | 10707.62 | 1.189 | 1.0513 | 0 | 10693.41 | 1.1872 | 1.0494 | 0 | 2.3834 | 0.00029818 | 0.00031309 | 0 | 0 | 0.95574 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.504 | DXSZCap | 7.0616 | 1920.017 | None | 11596.96 | 1.5818 | 1.2736 | 0 | 11579.24 | 1.5793 | 1.2711 | 0 | 2.5094 | 0.00034616 | 0.00034931 | 0 | 0 | 1.2647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.196 | DXSZCap | 7.5667 | 1920.017 | None | 11974.61 | 6.203 | 2.2437 | 0 | 11957.2 | 6.1937 | 2.2411 | 0 | 2.3009 | 0.0012335 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0.45097 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 10.2858 | 1920.017 | None | 13742.36 | 7.3824 | 2.8327 | 0 | 13714.21 | 7.371 | 2.8293 | 0 | 2.7368 | 0.0011126 | 0.00033055 | 0 | 0 | 0.21073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 5.4759 | 1920.017 | None | 13361.42 | 0.47711 | 0.28153 | 0 | 13350.15 | 0.47689 | 0.28133 | 0 | 2.0581 | 4.0582e-05 | 3.6524e-05 | 0 | 0 | 0.24286 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.004 | DXSZCap | 4.6066 | 1920.017 | None | 9902.312 | 2.5713 | 0.93493 | 0 | 9893.154 | 2.5673 | 0.93487 | 0 | 1.988 | 0.00086832 | 1.4472e-05 | 0 | 0 | 0.0079521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 4.9449 | 1920.017 | None | 9358.85 | 0.481 | 0.4026 | 0 | 9348.039 | 0.48044 | 0.402 | 0 | 2.1863 | 0.00011235 | 0.00012134 | 0 | 0 | 0.056843 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.078 | DXSZCap | 5.0937 | 1920.017 | None | 8442.473 | 0.21367 | 0.1006 | 0 | 8431.332 | 0.21367 | 0.1006 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1706 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 5.1656 | 1920.017 | None | 8824.125 | 4.6173 | 1.4527 | 0 | 8812.287 | 4.6102 | 1.4515 | 0 | 2.2917 | 0.0013766 | 0.00024521 | 0 | 0 | 0.12146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 4.7627 | 1920.017 | None | 8880.198 | 3.2347 | 0.9956 | 0 | 8868.898 | 3.231 | 0.9954 | 0 | 2.3726 | 0.00076986 | 4.1993e-05 | 0 | 0 | 0.021353 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.111 | DXSZCap | 5.6004 | 1920.017 | None | 8379.586 | 4.3082 | 1.3361 | 0 | 8366.665 | 4.3017 | 1.3352 | 0 | 2.3071 | 0.0011705 | 0.00016665 | 0 | 0 | 0.25609 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 5.3802 | 1920.017 | None | 7683.793 | 3.9058 | 1.1369 | 0 | 7670.545 | 3.9002 | 1.1363 | 0 | 2.4624 | 0.0010326 | 0.00011152 | 0 | 0 | 0.11819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.197 | DXSZCap | 5.9239 | 1920.017 | None | 8560.188 | 5.01 | 1.4211 | 0 | 8545.279 | 5.0016 | 1.4199 | 0 | 2.5168 | 0.0014255 | 0.00020257 | 0 | 0 | 0.4958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.14 | DXSZCap | 7.5778 | 1920.017 | None | 8848.603 | 6.0459 | 1.8035 | 0 | 8831.791 | 6.0353 | 1.8016 | 0 | 2.2186 | 0.0013929 | 0.00025513 | 0 | 0 | 0.3106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 6.7219 | 1920.017 | None | 9162.213 | 6.2213 | 1.8799 | 0 | 9146.043 | 6.2104 | 1.8777 | 0 | 2.4056 | 0.0016199 | 0.00031737 | 0 | 0 | 0.75054 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.044 | DXSZCap | 6.674 | 1920.017 | None | 10206.04 | 1.4629 | 1.4089 | 0 | 10190.64 | 1.4603 | 1.4062 | 0 | 2.3074 | 0.00038291 | 0.00039956 | 0 | 0 | 0.10153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.134 | DXSZCap | 5.8094 | 1920.017 | None | 9586.163 | 0.96656 | 0.97007 | 0 | 9572.591 | 0.96511 | 0.9682 | 0 | 2.3362 | 0.00024864 | 0.00032132 | 0 | 0 | 0.31305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.167 | DXSZCap | 6.9098 | 1920.017 | None | 10437.9 | 1.3977 | 1.1895 | 0 | 10421.39 | 1.3951 | 1.1871 | 0 | 2.3894 | 0.00036984 | 0.00034733 | 0 | 0 | 0.39902 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.065 | DXSZCap | 7.4142 | 1920.017 | None | 10833.54 | 5.6268 | 1.9811 | 0 | 10817.31 | 5.6177 | 1.9788 | 0 | 2.189 | 0.0012289 | 0.00031471 | 0 | 0 | 0.14229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 10.1236 | 1920.017 | None | 12449.05 | 6.7898 | 2.5612 | 0 | 12420.83 | 6.7786 | 2.5579 | 0 | 2.7876 | 0.0011085 | 0.00032926 | 0 | 0 | 0.075264 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 5.3172 | 1920.017 | None | 12437.62 | 0.32689 | 0.2134 | 0 | 12426.79 | 0.32656 | 0.2132 | 0 | 2.0368 | 6.269e-05 | 3.7614e-05 | 0 | 0 | 0.081471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.004 | DXSZCap | 4.6066 | 1920.017 | None | 9900.795 | 2.5713 | 0.93493 | 0 | 9893.162 | 2.5673 | 0.93487 | 0 | 1.657 | 0.00086832 | 1.4472e-05 | 0 | 0 | 0.0066279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 4.9482 | 1920.017 | None | 9359.125 | 0.481 | 0.4026 | 0 | 9348.686 | 0.48044 | 0.40207 | 0 | 2.1096 | 0.00011227 | 0.00010778 | 0 | 0 | 0.054851 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.078 | DXSZCap | 5.0935 | 1920.017 | None | 8442.842 | 0.21367 | 0.1006 | 0 | 8431.684 | 0.21367 | 0.1006 | 0 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17087 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 5.1598 | 1920.017 | None | 8824.554 | 4.6173 | 1.4527 | 0 | 8811.834 | 4.61 | 1.4515 | 0 | 2.4652 | 0.0014212 | 0.00024549 | 0 | 0 | 0.13066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 4.7627 | 1920.017 | None | 8880.341 | 3.2347 | 0.9956 | 0 | 8869.043 | 3.231 | 0.9954 | 0 | 2.3722 | 0.00076986 | 4.1993e-05 | 0 | 0 | 0.021349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.111 | DXSZCap | 5.6004 | 1920.017 | None | 8380.791 | 4.3082 | 1.3361 | 0 | 8368.274 | 4.3017 | 1.3352 | 0 | 2.235 | 0.0011706 | 0.00016666 | 0 | 0 | 0.24809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 5.3801 | 1920.017 | None | 7684.137 | 3.9058 | 1.1369 | 0 | 7670.886 | 3.9002 | 1.1363 | 0 | 2.463 | 0.0010326 | 0.00011152 | 0 | 0 | 0.11822 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.197 | DXSZCap | 5.9177 | 1920.017 | None | 8561.395 | 5.01 | 1.4211 | 0 | 8546.105 | 5.0016 | 1.42 | 0 | 2.5838 | 0.001427 | 0.00019152 | 0 | 0 | 0.509 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.14 | DXSZCap | 7.5714 | 1920.017 | None | 8848.213 | 6.0459 | 1.8035 | 0 | 8831.772 | 6.0354 | 1.8017 | 0 | 2.1715 | 0.0013795 | 0.00024654 | 0 | 0 | 0.304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 6.7155 | 1920.017 | None | 9163.412 | 6.2213 | 1.8799 | 0 | 9146.652 | 6.2103 | 1.8777 | 0 | 2.4957 | 0.001638 | 0.00031767 | 0 | 0 | 0.77866 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.044 | DXSZCap | 6.6674 | 1920.017 | None | 10207.61 | 1.4629 | 1.4089 | 0 | 10190.87 | 1.4602 | 1.4061 | 0 | 2.5107 | 0.00039995 | 0.00040995 | 0 | 0 | 0.11047 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.134 | DXSZCap | 5.8034 | 1920.017 | None | 9586.659 | 0.96656 | 0.97007 | 0 | 9573.05 | 0.96511 | 0.9682 | 0 | 2.345 | 0.00024889 | 0.00032165 | 0 | 0 | 0.31423 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.167 | DXSZCap | 6.9034 | 1920.017 | None | 10439.3 | 1.3977 | 1.1895 | 0 | 10421.68 | 1.395 | 1.187 | 0 | 2.5524 | 0.00038628 | 0.00035731 | 0 | 0 | 0.42624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.065 | DXSZCap | 7.4075 | 1920.017 | None | 10834.8 | 5.6268 | 1.9811 | 0 | 10816.79 | 5.6177 | 1.9789 | 0 | 2.4313 | 0.00123 | 0.000306 | 0 | 0 | 0.15804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 10.1163 | 1920.017 | None | 12449.33 | 6.7898 | 2.5612 | 0 | 12420.01 | 6.7787 | 2.558 | 0 | 2.8983 | 0.0010983 | 0.00031632 | 0 | 0 | 0.078254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ERC | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 5.3172 | 1920.017 | None | 12432.81 | 0.32689 | 0.2134 | 0 | 12421.99 | 0.32656 | 0.2132 | 0 | 2.0349 | 6.269e-05 | 3.7614e-05 | 0 | 0 | 0.081396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.431 | DXSZCap | 458.905 | 149998.6 | None | 897895.9 | 266.1142 | 122.8437 | 2641667 | 896814.8 | 265.5024 | 122.5194 | 2641667 | 2.3558 | 0.0013331 | 0.00070661 | 0 | 0 | 1.0154 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 3.55 | DXSZCap | 445.2612 | 149998.6 | None | 939667.2 | 110.4284 | 94.8908 | 2641667 | 938243.5 | 110.2649 | 94.6147 | 2641667 | 3.1974 | 0.00036732 | 0.00062001 | 0 | 0 | 11.3509 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 15.07 | DXSZCap | 484.2146 | 149998.6 | None | 860612.3 | 62.2759 | 46.6053 | 2641667 | 859177.4 | 62.2202 | 46.5539 | 2641667 | 2.9634 | 0.00011496 | 0.00010629 | 0 | 0 | 44.6578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 6.786 | DXSZCap | 454.3117 | 149998.6 | None | 923365.6 | 463.8201 | 230.9911 | 2641667 | 921813.2 | 463.0318 | 230.5707 | 2641667 | 3.417 | 0.0017352 | 0.0009255 | 0 | 0 | 23.188 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.039 | DXSZCap | 471.8068 | 149998.6 | None | 863024.2 | 336.8873 | 154.1716 | 2641667 | 861568.1 | 336.2908 | 153.8061 | 2641667 | 3.0862 | 0.0012644 | 0.00077461 | 0 | 0 | 3.2066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 19.661 | DXSZCap | 498.4593 | 149998.6 | None | 893394.6 | 423.1007 | 211.1923 | 2641667 | 891691.3 | 422.3936 | 210.7969 | 2641667 | 3.4171 | 0.0014186 | 0.00079324 | 0 | 0 | 67.1842 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.474 | DXSZCap | 489.1256 | 149998.6 | None | 861104.3 | 395.8211 | 188.0491 | 2641667 | 859384.4 | 395.1641 | 187.6805 | 2641667 | 3.5163 | 0.0013432 | 0.00075373 | 0 | 0 | 15.7318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 34.216 | DXSZCap | 466.4255 | 149998.6 | None | 931021.8 | 466.5687 | 213.2837 | 2641667 | 929282.4 | 465.756 | 212.8979 | 2641667 | 3.7292 | 0.0017423 | 0.00082728 | 0 | 0 | 127.5988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 25.511 | DXSZCap | 574.3488 | 149998.6 | None | 976319.8 | 585.665 | 289.1783 | 2641667 | 974391.9 | 584.5592 | 288.6143 | 2641667 | 3.3567 | 0.0019253 | 0.0009821 | 0 | 0 | 85.632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.802 | DXSZCap | 528.2874 | 149998.6 | None | 998441.2 | 598.6463 | 289.8969 | 2641667 | 996504.4 | 597.5116 | 289.3473 | 2641667 | 3.6662 | 0.002148 | 0.0010402 | 0 | 0 | 50.6007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.407 | DXSZCap | 521.6062 | 149998.6 | None | 1080401 | 159.9838 | 154.9949 | 2641667 | 1078517 | 159.7217 | 154.7155 | 2641667 | 3.6119 | 0.00050251 | 0.00053578 | 0 | 0 | 8.6939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 9.141 | DXSZCap | 478.2374 | 149998.6 | None | 1003951 | 132.5319 | 125.1583 | 2641667 | 1002267 | 132.317 | 124.9301 | 2641667 | 3.5213 | 0.00044934 | 0.00047703 | 0 | 0 | 32.1879 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.557 | DXSZCap | 528.1879 | 149998.6 | None | 1090279 | 146.6276 | 132.85 | 2641667 | 1088267 | 146.4012 | 132.7391 | 2641667 | 3.8093 | 0.00042851 | 0.0002099 | 0 | 0 | 36.405 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.661 | DXSZCap | 559.9491 | 149998.6 | None | 1096531 | 544.9038 | 279.276 | 2641667 | 1094568 | 543.9772 | 278.7733 | 2641667 | 3.5057 | 0.0016547 | 0.0008977 | 0 | 0 | 12.8343 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.017 | DXSZCap | 749.1693 | 149998.6 | None | 1344390 | 652.4403 | 353.071 | 2641667 | 1341235 | 651.2892 | 352.4189 | 2641667 | 4.2113 | 0.0015365 | 0.00087048 | 0 | 0 | 4.2829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.931 | DXSZCap | 530.4039 | 149998.6 | None | 1130491 | 92.0744 | 78.6912 | 2641667 | 1128953 | 91.9484 | 78.5629 | 2641667 | 2.8997 | 0.00023755 | 0.00024195 | 0 | 0 | 5.5993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 456.4711 | 149998.6 | None | 885017.1 | 259.7524 | 120.216 | 2641667 | 883927.9 | 259.4364 | 119.8941 | 2641667 | 2.3861 | 0.00069227 | 0.00070527 | 0 | 0 | 0.26963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 443.5894 | 149998.6 | None | 925215.5 | 110.3083 | 94.6634 | 2641667 | 923805.6 | 110.1462 | 94.5027 | 2641667 | 3.1784 | 0.00036545 | 0.0003622 | 0 | 0 | 1.4335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.104 | DXSZCap | 481.7557 | 149998.6 | None | 846375.4 | 62.3561 | 46.553 | 2641667 | 844954.5 | 62.2998 | 46.5015 | 2641667 | 2.9494 | 0.00011693 | 0.00010697 | 0 | 0 | 3.2562 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.813 | DXSZCap | 452.7913 | 149998.6 | None | 908492.1 | 456.9269 | 228.0703 | 2641667 | 906972.7 | 456.1473 | 227.6541 | 2641667 | 3.3556 | 0.0017217 | 0.00091904 | 0 | 0 | 2.7281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.125 | DXSZCap | 469.4126 | 149998.6 | None | 848361.1 | 330.3476 | 151.3727 | 2641667 | 846929.7 | 329.7541 | 151.0092 | 2641667 | 3.0493 | 0.0012642 | 0.00077444 | 0 | 0 | 0.38117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 2.199 | DXSZCap | 495.304 | 149998.6 | None | 877525.6 | 416.18 | 208.3248 | 2641667 | 875842.5 | 415.4666 | 207.9213 | 2641667 | 3.3981 | 0.0014404 | 0.00081472 | 0 | 0 | 7.4725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.161 | DXSZCap | 485.8439 | 149998.6 | None | 845307.3 | 389.0927 | 185.1527 | 2641667 | 843606.3 | 388.4396 | 184.7857 | 2641667 | 3.5011 | 0.0013443 | 0.00075539 | 0 | 0 | 4.0648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.773 | DXSZCap | 464.0541 | 149998.6 | None | 914979.4 | 459.6383 | 210.3791 | 2641667 | 913224.6 | 458.8312 | 209.9954 | 2641667 | 3.7815 | 0.0017393 | 0.00082677 | 0 | 0 | 14.2674 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.328 | DXSZCap | 571.9158 | 149998.6 | None | 960669.9 | 578.487 | 286.1587 | 2641667 | 958751.1 | 577.3864 | 285.596 | 2641667 | 3.355 | 0.0019243 | 0.00098394 | 0 | 0 | 7.8105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.472 | DXSZCap | 525.8325 | 149998.6 | None | 982606.7 | 591.3478 | 286.8375 | 2641667 | 980688.7 | 590.2327 | 286.289 | 2641667 | 3.6475 | 0.0021207 | 0.0010432 | 0 | 0 | 19.9594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.528 | DXSZCap | 519.1749 | 149998.6 | None | 1065562 | 159.804 | 154.9561 | 2641667 | 1063702 | 159.5432 | 154.5655 | 2641667 | 3.5826 | 0.00050229 | 0.00075235 | 0 | 0 | 1.8916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.544 | DXSZCap | 476.4052 | 149998.6 | None | 989201.5 | 132.5268 | 124.9587 | 2641667 | 987531.3 | 132.3116 | 124.7306 | 2641667 | 3.5058 | 0.00045176 | 0.00047872 | 0 | 0 | 5.413 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.008 | DXSZCap | 525.7604 | 149998.6 | None | 1075134 | 146.3813 | 132.5271 | 2641667 | 1073144 | 146.1321 | 132.2803 | 2641667 | 3.785 | 0.00047402 | 0.00046954 | 0 | 0 | 7.6003 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.075 | DXSZCap | 557.5094 | 149998.6 | None | 1081430 | 537.7601 | 275.8821 | 2641667 | 1079483 | 536.8402 | 275.3709 | 2641667 | 3.4923 | 0.00165 | 0.00091694 | 0 | 0 | 3.7542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.433 | DXSZCap | 746.6092 | 149998.6 | None | 1327647 | 645.2341 | 349.8955 | 2641667 | 1324508 | 644.1034 | 349.2523 | 2641667 | 4.2043 | 0.0015144 | 0.00086141 | 0 | 0 | 1.8205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.611 | DXSZCap | 528.122 | 149998.6 | None | 1117463 | 91.9543 | 78.4799 | 2641667 | 1115926 | 91.8281 | 78.3523 | 2641667 | 2.9103 | 0.000239 | 0.00024161 | 0 | 0 | 1.7782 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 418.4094 | 149998.6 | None | 852344.5 | 248.2431 | 114.1837 | 2641667 | 851346.9 | 247.6841 | 113.8873 | 2641667 | 2.3843 | 0.001336 | 0.00070824 | 0 | 0 | 0.13829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.514 | DXSZCap | 437.0555 | 149998.6 | None | 903784.3 | 103.0124 | 86.5133 | 2641667 | 902425.4 | 102.8659 | 86.3714 | 2641667 | 3.1092 | 0.00033532 | 0.0003246 | 0 | 0 | 1.5981 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.609 | DXSZCap | 468.9349 | 149998.6 | None | 827964.6 | 55.8903 | 40.7535 | 2641667 | 826624 | 55.8499 | 40.7166 | 2641667 | 2.8588 | 8.6247e-05 | 7.876e-05 | 0 | 0 | 4.5998 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.141 | DXSZCap | 447.6609 | 149998.6 | None | 885440.1 | 441.4089 | 218.945 | 2641667 | 883972.1 | 440.6136 | 218.5455 | 2641667 | 3.2793 | 0.0017766 | 0.00089234 | 0 | 0 | 3.7416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 456.8155 | 149998.6 | None | 829337 | 316.4164 | 144.2705 | 2641667 | 827981.1 | 315.8431 | 143.9211 | 2641667 | 2.9682 | 0.0012551 | 0.00076501 | 0 | 0 | 0.50162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 1.942 | DXSZCap | 484.3606 | 149998.6 | None | 853423.6 | 403.9416 | 201.5635 | 2641667 | 851819.7 | 403.1602 | 201.1838 | 2641667 | 3.3114 | 0.0016131 | 0.00078399 | 0 | 0 | 6.4307 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.194 | DXSZCap | 474.7865 | 149998.6 | None | 820510.4 | 376.6012 | 178.8944 | 2641667 | 818891.4 | 375.9687 | 178.5375 | 2641667 | 3.41 | 0.0013323 | 0.00075178 | 0 | 0 | 4.0715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.354 | DXSZCap | 456.9594 | 149998.6 | None | 888912.6 | 447.2249 | 204.0029 | 2641667 | 887248.4 | 446.4466 | 203.6339 | 2641667 | 3.6419 | 0.0017033 | 0.00080737 | 0 | 0 | 12.2149 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.25 | DXSZCap | 564.9091 | 149998.6 | None | 935547 | 564.9128 | 277.9351 | 2641667 | 933692.4 | 563.8387 | 277.3956 | 2641667 | 3.283 | 0.0019014 | 0.00095496 | 0 | 0 | 7.3868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.56 | DXSZCap | 518.6714 | 149998.6 | None | 957020.8 | 577.6042 | 278.1773 | 2641667 | 955174.3 | 576.4862 | 277.6481 | 2641667 | 3.5601 | 0.0021555 | 0.0010202 | 0 | 0 | 19.7939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.592 | DXSZCap | 490.3381 | 149998.6 | None | 1009226 | 138.8264 | 133.1988 | 2641667 | 1007494 | 138.6109 | 132.9667 | 2641667 | 3.5323 | 0.00043961 | 0.00047328 | 0 | 0 | 2.0911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.833 | DXSZCap | 450.1732 | 149998.6 | None | 941674.3 | 114.5388 | 107.1209 | 2641667 | 940140.6 | 114.3317 | 106.9091 | 2641667 | 3.4069 | 0.00046007 | 0.00047034 | 0 | 0 | 6.2449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.746 | DXSZCap | 498.1223 | 149998.6 | None | 1020159 | 128.5822 | 115.0351 | 2641667 | 1018330 | 128.3752 | 114.8295 | 2641667 | 3.6718 | 0.00041556 | 0.00041288 | 0 | 0 | 10.0827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.093 | DXSZCap | 529.0192 | 149998.6 | None | 1023380 | 501.2873 | 253.1343 | 2641667 | 1021574 | 500.4566 | 252.6853 | 2641667 | 3.4139 | 0.0015704 | 0.00084887 | 0 | 0 | 3.7314 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.439 | DXSZCap | 712.7703 | 149998.6 | None | 1248422 | 606.8676 | 321.9616 | 2641667 | 1245517 | 605.8099 | 321.3647 | 2641667 | 4.0756 | 0.0014839 | 0.00083748 | 0 | 0 | 1.7892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.632 | DXSZCap | 488.6353 | 149998.6 | None | 1065007 | 80.1557 | 67.0135 | 2641667 | 1063657 | 80.058 | 66.9139 | 2641667 | 2.7628 | 0.00019988 | 0.00020383 | 0 | 0 | 1.7461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.047 | DXSZCap | 380.0122 | 149998.6 | None | 831625 | 236.3619 | 108.4119 | 2641667 | 830738.9 | 235.8533 | 108.144 | 2641667 | 2.3318 | 0.0013383 | 0.00070507 | 0 | 0 | 0.10959 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.333 | DXSZCap | 401.8031 | 149998.6 | None | 855516.8 | 80.7667 | 66.8899 | 2641667 | 854319.6 | 80.6712 | 66.7942 | 2641667 | 2.9796 | 0.00023754 | 0.00023809 | 0 | 0 | 0.9922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.958 | DXSZCap | 453.4151 | 149998.6 | None | 802194.1 | 55.7776 | 40.7967 | 2641667 | 800888.4 | 55.7371 | 40.7594 | 2641667 | 2.8797 | 8.92e-05 | 8.2338e-05 | 0 | 0 | 2.7588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.72 | DXSZCap | 431.2525 | 149998.6 | None | 858897.4 | 426.5116 | 211.1952 | 2641667 | 857455.9 | 425.7161 | 210.8096 | 2641667 | 3.3426 | 0.0018445 | 0.00089414 | 0 | 0 | 2.4067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.108 | DXSZCap | 440.6384 | 149998.6 | None | 804361.7 | 307.6762 | 140.5139 | 2641667 | 803033 | 307.1214 | 140.1753 | 2641667 | 3.0154 | 0.001259 | 0.00076828 | 0 | 0 | 0.32566 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.514 | DXSZCap | 475.4284 | 149998.6 | None | 837582.6 | 394.809 | 197.3797 | 2641667 | 835971.1 | 394.1374 | 196.9634 | 2641667 | 3.3896 | 0.0014125 | 0.0008757 | 0 | 0 | 5.1318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.874 | DXSZCap | 466.6136 | 149998.6 | None | 807194.8 | 369.0489 | 175.5728 | 2641667 | 805576.3 | 368.4254 | 175.2215 | 2641667 | 3.4686 | 0.0013361 | 0.00075294 | 0 | 0 | 3.0316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.708 | DXSZCap | 450.712 | 149998.6 | None | 873521.9 | 436.1458 | 199.5558 | 2641667 | 871844.1 | 435.312 | 199.1954 | 2641667 | 3.7226 | 0.0018499 | 0.00079962 | 0 | 0 | 10.0807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.23 | DXSZCap | 556.3001 | 149998.6 | None | 916868.8 | 550.5239 | 270.7079 | 2641667 | 914996.8 | 549.476 | 270.1775 | 2641667 | 3.3651 | 0.0018837 | 0.00095332 | 0 | 0 | 7.5042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.005 | DXSZCap | 476.5966 | 149998.6 | None | 897110.9 | 526.0281 | 251.9943 | 2641667 | 895466.8 | 525.0707 | 251.5267 | 2641667 | 3.4497 | 0.0020089 | 0.00098098 | 0 | 0 | 17.2656 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.462 | DXSZCap | 469.2713 | 149998.6 | None | 968407.4 | 124.3984 | 118.2724 | 2641667 | 966800.7 | 124.2182 | 118.0767 | 2641667 | 3.4238 | 0.00038405 | 0.0004171 | 0 | 0 | 1.5818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.632 | DXSZCap | 431.6555 | 149998.6 | None | 906223 | 101.3918 | 93.4618 | 2641667 | 904792.5 | 101.2486 | 93.3062 | 2641667 | 3.314 | 0.0003318 | 0.00036047 | 0 | 0 | 5.4084 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.578 | DXSZCap | 476.5054 | 149998.6 | None | 978853.8 | 116.312 | 103.2831 | 2641667 | 977136 | 116.1332 | 103.1039 | 2641667 | 3.605 | 0.00037519 | 0.00037593 | 0 | 0 | 5.6887 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.004 | DXSZCap | 508.7081 | 149998.6 | None | 986885.1 | 477.0373 | 239.176 | 2641667 | 985195.6 | 476.2636 | 238.763 | 2641667 | 3.3212 | 0.0015211 | 0.00081186 | 0 | 0 | 3.3344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.404 | DXSZCap | 691.0932 | 149998.6 | None | 1194358 | 582.1831 | 306.4922 | 2641667 | 1191591 | 581.181 | 305.7296 | 2641667 | 4.0038 | 0.00145 | 0.0011035 | 0 | 0 | 1.6175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.541 | DXSZCap | 453.594 | 149998.6 | None | 1034919 | 69.741 | 57.2706 | 2641667 | 1033714 | 69.6687 | 57.1949 | 2641667 | 2.6566 | 0.00015947 | 0.00016696 | 0 | 0 | 1.4372 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 379.0705 | 149998.6 | None | 829317.6 | 236.2894 | 108.3503 | 2641667 | 828429.1 | 235.7819 | 108.0827 | 2641667 | 2.3439 | 0.0013389 | 0.00070611 | 0 | 0 | 0.04219 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 400.1524 | 149998.6 | None | 853465.6 | 80.074 | 66.5481 | 2641667 | 852271.9 | 79.9808 | 66.4535 | 2641667 | 2.9831 | 0.00023297 | 0.00023658 | 0 | 0 | 0.31323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.313 | DXSZCap | 452.4877 | 149998.6 | None | 800636.1 | 55.7132 | 40.7395 | 2641667 | 799317.8 | 55.6731 | 40.7025 | 2641667 | 2.9134 | 8.8646e-05 | 8.177e-05 | 0 | 0 | 0.91191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.211 | DXSZCap | 429.7955 | 149998.6 | None | 857158.4 | 425.6401 | 210.7472 | 2641667 | 855736.8 | 424.8487 | 210.3642 | 2641667 | 3.3076 | 0.0018414 | 0.00089112 | 0 | 0 | 0.69791 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.031 | DXSZCap | 439.5826 | 149998.6 | None | 802926.6 | 307.4334 | 140.4089 | 2641667 | 801611.1 | 306.8798 | 140.0711 | 2641667 | 2.9926 | 0.0012595 | 0.0007683 | 0 | 0 | 0.092771 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.446 | DXSZCap | 475.4284 | 149998.6 | None | 837582.6 | 394.809 | 197.3797 | 2641667 | 835971.1 | 394.1374 | 196.9634 | 2641667 | 3.3896 | 0.0014125 | 0.0008757 | 0 | 0 | 1.5118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 466.6136 | 149998.6 | None | 807194.8 | 369.0489 | 175.5728 | 2641667 | 805576.3 | 368.4254 | 175.2215 | 2641667 | 3.4686 | 0.0013361 | 0.00075294 | 0 | 0 | 0.67291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.785 | DXSZCap | 450.712 | 149998.6 | None | 873521.9 | 436.1458 | 199.5558 | 2641667 | 871844.1 | 435.312 | 199.1954 | 2641667 | 3.7226 | 0.0018499 | 0.00079962 | 0 | 0 | 2.9222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 556.3001 | 149998.6 | None | 916868.8 | 550.5239 | 270.7079 | 2641667 | 914996.8 | 549.476 | 270.1775 | 2641667 | 3.3651 | 0.0018837 | 0.00095332 | 0 | 0 | 1.8811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.253 | DXSZCap | 474.6696 | 149998.6 | None | 895288.7 | 524.0452 | 251.0537 | 2641667 | 893650.9 | 523.0897 | 250.5882 | 2641667 | 3.4504 | 0.0020131 | 0.00098061 | 0 | 0 | 4.3234 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 467.1692 | 149998.6 | None | 965409 | 123.259 | 117.231 | 2641667 | 963806.3 | 123.0816 | 117.0377 | 2641667 | 3.4307 | 0.00037983 | 0.0004137 | 0 | 0 | 0.59694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.535 | DXSZCap | 430.1123 | 149998.6 | None | 903932.4 | 100.6616 | 92.6231 | 2641667 | 902509.3 | 100.5199 | 92.4697 | 2641667 | 3.3087 | 0.00032937 | 0.00035681 | 0 | 0 | 1.7701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.672 | DXSZCap | 474.8183 | 149998.6 | None | 975923.5 | 115.2217 | 102.2125 | 2641667 | 974230.3 | 115.0454 | 102.0361 | 2641667 | 3.566 | 0.00037114 | 0.00037151 | 0 | 0 | 2.3963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 506.8929 | 149998.6 | None | 983624.4 | 474.995 | 238.2567 | 2641667 | 981952.1 | 474.2248 | 237.8457 | 2641667 | 3.2991 | 0.0015195 | 0.00081095 | 0 | 0 | 0.86107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 688.4861 | 149998.6 | None | 1190381 | 579.6068 | 304.7527 | 2641667 | 1187659 | 578.6003 | 304.1857 | 2641667 | 3.9536 | 0.0014618 | 0.00082355 | 0 | 0 | 0.40722 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 452.3015 | 149998.6 | None | 1030586 | 69.4298 | 56.8098 | 2641667 | 1029341 | 69.3582 | 56.7352 | 2641667 | 2.7526 | 0.0001582 | 0.00016493 | 0 | 0 | 0.43491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 375.3109 | 149998.6 | None | 818510.1 | 236.3741 | 108.091 | 2641667 | 817627.8 | 235.8681 | 107.8249 | 2641667 | 2.3509 | 0.0013482 | 0.0007091 | 0 | 0 | 0.042315 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 398.3473 | 149998.6 | None | 850992.4 | 79.1671 | 65.8518 | 2641667 | 849794.6 | 79.0756 | 65.7589 | 2641667 | 3.0069 | 0.00022984 | 0.00023313 | 0 | 0 | 0.31573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.313 | DXSZCap | 451.4901 | 149998.6 | None | 798702.2 | 55.6036 | 40.6527 | 2641667 | 797376.7 | 55.5639 | 40.6157 | 2641667 | 2.9358 | 8.7857e-05 | 8.1951e-05 | 0 | 0 | 0.91892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.211 | DXSZCap | 428.4002 | 149998.6 | None | 855161.5 | 424.7129 | 210.2677 | 2641667 | 853720.6 | 423.9231 | 209.8854 | 2641667 | 3.3634 | 0.0018436 | 0.00089231 | 0 | 0 | 0.70969 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.031 | DXSZCap | 439.5516 | 149998.6 | None | 802584.3 | 307.349 | 140.3783 | 2641667 | 801269.8 | 306.7952 | 140.0404 | 2641667 | 2.9905 | 0.0012599 | 0.00076866 | 0 | 0 | 0.092707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.446 | DXSZCap | 475.3908 | 149998.6 | None | 837191.9 | 394.7123 | 197.3421 | 2641667 | 835581.1 | 394.0409 | 196.926 | 2641667 | 3.3884 | 0.0014124 | 0.00087521 | 0 | 0 | 1.5112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 465.3705 | 149998.6 | None | 806230.7 | 368.2127 | 175.2357 | 2641667 | 804604 | 367.4752 | 174.885 | 2641667 | 3.4955 | 0.0015846 | 0.00075352 | 0 | 0 | 0.67813 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.785 | DXSZCap | 449.055 | 149998.6 | None | 871924.1 | 434.8638 | 199.0109 | 2641667 | 870250.4 | 434.0336 | 198.652 | 2641667 | 3.7272 | 0.0018488 | 0.00079931 | 0 | 0 | 2.9258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 548.9945 | 149998.6 | None | 909650.7 | 543.1066 | 266.9625 | 2641667 | 907800.9 | 542.0799 | 266.4428 | 2641667 | 3.3694 | 0.0018701 | 0.00094658 | 0 | 0 | 1.8835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.253 | DXSZCap | 472.6416 | 149998.6 | None | 893062.1 | 521.9391 | 250.0456 | 2641667 | 891418.9 | 520.9916 | 249.5821 | 2641667 | 3.4766 | 0.0020048 | 0.00098059 | 0 | 0 | 4.3562 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 453.3279 | 149998.6 | None | 929855.8 | 116.5912 | 104.5798 | 2641667 | 928320.8 | 116.4158 | 104.4185 | 2641667 | 3.3861 | 0.00038701 | 0.00035589 | 0 | 0 | 0.58918 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.535 | DXSZCap | 423.0242 | 149998.6 | None | 892384.6 | 98.0788 | 88.1777 | 2641667 | 890971.3 | 97.9449 | 88.0365 | 2641667 | 3.3409 | 0.0003165 | 0.00033379 | 0 | 0 | 1.7874 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.672 | DXSZCap | 466.1065 | 149998.6 | None | 950522.8 | 110.1247 | 93.9461 | 2641667 | 948862 | 109.9606 | 93.7897 | 2641667 | 3.5631 | 0.00035209 | 0.00033569 | 0 | 0 | 2.3944 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 494.4582 | 149998.6 | None | 949562.6 | 459.1052 | 228.3528 | 2641667 | 947930.7 | 458.38 | 227.9636 | 2641667 | 3.3004 | 0.0014667 | 0.00078712 | 0 | 0 | 0.8614 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 668.8875 | 149998.6 | None | 1142135 | 556.8174 | 287.4211 | 2641667 | 1139525 | 555.8801 | 286.9024 | 2641667 | 3.902 | 0.0014013 | 0.00077552 | 0 | 0 | 0.40191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 430.8539 | 149998.6 | None | 961709.7 | 64.9736 | 50.1461 | 2641667 | 960528.5 | 64.9127 | 50.0877 | 2641667 | 2.7415 | 0.00014132 | 0.00013554 | 0 | 0 | 0.43316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.013 | DXSZCap | 358.7065 | 149998.6 | None | 809007 | 232.5954 | 105.8629 | 2641667 | 808175.9 | 232.1099 | 105.6103 | 2641667 | 2.3169 | 0.0013536 | 0.00070401 | 0 | 0 | 0.03012 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.079 | DXSZCap | 388.1066 | 149998.6 | None | 837030.1 | 68.7217 | 56.0136 | 2641667 | 835867.3 | 68.6539 | 55.9435 | 2641667 | 2.9961 | 0.00017464 | 0.00018071 | 0 | 0 | 0.23669 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.235 | DXSZCap | 389.1277 | 149998.6 | None | 774941.8 | 44.7582 | 30.455 | 2641667 | 773835.3 | 44.745 | 30.4438 | 2641667 | 2.8435 | 3.3979e-05 | 2.8782e-05 | 0 | 0 | 0.66823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.159 | DXSZCap | 393.7072 | 149998.6 | None | 821158.8 | 391.0507 | 190.6086 | 2641667 | 819900.8 | 390.424 | 190.2441 | 2641667 | 3.1953 | 0.0015917 | 0.00092573 | 0 | 0 | 0.50805 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 376.686 | 149998.6 | None | 779169.3 | 281.4762 | 127.2726 | 2641667 | 778061.2 | 281.0029 | 126.9863 | 2641667 | 2.9417 | 0.0012566 | 0.00075996 | 0 | 0 | 0.070601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.335 | DXSZCap | 408.8817 | 149998.6 | None | 796656.4 | 363.0506 | 178.4739 | 2641667 | 795323.1 | 362.4559 | 178.1494 | 2641667 | 3.2608 | 0.0014544 | 0.00079355 | 0 | 0 | 1.0924 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 399.4981 | 149998.6 | None | 769895.9 | 339.1618 | 159.3137 | 2641667 | 768545.6 | 338.6327 | 159.0174 | 2641667 | 3.38 | 0.0013244 | 0.00074176 | 0 | 0 | 0.4901 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.589 | DXSZCap | 409.5051 | 149998.6 | None | 825053.4 | 398.5813 | 181.6608 | 2641667 | 823606.2 | 397.9358 | 181.3507 | 2641667 | 3.534 | 0.0015764 | 0.00075734 | 0 | 0 | 2.0815 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 507.0599 | 149998.6 | None | 859893.3 | 498.1624 | 241.7121 | 2641667 | 858274.1 | 497.2697 | 241.1769 | 2641667 | 3.1933 | 0.0017607 | 0.0010556 | 0 | 0 | 1.3412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.939 | DXSZCap | 460.2553 | 149998.6 | None | 874375.1 | 504.4423 | 240.6362 | 2641667 | 872797.8 | 503.5457 | 240.2027 | 2641667 | 3.427 | 0.0019482 | 0.0009418 | 0 | 0 | 3.218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 439.6431 | 149998.6 | None | 905682.1 | 104.53 | 92.1777 | 2641667 | 904218.5 | 104.3882 | 92.0345 | 2641667 | 3.3291 | 0.00032248 | 0.00032572 | 0 | 0 | 0.43611 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.401 | DXSZCap | 410.9508 | 149998.6 | None | 873254.8 | 87.4324 | 76.3943 | 2641667 | 871939.8 | 87.3204 | 76.2773 | 2641667 | 3.1999 | 0.00027254 | 0.00028454 | 0 | 0 | 1.2832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.504 | DXSZCap | 452.3135 | 149998.6 | None | 926446.6 | 99.7376 | 83.3206 | 2641667 | 924851.6 | 99.5972 | 83.188 | 2641667 | 3.5263 | 0.00031026 | 0.00029316 | 0 | 0 | 1.7773 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.196 | DXSZCap | 480.5576 | 149998.6 | None | 926407.3 | 442.5491 | 218.8419 | 2641667 | 924845.2 | 441.8707 | 218.4769 | 2641667 | 3.2506 | 0.0014118 | 0.00075953 | 0 | 0 | 0.63712 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 653.5525 | 149998.6 | None | 1107613 | 538.2506 | 277.2334 | 2641667 | 1105104 | 537.171 | 276.7169 | 2641667 | 3.839 | 0.0016518 | 0.00079025 | 0 | 0 | 0.2956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 411.52 | 149998.6 | None | 942420.7 | 58.0829 | 42.8831 | 2641667 | 941298.3 | 58.0381 | 42.8424 | 2641667 | 2.7274 | 0.00010881 | 9.8983e-05 | 0 | 0 | 0.32184 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.013 | DXSZCap | 356.4188 | 149998.6 | None | 801862.6 | 231.3747 | 105.4317 | 2641667 | 801021.4 | 230.8917 | 105.1804 | 2641667 | 2.3601 | 0.0013551 | 0.00070498 | 0 | 0 | 0.030682 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.079 | DXSZCap | 386.2586 | 149998.6 | None | 832413.9 | 68.0443 | 55.3025 | 2641667 | 831250.5 | 67.978 | 55.2337 | 2641667 | 3.012 | 0.00017173 | 0.00017795 | 0 | 0 | 0.23795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.235 | DXSZCap | 387.8062 | 149998.6 | None | 770805.7 | 44.6012 | 30.3299 | 2641667 | 769710.9 | 44.5881 | 30.319 | 2641667 | 2.8231 | 3.3808e-05 | 2.8021e-05 | 0 | 0 | 0.66342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.159 | DXSZCap | 391.8588 | 149998.6 | None | 816879.7 | 389.0547 | 189.8129 | 2641667 | 815640.6 | 388.4303 | 189.4497 | 2641667 | 3.1621 | 0.0015933 | 0.00092686 | 0 | 0 | 0.50278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 374.3584 | 149998.6 | None | 773740.6 | 279.9441 | 126.7491 | 2641667 | 772628.6 | 279.4738 | 126.4645 | 2641667 | 2.9704 | 0.0012564 | 0.00076041 | 0 | 0 | 0.07129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.335 | DXSZCap | 405.1269 | 149998.6 | None | 790928.1 | 359.1378 | 176.7919 | 2641667 | 789597.3 | 358.4306 | 176.4089 | 2641667 | 3.2849 | 0.0017457 | 0.00094538 | 0 | 0 | 1.1004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 396.3598 | 149998.6 | None | 765881.3 | 336.279 | 158.2504 | 2641667 | 764533.7 | 335.7547 | 157.956 | 2641667 | 3.3999 | 0.0013229 | 0.00074276 | 0 | 0 | 0.49299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.589 | DXSZCap | 405.8804 | 149998.6 | None | 819830 | 394.9471 | 180.2967 | 2641667 | 818411.6 | 394.3077 | 179.989 | 2641667 | 3.4946 | 0.0015755 | 0.00075819 | 0 | 0 | 2.0583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 504.7958 | 149998.6 | None | 855307.8 | 494.9242 | 240.2705 | 2641667 | 853712.4 | 494.0356 | 239.8262 | 2641667 | 3.1605 | 0.0017604 | 0.00088022 | 0 | 0 | 1.3274 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.939 | DXSZCap | 457.9227 | 149998.6 | None | 869786.7 | 501.2152 | 239.2402 | 2641667 | 868211.6 | 500.3241 | 238.8071 | 2641667 | 3.4397 | 0.001946 | 0.00094572 | 0 | 0 | 3.2298 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 437.6668 | 149998.6 | None | 900071.9 | 103.2367 | 91.1415 | 2641667 | 898602.4 | 103.0977 | 91.0006 | 2641667 | 3.3576 | 0.00031759 | 0.00032186 | 0 | 0 | 0.43984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.401 | DXSZCap | 408.983 | 149998.6 | None | 868315.2 | 86.4774 | 75.7039 | 2641667 | 866979.5 | 86.3676 | 75.589 | 2641667 | 3.2659 | 0.00026869 | 0.00028102 | 0 | 0 | 1.3096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.504 | DXSZCap | 450.1919 | 149998.6 | None | 920667.9 | 98.7027 | 82.1773 | 2641667 | 919076 | 98.5594 | 82.0445 | 2641667 | 3.536 | 0.00031814 | 0.00029499 | 0 | 0 | 1.7822 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.196 | DXSZCap | 478.2955 | 149998.6 | None | 920331.2 | 439.3472 | 217.5359 | 2641667 | 918787.9 | 438.6761 | 217.1704 | 2641667 | 3.2267 | 0.0014031 | 0.0007641 | 0 | 0 | 0.63243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 650.2305 | 149998.6 | None | 1100439 | 533.7059 | 275.3854 | 2641667 | 1097950 | 532.8219 | 274.8863 | 2641667 | 3.8279 | 0.0013595 | 0.00076763 | 0 | 0 | 0.29475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 409.8501 | 149998.6 | None | 935607.4 | 57.6183 | 42.6811 | 2641667 | 934514 | 57.5718 | 42.6401 | 2641667 | 2.6678 | 0.00011359 | 0.00010004 | 0 | 0 | 0.3148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.004 | DXSZCap | 342.4134 | 149998.6 | None | 712150.9 | 204.3843 | 94.4503 | 2641667 | 711360.6 | 203.9323 | 94.2124 | 2641667 | 2.308 | 0.00132 | 0.00069487 | 0 | 0 | 0.0092321 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 385.4182 | 149998.6 | None | 733097.8 | 50.0942 | 43.3853 | 2641667 | 731985.3 | 50.0417 | 43.3279 | 2641667 | 2.8865 | 0.00013636 | 0.00014893 | 0 | 0 | 0.075048 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.078 | DXSZCap | 374.0651 | 149998.6 | None | 670951.4 | 30.0278 | 21.5403 | 2641667 | 669911.1 | 30.0203 | 21.5333 | 2641667 | 2.7811 | 1.9901e-05 | 1.8535e-05 | 0 | 0 | 0.21692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 392.0004 | 149998.6 | None | 713988.4 | 359.3036 | 177.2785 | 2641667 | 712800.1 | 358.7023 | 176.9585 | 2641667 | 3.0314 | 0.0015337 | 0.00081633 | 0 | 0 | 0.16066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 359.495 | 149998.6 | None | 672681.8 | 251.3379 | 114.4033 | 2641667 | 671638.3 | 250.8849 | 114.1293 | 2641667 | 2.9027 | 0.0012601 | 0.00076218 | 0 | 0 | 0.026124 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.111 | DXSZCap | 388.6573 | 149998.6 | None | 679522.9 | 329.0331 | 163.9171 | 2641667 | 678279.3 | 328.4936 | 163.6194 | 2641667 | 3.1997 | 0.0013883 | 0.00076588 | 0 | 0 | 0.35517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 379.8826 | 149998.6 | None | 654619.1 | 306.8756 | 145.4647 | 2641667 | 653357.5 | 306.3611 | 145.1818 | 2641667 | 3.321 | 0.0013542 | 0.00074462 | 0 | 0 | 0.15941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.197 | DXSZCap | 391.9547 | 149998.6 | None | 706086.9 | 364.5637 | 167.4662 | 2641667 | 704736.1 | 363.9512 | 167.1686 | 2641667 | 3.4463 | 0.0015625 | 0.00075927 | 0 | 0 | 0.67892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.14 | DXSZCap | 491.3372 | 149998.6 | None | 744136.3 | 463.6143 | 227.0093 | 2641667 | 742614.1 | 462.761 | 226.5617 | 2641667 | 3.0981 | 0.0017368 | 0.00091098 | 0 | 0 | 0.43373 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 443.9893 | 149998.6 | None | 757201.5 | 469.2809 | 225.7766 | 2641667 | 755732 | 468.4172 | 225.3597 | 2641667 | 3.3098 | 0.0019452 | 0.00093906 | 0 | 0 | 1.0326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.044 | DXSZCap | 425.542 | 149998.6 | None | 793197.4 | 87.3249 | 80.719 | 2641667 | 791817.3 | 87.1939 | 80.5845 | 2641667 | 3.2432 | 0.00030784 | 0.00031599 | 0 | 0 | 0.1427 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.134 | DXSZCap | 401.9945 | 149998.6 | None | 764303 | 68.3744 | 64.8139 | 2641667 | 763052.1 | 68.2783 | 64.7077 | 2641667 | 3.1117 | 0.00023909 | 0.00026418 | 0 | 0 | 0.41697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.167 | DXSZCap | 437.3875 | 149998.6 | None | 812214 | 82.2818 | 72.4626 | 2641667 | 810727.8 | 82.1796 | 72.3262 | 2641667 | 3.3979 | 0.00023371 | 0.00031185 | 0 | 0 | 0.56745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.065 | DXSZCap | 463.8091 | 149998.6 | None | 812317.4 | 408.4072 | 204.1115 | 2641667 | 810863.1 | 407.6622 | 203.6965 | 2641667 | 3.1356 | 0.0016063 | 0.00089476 | 0 | 0 | 0.20381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 636.1438 | 149998.6 | None | 979392.1 | 502.3148 | 261.6631 | 2641667 | 976989 | 501.4552 | 261.1757 | 2641667 | 3.7776 | 0.0013512 | 0.00076618 | 0 | 0 | 0.102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 395.8796 | 149998.6 | None | 842522.8 | 41.5592 | 32.3915 | 2641667 | 841514.8 | 41.5248 | 32.3585 | 2641667 | 2.5462 | 8.7007e-05 | 8.3527e-05 | 0 | 0 | 0.10185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.004 | DXSZCap | 342.406 | 149998.6 | None | 712642.4 | 204.64 | 94.6031 | 2641667 | 711843.7 | 204.1833 | 94.362 | 2641667 | 2.3326 | 0.0013337 | 0.00070423 | 0 | 0 | 0.0093304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 385.4085 | 149998.6 | None | 733100.2 | 50.0942 | 43.3852 | 2641667 | 732001.5 | 50.041 | 43.3276 | 2641667 | 2.8507 | 0.00013809 | 0.00014945 | 0 | 0 | 0.074119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.078 | DXSZCap | 374.0602 | 149998.6 | None | 671464.9 | 30.0277 | 21.5402 | 2641667 | 670405.8 | 30.0204 | 21.5332 | 2641667 | 2.8314 | 1.9308e-05 | 1.8714e-05 | 0 | 0 | 0.22085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 392.0516 | 149998.6 | None | 713997.9 | 359.3041 | 177.2787 | 2641667 | 712826.9 | 358.7164 | 176.9653 | 2641667 | 2.9869 | 0.001499 | 0.00079921 | 0 | 0 | 0.1583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 359.488 | 149998.6 | None | 672702.5 | 251.3406 | 114.4045 | 2641667 | 671653.9 | 250.8869 | 114.1303 | 2641667 | 2.9169 | 0.001262 | 0.00076275 | 0 | 0 | 0.026252 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.111 | DXSZCap | 388.6532 | 149998.6 | None | 679888.4 | 329.1417 | 163.9857 | 2641667 | 678631.1 | 328.5992 | 163.6863 | 2641667 | 3.235 | 0.0013957 | 0.00077052 | 0 | 0 | 0.35909 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 379.8783 | 149998.6 | None | 654625.3 | 306.8762 | 145.4649 | 2641667 | 653366.4 | 306.361 | 145.1817 | 2641667 | 3.314 | 0.0013563 | 0.0007455 | 0 | 0 | 0.15907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.197 | DXSZCap | 391.559 | 149998.6 | None | 706111.3 | 364.5637 | 167.4663 | 2641667 | 704723.9 | 363.9217 | 167.1394 | 2641667 | 3.5433 | 0.0016396 | 0.00083495 | 0 | 0 | 0.69802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.14 | DXSZCap | 490.8949 | 149998.6 | None | 744165.1 | 463.6138 | 227.0094 | 2641667 | 742572.5 | 462.7459 | 226.5571 | 2641667 | 3.2443 | 0.001768 | 0.00092131 | 0 | 0 | 0.4542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 443.5562 | 149998.6 | None | 757232.3 | 469.2809 | 225.7766 | 2641667 | 755689.4 | 468.4052 | 225.3393 | 2641667 | 3.4785 | 0.0019742 | 0.00098582 | 0 | 0 | 1.0853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.044 | DXSZCap | 425.1733 | 149998.6 | None | 793206.4 | 87.3248 | 80.7189 | 2641667 | 791756.6 | 86.895 | 80.5796 | 2641667 | 3.4099 | 0.0010108 | 0.00032755 | 0 | 0 | 0.15004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.134 | DXSZCap | 401.8251 | 149998.6 | None | 764311.8 | 68.3746 | 64.8141 | 2641667 | 763031.6 | 68.2757 | 64.7052 | 2641667 | 3.186 | 0.0002461 | 0.0002711 | 0 | 0 | 0.42692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.167 | DXSZCap | 437.0214 | 149998.6 | None | 812239 | 82.2817 | 72.4625 | 2641667 | 810688.4 | 82.1514 | 72.3363 | 2641667 | 3.5481 | 0.00029798 | 0.00028893 | 0 | 0 | 0.59253 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.065 | DXSZCap | 463.3688 | 149998.6 | None | 812322.9 | 408.4071 | 204.1115 | 2641667 | 810768.1 | 407.8423 | 203.7933 | 2641667 | 3.3554 | 0.0012189 | 0.00068657 | 0 | 0 | 0.2181 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 635.6676 | 149998.6 | None | 979402.8 | 502.3142 | 261.6629 | 2641667 | 976902.9 | 501.3928 | 261.1332 | 2641667 | 3.9327 | 0.0014496 | 0.00083335 | 0 | 0 | 0.10618 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | ESe | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 395.8791 | 149998.6 | None | 842271.8 | 41.5592 | 32.3915 | 2641667 | 841235.3 | 41.5248 | 32.3585 | 2641667 | 2.6182 | 8.7007e-05 | 8.3527e-05 | 0 | 0 | 0.10473 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 1.298 | DXSZCap | 2709.796 | 930201.4 | None | 7809067 | 2292.356 | 1864.229 | 18157230 | 7797639 | 2287.8709 | 1860.3511 | 18157230 | 4.2173 | 0.0016551 | 0.0014311 | 0 | 0 | 5.474 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.853 | DXSZCap | 2441.2514 | 930201.4 | None | 8529017 | 2969.296 | 2624.3988 | 18157230 | 8515153 | 2964.2157 | 2619.6515 | 18157230 | 5.6791 | 0.002081 | 0.0019446 | 0 | 0 | 16.2023 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 15.601 | DXSZCap | 2814.3942 | 930201.4 | None | 7663032 | 2255.8169 | 1925.9947 | 18157230 | 7648514 | 2251.9781 | 1922.2013 | 18157230 | 5.1585 | 0.001364 | 0.0013478 | 0 | 0 | 80.4775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.418 | DXSZCap | 2491.1947 | 930201.4 | None | 8413234 | 3666.4823 | 3120.5827 | 18157230 | 8398303 | 3660.529 | 3115.4859 | 18157230 | 5.9935 | 0.0023898 | 0.0020459 | 0 | 0 | 20.4858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 2.602 | DXSZCap | 2763.0191 | 930201.4 | None | 7724441 | 2780.1383 | 2193.2489 | 18157230 | 7709961 | 2775.9501 | 2189.1956 | 18157230 | 5.2406 | 0.0015158 | 0.001467 | 0 | 0 | 13.6362 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 16.178 | DXSZCap | 2899.0561 | 930201.4 | None | 8156293 | 3339.1627 | 2865.9764 | 18157230 | 8139806 | 3334.1609 | 2861.4365 | 18157230 | 5.687 | 0.0017253 | 0.001566 | 0 | 0 | 92.0047 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.617 | DXSZCap | 2839.6089 | 930201.4 | None | 7820821 | 3138.2049 | 2591.6537 | 18157230 | 7804125 | 3133.2821 | 2587.519 | 18157230 | 5.8797 | 0.0017336 | 0.0014561 | 0 | 0 | 21.2668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 27.006 | DXSZCap | 2544.3929 | 930201.4 | None | 8444934 | 3662.2114 | 2883.0059 | 18157230 | 8428961 | 3656.2551 | 2878.5706 | 18157230 | 6.2777 | 0.002341 | 0.0017432 | 0 | 0 | 169.5362 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 17.811 | DXSZCap | 3103.3118 | 930201.4 | None | 8858255 | 4439.6844 | 3629.2526 | 18157230 | 8840582 | 4431.7928 | 3622.9867 | 18157230 | 5.6949 | 0.002543 | 0.0020191 | 0 | 0 | 101.4316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.578 | DXSZCap | 2899.173 | 930201.4 | None | 9085304 | 4564.9074 | 3639.5748 | 18157230 | 9067756 | 4556.7378 | 3633.2691 | 18157230 | 6.0528 | 0.0028179 | 0.002175 | 0 | 0 | 33.7623 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 3.496 | DXSZCap | 2936.898 | 930201.4 | None | 9837954 | 3404.3532 | 3296.7633 | 18157230 | 9820285 | 3398.6232 | 3290.8157 | 18157230 | 6.0162 | 0.001951 | 0.0020251 | 0 | 0 | 21.0327 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 4.858 | DXSZCap | 2674.3978 | 930201.4 | None | 9129204 | 3206.546 | 3047.4381 | 18157230 | 9113273 | 3200.6399 | 3041.6675 | 18157230 | 5.9569 | 0.0022084 | 0.0021577 | 0 | 0 | 28.9384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 6.142 | DXSZCap | 2984.7798 | 930201.4 | None | 9851298 | 3288.056 | 3060.0713 | 18157230 | 9833044 | 3282.301 | 3054.3665 | 18157230 | 6.1157 | 0.0019281 | 0.0019113 | 0 | 0 | 37.5626 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.671 | DXSZCap | 3056.9696 | 930201.4 | None | 9920540 | 4209.2978 | 3594.8799 | 18157230 | 9902468 | 4202.5071 | 3589.0205 | 18157230 | 5.9117 | 0.0022214 | 0.0019167 | 0 | 0 | 9.8785 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.292 | DXSZCap | 3993.8315 | 930201.4 | None | 11966550 | 4830.5344 | 4256.9242 | 18157230 | 11940390 | 4821.7486 | 4249.8231 | 18157230 | 6.5501 | 0.0021999 | 0.001778 | 0 | 0 | 8.4627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 3.014 | DXSZCap | 3051.4647 | 930201.4 | None | 9878749 | 2360.5063 | 2159.3996 | 18157230 | 9863463 | 2356.4286 | 2155.2185 | 18157230 | 5.0094 | 0.0013363 | 0.0013702 | 0 | 0 | 15.0983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.236 | DXSZCap | 2686.8187 | 930201.4 | None | 7546053 | 2232.2872 | 1814.9221 | 18157230 | 7534884 | 2227.8708 | 1811.1025 | 18157230 | 4.157 | 0.0016437 | 0.0014216 | 0 | 0 | 0.98104 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 2428.8136 | 930201.4 | None | 8335184 | 2917.4022 | 2578.4686 | 18157230 | 8321456 | 2912.3807 | 2573.8504 | 18157230 | 5.6521 | 0.0020675 | 0.0019014 | 0 | 0 | 3.8717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 2.662 | DXSZCap | 2796.6693 | 930201.4 | None | 7486941 | 2213.8004 | 1889.6914 | 18157230 | 7472619 | 2210.0041 | 1885.9329 | 18157230 | 5.1211 | 0.0013574 | 0.0013439 | 0 | 0 | 13.6323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.886 | DXSZCap | 2479.2427 | 930201.4 | None | 8224829 | 3604.2296 | 3066.3172 | 18157230 | 8210133 | 3598.3737 | 3061.1182 | 18157230 | 5.9276 | 0.002362 | 0.002097 | 0 | 0 | 5.2519 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.676 | DXSZCap | 2745.6939 | 930201.4 | None | 7543003 | 2727.6751 | 2149.6061 | 18157230 | 7528624 | 2723.5573 | 2145.5851 | 18157230 | 5.2369 | 0.0014997 | 0.0014645 | 0 | 0 | 3.5402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 5.165 | DXSZCap | 2877.6712 | 930201.4 | None | 7981523 | 3280.1532 | 2814.6239 | 18157230 | 7965171 | 3275.0782 | 2810.1233 | 18157230 | 5.6824 | 0.0017636 | 0.0015639 | 0 | 0 | 29.3495 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.151 | DXSZCap | 2818.0896 | 930201.4 | None | 7657046 | 3082.7528 | 2544.2133 | 18157230 | 7640533 | 3078.1797 | 2540.1145 | 18157230 | 5.8596 | 0.0016228 | 0.0014545 | 0 | 0 | 18.4637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 8.47 | DXSZCap | 2528.6318 | 930201.4 | None | 8267473 | 3599.2377 | 2830.711 | 18157230 | 8251682 | 3593.3464 | 2826.3101 | 18157230 | 6.2449 | 0.0023298 | 0.0017404 | 0 | 0 | 52.8941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 3.101 | DXSZCap | 3086.2088 | 930201.4 | None | 8676235 | 4370.1258 | 3569.9874 | 18157230 | 8658763 | 4362.3099 | 3563.7707 | 18157230 | 5.6613 | 0.0025325 | 0.0020144 | 0 | 0 | 17.5557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.689 | DXSZCap | 2882.1218 | 930201.4 | None | 8896051 | 4492.1858 | 3578.4268 | 18157230 | 8878718 | 4484.1933 | 3572.1713 | 18157230 | 6.014 | 0.0027731 | 0.0021704 | 0 | 0 | 22.1855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.564 | DXSZCap | 2920.8424 | 930201.4 | None | 9630438 | 3347.4314 | 3243.3573 | 18157230 | 9612994 | 3341.7166 | 3237.4789 | 18157230 | 5.9722 | 0.0019566 | 0.0020126 | 0 | 0 | 3.3683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.977 | DXSZCap | 2659.8827 | 930201.4 | None | 8933216 | 3152.5134 | 2997.153 | 18157230 | 8917378 | 3146.9034 | 2991.5668 | 18157230 | 5.9544 | 0.0021091 | 0.0021002 | 0 | 0 | 5.8174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.406 | DXSZCap | 2969.6836 | 930201.4 | None | 9646138 | 3232.9259 | 3009.2435 | 18157230 | 9628069 | 3227.2053 | 3003.5461 | 18157230 | 6.0845 | 0.0019263 | 0.0019185 | 0 | 0 | 8.5548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.952 | DXSZCap | 3034.3706 | 930201.4 | None | 9595720 | 4094.1772 | 3493.5967 | 18157230 | 9577914 | 4087.5154 | 3487.8829 | 18157230 | 5.8681 | 0.0021954 | 0.001883 | 0 | 0 | 5.5864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 3966.8323 | 930201.4 | None | 11621550 | 4701.9769 | 4140.8817 | 18157230 | 11595660 | 4694.028 | 4133.9919 | 18157230 | 6.5266 | 0.0020038 | 0.0017369 | 0 | 0 | 5.1169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.764 | DXSZCap | 3026.6813 | 930201.4 | None | 9531424 | 2288.5549 | 2093.4066 | 18157230 | 9516442 | 2284.5717 | 2089.3197 | 18157230 | 4.95 | 0.001316 | 0.0013503 | 0 | 0 | 8.7318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.119 | DXSZCap | 2387.0292 | 930201.4 | None | 7192114 | 2145.2168 | 1749.7208 | 18157230 | 7182109 | 2141.189 | 1746.2677 | 18157230 | 4.1914 | 0.0016874 | 0.0014466 | 0 | 0 | 0.49878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.397 | DXSZCap | 2361.7073 | 930201.4 | None | 8093180 | 2816.5267 | 2483.4609 | 18157230 | 8080122 | 2811.7029 | 2479.0523 | 18157230 | 5.5291 | 0.0020425 | 0.0018667 | 0 | 0 | 2.195 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 2.083 | DXSZCap | 2691.9909 | 930201.4 | None | 7277213 | 2127.8373 | 1810.8825 | 18157230 | 7263660 | 2124.0948 | 1807.2407 | 18157230 | 5.0346 | 0.0013903 | 0.0013528 | 0 | 0 | 10.487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.501 | DXSZCap | 2415.2936 | 930201.4 | None | 7971867 | 3484.3547 | 2961.5525 | 18157230 | 7957821 | 3478.5459 | 2956.6084 | 18157230 | 5.8154 | 0.002405 | 0.002047 | 0 | 0 | 2.9135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.383 | DXSZCap | 2639.7945 | 930201.4 | None | 7326269 | 2626.4451 | 2066.9107 | 18157230 | 7312762 | 2622.5569 | 2063.0903 | 18157230 | 5.1167 | 0.0014729 | 0.0014473 | 0 | 0 | 1.9597 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 3.507 | DXSZCap | 2779.2079 | 930201.4 | None | 7709276 | 3175.9592 | 2717.7176 | 18157230 | 7693786 | 3171.041 | 2713.3703 | 18157230 | 5.5735 | 0.0017696 | 0.0015642 | 0 | 0 | 19.5464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.792 | DXSZCap | 2721.079 | 930201.4 | None | 7364443 | 2976.1736 | 2449.7435 | 18157230 | 7348852 | 2971.7774 | 2445.8128 | 18157230 | 5.7297 | 0.0016156 | 0.0014445 | 0 | 0 | 10.2676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 5.616 | DXSZCap | 2479.3034 | 930201.4 | None | 7990977 | 3495.3491 | 2736.9243 | 18157230 | 7975846 | 3489.613 | 2732.6597 | 18157230 | 6.1029 | 0.0023136 | 0.0017201 | 0 | 0 | 34.274 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.599 | DXSZCap | 3036.8909 | 930201.4 | None | 8399269 | 4253.5361 | 3462.0213 | 18157230 | 8382416 | 4245.9201 | 3456.0085 | 18157230 | 5.5494 | 0.0025078 | 0.0019799 | 0 | 0 | 14.423 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 2.433 | DXSZCap | 2831.7021 | 930201.4 | None | 8616470 | 4371.0296 | 3471.5341 | 18157230 | 8599856 | 4363.2486 | 3465.6183 | 18157230 | 5.8671 | 0.0027478 | 0.0020891 | 0 | 0 | 14.2748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.579 | DXSZCap | 2680.0762 | 930201.4 | None | 8943883 | 3045.6906 | 2937.7794 | 18157230 | 8928288 | 3040.6873 | 2932.5927 | 18157230 | 5.8189 | 0.0018668 | 0.0019353 | 0 | 0 | 3.3691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.778 | DXSZCap | 2428.8981 | 930201.4 | None | 8339074 | 2873.9776 | 2725.8943 | 18157230 | 8324908 | 2868.898 | 2720.8132 | 18157230 | 5.8323 | 0.0020913 | 0.0020919 | 0 | 0 | 4.5375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.246 | DXSZCap | 2728.577 | 930201.4 | None | 8987416 | 2955.7113 | 2745.0783 | 18157230 | 8971008 | 2950.6027 | 2740.1536 | 18157230 | 6.0134 | 0.0018723 | 0.0018049 | 0 | 0 | 7.4927 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.671 | DXSZCap | 2796.5749 | 930201.4 | None | 8995109 | 3802.1492 | 3248.0707 | 18157230 | 8979100 | 3796.1676 | 3242.9331 | 18157230 | 5.7245 | 0.0021389 | 0.0018371 | 0 | 0 | 3.8411 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.544 | DXSZCap | 3697.5578 | 930201.4 | None | 10853670 | 4380.7127 | 3870.9417 | 18157230 | 10830260 | 4373.5743 | 3864.5482 | 18157230 | 6.3312 | 0.0019306 | 0.0017291 | 0 | 0 | 3.4442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.229 | DXSZCap | 2689.1736 | 930201.4 | None | 8989473 | 2135.2463 | 1945.7997 | 18157230 | 8976143 | 2131.7102 | 1942.1732 | 18157230 | 4.9569 | 0.0013149 | 0.0013485 | 0 | 0 | 6.092 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.043 | DXSZCap | 2070.5008 | 930201.4 | None | 6940192 | 2022.0124 | 1659.3939 | 18157230 | 6931610 | 2018.5246 | 1656.3286 | 18157230 | 4.1449 | 0.0016846 | 0.0014805 | 0 | 0 | 0.17823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.387 | DXSZCap | 2027.986 | 930201.4 | None | 7374962 | 2416.9778 | 2122.3658 | 18157230 | 7364025 | 2412.8157 | 2118.7093 | 18157230 | 5.393 | 0.0020523 | 0.001803 | 0 | 0 | 2.0871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.643 | DXSZCap | 2306.6762 | 930201.4 | None | 6781953 | 1882.6459 | 1597.581 | 18157230 | 6770588 | 1879.3029 | 1594.4965 | 18157230 | 4.927 | 0.0014493 | 0.0013372 | 0 | 0 | 8.0951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.53 | DXSZCap | 2161.8594 | 930201.4 | None | 7376558 | 3151.0101 | 2687.9598 | 18157230 | 7364482 | 3146.104 | 2683.8131 | 18157230 | 5.5859 | 0.0022694 | 0.0019181 | 0 | 0 | 2.9605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.402 | DXSZCap | 2255.4331 | 930201.4 | None | 6833835 | 2370.0137 | 1886.9756 | 18157230 | 6822664 | 2366.6887 | 1883.7427 | 18157230 | 4.9529 | 0.0014742 | 0.0014334 | 0 | 0 | 1.9911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.056 | DXSZCap | 2402.3805 | 930201.4 | None | 7156520 | 2915.7963 | 2500.5658 | 18157230 | 7143236 | 2911.3638 | 2496.7271 | 18157230 | 5.5295 | 0.0018451 | 0.0015979 | 0 | 0 | 11.3687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.584 | DXSZCap | 2361.0375 | 930201.4 | None | 6857205 | 2737.8881 | 2270.3169 | 18157230 | 6843906 | 2734.0293 | 2266.9054 | 18157230 | 5.6327 | 0.0016344 | 0.0014449 | 0 | 0 | 8.9222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.28 | DXSZCap | 2234.1786 | 930201.4 | None | 7419131 | 3195.8377 | 2532.9009 | 18157230 | 7405893 | 3190.7853 | 2529.0987 | 18157230 | 5.9252 | 0.0022614 | 0.0017018 | 0 | 0 | 19.4347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.592 | DXSZCap | 2767.3028 | 930201.4 | None | 7781712 | 3887.4213 | 3186.3019 | 18157230 | 7766776 | 3880.6542 | 3180.8467 | 18157230 | 5.3973 | 0.0024454 | 0.0019713 | 0 | 0 | 8.5925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 2.517 | DXSZCap | 2441.6985 | 930201.4 | None | 7802389 | 3841.2979 | 3108.2828 | 18157230 | 7788287 | 3834.7614 | 3103.0767 | 18157230 | 5.7755 | 0.002677 | 0.0021322 | 0 | 0 | 14.5369 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.556 | DXSZCap | 2450.1673 | 930201.4 | None | 8367720 | 2785.5254 | 2674.3614 | 18157230 | 8353780 | 2781.1171 | 2669.8598 | 18157230 | 5.6894 | 0.0017992 | 0.0018373 | 0 | 0 | 3.1633 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.799 | DXSZCap | 2208.7667 | 930201.4 | None | 7830069 | 2625.65 | 2481.9273 | 18157230 | 7817525 | 2621.0608 | 2477.5257 | 18157230 | 5.6792 | 0.0020777 | 0.0019928 | 0 | 0 | 4.5377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.259 | DXSZCap | 2492.4366 | 930201.4 | None | 8417794 | 2707.7886 | 2513.2989 | 18157230 | 8403175 | 2703.0093 | 2508.4099 | 18157230 | 5.8653 | 0.0019175 | 0.0019615 | 0 | 0 | 7.3845 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.683 | DXSZCap | 2576.3248 | 930201.4 | None | 8405805 | 3506.8351 | 2999.0675 | 18157230 | 8391481 | 3501.4612 | 2994.3903 | 18157230 | 5.5599 | 0.0020859 | 0.0018155 | 0 | 0 | 3.7974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.588 | DXSZCap | 3451.5806 | 930201.4 | None | 10060300 | 4058.4032 | 3597.4155 | 18157230 | 10038980 | 4051.9222 | 3591.5211 | 18157230 | 6.1769 | 0.0018777 | 0.0017077 | 0 | 0 | 3.632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 1.317 | DXSZCap | 2355.0986 | 930201.4 | None | 8600978 | 1961.7927 | 1778.9415 | 18157230 | 8589593 | 1958.6906 | 1775.7797 | 18157230 | 4.8342 | 0.0013172 | 0.0013425 | 0 | 0 | 6.3666 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 2064.3461 | 930201.4 | None | 6898958 | 2012.1871 | 1650.6495 | 18157230 | 6890391 | 2008.7097 | 1647.5951 | 18157230 | 4.15 | 0.0016845 | 0.0014796 | 0 | 0 | 0.1328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 2017.9707 | 930201.4 | None | 7321497 | 2385.6707 | 2093.2221 | 18157230 | 7310627 | 2381.5529 | 2089.5999 | 18157230 | 5.3866 | 0.0020406 | 0.001795 | 0 | 0 | 0.81338 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.574 | DXSZCap | 2300.0176 | 930201.4 | None | 6747056 | 1864.681 | 1580.8687 | 18157230 | 6735653 | 1861.6049 | 1577.8385 | 18157230 | 4.9578 | 0.0013374 | 0.0013175 | 0 | 0 | 2.8458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.203 | DXSZCap | 2152.1518 | 930201.4 | None | 7325018 | 3121.6982 | 2661.1511 | 18157230 | 7312993 | 3116.7922 | 2656.9947 | 18157230 | 5.5874 | 0.0022796 | 0.0019313 | 0 | 0 | 1.1342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.155 | DXSZCap | 2248.8077 | 930201.4 | None | 6798548 | 2355.6467 | 1875.6308 | 18157230 | 6787382 | 2352.3311 | 1872.4084 | 18157230 | 4.9653 | 0.0014744 | 0.0014329 | 0 | 0 | 0.76962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.908 | DXSZCap | 2402.3805 | 930201.4 | None | 7124128 | 2894.4791 | 2480.5025 | 18157230 | 7110853 | 2890.0546 | 2476.6715 | 18157230 | 5.5258 | 0.0018417 | 0.0015946 | 0 | 0 | 5.0174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.473 | DXSZCap | 2361.0375 | 930201.4 | None | 6828220 | 2719.7054 | 2254.3721 | 18157230 | 6814935 | 2715.8534 | 2250.9666 | 18157230 | 5.6268 | 0.0016315 | 0.0014424 | 0 | 0 | 2.6615 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.456 | DXSZCap | 2234.1786 | 930201.4 | None | 7381393 | 3170.7648 | 2512.2072 | 18157230 | 7368168 | 3165.7221 | 2508.4131 | 18157230 | 5.9194 | 0.0022571 | 0.0016982 | 0 | 0 | 8.6186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 2767.3028 | 930201.4 | None | 7738277 | 3853.45 | 3155.9445 | 18157230 | 7723359 | 3846.6972 | 3150.502 | 18157230 | 5.3908 | 0.0024402 | 0.0019667 | 0 | 0 | 3.504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.993 | DXSZCap | 2427.821 | 930201.4 | None | 7740901 | 3796.0678 | 3072.1283 | 18157230 | 7726909 | 3789.5841 | 3067.0875 | 18157230 | 5.7632 | 0.0026706 | 0.0020762 | 0 | 0 | 5.7229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.233 | DXSZCap | 2433.8144 | 930201.4 | None | 8284957 | 2744.6763 | 2632.0133 | 18157230 | 8271091 | 2740.2211 | 2627.4974 | 18157230 | 5.6972 | 0.0018306 | 0.0018555 | 0 | 0 | 1.3275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.318 | DXSZCap | 2196.5476 | 930201.4 | None | 7764602 | 2589.7176 | 2444.9714 | 18157230 | 7752087 | 2585.0846 | 2440.5086 | 18157230 | 5.6976 | 0.0021092 | 0.0020317 | 0 | 0 | 1.8118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.575 | DXSZCap | 2476.8374 | 930201.4 | None | 8333913 | 2668.1051 | 2474.1978 | 18157230 | 8319411 | 2663.3114 | 2469.6106 | 18157230 | 5.855 | 0.0019354 | 0.001852 | 0 | 0 | 3.3667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 2561.6331 | 930201.4 | None | 8324186 | 3466.026 | 2963.8932 | 18157230 | 8310000 | 3460.6802 | 2959.0912 | 18157230 | 5.5379 | 0.0020869 | 0.0018746 | 0 | 0 | 1.5783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.246 | DXSZCap | 3433.1863 | 930201.4 | None | 9943300 | 4007.7022 | 3548.7105 | 18157230 | 9922190 | 4001.2469 | 3543.0358 | 18157230 | 6.1488 | 0.0018803 | 0.0016529 | 0 | 0 | 1.5126 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 2345.2106 | 930201.4 | None | 8517022 | 1937.4384 | 1755.1468 | 18157230 | 8505567 | 1934.3574 | 1752.0069 | 18157230 | 4.8844 | 0.0013137 | 0.0013388 | 0 | 0 | 2.7304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 2046.6903 | 930201.4 | None | 6805520 | 2016.9989 | 1653.7771 | 18157230 | 6797030 | 2013.5196 | 1650.7595 | 18157230 | 4.1482 | 0.0017 | 0.0014744 | 0 | 0 | 0.13274 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 2005.9074 | 930201.4 | None | 7271084 | 2368.837 | 2079.065 | 18157230 | 7260283 | 2364.7558 | 2075.4699 | 18157230 | 5.3846 | 0.0020346 | 0.0017922 | 0 | 0 | 0.81307 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.574 | DXSZCap | 2290.578 | 930201.4 | None | 6703000 | 1856.2482 | 1573.4805 | 18157230 | 6691685 | 1853.2122 | 1570.4815 | 18157230 | 4.9398 | 0.0013254 | 0.0013093 | 0 | 0 | 2.8354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.203 | DXSZCap | 2139.5369 | 930201.4 | None | 7270727 | 3105.1161 | 2647.6799 | 18157230 | 7258803 | 3100.2626 | 2643.5639 | 18157230 | 5.5732 | 0.0022685 | 0.0019238 | 0 | 0 | 1.1314 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.155 | DXSZCap | 2246.2345 | 930201.4 | None | 6757356 | 2352.6579 | 1873.8775 | 18157230 | 6746206 | 2349.3481 | 1870.6598 | 18157230 | 4.9639 | 0.0014735 | 0.0014325 | 0 | 0 | 0.7694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.908 | DXSZCap | 2399.6482 | 930201.4 | None | 7106462 | 2885.9617 | 2473.2038 | 18157230 | 7093227 | 2881.55 | 2469.3845 | 18157230 | 5.5154 | 0.0018385 | 0.0015916 | 0 | 0 | 5.008 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.473 | DXSZCap | 2352.0353 | 930201.4 | None | 6816364 | 2709.3442 | 2247.6497 | 18157230 | 6803055 | 2705.5144 | 2244.2595 | 18157230 | 5.6585 | 0.0016283 | 0.0014414 | 0 | 0 | 2.6765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.456 | DXSZCap | 2219.4771 | 930201.4 | None | 7350912 | 3151.813 | 2500.1458 | 18157230 | 7337760 | 3146.8082 | 2496.3676 | 18157230 | 5.9257 | 0.0022549 | 0.0017023 | 0 | 0 | 8.6278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 2710.7051 | 930201.4 | None | 7650496 | 3794.5952 | 3117.3439 | 18157230 | 7635806 | 3787.9846 | 3111.9541 | 18157230 | 5.4193 | 0.0024387 | 0.0019883 | 0 | 0 | 3.5225 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.993 | DXSZCap | 2411.2837 | 930201.4 | None | 7703432 | 3772.3833 | 3055.3328 | 18157230 | 7689519 | 3765.9458 | 3050.3237 | 18157230 | 5.77 | 0.0026698 | 0.0020774 | 0 | 0 | 5.7296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.233 | DXSZCap | 2338.6119 | 930201.4 | None | 8070483 | 2665.1178 | 2534.2965 | 18157230 | 8057028 | 2660.9548 | 2530.1273 | 18157230 | 5.7534 | 0.0017801 | 0.0017828 | 0 | 0 | 1.3405 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.318 | DXSZCap | 2157.0383 | 930201.4 | None | 7671554 | 2552.8216 | 2402.5725 | 18157230 | 7659176 | 2548.5259 | 2398.3097 | 18157230 | 5.7384 | 0.0019915 | 0.0019762 | 0 | 0 | 1.8248 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.575 | DXSZCap | 2402.0882 | 930201.4 | None | 8167154 | 2606.8518 | 2403.4652 | 18157230 | 8153024 | 2602.5149 | 2399.1523 | 18157230 | 5.8824 | 0.0018055 | 0.0017955 | 0 | 0 | 3.3824 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 2470.535 | 930201.4 | None | 8100624 | 3388.4773 | 2877.9508 | 18157230 | 8086721 | 3383.3757 | 2873.4462 | 18157230 | 5.6275 | 0.002065 | 0.0018233 | 0 | 0 | 1.6038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.246 | DXSZCap | 3303.4391 | 930201.4 | None | 9697847 | 3894.2138 | 3424.8571 | 18157230 | 9677491 | 3888.2147 | 3419.2579 | 18157230 | 6.1621 | 0.001816 | 0.001695 | 0 | 0 | 1.5159 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.559 | DXSZCap | 2235.714 | 930201.4 | None | 8150531 | 1897.8946 | 1707.7499 | 18157230 | 8139457 | 1894.9369 | 1704.6934 | 18157230 | 4.9532 | 0.0013229 | 0.0013671 | 0 | 0 | 2.7689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 1894.3349 | 930201.4 | None | 6669141 | 1947.0159 | 1606.5817 | 18157230 | 6661429 | 1943.7844 | 1603.761 | 18157230 | 4.0711 | 0.0017058 | 0.001489 | 0 | 0 | 0.097706 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 1910.1358 | 930201.4 | None | 7082366 | 2243.9917 | 1963.1254 | 18157230 | 7072177 | 2240.402 | 1959.8429 | 18157230 | 5.3342 | 0.0018793 | 0.0017185 | 0 | 0 | 0.60276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.43 | DXSZCap | 2001.5493 | 930201.4 | None | 6479136 | 1718.689 | 1459.0123 | 18157230 | 6469045 | 1716.0798 | 1456.4175 | 18157230 | 5.0416 | 0.0013036 | 0.0012964 | 0 | 0 | 2.1679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 1949.9074 | 930201.4 | None | 6987879 | 2928.2977 | 2510.6271 | 18157230 | 6976978 | 2923.9254 | 2506.844 | 18157230 | 5.5905 | 0.0022423 | 0.0019402 | 0 | 0 | 0.84976 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.117 | DXSZCap | 1961.5641 | 930201.4 | None | 6536185 | 2234.7811 | 1805.208 | 18157230 | 6526270 | 2231.8712 | 1802.3489 | 18157230 | 5.0546 | 0.0014835 | 0.0014575 | 0 | 0 | 0.59139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.682 | DXSZCap | 2097.1549 | 930201.4 | None | 6851794 | 2745.2912 | 2359.3797 | 18157230 | 6839983 | 2741.3043 | 2355.8925 | 18157230 | 5.6319 | 0.0019011 | 0.0016628 | 0 | 0 | 3.841 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.355 | DXSZCap | 2057.2827 | 930201.4 | None | 6607407 | 2587.885 | 2157.3171 | 18157230 | 6595563 | 2584.3606 | 2154.2437 | 18157230 | 5.7571 | 0.0017132 | 0.0014939 | 0 | 0 | 2.0438 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.092 | DXSZCap | 2027.6304 | 930201.4 | None | 7086720 | 2976.9606 | 2393.4452 | 18157230 | 7074667 | 2972.3924 | 2389.9672 | 18157230 | 5.9444 | 0.0022529 | 0.0017153 | 0 | 0 | 6.4913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.488 | DXSZCap | 2498.6403 | 930201.4 | None | 7344530 | 3569.6158 | 2958.7479 | 18157230 | 7331043 | 3563.5158 | 2953.8067 | 18157230 | 5.3977 | 0.0024413 | 0.0019776 | 0 | 0 | 2.6341 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.744 | DXSZCap | 2300.4101 | 930201.4 | None | 7478466 | 3617.6862 | 2947.8862 | 18157230 | 7465367 | 3611.5973 | 2943.1045 | 18157230 | 5.6942 | 0.0026469 | 0.0020786 | 0 | 0 | 4.2365 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.175 | DXSZCap | 2219.8201 | 930201.4 | None | 7798208 | 2525.7804 | 2388.4704 | 18157230 | 7785626 | 2521.918 | 2384.5327 | 18157230 | 5.668 | 0.00174 | 0.0017739 | 0 | 0 | 0.9919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.239 | DXSZCap | 2046.9627 | 930201.4 | None | 7445592 | 2421.2756 | 2269.2178 | 18157230 | 7433987 | 2417.302 | 2265.2631 | 18157230 | 5.6694 | 0.0019412 | 0.001932 | 0 | 0 | 1.355 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 2281.4606 | 930201.4 | None | 7898215 | 2473.3962 | 2275.9165 | 18157230 | 7884844 | 2469.3524 | 2272.0449 | 18157230 | 5.8607 | 0.0017725 | 0.001697 | 0 | 0 | 2.5318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.215 | DXSZCap | 2364.6093 | 930201.4 | None | 7875521 | 3267.7202 | 2779.8141 | 18157230 | 7862444 | 3262.8731 | 2775.6579 | 18157230 | 5.5303 | 0.0020499 | 0.0017577 | 0 | 0 | 1.189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 3183.8612 | 930201.4 | None | 9379510 | 3756.8269 | 3308.9706 | 18157230 | 9360101 | 3751.0009 | 3303.603 | 18157230 | 6.0961 | 0.0018299 | 0.0016859 | 0 | 0 | 1.1217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 2057.5168 | 930201.4 | None | 7875098 | 1773.7558 | 1581.045 | 18157230 | 7865231 | 1771.1074 | 1578.3301 | 18157230 | 4.7956 | 0.0012872 | 0.0013195 | 0 | 0 | 2.0141 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.024 | DXSZCap | 1878.0607 | 930201.4 | None | 6612486 | 1931.7782 | 1594.8747 | 18157230 | 6604760 | 1928.6044 | 1592.0779 | 18157230 | 4.1138 | 0.0016899 | 0.0014892 | 0 | 0 | 0.098732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 1899.3189 | 930201.4 | None | 7023171 | 2223.7901 | 1948.8007 | 18157230 | 7013078 | 2220.254 | 1945.5711 | 18157230 | 5.314 | 0.0018618 | 0.0017004 | 0 | 0 | 0.60048 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.43 | DXSZCap | 1991.674 | 930201.4 | None | 6429542 | 1704.9967 | 1448.2341 | 18157230 | 6419538 | 1702.3976 | 1445.6165 | 18157230 | 5.0229 | 0.001305 | 0.0013143 | 0 | 0 | 2.1599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 1939.1475 | 930201.4 | None | 6929740 | 2903.8177 | 2493.0317 | 18157230 | 6918915 | 2899.4724 | 2489.2731 | 18157230 | 5.5823 | 0.0022408 | 0.0019383 | 0 | 0 | 0.84852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.117 | DXSZCap | 1945.5381 | 930201.4 | None | 6477219 | 2214.2751 | 1790.0479 | 18157230 | 6467487 | 2211.4341 | 1787.2636 | 18157230 | 5.0022 | 0.0014603 | 0.0014311 | 0 | 0 | 0.58526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.682 | DXSZCap | 2073.5456 | 930201.4 | None | 6781315 | 2710.6338 | 2335.7067 | 18157230 | 6769619 | 2706.7238 | 2332.3555 | 18157230 | 5.6406 | 0.0018857 | 0.0016162 | 0 | 0 | 3.8469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.355 | DXSZCap | 2040.9957 | 930201.4 | None | 6550318 | 2561.8137 | 2140.4577 | 18157230 | 6538553 | 2558.324 | 2137.2195 | 18157230 | 5.7643 | 0.0017098 | 0.0015866 | 0 | 0 | 2.0463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.092 | DXSZCap | 1998.2195 | 930201.4 | None | 7014835 | 2944.6422 | 2372.6378 | 18157230 | 7002944 | 2940.1337 | 2369.1833 | 18157230 | 5.9508 | 0.0022563 | 0.0017288 | 0 | 0 | 6.4983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.488 | DXSZCap | 2479.6133 | 930201.4 | None | 7281910 | 3540.4522 | 2938.3079 | 18157230 | 7268551 | 3534.3963 | 2933.1893 | 18157230 | 5.3875 | 0.0024423 | 0.0020643 | 0 | 0 | 2.6291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.744 | DXSZCap | 2280.6454 | 930201.4 | None | 7415050 | 3588.0059 | 2927.1574 | 18157230 | 7402039 | 3581.966 | 2922.3815 | 18157230 | 5.705 | 0.0026483 | 0.0020941 | 0 | 0 | 4.2445 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.175 | DXSZCap | 2198.5123 | 930201.4 | None | 7729007 | 2503.5983 | 2370.3969 | 18157230 | 7716493 | 2499.7322 | 2366.4638 | 18157230 | 5.692 | 0.0017585 | 0.001789 | 0 | 0 | 0.99611 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.239 | DXSZCap | 2032.4555 | 930201.4 | None | 7382562 | 2400.593 | 2252.4377 | 18157230 | 7371005 | 2396.5901 | 2248.5311 | 18157230 | 5.6862 | 0.0019695 | 0.0019221 | 0 | 0 | 1.359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 2260.2379 | 930201.4 | None | 7828022 | 2450.2959 | 2257.8007 | 18157230 | 7814763 | 2446.2938 | 2253.9541 | 18157230 | 5.8662 | 0.0017707 | 0.0017019 | 0 | 0 | 2.5342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.215 | DXSZCap | 2344.3181 | 930201.4 | None | 7804180 | 3238.4879 | 2758.2123 | 18157230 | 7791151 | 3233.706 | 2754.0101 | 18157230 | 5.5577 | 0.0020398 | 0.0017925 | 0 | 0 | 1.1949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 3157.1786 | 930201.4 | None | 9299290 | 3724.4516 | 3282.8974 | 18157230 | 9280052 | 3718.6942 | 3277.5649 | 18157230 | 6.0934 | 0.0018236 | 0.001689 | 0 | 0 | 1.1212 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.42 | DXSZCap | 2045.5119 | 930201.4 | None | 7818020 | 1758.6353 | 1569.4337 | 18157230 | 7808345 | 1755.999 | 1566.7349 | 18157230 | 4.7299 | 0.0012888 | 0.0013194 | 0 | 0 | 1.9865 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 1798.7932 | 930201.4 | None | 6018513 | 1693.2777 | 1409.7652 | 18157230 | 6011339 | 1690.253 | 1407.1227 | 18157230 | 3.9882 | 0.0016815 | 0.001469 | 0 | 0 | 0.031906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 1859.0833 | 930201.4 | None | 6343528 | 2064.8764 | 1820.7805 | 18157230 | 6333856 | 2061.5024 | 1817.6754 | 18157230 | 5.2026 | 0.0018149 | 0.0016702 | 0 | 0 | 0.1977 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.143 | DXSZCap | 1910.4631 | 930201.4 | None | 5759983 | 1550.2083 | 1323.2887 | 18157230 | 5750641 | 1547.7058 | 1320.7746 | 18157230 | 4.8899 | 0.0013099 | 0.001316 | 0 | 0 | 0.69926 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.051 | DXSZCap | 1899.9894 | 930201.4 | None | 6231328 | 2643.9152 | 2286.5283 | 18157230 | 6220947 | 2639.7737 | 2282.8549 | 18157230 | 5.4637 | 0.0021798 | 0.0019334 | 0 | 0 | 0.27865 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 1864.8115 | 930201.4 | None | 5802711 | 1967.6718 | 1597.2055 | 18157230 | 5793589 | 1964.907 | 1594.539 | 18157230 | 4.8916 | 0.0014826 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0.19567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.228 | DXSZCap | 1984.664 | 930201.4 | None | 6045557 | 2455.9941 | 2132.403 | 18157230 | 6034608 | 2452.2911 | 2129.1743 | 18157230 | 5.5168 | 0.0018658 | 0.0016268 | 0 | 0 | 1.2578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 1947.2816 | 930201.4 | None | 5832994 | 2310.758 | 1941.4835 | 18157230 | 5821611 | 2307.163 | 1938.5189 | 18157230 | 5.8456 | 0.0018462 | 0.0015224 | 0 | 0 | 0.68978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.363 | DXSZCap | 1924.5714 | 930201.4 | None | 6263081 | 2683.2276 | 2166.2781 | 18157230 | 6251822 | 2678.933 | 2162.7577 | 18157230 | 5.8501 | 0.0022314 | 0.0018292 | 0 | 0 | 2.1236 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.163 | DXSZCap | 2404.4783 | 930201.4 | None | 6545703 | 3270.3677 | 2724.3713 | 18157230 | 6532977 | 3264.5544 | 2719.6551 | 18157230 | 5.2926 | 0.0024177 | 0.0019614 | 0 | 0 | 0.8627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 2206.2189 | 930201.4 | None | 6673595 | 3314.6361 | 2711.4965 | 18157230 | 6661318 | 3308.8329 | 2706.8861 | 18157230 | 5.5647 | 0.0026304 | 0.0020898 | 0 | 0 | 1.3745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 2128.6597 | 930201.4 | None | 7016243 | 2345.2351 | 2240.5137 | 18157230 | 7004284 | 2341.5229 | 2236.7962 | 18157230 | 5.6181 | 0.0017439 | 0.0017464 | 0 | 0 | 0.32585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.08 | DXSZCap | 1979.1169 | 930201.4 | None | 6681007 | 2238.4304 | 2119.178 | 18157230 | 6669997 | 2234.5611 | 2115.3645 | 18157230 | 5.5631 | 0.0019551 | 0.0019269 | 0 | 0 | 0.44505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 2195.832 | 930201.4 | None | 7110353 | 2288.6498 | 2125.5233 | 18157230 | 7097740 | 2284.3619 | 2121.6073 | 18157230 | 5.7441 | 0.0019527 | 0.0017834 | 0 | 0 | 0.82715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 2269.899 | 930201.4 | None | 7085903 | 2969.7147 | 2543.3061 | 18157230 | 7073510 | 2965.1964 | 2539.3497 | 18157230 | 5.4597 | 0.0019905 | 0.001743 | 0 | 0 | 0.38764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.062 | DXSZCap | 3076.6625 | 930201.4 | None | 8505041 | 3450.4829 | 3062.5945 | 18157230 | 8486485 | 3444.9426 | 3057.739 | 18157230 | 6.0312 | 0.0018008 | 0.0015782 | 0 | 0 | 0.37394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 1965.603 | 930201.4 | None | 7190712 | 1605.9412 | 1445.2987 | 18157230 | 7181354 | 1603.4116 | 1442.6464 | 18157230 | 4.7609 | 0.001287 | 0.0013494 | 0 | 0 | 0.66176 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 1798.7604 | 930201.4 | None | 6020319 | 1693.9357 | 1410.3755 | 18157230 | 6013148 | 1690.8961 | 1407.7207 | 18157230 | 3.9866 | 0.0016898 | 0.0014759 | 0 | 0 | 0.031893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 1858.2764 | 930201.4 | None | 6343706 | 2064.8772 | 1820.7815 | 18157230 | 6333950 | 2061.5622 | 1817.6661 | 18157230 | 5.25 | 0.0017839 | 0.0016765 | 0 | 0 | 0.1995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.143 | DXSZCap | 1910.4259 | 930201.4 | None | 5760124 | 1550.2134 | 1323.2926 | 18157230 | 5750758 | 1547.7063 | 1320.7747 | 18157230 | 4.9026 | 0.0013123 | 0.001318 | 0 | 0 | 0.70107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.051 | DXSZCap | 1899.1775 | 930201.4 | None | 6231459 | 2643.9173 | 2286.5302 | 18157230 | 6221059 | 2639.7864 | 2283.0572 | 18157230 | 5.4761 | 0.0021751 | 0.0018287 | 0 | 0 | 0.27928 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 1864.7673 | 930201.4 | None | 5802860 | 1967.6981 | 1597.2253 | 18157230 | 5793745 | 1964.9289 | 1594.5556 | 18157230 | 4.888 | 0.001485 | 0.0014316 | 0 | 0 | 0.19552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.228 | DXSZCap | 1984.6376 | 930201.4 | None | 6045639 | 2455.9942 | 2132.403 | 18157230 | 6034690 | 2452.2902 | 2129.1732 | 18157230 | 5.5169 | 0.0018663 | 0.0016274 | 0 | 0 | 1.2578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.118 | DXSZCap | 1947.2514 | 930201.4 | None | 5833063 | 2310.7579 | 1941.4835 | 18157230 | 5821681 | 2307.1623 | 1938.5168 | 18157230 | 5.8452 | 0.0018465 | 0.0015235 | 0 | 0 | 0.68973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.363 | DXSZCap | 1922.6016 | 930201.4 | None | 6263231 | 2683.2284 | 2166.2787 | 18157230 | 6251724 | 2678.8577 | 2162.8787 | 18157230 | 5.9851 | 0.0022734 | 0.0017684 | 0 | 0 | 2.1726 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.163 | DXSZCap | 2402.2338 | 930201.4 | None | 6545822 | 3270.3654 | 2724.3694 | 18157230 | 6532611 | 3264.6001 | 2719.639 | 18157230 | 5.4995 | 0.0024 | 0.0019692 | 0 | 0 | 0.89641 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 2204.0587 | 930201.4 | None | 6673726 | 3314.6359 | 2711.496 | 18157230 | 6661006 | 3308.8198 | 2706.86 | 18157230 | 5.7712 | 0.0026388 | 0.0021034 | 0 | 0 | 1.4255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 2126.427 | 930201.4 | None | 7016370 | 2345.2349 | 2240.5137 | 18157230 | 7003978 | 2341.5177 | 2236.7708 | 18157230 | 5.8276 | 0.0017481 | 0.0017602 | 0 | 0 | 0.338 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.08 | DXSZCap | 1977.4918 | 930201.4 | None | 6681183 | 2238.4317 | 2119.1789 | 18157230 | 6669931 | 2234.5672 | 2115.3232 | 18157230 | 5.69 | 0.0019542 | 0.0019498 | 0 | 0 | 0.4552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 2193.6544 | 930201.4 | None | 7110525 | 2288.6491 | 2125.5228 | 18157230 | 7097443 | 2284.7333 | 2121.7042 | 18157230 | 5.9636 | 0.001785 | 0.0017407 | 0 | 0 | 0.85875 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 2267.6891 | 930201.4 | None | 7086018 | 2969.7133 | 2543.3049 | 18157230 | 7073092 | 2965.163 | 2539.3751 | 18157230 | 5.7001 | 0.0020066 | 0.001733 | 0 | 0 | 0.40471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.062 | DXSZCap | 3074.2439 | 930201.4 | None | 8505092 | 3450.4782 | 3062.5909 | 18157230 | 8485833 | 3444.8831 | 3057.5571 | 18157230 | 6.2646 | 0.00182 | 0.0016374 | 0 | 0 | 0.38841 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | EUn | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 1965.5928 | 930201.4 | None | 7190886 | 1606.4359 | 1445.7992 | 18157230 | 7181566 | 1603.8952 | 1443.1403 | 18157230 | 4.7416 | 0.0012926 | 0.0013527 | 0 | 0 | 0.65908 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.518 | DXSZCap | 51.2754 | 50001 | None | 2020499 | 254.4232 | 243.4237 | 468895600 | 2019997 | 254.3342 | 243.3356 | 468888000 | 9.7903 | 0.0017357 | 0.0017175 | 148.2191 | 0.0014822 | 5.0714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 3.952 | DXSZCap | 102.0423 | 50001 | None | 2030567 | 334.0357 | 309.8307 | 436139600 | 2029881 | 333.8972 | 309.6995 | 436131900 | 6.7227 | 0.0013567 | 0.0012851 | 75.4589 | 0.00075459 | 26.5681 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 16.08 | DXSZCap | 71.5534 | 50001 | None | 1982587 | 279.0748 | 259.3731 | 437436900 | 1981947 | 278.9448 | 259.2521 | 437436900 | 8.9444 | 0.0018168 | 0.0016901 | 0 | 0 | 143.8254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 5.925 | DXSZCap | 93.2462 | 50001 | None | 2009511 | 318.2379 | 295.0403 | 423800500 | 2008956 | 318.1146 | 294.9213 | 423807100 | 5.952 | 0.0013227 | 0.0012755 | -70.7803 | -0.0007078 | 35.2655 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.752 | DXSZCap | 62.9978 | 50001 | None | 1983256 | 261.7733 | 241.9537 | 444015900 | 1982636 | 261.6518 | 241.8491 | 444008700 | 9.8416 | 0.0019295 | 0.0016614 | 114.2898 | 0.0011429 | 17.2425 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 22.015 | DXSZCap | 92.8562 | 50001 | None | 2011789 | 300.4237 | 279.7212 | 411418200 | 2011085 | 300.2869 | 279.5892 | 411415800 | 7.5816 | 0.001473 | 0.0014216 | 25.8464 | 0.00025846 | 166.9092 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.364 | DXSZCap | 65.6843 | 50001 | None | 1983449 | 287.2087 | 266.3708 | 407136000 | 1982791 | 287.0874 | 266.3142 | 407138400 | 10.0176 | 0.0018455 | 0.0008617 | -36.5384 | -0.00036538 | 33.6992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 32.502 | DXSZCap | 94.2969 | 50001 | None | 2006450 | 319.0123 | 282.7127 | 400576700 | 2005820 | 318.88 | 282.5922 | 400581300 | 6.681 | 0.0014034 | 0.0012782 | -48.7821 | -0.00048782 | 217.1467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 22.373 | DXSZCap | 132.214 | 50001 | None | 2052196 | 367.4412 | 329.8074 | 400136400 | 2051291 | 367.2774 | 329.6495 | 400140200 | 6.845 | 0.0012387 | 0.001194 | -28.7413 | -0.00028741 | 153.1424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 12.101 | DXSZCap | 118.9064 | 50001 | None | 2053076 | 374.3928 | 332.1767 | 398314600 | 2052250 | 374.2237 | 332.0201 | 398315100 | 6.9466 | 0.0014222 | 0.0013164 | -4.205 | -4.205e-05 | 84.0613 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.704 | DXSZCap | 126.5805 | 50001 | None | 2099333 | 353.1186 | 343.8908 | 403473800 | 2098492 | 352.9453 | 343.7182 | 403454800 | 6.644 | 0.0013685 | 0.0013636 | 150.1021 | 0.001501 | 17.9654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 9.44 | DXSZCap | 129.6519 | 50001 | None | 2079784 | 352.938 | 341.8083 | 416230000 | 2078948 | 352.7712 | 341.6427 | 416226300 | 6.448 | 0.0012864 | 0.0012768 | 28.5379 | 0.00028538 | 60.8694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 8.885 | DXSZCap | 129.67 | 50001 | None | 2110398 | 355.3294 | 344.3961 | 398729600 | 2109530 | 355.135 | 344.3639 | 398728200 | 6.6939 | 0.0014995 | 0.00024781 | 10.7966 | 0.00010797 | 59.4754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.082 | DXSZCap | 138.1364 | 50001 | None | 2087269 | 350.6949 | 324.6429 | 406546900 | 2086368 | 350.5133 | 324.4634 | 406541600 | 6.5225 | 0.0013143 | 0.0012992 | 38.3679 | 0.00038368 | 20.1025 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.508 | DXSZCap | 176.749 | 50001 | None | 2094413 | 323.4051 | 303.7045 | 335781600 | 2093119 | 323.1776 | 303.4771 | 335781700 | 7.3211 | 0.0012875 | 0.0012866 | -0.56577 | -5.6577e-06 | 11.0402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.842 | DXSZCap | 78.644 | 50001 | None | 2059840 | 278.4831 | 265.5746 | 466753000 | 2059171 | 278.3333 | 265.5459 | 466762100 | 8.5067 | 0.0019045 | 0.00036536 | -115.7113 | -0.0011571 | 15.6693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.348 | DXSZCap | 50.8883 | 50001 | None | 2011319 | 253.1869 | 242.638 | 468851000 | 2010819 | 253.0963 | 242.5505 | 468862400 | 9.8254 | 0.0017795 | 0.0017201 | -224.02 | -0.0022402 | 3.4193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.033 | DXSZCap | 101.6011 | 50001 | None | 2019879 | 332.1872 | 308.325 | 436148500 | 2019255 | 332.0497 | 308.1943 | 436140300 | 6.1417 | 0.0013539 | 0.0012861 | 80.7078 | 0.00080708 | 12.486 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 5.953 | DXSZCap | 71.1596 | 50001 | None | 1971865 | 277.3061 | 257.9247 | 437412000 | 1971231 | 277.176 | 257.8026 | 437423300 | 8.9095 | 0.0018284 | 0.0017163 | -158.7979 | -0.001588 | 53.0385 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.178 | DXSZCap | 92.8112 | 50001 | None | 1998737 | 316.5637 | 293.5904 | 423804500 | 1998156 | 316.4389 | 293.5045 | 423813400 | 6.26 | 0.0013444 | 0.00092518 | -95.8936 | -0.00095894 | 19.8943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.975 | DXSZCap | 62.6178 | 50001 | None | 1972761 | 259.9909 | 240.6684 | 444010000 | 1972174 | 259.8701 | 240.5606 | 444007500 | 9.3743 | 0.0019288 | 0.0017216 | 39.9247 | 0.00039925 | 9.14 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 14.153 | DXSZCap | 92.422 | 50001 | None | 2000907 | 298.6577 | 278.275 | 411401800 | 2000194 | 298.522 | 278.1571 | 411402100 | 7.7146 | 0.0014679 | 0.001276 | -3.246 | -3.246e-05 | 109.185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 8.306 | DXSZCap | 65.3046 | 50001 | None | 1972549 | 285.516 | 265.4373 | 407148200 | 1971907 | 285.3908 | 265.3192 | 407137300 | 9.8309 | 0.0019175 | 0.0018079 | 166.9101 | 0.0016691 | 81.6551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 20.394 | DXSZCap | 93.8663 | 50001 | None | 1995254 | 317.2521 | 281.197 | 400589900 | 1994663 | 317.1266 | 281.0681 | 400592300 | 6.2962 | 0.0013376 | 0.0013736 | -25.5683 | -0.00025568 | 128.4045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 14.452 | DXSZCap | 131.7496 | 50001 | None | 2040904 | 365.4559 | 328.3923 | 400132400 | 2040055 | 365.3571 | 328.2403 | 400133300 | 6.444 | 0.00074974 | 0.0011537 | -6.8311 | -6.8311e-05 | 93.1293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 20.865 | DXSZCap | 118.4557 | 50001 | None | 2041899 | 372.1546 | 330.4355 | 398310200 | 2041071 | 371.9687 | 330.2326 | 398313700 | 6.99 | 0.0015693 | 0.0017132 | -29.5469 | -0.00029547 | 145.8454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.188 | DXSZCap | 126.1154 | 50001 | None | 2088013 | 351.0353 | 342.2181 | 403449000 | 2087155 | 350.8617 | 342.0459 | 403464400 | 6.8033 | 0.001377 | 0.0013654 | -122.1104 | -0.0012211 | 14.8856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 6.199 | DXSZCap | 129.187 | 50001 | None | 2068919 | 350.3897 | 340.1397 | 416214400 | 2068087 | 350.1888 | 339.9558 | 416220600 | 6.4403 | 0.001555 | 0.0014238 | -47.9924 | -0.00047992 | 39.9233 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 6.821 | DXSZCap | 129.2127 | 50001 | None | 2099072 | 353.0704 | 342.6539 | 398727400 | 2098131 | 352.9037 | 342.4994 | 398718800 | 7.2826 | 0.0012907 | 0.001196 | 66.5569 | 0.00066557 | 49.6744 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 4.011 | DXSZCap | 137.671 | 50001 | None | 2076088 | 348.4821 | 323.0774 | 406538400 | 2075194 | 348.0244 | 322.8949 | 406541200 | 6.4937 | 0.0033244 | 0.0013254 | -20.3383 | -0.00020338 | 26.0464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 2.454 | DXSZCap | 176.2478 | 50001 | None | 2082274 | 321.5117 | 302.2065 | 335783500 | 2080903 | 321.2843 | 301.9799 | 335783600 | 7.7788 | 0.0012899 | 0.0012857 | -0.56738 | -5.6738e-06 | 19.0892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.827 | DXSZCap | 78.2733 | 50001 | None | 2050754 | 276.624 | 264.5623 | 466763300 | 2050147 | 276.4762 | 264.4182 | 466767600 | 7.7549 | 0.001888 | 0.0018406 | -54.9357 | -0.00054936 | 14.1682 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.13 | DXSZCap | 48.8693 | 50001 | None | 1928838 | 241.0474 | 230.9699 | 468886400 | 1928372 | 240.9602 | 230.8854 | 468914200 | 9.5356 | 0.0017848 | 0.0017284 | -568.8641 | -0.0056886 | 1.2396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.168 | DXSZCap | 100.4245 | 50001 | None | 1930366 | 305.2839 | 283.9629 | 436125700 | 1929731 | 305.1477 | 283.8313 | 436126000 | 6.3232 | 0.0013565 | 0.0013104 | -2.9873 | -2.9873e-05 | 7.3855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 3.421 | DXSZCap | 69.9795 | 50001 | None | 1885429 | 260.512 | 242.2966 | 437458000 | 1884833 | 260.3838 | 242.1767 | 437448100 | 8.5168 | 0.0018323 | 0.0017138 | 141.47 | 0.0014147 | 29.1359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.957 | DXSZCap | 91.537 | 50001 | None | 1907881 | 293.5786 | 272.8199 | 423780700 | 1907300 | 293.4558 | 272.7035 | 423772900 | 6.3472 | 0.0013413 | 0.0012716 | 85.2114 | 0.00085211 | 12.4214 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.588 | DXSZCap | 61.5413 | 50001 | None | 1887718 | 245.5587 | 228.3467 | 443999400 | 1887148 | 245.4434 | 228.2391 | 443993300 | 9.2621 | 0.0018723 | 0.0017495 | 99.1204 | 0.0009912 | 5.4461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 7.925 | DXSZCap | 94.0436 | 50001 | None | 1912390 | 280.6821 | 260.8574 | 411426800 | 1911655 | 280.5423 | 260.7223 | 411425900 | 7.8155 | 0.0014863 | 0.0014362 | 9.57 | 9.57e-05 | 61.938 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.977 | DXSZCap | 66.0761 | 50001 | None | 1883099 | 269.498 | 250.7786 | 407140000 | 1882462 | 269.369 | 250.6583 | 407143800 | 9.6404 | 0.0019523 | 0.0018201 | -57.5095 | -0.00057509 | 38.3399 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 11.422 | DXSZCap | 101.8759 | 50001 | None | 1910971 | 296.5039 | 263.8273 | 400618900 | 1910324 | 296.3694 | 263.702 | 400618500 | 6.3509 | 0.0013197 | 0.0012303 | 3.9263 | 3.9263e-05 | 72.5396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 8.024 | DXSZCap | 129.2499 | 50001 | None | 1946641 | 337.0673 | 303.6771 | 400142000 | 1945829 | 336.911 | 303.4706 | 400138100 | 6.2824 | 0.0012095 | 0.0015974 | 30.1741 | 0.00030174 | 50.41 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 10.754 | DXSZCap | 121.3349 | 50001 | None | 1950263 | 341.7944 | 304.9595 | 398333100 | 1949445 | 341.6256 | 304.8115 | 398334100 | 6.7417 | 0.0013919 | 0.0012198 | -8.2417 | -8.2417e-05 | 72.4999 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.225 | DXSZCap | 122.6458 | 50001 | None | 1981716 | 318.682 | 308.8235 | 403465900 | 1980884 | 318.5144 | 308.6557 | 403469100 | 6.7838 | 0.0013662 | 0.0013682 | -26.0914 | -0.00026091 | 8.3101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 4.228 | DXSZCap | 125.9786 | 50001 | None | 1968931 | 319.1236 | 308.0327 | 416220900 | 1968117 | 318.9856 | 307.8922 | 416212500 | 6.4614 | 0.0010954 | 0.001115 | 66.678 | 0.00066678 | 27.3189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 3.997 | DXSZCap | 126.1027 | 50001 | None | 1991254 | 322.5842 | 310.986 | 398734500 | 1990393 | 322.4207 | 310.8273 | 398738900 | 6.8278 | 0.001297 | 0.0012588 | -34.8922 | -0.00034892 | 27.2906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.144 | DXSZCap | 134.3486 | 50001 | None | 1972750 | 317.2918 | 295.4183 | 406557100 | 1971860 | 317.0982 | 295.2445 | 406557200 | 6.6246 | 0.0014407 | 0.0012936 | -0.74433 | -7.4433e-06 | 14.2031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.283 | DXSZCap | 172.1985 | 50001 | None | 1949076 | 300.6026 | 282.2829 | 335782300 | 1947681 | 300.3789 | 282.0586 | 335783500 | 8.1011 | 0.0012989 | 0.0013028 | -6.9687 | -6.9687e-05 | 10.3937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.059 | DXSZCap | 75.9644 | 50001 | None | 1969152 | 259.6727 | 248.9965 | 466793200 | 1968535 | 259.534 | 248.8575 | 466797700 | 8.1222 | 0.0018254 | 0.0018289 | -59.2383 | -0.00059238 | 8.6014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 48.0332 | 50001 | None | 1838433 | 233.3217 | 223.0282 | 468860600 | 1837958 | 233.2354 | 222.9441 | 468856400 | 9.889 | 0.0017951 | 0.0017516 | 87.4395 | 0.00087439 | 0.57356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.48 | DXSZCap | 97.3884 | 50001 | None | 1846057 | 297.6362 | 277.3338 | 436163300 | 1845439 | 297.4653 | 277.2101 | 436149200 | 6.3457 | 0.0017547 | 0.0012698 | 144.781 | 0.0014478 | 3.0459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.37 | DXSZCap | 69.1848 | 50001 | None | 1798171 | 256.0707 | 238.625 | 437432100 | 1797573 | 255.9431 | 238.5085 | 437437700 | 8.6435 | 0.0018437 | 0.0016844 | -80.9426 | -0.00080943 | 11.8416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.8 | DXSZCap | 90.2433 | 50001 | None | 1826785 | 287.5916 | 266.9355 | 423793500 | 1826203 | 287.4692 | 266.8187 | 423801600 | 6.4492 | 0.0013556 | 0.0012943 | -89.7574 | -0.00089757 | 5.1594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 60.8135 | 50001 | None | 1800347 | 239.0876 | 222.0007 | 444022600 | 1799782 | 238.9801 | 221.8977 | 444038100 | 9.2907 | 0.0017668 | 0.0016937 | -254.8776 | -0.0025488 | 2.2669 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.487 | DXSZCap | 92.7505 | 50001 | None | 1831917 | 275.4061 | 257.2273 | 411424900 | 1831254 | 275.2663 | 257.0997 | 411426200 | 7.1482 | 0.001507 | 0.0013765 | -14.0161 | -0.00014016 | 24.9258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.995 | DXSZCap | 65.2067 | 50001 | None | 1801168 | 264.4402 | 245.9649 | 407143100 | 1800502 | 264.3001 | 245.8465 | 407146200 | 10.2137 | 0.0021487 | 0.0018168 | -47.5411 | -0.00047541 | 20.3763 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 5.06 | DXSZCap | 100.4993 | 50001 | None | 1834149 | 290.363 | 258.6621 | 400617200 | 1833450 | 290.2301 | 258.5409 | 400622500 | 6.9553 | 0.0013223 | 0.001206 | -52.7367 | -0.00052737 | 35.1937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.831 | DXSZCap | 127.6081 | 50001 | None | 1871321 | 331.2177 | 298.1561 | 400149900 | 1870464 | 331.0544 | 298.0009 | 400149700 | 6.7159 | 0.0012791 | 0.0012167 | 1.5673 | 1.5673e-05 | 25.7285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 7.296 | DXSZCap | 113.651 | 50001 | None | 1865024 | 329.8183 | 295.6269 | 398300700 | 1864266 | 329.6511 | 295.4696 | 398299700 | 6.6695 | 0.0014714 | 0.0013844 | 8.7989 | 8.7989e-05 | 48.661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.671 | DXSZCap | 121.1655 | 50001 | None | 1908601 | 312.3124 | 303.4709 | 403467200 | 1907807 | 312.1373 | 303.2977 | 403448200 | 6.553 | 0.0014452 | 0.0014295 | 156.8103 | 0.0015681 | 4.3971 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.363 | DXSZCap | 124.5705 | 50001 | None | 1891411 | 313.1816 | 302.4578 | 416200600 | 1890594 | 313.0209 | 302.2962 | 416203900 | 6.5585 | 0.0012898 | 0.0012973 | -26.491 | -0.00026491 | 15.4978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.054 | DXSZCap | 124.7164 | 50001 | None | 1917611 | 316.2252 | 305.6604 | 398698000 | 1916775 | 316.0698 | 305.4925 | 398702100 | 6.7032 | 0.0012464 | 0.0013465 | -32.8746 | -0.00032875 | 13.7684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.436 | DXSZCap | 133.1754 | 50001 | None | 1904802 | 311.3293 | 289.5309 | 406549500 | 1903917 | 311.154 | 289.3644 | 406554500 | 6.6454 | 0.0013166 | 0.0012505 | -37.5445 | -0.00037544 | 9.5428 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.911 | DXSZCap | 170.8337 | 50001 | None | 1863119 | 293.5446 | 273.9694 | 335778100 | 1861831 | 293.3236 | 273.7477 | 335777500 | 7.5395 | 0.0012937 | 0.0012976 | 3.5122 | 3.5122e-05 | 6.8685 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.66 | DXSZCap | 74.9655 | 50001 | None | 1906266 | 255.7443 | 244.7627 | 466783800 | 1905653 | 255.6057 | 244.625 | 466776200 | 8.1771 | 0.0018497 | 0.0018373 | 101.3799 | 0.0010138 | 5.3969 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 47.5556 | 50001 | None | 1585331 | 213.9464 | 202.8586 | 468864800 | 1584850 | 213.839 | 202.7657 | 468837700 | 10.1145 | 0.0022593 | 0.0019542 | 569.8596 | 0.0056986 | 0.35401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.272 | DXSZCap | 95.6709 | 50001 | None | 1620082 | 279.0417 | 260.3159 | 436064700 | 1619476 | 278.9296 | 260.1983 | 436056300 | 6.3342 | 0.0011718 | 0.0012292 | 87.801 | 0.00087801 | 1.7229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.874 | DXSZCap | 68.3106 | 50001 | None | 1572808 | 243.2632 | 224.3248 | 437342800 | 1572220 | 243.2372 | 224.2143 | 437329900 | 8.6077 | 0.00038061 | 0.0016181 | 188.8433 | 0.0018884 | 7.5232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.438 | DXSZCap | 88.1818 | 50001 | None | 1608544 | 270.1173 | 251.2984 | 423780800 | 1608000 | 270.0049 | 251.1913 | 423792200 | 6.1691 | 0.0012751 | 0.0012142 | -129.2784 | -0.0012928 | 2.7021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 59.9781 | 50001 | None | 1570000 | 225.2912 | 205.2263 | 444001600 | 1569420 | 225.1858 | 205.1193 | 443995100 | 9.6702 | 0.001758 | 0.001784 | 108.3728 | 0.0010837 | 1.3442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.231 | DXSZCap | 92.7505 | 50001 | None | 1630874 | 261.6977 | 244.0377 | 411409200 | 1630152 | 261.5594 | 243.9047 | 411412300 | 7.7843 | 0.0014903 | 0.0014347 | -33.423 | -0.00033423 | 17.3668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.153 | DXSZCap | 65.2067 | 50001 | None | 1601667 | 252.2216 | 231.9209 | 407143100 | 1601032 | 252.0977 | 231.7936 | 407140700 | 9.7383 | 0.0018999 | 0.0019528 | 36.806 | 0.00036806 | 11.2282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.239 | DXSZCap | 100.4993 | 50001 | None | 1636091 | 274.8273 | 244.5925 | 400625300 | 1635443 | 274.7019 | 244.4767 | 400619200 | 6.4478 | 0.0012482 | 0.0011529 | 60.6969 | 0.00060697 | 20.8844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.359 | DXSZCap | 127.6081 | 50001 | None | 1669596 | 311.6826 | 280.6853 | 400140100 | 1668784 | 311.5778 | 280.5342 | 400149500 | 6.3632 | 0.00082109 | 0.0011844 | -73.663 | -0.00073663 | 15.0109 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.49 | DXSZCap | 111.7045 | 50001 | None | 1660138 | 309.5992 | 277.4088 | 398286200 | 1659414 | 309.4586 | 277.2788 | 398289600 | 6.4814 | 0.0012593 | 0.0011638 | -30.4375 | -0.00030437 | 29.1014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.381 | DXSZCap | 118.859 | 50001 | None | 1691739 | 291.4003 | 282.4748 | 403470000 | 1690963 | 291.2333 | 282.3101 | 403469400 | 6.5287 | 0.001405 | 0.0013854 | 5.048 | 5.048e-05 | 2.4875 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.084 | DXSZCap | 122.2229 | 50001 | None | 1671331 | 293.0303 | 282.4045 | 416240700 | 1670575 | 292.8703 | 282.2542 | 416241600 | 6.1854 | 0.0013091 | 0.0012294 | -7.3636 | -7.3636e-05 | 6.705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.376 | DXSZCap | 122.1977 | 50001 | None | 1706224 | 296.5168 | 285.3017 | 398709200 | 1705415 | 296.3586 | 285.1534 | 398710300 | 6.6204 | 0.0012948 | 0.0012133 | -9.0018 | -9.0018e-05 | 9.1097 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.889 | DXSZCap | 130.9495 | 50001 | None | 1691620 | 292.675 | 273.3924 | 406555700 | 1690776 | 292.504 | 273.1908 | 406516200 | 6.4452 | 0.0013058 | 0.0015395 | 301.643 | 0.0030164 | 5.7298 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.564 | DXSZCap | 168.1235 | 50001 | None | 1686236 | 285.7702 | 267.2394 | 335783600 | 1685026 | 285.5648 | 267.0315 | 335780400 | 7.1971 | 0.001222 | 0.0012364 | 19.0336 | 0.00019034 | 4.0592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.408 | DXSZCap | 73.2682 | 50001 | None | 1657259 | 242.1019 | 232.7937 | 466743400 | 1656670 | 241.9617 | 232.6602 | 466746700 | 8.039 | 0.0019138 | 0.0018216 | -45.04 | -0.0004504 | 3.2799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 47.0085 | 50001 | None | 1578356 | 213.8916 | 202.7045 | 468821100 | 1577894 | 213.7898 | 202.6225 | 468829100 | 9.828 | 0.0021651 | 0.0017444 | -170.1821 | -0.0017018 | 0.34398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.272 | DXSZCap | 93.9726 | 50001 | None | 1615595 | 277.4632 | 259.1493 | 436083000 | 1615003 | 277.3501 | 259.0151 | 436074600 | 6.2997 | 0.0012037 | 0.0014274 | 89.3878 | 0.00089388 | 1.7135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.874 | DXSZCap | 67.4253 | 50001 | None | 1570167 | 242.5227 | 224.0005 | 437371900 | 1569595 | 242.4084 | 223.8925 | 437372100 | 8.4835 | 0.0016941 | 0.0016008 | -2.9662 | -2.9662e-05 | 7.4145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.438 | DXSZCap | 86.6715 | 50001 | None | 1604969 | 269.1608 | 250.6962 | 423782500 | 1604413 | 269.052 | 250.5905 | 423781600 | 6.415 | 0.0012551 | 0.0012199 | 10.384 | 0.00010384 | 2.8098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 59.9781 | 50001 | None | 1570000 | 225.2912 | 205.2263 | 444001600 | 1569420 | 225.1858 | 205.1193 | 443995100 | 9.6702 | 0.001758 | 0.001784 | 108.3728 | 0.0010837 | 1.3442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.231 | DXSZCap | 92.7505 | 50001 | None | 1630874 | 261.6977 | 244.0377 | 411409200 | 1630152 | 261.5594 | 243.9047 | 411412300 | 7.7843 | 0.0014903 | 0.0014347 | -33.423 | -0.00033423 | 17.3668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.153 | DXSZCap | 64.2926 | 50001 | None | 1599730 | 251.6397 | 231.6672 | 407108900 | 1599055 | 251.5201 | 231.5421 | 407111700 | 10.4989 | 0.0018596 | 0.0019453 | -43.5509 | -0.00043551 | 12.1052 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.239 | DXSZCap | 93.0711 | 50001 | None | 1628920 | 273.6239 | 243.7976 | 400612800 | 1628301 | 273.5003 | 243.6904 | 400606100 | 6.6508 | 0.0013275 | 0.0011518 | 71.9879 | 0.00071988 | 21.542 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.359 | DXSZCap | 124.8139 | 50001 | None | 1657806 | 305.3487 | 277.558 | 400108900 | 1656988 | 305.1952 | 277.4145 | 400112800 | 6.5538 | 0.0012294 | 0.0011494 | -31.2465 | -0.00031247 | 15.4603 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.49 | DXSZCap | 109.7308 | 50001 | None | 1655994 | 307.4567 | 276.3841 | 398291700 | 1655326 | 307.3126 | 276.2497 | 398291000 | 6.0876 | 0.0013133 | 0.0012254 | 6.3792 | 6.3792e-05 | 27.3334 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.381 | DXSZCap | 109.2775 | 50001 | None | 1666460 | 285.1416 | 274.9849 | 403467600 | 1665739 | 284.9893 | 274.8331 | 403469400 | 6.5979 | 0.001393 | 0.0013891 | -16.4718 | -0.00016472 | 2.5138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.084 | DXSZCap | 117.4289 | 50001 | None | 1659518 | 289.6166 | 279.3123 | 416242000 | 1658772 | 289.4708 | 279.1713 | 416240000 | 6.3528 | 0.0012414 | 0.0012002 | 17.0316 | 0.00017032 | 6.8864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.376 | DXSZCap | 115.0249 | 50001 | None | 1687250 | 291.9469 | 280.278 | 398716400 | 1686510 | 291.8061 | 280.1388 | 398714900 | 6.4334 | 0.0012239 | 0.0012102 | 13.0407 | 0.00013041 | 8.8523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.889 | DXSZCap | 122.6401 | 50001 | None | 1666351 | 286.4903 | 266.9961 | 406469700 | 1665530 | 286.3316 | 266.8395 | 406485400 | 6.6944 | 0.0012947 | 0.0012775 | -128.0168 | -0.0012802 | 5.9513 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.564 | DXSZCap | 156.8315 | 50001 | None | 1660089 | 278.0268 | 258.8685 | 335807700 | 1658964 | 277.8338 | 258.6742 | 335807900 | 7.1733 | 0.0012306 | 0.0012387 | -1.2753 | -1.2753e-05 | 4.0457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.408 | DXSZCap | 66.9102 | 50001 | None | 1613461 | 238.1252 | 228.5521 | 466714700 | 1612909 | 237.9981 | 228.4295 | 466727000 | 8.2499 | 0.0018997 | 0.0018313 | -183.8285 | -0.0018383 | 3.3659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 43.1484 | 50001 | None | 1533266 | 202.9582 | 192.9566 | 468849100 | 1532839 | 202.8669 | 192.8747 | 468883800 | 9.8961 | 0.0021167 | 0.0018989 | -804.2004 | -0.008042 | 0.2573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.204 | DXSZCap | 90.045 | 50001 | None | 1561601 | 264.17 | 246.7813 | 436055400 | 1561047 | 264.0467 | 246.6719 | 436043300 | 6.1525 | 0.0013697 | 0.0012149 | 134.3773 | 0.0013438 | 1.2551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.655 | DXSZCap | 62.2199 | 50001 | None | 1517215 | 229.639 | 212.1118 | 437373400 | 1516676 | 229.5276 | 212.0098 | 437355100 | 8.6628 | 0.0017911 | 0.0016393 | 294.1183 | 0.0029412 | 5.6742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.329 | DXSZCap | 81.1087 | 50001 | None | 1548642 | 256.018 | 238.1948 | 423791700 | 1548120 | 255.9164 | 238.0942 | 423795900 | 6.4358 | 0.0012521 | 0.0012403 | -51.7823 | -0.00051782 | 2.1174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 55.0742 | 50001 | None | 1519457 | 212.1276 | 194.3671 | 443976700 | 1518960 | 212.0242 | 194.2683 | 443966400 | 9.0242 | 0.0018763 | 0.0017939 | 187.0206 | 0.0018702 | 0.94754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.673 | DXSZCap | 87.495 | 50001 | None | 1574254 | 249.0742 | 231.9598 | 411418600 | 1573599 | 248.9496 | 231.8375 | 411424600 | 7.4861 | 0.0014248 | 0.0013982 | -68.5754 | -0.00068575 | 12.5243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.865 | DXSZCap | 70.9296 | 50001 | None | 1548646 | 239.8589 | 219.8265 | 407109400 | 1548061 | 239.7614 | 219.7265 | 407114500 | 8.2476 | 0.0013738 | 0.0014098 | -71.9023 | -0.00071902 | 7.1342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.429 | DXSZCap | 87.7345 | 50001 | None | 1570547 | 260.3253 | 231.7617 | 400607800 | 1569972 | 260.2181 | 231.666 | 400602900 | 6.5539 | 0.0012221 | 0.0010912 | 55.8503 | 0.0005585 | 15.9193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.769 | DXSZCap | 118.71 | 50001 | None | 1600167 | 291.2216 | 264.8069 | 400113300 | 1599391 | 291.0748 | 264.6691 | 400121000 | 6.5369 | 0.0012364 | 0.0011603 | -64.8639 | -0.00064864 | 11.5638 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 3.368 | DXSZCap | 105.7648 | 50001 | None | 1598378 | 294.1293 | 264.2326 | 398289400 | 1597667 | 293.9896 | 264.1053 | 398281600 | 6.7225 | 0.0013216 | 0.0012039 | 73.7485 | 0.00073749 | 22.6412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 105.1966 | 50001 | None | 1608308 | 271.6322 | 262.0845 | 403470500 | 1607632 | 271.4779 | 261.9296 | 403478800 | 6.4261 | 0.0014671 | 0.0014728 | -78.8999 | -0.000789 | 1.8379 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.813 | DXSZCap | 113.4357 | 50001 | None | 1603538 | 276.9566 | 266.8429 | 416259500 | 1602818 | 276.8186 | 266.7185 | 416265200 | 6.3472 | 0.0012165 | 0.0010967 | -50.2487 | -0.00050249 | 5.1603 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.031 | DXSZCap | 110.9991 | 50001 | None | 1628515 | 279.1229 | 267.7921 | 398712300 | 1627798 | 278.9856 | 267.6605 | 398718400 | 6.4595 | 0.0012372 | 0.0011856 | -54.9554 | -0.00054955 | 6.6598 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.667 | DXSZCap | 118.4867 | 50001 | None | 1608418 | 273.4049 | 254.5109 | 406493400 | 1607639 | 273.2433 | 254.3643 | 406498800 | 6.5746 | 0.0013635 | 0.0012373 | -45.5747 | -0.00045575 | 4.3852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.424 | DXSZCap | 152.3214 | 50001 | None | 1595565 | 265.3006 | 246.4627 | 335808300 | 1594461 | 265.114 | 246.2745 | 335808400 | 7.2478 | 0.0012247 | 0.0012355 | -0.65651 | -6.5651e-06 | 3.0731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 63.215 | 50001 | None | 1570467 | 225.9069 | 216.5588 | 466717900 | 1569948 | 225.7973 | 216.4443 | 466701500 | 8.2101 | 0.0017331 | 0.0018118 | 259.4319 | 0.0025943 | 2.5041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 42.2761 | 50001 | None | 1523771 | 202.4364 | 192.5883 | 468879500 | 1523354 | 202.4054 | 192.5065 | 468878800 | 9.8637 | 0.00073328 | 0.0019333 | 16.5578 | 0.00016558 | 0.25646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.204 | DXSZCap | 88.4056 | 50001 | None | 1556852 | 262.493 | 245.6997 | 436076500 | 1556295 | 262.3803 | 245.5909 | 436082400 | 6.3005 | 0.0012744 | 0.0012314 | -66.7378 | -0.00066738 | 1.2853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.655 | DXSZCap | 61.4165 | 50001 | None | 1513954 | 228.9516 | 211.7663 | 437342800 | 1513432 | 228.8483 | 211.6812 | 437346500 | 8.4993 | 0.0016807 | 0.0013862 | -60.2444 | -0.00060244 | 5.5671 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.329 | DXSZCap | 79.8434 | 50001 | None | 1544616 | 254.9508 | 237.5301 | 423801100 | 1544105 | 254.8483 | 237.4314 | 423801200 | 6.4 | 0.0012831 | 0.0012358 | -1.2525 | -1.2525e-05 | 2.1056 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 53.6498 | 50001 | None | 1512369 | 211.5407 | 193.8308 | 443979200 | 1511869 | 211.4398 | 193.732 | 443976800 | 9.3197 | 0.0018805 | 0.0018416 | 44.7345 | 0.00044735 | 0.97857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 1.673 | DXSZCap | 83.2857 | 50001 | None | 1566077 | 246.7759 | 230.537 | 411388600 | 1565450 | 246.6649 | 230.426 | 411390500 | 7.5283 | 0.0013328 | 0.0013328 | -22.8131 | -0.00022813 | 12.5949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.865 | DXSZCap | 56.441 | 50001 | None | 1538583 | 237.9418 | 219.5448 | 407141100 | 1538011 | 237.8387 | 219.4356 | 407142800 | 10.1345 | 0.0018269 | 0.0019348 | -30.1199 | -0.0003012 | 8.7663 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 2.429 | DXSZCap | 84.4693 | 50001 | None | 1564264 | 257.7994 | 230.9377 | 400594400 | 1563695 | 257.6898 | 230.8363 | 400594900 | 6.7362 | 0.0012983 | 0.0011996 | -5.9193 | -5.9193e-05 | 16.3622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 1.769 | DXSZCap | 119.5055 | 50001 | None | 1597788 | 289.6598 | 264.2581 | 400114700 | 1597036 | 289.5406 | 264.1781 | 400115300 | 6.2926 | 0.00099763 | 0.00066887 | -5.0207 | -5.0207e-05 | 11.1316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 3.368 | DXSZCap | 103.8953 | 50001 | None | 1594017 | 291.8859 | 263.1445 | 398295400 | 1593310 | 291.749 | 263.0194 | 398293000 | 6.8049 | 0.0013176 | 0.0012038 | 23.1002 | 0.000231 | 22.919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 102.7441 | 50001 | None | 1602146 | 269.4564 | 260.3639 | 403486200 | 1601438 | 269.3146 | 260.2183 | 403489000 | 6.8909 | 0.001381 | 0.0014171 | -27.2522 | -0.00027252 | 1.9708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.813 | DXSZCap | 111.1213 | 50001 | None | 1597745 | 275.1986 | 265.4575 | 416272000 | 1597035 | 275.0634 | 265.3211 | 416261500 | 6.3894 | 0.0012159 | 0.0012281 | 94.4913 | 0.00094491 | 5.1946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 1.031 | DXSZCap | 108.412 | 50001 | None | 1622205 | 276.8436 | 266.1305 | 398670200 | 1621469 | 276.7212 | 266.0083 | 398663200 | 6.7889 | 0.0011284 | 0.0011278 | 64.5685 | 0.00064568 | 6.9994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.667 | DXSZCap | 116.5868 | 50001 | None | 1602151 | 271.4429 | 253.2503 | 406480100 | 1601394 | 271.2924 | 253.1037 | 406478100 | 6.493 | 0.0012904 | 0.0012574 | 17.1546 | 0.00017155 | 4.3308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.424 | DXSZCap | 149.3151 | 50001 | None | 1589076 | 263.1081 | 244.7985 | 335807400 | 1587997 | 262.9329 | 244.6139 | 335806200 | 7.2263 | 0.0011735 | 0.0012359 | 8.0367 | 8.0367e-05 | 3.064 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 61.855 | 50001 | None | 1561550 | 224.5239 | 215.6373 | 466613200 | 1561065 | 224.4118 | 215.526 | 466616200 | 7.8409 | 0.0018125 | 0.0017999 | -48.5005 | -0.000485 | 2.3915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 40.8793 | 50001 | None | 1490017 | 195.5487 | 186.2143 | 468882800 | 1489621 | 195.4726 | 186.136 | 468872100 | 9.6871 | 0.0018619 | 0.0019146 | 261.7463 | 0.0026175 | 0.087184 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.068 | DXSZCap | 86.7165 | 50001 | None | 1518283 | 254.4078 | 237.9642 | 436092100 | 1517716 | 254.2979 | 237.8613 | 436083600 | 6.5385 | 0.0012672 | 0.0011862 | 98.0206 | 0.00098021 | 0.44462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.218 | DXSZCap | 60.0863 | 50001 | None | 1476406 | 221.2778 | 204.8189 | 437366400 | 1475893 | 221.1786 | 204.7173 | 437353300 | 8.5377 | 0.0016513 | 0.0016909 | 218.0198 | 0.0021802 | 1.8612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.11 | DXSZCap | 78.4386 | 50001 | None | 1505799 | 247.1358 | 230.0434 | 423794900 | 1505309 | 247.0391 | 229.9494 | 423786200 | 6.2469 | 0.0012324 | 0.0011984 | 110.9148 | 0.0011091 | 0.68716 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 52.3842 | 50001 | None | 1475810 | 205.0376 | 187.1353 | 443947800 | 1475325 | 204.9393 | 187.0439 | 443945400 | 9.2585 | 0.001875 | 0.0017435 | 45.8153 | 0.00045815 | 0.32405 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.558 | DXSZCap | 81.7725 | 50001 | None | 1526575 | 239.1833 | 223.1772 | 411399900 | 1525983 | 239.0729 | 223.0693 | 411397800 | 7.2396 | 0.0013506 | 0.0013191 | 25.681 | 0.00025681 | 4.0397 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.288 | DXSZCap | 55.1928 | 50001 | None | 1499094 | 230.5799 | 212.6335 | 407124100 | 1498524 | 230.4737 | 212.5278 | 407120700 | 10.3274 | 0.0019246 | 0.0019157 | 61.6022 | 0.00061602 | 2.9743 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.809 | DXSZCap | 82.7391 | 50001 | None | 1523939 | 250.0596 | 223.4971 | 400619600 | 1523419 | 249.9528 | 223.4009 | 400625000 | 6.2848 | 0.0012905 | 0.0011627 | -65.2654 | -0.00065265 | 5.0844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.59 | DXSZCap | 117.7 | 50001 | None | 1558099 | 281.3274 | 256.5389 | 400130800 | 1557355 | 281.1868 | 256.4039 | 400135600 | 6.3212 | 0.0011951 | 0.001147 | -40.7817 | -0.00040782 | 3.7295 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 102.1801 | 50001 | None | 1553196 | 283.5653 | 255.3273 | 398305500 | 1552520 | 283.4326 | 255.2054 | 398302300 | 6.6158 | 0.0012994 | 0.0011927 | 31.3173 | 0.00031317 | 7.4229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 101.0386 | 50001 | None | 1560967 | 260.6979 | 251.6249 | 403473600 | 1560346 | 260.5646 | 251.4899 | 403474200 | 6.1462 | 0.0013196 | 0.0013361 | -5.9383 | -5.9383e-05 | 0.58389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.271 | DXSZCap | 109.3134 | 50001 | None | 1557781 | 267.1208 | 257.6235 | 416313200 | 1557057 | 266.9869 | 257.4831 | 416298400 | 6.6232 | 0.0012248 | 0.0012844 | 135.3906 | 0.0013539 | 1.7949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.345 | DXSZCap | 106.5536 | 50001 | None | 1580924 | 268.7119 | 258.2131 | 398751000 | 1580213 | 268.5828 | 258.0921 | 398740600 | 6.6727 | 0.0012117 | 0.0011362 | 97.6035 | 0.00097603 | 2.3021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.222 | DXSZCap | 115 | 50001 | None | 1561550 | 263.0019 | 245.3503 | 406516400 | 1560782 | 262.8534 | 245.2097 | 406508800 | 6.6783 | 0.0012908 | 0.0012226 | 66.087 | 0.00066087 | 1.4826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.141 | DXSZCap | 147.1977 | 50001 | None | 1544609 | 254.7713 | 236.6853 | 335799800 | 1543548 | 254.5661 | 236.5523 | 335798900 | 7.208 | 0.0013942 | 0.000904 | 6.1142 | 6.1142e-05 | 1.0163 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.102 | DXSZCap | 60.5313 | 50001 | None | 1528271 | 216.7163 | 208.0063 | 466660200 | 1527804 | 216.607 | 207.8974 | 466667700 | 7.715 | 0.0018062 | 0.0017996 | -123.9029 | -0.001239 | 0.78693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 40.8793 | 50001 | None | 1490018 | 195.55 | 186.2144 | 468882800 | 1489622 | 195.4731 | 186.1365 | 468872400 | 9.6871 | 0.0018809 | 0.0019048 | 254.4076 | 0.0025441 | 0.087184 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.068 | DXSZCap | 86.7165 | 50001 | None | 1522533 | 255.3408 | 238.8039 | 436108100 | 1521952 | 255.2263 | 238.6756 | 436097500 | 6.7 | 0.0013198 | 0.0014791 | 122.2374 | 0.0012224 | 0.4556 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.218 | DXSZCap | 60.0863 | 50001 | None | 1476406 | 221.2779 | 204.819 | 437366400 | 1475893 | 221.1769 | 204.7241 | 437353300 | 8.5377 | 0.0016809 | 0.0015788 | 218.0198 | 0.0021802 | 1.8612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.11 | DXSZCap | 78.4386 | 50001 | None | 1511812 | 248.3473 | 231.1883 | 423783700 | 1511230 | 248.2384 | 231.0813 | 423792200 | 7.4198 | 0.0013882 | 0.0013641 | -108.3651 | -0.0010837 | 0.81618 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 52.3842 | 50001 | None | 1475809 | 205.0374 | 187.1357 | 443947800 | 1475325 | 204.9392 | 187.0439 | 443945400 | 9.2394 | 0.001875 | 0.0017524 | 45.8153 | 0.00045815 | 0.32338 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.558 | DXSZCap | 81.7725 | 50001 | None | 1526573 | 239.1834 | 223.1772 | 411399900 | 1525982 | 239.0728 | 223.0693 | 411397800 | 7.2274 | 0.0013533 | 0.0013191 | 25.681 | 0.00025681 | 4.0329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.288 | DXSZCap | 55.1928 | 50001 | None | 1499094 | 230.584 | 212.633 | 407124100 | 1498523 | 230.4747 | 212.5297 | 407120700 | 10.3456 | 0.0019809 | 0.001871 | 61.6022 | 0.00061602 | 2.9795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.809 | DXSZCap | 82.7391 | 50001 | None | 1530374 | 250.9548 | 224.7385 | 400638000 | 1529739 | 250.8397 | 224.6257 | 400636500 | 7.6747 | 0.0013913 | 0.0013641 | 18.1293 | 0.00018129 | 6.2089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.59 | DXSZCap | 117.7 | 50001 | None | 1554034 | 281.1843 | 256.1121 | 400129000 | 1553375 | 281.0742 | 255.9935 | 400127200 | 5.599 | 0.00093552 | 0.0010076 | 15.2931 | 0.00015293 | 3.3034 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 102.1801 | 50001 | None | 1555688 | 284.5662 | 256.3046 | 398307300 | 1555041 | 284.4331 | 256.1789 | 398300800 | 6.332 | 0.0013027 | 0.0012305 | 63.6132 | 0.00063613 | 7.1045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 101.0386 | 50001 | None | 1561983 | 260.9644 | 251.9857 | 403470100 | 1561322 | 260.8352 | 251.8552 | 403476700 | 6.5421 | 0.0012789 | 0.0012919 | -65.3216 | -0.00065322 | 0.6215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.271 | DXSZCap | 109.3134 | 50001 | None | 1556316 | 267.1914 | 257.5472 | 416270600 | 1555661 | 267.0668 | 257.4258 | 416270800 | 5.9919 | 0.0011405 | 0.0011106 | -1.8296 | -1.8296e-05 | 1.6238 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.345 | DXSZCap | 106.5536 | 50001 | None | 1580683 | 269.0447 | 258.6871 | 398738700 | 1580008 | 268.9223 | 258.5665 | 398735800 | 6.3348 | 0.0011481 | 0.0011318 | 27.2164 | 0.00027216 | 2.1855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.222 | DXSZCap | 115 | 50001 | None | 1557168 | 262.2138 | 244.6779 | 406522500 | 1556502 | 262.0889 | 244.4499 | 406526400 | 5.7913 | 0.001086 | 0.0019832 | -33.9131 | -0.00033913 | 1.2857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.141 | DXSZCap | 147.1977 | 50001 | None | 1530134 | 252.0381 | 234.0713 | 335763200 | 1529419 | 251.9097 | 233.9437 | 335763400 | 4.8574 | 0.0008726 | 0.00086731 | -1.3587 | -1.3587e-05 | 0.6849 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Gro | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.102 | DXSZCap | 60.5313 | 50001 | None | 1528272 | 216.7162 | 208.0062 | 466660200 | 1527804 | 216.6127 | 207.8971 | 466667700 | 7.7315 | 0.0017108 | 0.0018029 | -123.9029 | -0.001239 | 0.78862 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.388 | DXSZCap | 682.6983 | 235501 | None | 3132888 | 510.4761 | 455.1797 | 8136039 | 3127516 | 509.4654 | 454.2303 | 8136039 | 7.8688 | 0.0014804 | 0.0013908 | 0 | 0 | 3.0531 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.857 | DXSZCap | 688.1555 | 235501 | None | 3261527 | 729.5906 | 669.9457 | 8136039 | 3254979 | 728.416 | 668.8078 | 8136039 | 9.5153 | 0.0017068 | 0.0016536 | 0 | 0 | 27.1852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 9.813 | DXSZCap | 684.4005 | 235501 | None | 3074960 | 626.7736 | 564.9311 | 8136039 | 3068637 | 625.785 | 563.9397 | 8136039 | 9.2387 | 0.0014444 | 0.0014487 | 0 | 0 | 90.6598 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.687 | DXSZCap | 688.6498 | 235501 | None | 3249560 | 706.9234 | 644.3063 | 8136039 | 3242672 | 705.812 | 643.1879 | 8136039 | 10.0022 | 0.0016139 | 0.001624 | 0 | 0 | 36.878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.459 | DXSZCap | 684.9191 | 235501 | None | 3088726 | 585.8781 | 509.4971 | 8136039 | 3082381 | 584.8206 | 508.4667 | 8136039 | 9.2639 | 0.0015441 | 0.0015045 | 0 | 0 | 13.516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 14.659 | DXSZCap | 689.1557 | 235501 | None | 3209325 | 669.5781 | 618.1171 | 8136039 | 3202166 | 668.5366 | 617.0865 | 8136039 | 10.3881 | 0.0015114 | 0.0014954 | 0 | 0 | 152.2788 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.645 | DXSZCap | 687.1745 | 235501 | None | 3146454 | 646.4819 | 582.0077 | 8136039 | 3138940 | 645.4002 | 580.9864 | 8136039 | 10.9346 | 0.0015741 | 0.0014863 | 0 | 0 | 50.7914 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 16.721 | DXSZCap | 691.8466 | 235501 | None | 3271834 | 707.1201 | 621.8665 | 8136039 | 3264366 | 706.0069 | 620.8239 | 8136039 | 10.7943 | 0.0016091 | 0.001507 | 0 | 0 | 180.4915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 15.122 | DXSZCap | 714.6869 | 235501 | None | 3346393 | 814.3228 | 724.839 | 8136039 | 3339099 | 812.975 | 723.5699 | 8136039 | 10.2059 | 0.0018858 | 0.0017757 | 0 | 0 | 154.3331 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.588 | DXSZCap | 702.5567 | 235501 | None | 3381544 | 821.2817 | 721.0189 | 8136039 | 3374205 | 819.9493 | 719.786 | 8136039 | 10.4461 | 0.0018964 | 0.0017549 | 0 | 0 | 58.373 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.73 | DXSZCap | 716.8631 | 235501 | None | 3558449 | 802.7648 | 777.4677 | 8136039 | 3551275 | 801.5438 | 776.1544 | 8136039 | 10.0075 | 0.0017033 | 0.001832 | 0 | 0 | 17.313 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 5.792 | DXSZCap | 700.3812 | 235501 | None | 3391017 | 764.9966 | 733.0951 | 8136039 | 3384172 | 763.7837 | 731.8119 | 8136039 | 9.7732 | 0.0017318 | 0.0018321 | 0 | 0 | 56.6067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 5.138 | DXSZCap | 719.55 | 235501 | None | 3559502 | 778.4703 | 743.0101 | 8136039 | 3552212 | 777.2441 | 741.7523 | 8136039 | 10.1313 | 0.0017042 | 0.001748 | 0 | 0 | 52.0548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.048 | DXSZCap | 721.3925 | 235501 | None | 3575689 | 780.7802 | 709.622 | 8136039 | 3568551 | 779.617 | 708.4567 | 8136039 | 9.8948 | 0.0016125 | 0.0016153 | 0 | 0 | 10.3697 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.986 | DXSZCap | 798.8004 | 235501 | None | 3965879 | 876.8896 | 821.0968 | 8136039 | 3957312 | 875.58 | 819.7958 | 8136039 | 10.7248 | 0.0016394 | 0.0016287 | 0 | 0 | 10.5747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.771 | DXSZCap | 689.2708 | 235501 | None | 3541148 | 636.6667 | 591.3837 | 8136039 | 3534890 | 635.6826 | 590.3869 | 8136039 | 9.0792 | 0.0014278 | 0.0014463 | 0 | 0 | 7 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.124 | DXSZCap | 682.3662 | 235501 | None | 3121293 | 506.9743 | 452.3669 | 8136039 | 3115964 | 505.9642 | 451.4193 | 8136039 | 7.8096 | 0.0014803 | 0.0013888 | 0 | 0 | 0.96839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.531 | DXSZCap | 687.5743 | 235501 | None | 3247704 | 725.7752 | 666.7653 | 8136039 | 3241206 | 724.601 | 665.6285 | 8136039 | 9.4506 | 0.0017078 | 0.0016534 | 0 | 0 | 14.4689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 4.185 | DXSZCap | 683.8642 | 235501 | None | 3061353 | 623.1108 | 561.8809 | 8136039 | 3055018 | 622.0952 | 560.9035 | 8136039 | 9.2635 | 0.001485 | 0.0014291 | 0 | 0 | 38.7679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.173 | DXSZCap | 688.0136 | 235501 | None | 3235215 | 703.1769 | 641.1279 | 8136039 | 3228346 | 702.0668 | 640.0353 | 8136039 | 9.9838 | 0.0016135 | 0.001588 | 0 | 0 | 21.6948 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.943 | DXSZCap | 684.4674 | 235501 | None | 3075007 | 582.2658 | 506.5649 | 8136039 | 3068674 | 581.2088 | 505.5349 | 8136039 | 9.2524 | 0.0015443 | 0.0015047 | 0 | 0 | 8.7251 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 9.513 | DXSZCap | 688.5212 | 235501 | None | 3193970 | 665.9143 | 615.0379 | 8136039 | 3186838 | 664.8744 | 614.0127 | 8136039 | 10.3584 | 0.0015103 | 0.0014891 | 0 | 0 | 98.5398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.609 | DXSZCap | 686.5964 | 235501 | None | 3130922 | 642.8661 | 578.9965 | 8136039 | 3123416 | 641.7858 | 577.9793 | 8136039 | 10.9322 | 0.0015735 | 0.0014814 | 0 | 0 | 50.3864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 10.594 | DXSZCap | 691.2138 | 235501 | None | 3256169 | 703.3756 | 618.8048 | 8136039 | 3248723 | 702.2654 | 617.744 | 8136039 | 10.7724 | 0.001606 | 0.0015347 | 0 | 0 | 114.1223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 7.876 | DXSZCap | 714.0614 | 235501 | None | 3331073 | 810.2714 | 721.5452 | 8136039 | 3323805 | 808.9274 | 720.2739 | 8136039 | 10.1784 | 0.0018822 | 0.0017804 | 0 | 0 | 80.1651 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 6.451 | DXSZCap | 701.9209 | 235501 | None | 3366155 | 817.1836 | 717.7557 | 8136039 | 3358858 | 815.8588 | 716.5248 | 8136039 | 10.3958 | 0.0018874 | 0.0017536 | 0 | 0 | 67.063 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.066 | DXSZCap | 716.2302 | 235501 | None | 3544074 | 798.8591 | 774.2009 | 8136039 | 3536875 | 797.6402 | 772.8893 | 8136039 | 10.0512 | 0.0017018 | 0.0018312 | 0 | 0 | 10.7146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.537 | DXSZCap | 699.7434 | 235501 | None | 3376873 | 761.1436 | 729.8252 | 8136039 | 3369964 | 759.933 | 728.5729 | 8136039 | 9.8736 | 0.00173 | 0.0017896 | 0 | 0 | 34.923 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 3.902 | DXSZCap | 718.9166 | 235501 | None | 3544866 | 774.5461 | 739.7333 | 8136039 | 3537602 | 773.2726 | 738.4477 | 8136039 | 10.1041 | 0.0017715 | 0.0017882 | 0 | 0 | 39.4262 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.93 | DXSZCap | 720.7661 | 235501 | None | 3561118 | 776.9346 | 706.4054 | 8136039 | 3554032 | 775.7734 | 705.2482 | 8136039 | 9.8312 | 0.0016109 | 0.0016055 | 0 | 0 | 9.143 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.166 | DXSZCap | 798.0792 | 235501 | None | 3949059 | 872.9049 | 817.7251 | 8136039 | 3940501 | 871.5968 | 816.4264 | 8136039 | 10.7232 | 0.0016391 | 0.0016273 | 0 | 0 | 12.5033 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.774 | DXSZCap | 688.6383 | 235501 | None | 3528266 | 633.0577 | 588.3499 | 8136039 | 3522007 | 632.067 | 587.3447 | 8136039 | 9.089 | 0.0014386 | 0.0014597 | 0 | 0 | 7.0348 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.102 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3101001 | 498.8914 | 446.3342 | 8136039 | 3095804 | 497.9016 | 445.4013 | 8136039 | 7.6375 | 0.0014547 | 0.0013709 | 0 | 0 | 0.77903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.901 | DXSZCap | 684.6121 | 235501 | None | 3229051 | 718.1407 | 659.5983 | 8136039 | 3222576 | 716.9952 | 658.4773 | 8136039 | 9.4579 | 0.0016731 | 0.0016374 | 0 | 0 | 8.5216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 2.546 | DXSZCap | 682.0768 | 235501 | None | 3044537 | 616.3313 | 555.8231 | 8136039 | 3038295 | 615.3546 | 554.8289 | 8136039 | 9.1515 | 0.0014321 | 0.0014576 | 0 | 0 | 23.2996 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.239 | DXSZCap | 685.0256 | 235501 | None | 3214821 | 694.9544 | 633.9161 | 8136039 | 3208077 | 693.8592 | 632.7997 | 8136039 | 9.8449 | 0.0015988 | 0.0016297 | 0 | 0 | 12.1978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.371 | DXSZCap | 682.6886 | 235501 | None | 3058117 | 575.565 | 500.9542 | 8136039 | 3051799 | 574.5308 | 499.9431 | 8136039 | 9.2546 | 0.0015149 | 0.001481 | 0 | 0 | 3.4335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 2.893 | DXSZCap | 685.5318 | 235501 | None | 3173827 | 659.3696 | 609.4995 | 8136039 | 3166729 | 658.3061 | 608.4812 | 8136039 | 10.354 | 0.0015513 | 0.0014854 | 0 | 0 | 29.9541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.501 | DXSZCap | 683.8958 | 235501 | None | 3108797 | 635.9481 | 573.7099 | 8136039 | 3101357 | 634.9067 | 572.7235 | 8136039 | 10.8789 | 0.0015228 | 0.0014424 | 0 | 0 | 16.3292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.237 | DXSZCap | 687.3598 | 235501 | None | 3234876 | 696.6899 | 613.3489 | 8136039 | 3227527 | 695.5956 | 612.3039 | 8136039 | 10.6916 | 0.0015921 | 0.0015204 | 0 | 0 | 34.6088 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.653 | DXSZCap | 708.757 | 235501 | None | 3310203 | 803.1653 | 715.582 | 8136039 | 3303035 | 801.8347 | 714.3099 | 8136039 | 10.1135 | 0.0018775 | 0.0017948 | 0 | 0 | 26.8311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.581 | DXSZCap | 696.5849 | 235501 | None | 3345089 | 809.9528 | 711.7985 | 8136039 | 3337842 | 808.6371 | 710.5818 | 8136039 | 10.4036 | 0.0018887 | 0.0017467 | 0 | 0 | 37.2553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.653 | DXSZCap | 699.1032 | 235501 | None | 3496764 | 781.6121 | 756.6533 | 8136039 | 3489689 | 780.4262 | 755.3766 | 8136039 | 10.1201 | 0.0016963 | 0.0018262 | 0 | 0 | 6.6084 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 2.33 | DXSZCap | 686.5217 | 235501 | None | 3336325 | 744.4853 | 713.72 | 8136039 | 3329566 | 743.3114 | 712.5122 | 8136039 | 9.8453 | 0.0017099 | 0.0017593 | 0 | 0 | 22.9395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.475 | DXSZCap | 700.9958 | 235501 | None | 3498359 | 757.8024 | 723.8197 | 8136039 | 3491250 | 756.6116 | 722.6055 | 8136039 | 10.1413 | 0.0016989 | 0.0017321 | 0 | 0 | 25.0997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.493 | DXSZCap | 702.7056 | 235501 | None | 3512933 | 758.2982 | 689.9433 | 8136039 | 3505984 | 757.151 | 688.8048 | 8136039 | 9.8889 | 0.0016326 | 0.0016202 | 0 | 0 | 4.8752 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.686 | DXSZCap | 779.2364 | 235501 | None | 3886062 | 851.6967 | 799.4132 | 8136039 | 3877751 | 850.435 | 798.2116 | 8136039 | 10.6656 | 0.0016191 | 0.001542 | 0 | 0 | 7.3166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.483 | DXSZCap | 681.87 | 235501 | None | 3493543 | 622.1907 | 577.8904 | 8136039 | 3487390 | 621.2113 | 576.9179 | 8136039 | 9.0237 | 0.0014362 | 0.0014263 | 0 | 0 | 4.3585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.08 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3089676 | 491.946 | 441.1449 | 8136039 | 3084546 | 490.9718 | 440.2226 | 8136039 | 7.539 | 0.0014317 | 0.0013555 | 0 | 0 | 0.60312 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.433 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3190348 | 697.9393 | 641.4381 | 8136039 | 3183971 | 696.8446 | 640.3229 | 8136039 | 9.3716 | 0.0016089 | 0.0016389 | 0 | 0 | 4.0579 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.578 | DXSZCap | 680.9756 | 235501 | None | 3021780 | 610.3799 | 550.9145 | 8136039 | 3015558 | 609.4072 | 549.9526 | 8136039 | 9.1369 | 0.0014283 | 0.0014125 | 0 | 0 | 5.2811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.629 | DXSZCap | 682.626 | 235501 | None | 3189664 | 686.1952 | 626.5952 | 8136039 | 3182921 | 685.1212 | 625.5371 | 8136039 | 9.878 | 0.0015733 | 0.0015501 | 0 | 0 | 6.2133 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.262 | DXSZCap | 681.4533 | 235501 | None | 3034984 | 570.2574 | 497.0317 | 8136039 | 3028751 | 569.2236 | 496.0224 | 8136039 | 9.1466 | 0.0015172 | 0.0014811 | 0 | 0 | 2.3964 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.648 | DXSZCap | 683.839 | 235501 | None | 3154943 | 653.8926 | 605.0272 | 8136039 | 3147873 | 652.83 | 604.014 | 8136039 | 10.3387 | 0.0015538 | 0.0014816 | 0 | 0 | 27.3769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.928 | DXSZCap | 682.8483 | 235501 | None | 3092433 | 631.0936 | 570.0499 | 8136039 | 3085006 | 630.0934 | 569.0663 | 8136039 | 10.8765 | 0.0014646 | 0.0014404 | 0 | 0 | 10.0934 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.969 | DXSZCap | 685.4902 | 235501 | None | 3215702 | 689.8353 | 608.7421 | 8136039 | 3208354 | 688.7542 | 607.716 | 8136039 | 10.7193 | 0.0015771 | 0.0014968 | 0 | 0 | 31.8257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.581 | DXSZCap | 704.1003 | 235501 | None | 3288739 | 794.3292 | 708.9269 | 8136039 | 3281577 | 793.0111 | 707.6899 | 8136039 | 10.1718 | 0.0018721 | 0.0017569 | 0 | 0 | 26.2535 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.343 | DXSZCap | 681.5543 | 235501 | None | 3292189 | 781.8368 | 691.4961 | 8136039 | 3285095 | 780.5977 | 690.3259 | 8136039 | 10.4086 | 0.0018181 | 0.0017171 | 0 | 0 | 13.9787 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.423 | DXSZCap | 688.8421 | 235501 | None | 3462486 | 768.8636 | 743.8045 | 8136039 | 3455513 | 767.6974 | 742.5719 | 8136039 | 10.1228 | 0.0016929 | 0.0017894 | 0 | 0 | 4.2819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.048 | DXSZCap | 680.6891 | 235501 | None | 3306959 | 731.9099 | 701.3745 | 8136039 | 3300276 | 730.7572 | 700.1872 | 8136039 | 9.818 | 0.0016934 | 0.0017443 | 0 | 0 | 10.2893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.274 | DXSZCap | 689.6427 | 235501 | None | 3463635 | 744.6767 | 711.8919 | 8136039 | 3456611 | 743.5081 | 710.6881 | 8136039 | 10.185 | 0.0016944 | 0.0017455 | 0 | 0 | 12.9757 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.227 | DXSZCap | 691.0777 | 235501 | None | 3481456 | 746.1766 | 679.57 | 8136039 | 3474576 | 745.0728 | 678.484 | 8136039 | 9.9555 | 0.0015972 | 0.0015715 | 0 | 0 | 2.2599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 767.0035 | 235501 | None | 3841740 | 837.8183 | 787.8098 | 8136039 | 3833612 | 836.547 | 786.6301 | 8136039 | 10.5971 | 0.0016575 | 0.001538 | 0 | 0 | 2.5857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3472427 | 613.3351 | 569.3843 | 8136039 | 3466376 | 612.3847 | 568.4323 | 8136039 | 8.8926 | 0.0013968 | 0.0013991 | 0 | 0 | 1.5473 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.022 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3086787 | 491.9864 | 441.1535 | 8136039 | 3081639 | 491.0127 | 440.231 | 8136039 | 7.5655 | 0.0014311 | 0.0013557 | 0 | 0 | 0.16644 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.213 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3188282 | 697.3077 | 640.7368 | 8136039 | 3181854 | 696.2073 | 639.625 | 8136039 | 9.4466 | 0.0016171 | 0.0016339 | 0 | 0 | 2.0121 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.582 | DXSZCap | 680.9757 | 235501 | None | 3019928 | 610.0941 | 550.5837 | 8136039 | 3013765 | 609.1219 | 549.6145 | 8136039 | 9.0503 | 0.0014277 | 0.0014232 | 0 | 0 | 5.2672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.298 | DXSZCap | 682.6257 | 235501 | None | 3187746 | 685.8156 | 626.1745 | 8136039 | 3180981 | 684.7421 | 625.1159 | 8136039 | 9.9103 | 0.0015725 | 0.0015508 | 0 | 0 | 2.9533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 681.4533 | 235501 | None | 3033382 | 570.2087 | 496.9427 | 8136039 | 3027102 | 569.1749 | 495.9331 | 8136039 | 9.2156 | 0.001517 | 0.0014816 | 0 | 0 | 0.87548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.854 | DXSZCap | 683.839 | 235501 | None | 3154943 | 653.8926 | 605.0272 | 8136039 | 3147873 | 652.83 | 604.014 | 8136039 | 10.3387 | 0.0015538 | 0.0014816 | 0 | 0 | 8.8292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.334 | DXSZCap | 682.8483 | 235501 | None | 3092433 | 631.0936 | 570.0499 | 8136039 | 3085006 | 630.0934 | 569.0663 | 8136039 | 10.8765 | 0.0014646 | 0.0014404 | 0 | 0 | 3.6328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 685.4902 | 235501 | None | 3215702 | 689.8353 | 608.7421 | 8136039 | 3208354 | 688.7542 | 607.716 | 8136039 | 10.7193 | 0.0015771 | 0.0014968 | 0 | 0 | 10.6014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.016 | DXSZCap | 704.1003 | 235501 | None | 3288739 | 794.3292 | 708.9269 | 8136039 | 3281577 | 793.0111 | 707.6899 | 8136039 | 10.1718 | 0.0018721 | 0.0017569 | 0 | 0 | 10.3346 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.985 | DXSZCap | 681.5533 | 235501 | None | 3290408 | 781.1054 | 690.7905 | 8136039 | 3283324 | 779.8668 | 689.6211 | 8136039 | 10.3939 | 0.0018174 | 0.0017159 | 0 | 0 | 10.238 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.18 | DXSZCap | 688.6572 | 235501 | None | 3459468 | 768.0462 | 742.8344 | 8136039 | 3452573 | 766.8664 | 741.5855 | 8136039 | 10.0122 | 0.0017132 | 0.0018136 | 0 | 0 | 1.8022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.594 | DXSZCap | 680.655 | 235501 | None | 3304566 | 731.3294 | 700.609 | 8136039 | 3297886 | 730.1739 | 699.4093 | 8136039 | 9.8141 | 0.0016977 | 0.0017626 | 0 | 0 | 5.8296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.609 | DXSZCap | 689.4134 | 235501 | None | 3460768 | 743.9119 | 710.9836 | 8136039 | 3453711 | 742.7441 | 709.7892 | 8136039 | 10.2362 | 0.0016939 | 0.0017325 | 0 | 0 | 6.2339 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.149 | DXSZCap | 690.8468 | 235501 | None | 3478436 | 745.4107 | 678.7829 | 8136039 | 3471562 | 744.3074 | 677.6955 | 8136039 | 9.9501 | 0.0015969 | 0.001574 | 0 | 0 | 1.4826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 766.49 | 235501 | None | 3838681 | 836.809 | 786.6779 | 8136039 | 3830512 | 835.5392 | 785.4988 | 8136039 | 10.6577 | 0.0016566 | 0.0015383 | 0 | 0 | 2.0463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3468642 | 612.8774 | 568.8631 | 8136039 | 3462548 | 611.9241 | 567.9095 | 8136039 | 8.9557 | 0.001401 | 0.0014014 | 0 | 0 | 1.1016 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.022 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3068093 | 492.1483 | 440.7003 | 8136039 | 3062927 | 491.1719 | 439.7804 | 8136039 | 7.592 | 0.001435 | 0.0013519 | 0 | 0 | 0.16702 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.213 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3186130 | 696.7187 | 640.0531 | 8136039 | 3179746 | 695.6237 | 638.9411 | 8136039 | 9.3819 | 0.0016092 | 0.0016342 | 0 | 0 | 1.9984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.582 | DXSZCap | 680.9757 | 235501 | None | 3017993 | 609.779 | 550.2197 | 8136039 | 3011822 | 608.8073 | 549.2584 | 8136039 | 9.062 | 0.0014269 | 0.0014117 | 0 | 0 | 5.2741 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.298 | DXSZCap | 682.6254 | 235501 | None | 3185794 | 685.4113 | 625.7217 | 8136039 | 3179000 | 684.3234 | 624.6478 | 8136039 | 9.9527 | 0.0015937 | 0.0015731 | 0 | 0 | 2.9659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 681.4533 | 235501 | None | 3033382 | 570.2087 | 496.9427 | 8136039 | 3027102 | 569.1749 | 495.9331 | 8136039 | 9.2156 | 0.001517 | 0.0014816 | 0 | 0 | 0.87548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.854 | DXSZCap | 683.839 | 235501 | None | 3154943 | 653.8926 | 605.0272 | 8136039 | 3147873 | 652.83 | 604.014 | 8136039 | 10.3387 | 0.0015538 | 0.0014816 | 0 | 0 | 8.8292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.334 | DXSZCap | 682.8465 | 235501 | None | 3091571 | 630.7599 | 569.6943 | 8136039 | 3084144 | 629.7302 | 568.7109 | 8136039 | 10.8765 | 0.0015079 | 0.0014401 | 0 | 0 | 3.6328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 685.4872 | 235501 | None | 3214356 | 689.3741 | 608.2709 | 8136039 | 3207008 | 688.2928 | 607.2468 | 8136039 | 10.7194 | 0.0015775 | 0.0014939 | 0 | 0 | 10.6015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.016 | DXSZCap | 703.2842 | 235501 | None | 3281488 | 791.4199 | 706.0134 | 8136039 | 3274307 | 790.1051 | 704.779 | 8136039 | 10.2107 | 0.0018695 | 0.0017552 | 0 | 0 | 10.374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.985 | DXSZCap | 681.5522 | 235501 | None | 3288548 | 780.3116 | 690.0517 | 8136039 | 3281471 | 779.0741 | 688.8829 | 8136039 | 10.3837 | 0.0018156 | 0.0017148 | 0 | 0 | 10.2279 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.18 | DXSZCap | 680.5538 | 235501 | None | 3399887 | 753.1969 | 721.4381 | 8136039 | 3392982 | 751.9278 | 720.2555 | 8136039 | 10.1461 | 0.0018648 | 0.0017377 | 0 | 0 | 1.8263 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.594 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3286622 | 726.3486 | 693.0092 | 8136039 | 3279970 | 725.22 | 691.8494 | 8136039 | 9.7758 | 0.0016585 | 0.0017044 | 0 | 0 | 5.8068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.609 | DXSZCap | 681.4576 | 235501 | None | 3416797 | 733.0612 | 696.1913 | 8136039 | 3409768 | 731.9144 | 695.0263 | 8136039 | 10.3147 | 0.0016828 | 0.0017095 | 0 | 0 | 6.2816 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.149 | DXSZCap | 680.7512 | 235501 | None | 3420809 | 731.4528 | 659.7279 | 8136039 | 3413943 | 730.366 | 658.6623 | 8136039 | 10.0859 | 0.0015964 | 0.0015654 | 0 | 0 | 1.5028 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 735.8585 | 235501 | None | 3762539 | 813.7316 | 758.7174 | 8136039 | 3754418 | 812.5106 | 757.5617 | 8136039 | 11.0361 | 0.0016593 | 0.0015706 | 0 | 0 | 2.1189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3375434 | 604.2536 | 557.5237 | 8136039 | 3369313 | 603.315 | 556.5839 | 8136039 | 8.9954 | 0.0013793 | 0.0013811 | 0 | 0 | 1.1064 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.017 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3054999 | 487.8523 | 437.328 | 8136039 | 3049822 | 486.8868 | 436.4734 | 8136039 | 7.6081 | 0.001419 | 0.0012559 | 0 | 0 | 0.12934 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.16 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3166290 | 687.9123 | 631.5907 | 8136039 | 3159917 | 686.8534 | 630.5117 | 8136039 | 9.3658 | 0.0015561 | 0.0015857 | 0 | 0 | 1.4985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.437 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2991805 | 597.7464 | 539.5135 | 8136039 | 2985722 | 596.7758 | 538.5577 | 8136039 | 8.9396 | 0.0014265 | 0.0014045 | 0 | 0 | 3.9066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.223 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3150859 | 665.7109 | 609.4077 | 8136039 | 3144220 | 664.6987 | 608.4019 | 8136039 | 9.7567 | 0.0014876 | 0.0014782 | 0 | 0 | 2.1757 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.072 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3006787 | 558.303 | 488.4143 | 8136039 | 3000618 | 557.2712 | 487.4128 | 8136039 | 9.066 | 0.0015163 | 0.0014719 | 0 | 0 | 0.65275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.641 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3115574 | 635.7837 | 590.4231 | 8136039 | 3108642 | 634.8168 | 589.4552 | 8136039 | 10.1873 | 0.0014209 | 0.0014225 | 0 | 0 | 6.53 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.25 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3051733 | 615.2507 | 558.4571 | 8136039 | 3044440 | 614.2872 | 557.4961 | 8136039 | 10.7178 | 0.0014159 | 0.0014124 | 0 | 0 | 2.6794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.742 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3170427 | 667.8996 | 593.7135 | 8136039 | 3163224 | 666.8799 | 592.7377 | 8136039 | 10.5855 | 0.0014985 | 0.001434 | 0 | 0 | 7.8545 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.762 | DXSZCap | 682.7258 | 235501 | None | 3231152 | 764.4446 | 686.0025 | 8136039 | 3224110 | 763.1916 | 684.8151 | 8136039 | 10.3145 | 0.0018353 | 0.0017392 | 0 | 0 | 7.8597 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.739 | DXSZCap | 680.6819 | 235501 | None | 3264695 | 768.7938 | 681.33 | 8136039 | 3257670 | 767.5868 | 680.1676 | 8136039 | 10.3205 | 0.0017732 | 0.0017077 | 0 | 0 | 7.6269 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.135 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3374312 | 742.6736 | 710.3976 | 8136039 | 3367451 | 741.448 | 709.2274 | 8136039 | 10.0829 | 0.0018011 | 0.0017197 | 0 | 0 | 1.3612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.445 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3264161 | 716.8208 | 683.0561 | 8136039 | 3257537 | 715.7133 | 681.9015 | 8136039 | 9.7346 | 0.0016275 | 0.0016968 | 0 | 0 | 4.3319 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.456 | DXSZCap | 680.4936 | 235501 | None | 3391273 | 723.2483 | 686.5564 | 8136039 | 3384273 | 722.1192 | 685.3712 | 8136039 | 10.2867 | 0.0016593 | 0.0017417 | 0 | 0 | 4.6907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3396152 | 721.1173 | 650.5626 | 8136039 | 3389301 | 720.0642 | 649.5357 | 8136039 | 10.0682 | 0.0015477 | 0.0015092 | 0 | 0 | 1.1377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 725.6492 | 235501 | None | 3725458 | 801.8578 | 748.6955 | 8136039 | 3717362 | 800.6588 | 747.5575 | 8136039 | 11.1569 | 0.0016523 | 0.0015682 | 0 | 0 | 1.6066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3356352 | 598.5532 | 551.8257 | 8136039 | 3350308 | 597.6164 | 550.8895 | 8136039 | 8.8823 | 0.0013767 | 0.0013758 | 0 | 0 | 0.82605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.017 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3027545 | 482.7834 | 432.6617 | 8136039 | 3022468 | 481.8154 | 431.8058 | 8136039 | 7.4612 | 0.0014226 | 0.0012578 | 0 | 0 | 0.12684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.16 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3136677 | 681.3036 | 625.2394 | 8136039 | 3130409 | 680.2428 | 624.1596 | 8136039 | 9.2115 | 0.0015589 | 0.0015869 | 0 | 0 | 1.4738 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.437 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2963575 | 591.6271 | 533.728 | 8136039 | 2957522 | 590.658 | 532.7698 | 8136039 | 8.8955 | 0.0014242 | 0.0014082 | 0 | 0 | 3.8873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.223 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3120317 | 659.4619 | 603.4921 | 8136039 | 3113706 | 658.4438 | 602.4857 | 8136039 | 9.7155 | 0.0014962 | 0.001479 | 0 | 0 | 2.1666 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.072 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2976952 | 552.3151 | 483.0137 | 8136039 | 2970844 | 551.2788 | 482.0107 | 8136039 | 8.9763 | 0.001523 | 0.0014739 | 0 | 0 | 0.64629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.641 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3080769 | 628.757 | 583.5421 | 8136039 | 3073857 | 627.791 | 582.5752 | 8136039 | 10.1579 | 0.0014196 | 0.001421 | 0 | 0 | 6.5112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.25 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3017766 | 608.81 | 552.3359 | 8136039 | 3010490 | 607.8457 | 551.3737 | 8136039 | 10.6928 | 0.0014172 | 0.001414 | 0 | 0 | 2.6732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.742 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3135562 | 661.0964 | 587.355 | 8136039 | 3128377 | 660.0829 | 586.3718 | 8136039 | 10.5591 | 0.0014895 | 0.0014449 | 0 | 0 | 7.8348 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.762 | DXSZCap | 682.5459 | 235501 | None | 3197763 | 757.5217 | 679.5119 | 8136039 | 3190730 | 756.2628 | 678.3275 | 8136039 | 10.3041 | 0.0018444 | 0.0017352 | 0 | 0 | 7.8517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.739 | DXSZCap | 680.6819 | 235501 | None | 3231594 | 761.8132 | 674.8487 | 8136039 | 3224616 | 760.5453 | 673.6523 | 8136039 | 10.2515 | 0.0018627 | 0.0017576 | 0 | 0 | 7.5758 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.135 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3341784 | 735.571 | 703.535 | 8136039 | 3334938 | 734.4418 | 702.3685 | 8136039 | 10.0609 | 0.0016595 | 0.0017142 | 0 | 0 | 1.3582 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.445 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3233060 | 710.1698 | 676.5503 | 8136039 | 3226447 | 709.0662 | 675.4009 | 8136039 | 9.7185 | 0.0016218 | 0.0016892 | 0 | 0 | 4.3247 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.456 | DXSZCap | 680.4687 | 235501 | None | 3358409 | 716.3469 | 679.8515 | 8136039 | 3351523 | 715.2221 | 678.6689 | 8136039 | 10.1195 | 0.0016529 | 0.001738 | 0 | 0 | 4.6145 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3363664 | 714.2033 | 644.0664 | 8136039 | 3356877 | 713.1499 | 643.0408 | 8136039 | 9.9742 | 0.0015481 | 0.0015072 | 0 | 0 | 1.1271 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 724.2612 | 235501 | None | 3686684 | 794.4914 | 741.6769 | 8136039 | 3678638 | 793.3043 | 740.5241 | 8136039 | 11.1093 | 0.0016391 | 0.0015918 | 0 | 0 | 1.5997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3326279 | 592.441 | 545.9879 | 8136039 | 3320237 | 591.5033 | 545.0466 | 8136039 | 8.8793 | 0.001378 | 0.0013834 | 0 | 0 | 0.82578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.006 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2794391 | 431.2924 | 388.4811 | 8136039 | 2789689 | 430.338 | 387.5862 | 8136039 | 6.9101 | 0.0014027 | 0.0013152 | 0 | 0 | 0.04146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2862687 | 625.7967 | 575.8394 | 8136039 | 2856563 | 624.748 | 574.8053 | 8136039 | 8.9998 | 0.0015411 | 0.0015197 | 0 | 0 | 0.47699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.146 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2695059 | 538.8794 | 486.7779 | 8136039 | 2689283 | 537.8923 | 485.8046 | 8136039 | 8.4884 | 0.0014507 | 0.0014304 | 0 | 0 | 1.2393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2836717 | 604.8086 | 554.752 | 8136039 | 2830316 | 603.796 | 553.7547 | 8136039 | 9.4069 | 0.0014881 | 0.0014657 | 0 | 0 | 0.70552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2707613 | 499.299 | 436.6856 | 8136039 | 2701849 | 498.2539 | 435.6864 | 8136039 | 8.4708 | 0.0015359 | 0.0014684 | 0 | 0 | 0.19483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2777342 | 575.5478 | 535.5469 | 8136039 | 2770704 | 574.5799 | 534.5839 | 8136039 | 9.7552 | 0.0014224 | 0.0014152 | 0 | 0 | 2.0876 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.083 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2707376 | 556.3322 | 505.4767 | 8136039 | 2700420 | 555.37 | 504.5139 | 8136039 | 10.2225 | 0.0014141 | 0.001415 | 0 | 0 | 0.84847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2825476 | 606.4941 | 539.3155 | 8136039 | 2818555 | 605.4404 | 538.3135 | 8136039 | 10.1711 | 0.0015485 | 0.0014725 | 0 | 0 | 2.5123 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.255 | DXSZCap | 680.718 | 235501 | None | 2892662 | 697.9898 | 627.9928 | 8136039 | 2885940 | 696.7964 | 626.8081 | 8136039 | 9.8749 | 0.0017531 | 0.0017404 | 0 | 0 | 2.5181 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2928734 | 702.6166 | 623.8003 | 8136039 | 2921944 | 701.4634 | 622.6871 | 8136039 | 9.9786 | 0.0016946 | 0.0016361 | 0 | 0 | 2.4647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.045 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3050549 | 678.4329 | 651.6992 | 8136039 | 3043808 | 677.3586 | 650.5955 | 8136039 | 9.9066 | 0.0015788 | 0.001622 | 0 | 0 | 0.4458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.148 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2948453 | 653.3543 | 625.2017 | 8136039 | 2941978 | 652.2708 | 624.0885 | 8136039 | 9.5157 | 0.0015924 | 0.001636 | 0 | 0 | 1.4083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.153 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3064812 | 658.9989 | 627.8717 | 8136039 | 3058028 | 657.8622 | 626.7431 | 8136039 | 9.9698 | 0.0016704 | 0.0016586 | 0 | 0 | 1.5254 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3073315 | 657.8859 | 594.6419 | 8136039 | 3066625 | 656.8547 | 593.6357 | 8136039 | 9.8316 | 0.0015155 | 0.0014786 | 0 | 0 | 0.38343 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 715.1971 | 235501 | None | 3350229 | 734.3652 | 688.5749 | 8136039 | 3342359 | 733.1464 | 687.4433 | 8136039 | 11.004 | 0.0017041 | 0.0015821 | 0 | 0 | 0.52819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3070788 | 540.736 | 499.6389 | 8136039 | 3064900 | 539.7944 | 498.6997 | 8136039 | 8.653 | 0.0013837 | 0.0013802 | 0 | 0 | 0.25959 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.006 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2794194 | 431.302 | 388.4866 | 8136039 | 2789478 | 430.3449 | 387.5901 | 8136039 | 6.9306 | 0.0014066 | 0.0013174 | 0 | 0 | 0.041584 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2862604 | 625.7967 | 575.8395 | 8136039 | 2856484 | 624.7483 | 574.8054 | 8136039 | 8.994 | 0.0015406 | 0.0015198 | 0 | 0 | 0.47668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.146 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2698665 | 539.5539 | 487.4624 | 8136039 | 2692856 | 538.5534 | 486.4754 | 8136039 | 8.5369 | 0.0014703 | 0.0014505 | 0 | 0 | 1.2464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2836638 | 604.8087 | 554.752 | 8136039 | 2830260 | 603.796 | 553.7545 | 8136039 | 9.3731 | 0.0014882 | 0.0014659 | 0 | 0 | 0.70298 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2707541 | 499.3146 | 436.6947 | 8136039 | 2701762 | 498.2687 | 435.695 | 8136039 | 8.4928 | 0.001537 | 0.0014691 | 0 | 0 | 0.19533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 2781409 | 576.2388 | 536.2313 | 8136039 | 2774666 | 575.257 | 535.2545 | 8136039 | 9.9095 | 0.0014428 | 0.0014354 | 0 | 0 | 2.1206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.083 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2707376 | 556.3322 | 505.4767 | 8136039 | 2700413 | 555.37 | 504.5138 | 8136039 | 10.2328 | 0.0014141 | 0.0014151 | 0 | 0 | 0.84932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2829631 | 607.1042 | 539.9979 | 8136039 | 2822645 | 606.0382 | 538.9828 | 8136039 | 10.2666 | 0.0015666 | 0.0014918 | 0 | 0 | 2.5359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.255 | DXSZCap | 680.6804 | 235501 | None | 2896879 | 698.3611 | 628.4808 | 8136039 | 2890038 | 697.1611 | 627.2863 | 8136039 | 10.0502 | 0.0017629 | 0.0017549 | 0 | 0 | 2.5628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2932961 | 702.9787 | 624.2987 | 8136039 | 2926087 | 701.8187 | 623.1759 | 8136039 | 10.102 | 0.0017047 | 0.00165 | 0 | 0 | 2.4952 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.045 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3050489 | 678.4329 | 651.6991 | 8136039 | 3043753 | 677.3586 | 650.5954 | 8136039 | 9.8992 | 0.0015788 | 0.0016219 | 0 | 0 | 0.44547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.148 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 2952460 | 653.802 | 625.6349 | 8136039 | 2945904 | 652.7189 | 624.5232 | 8136039 | 9.6347 | 0.0015917 | 0.0016338 | 0 | 0 | 1.4259 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.153 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3068983 | 659.4593 | 628.3179 | 8136039 | 3062109 | 658.301 | 627.1623 | 8136039 | 10.102 | 0.0017023 | 0.0016982 | 0 | 0 | 1.5456 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 680.4571 | 235501 | None | 3073232 | 657.8858 | 594.6419 | 8136039 | 3066590 | 656.8546 | 593.6358 | 8136039 | 9.7611 | 0.0015155 | 0.0014785 | 0 | 0 | 0.38068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 714.9105 | 235501 | None | 3355166 | 735.0857 | 689.2851 | 8136039 | 3347120 | 733.9291 | 688.1711 | 8136039 | 11.2546 | 0.0016178 | 0.0015581 | 0 | 0 | 0.54022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Hsp | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 680.4572 | 235501 | None | 3074092 | 541.393 | 500.2967 | 8136039 | 3068141 | 540.4384 | 499.3445 | 8136039 | 8.7456 | 0.0014028 | 0.0013995 | 0 | 0 | 0.26237 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.321 | DXSZCap | 83.2382 | 139998.9 | None | 1071005 | 181.0354 | 156.8503 | 0 | 1070187 | 180.7977 | 156.6582 | 0 | 9.8272 | 0.0028566 | 0.0023082 | 0 | 0 | 3.1545 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.545 | DXSZCap | 73.7269 | 139998.9 | None | 1184401 | 359.2564 | 349.3449 | 0 | 1183289 | 358.7943 | 348.9057 | 0 | 15.0827 | 0.0062679 | 0.0059571 | 0 | 0 | 23.3027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 11.887 | DXSZCap | 85.6226 | 139998.9 | None | 1032810 | 262.9478 | 244.9661 | 0 | 1031750 | 262.618 | 244.6589 | 0 | 12.3799 | 0.0038515 | 0.0035871 | 0 | 0 | 147.16 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.175 | DXSZCap | 75.0378 | 139998.9 | None | 1165204 | 350.9721 | 313.5039 | 0 | 1164024 | 350.5163 | 313.1139 | 0 | 15.7254 | 0.006074 | 0.0051974 | 0 | 0 | 49.9282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.427 | DXSZCap | 85.0716 | 139998.9 | None | 1069361 | 246.3846 | 192.3846 | 0 | 1068260 | 246.0603 | 192.1268 | 0 | 12.942 | 0.0038112 | 0.0030304 | 0 | 0 | 18.4683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 13.032 | DXSZCap | 88.3069 | 139998.9 | None | 1091575 | 314.9657 | 274.4571 | 0 | 1090245 | 314.5528 | 274.1017 | 0 | 15.0611 | 0.0046756 | 0.0040246 | 0 | 0 | 196.2765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.981 | DXSZCap | 86.0099 | 139998.9 | None | 1038916 | 283.8458 | 230.0599 | 0 | 1037593 | 283.4701 | 229.7507 | 0 | 15.382 | 0.0043677 | 0.0035949 | 0 | 0 | 61.2356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 9.31 | DXSZCap | 73.7733 | 139998.9 | None | 1113798 | 349.9196 | 271.1383 | 0 | 1112520 | 349.4528 | 270.8065 | 0 | 17.3233 | 0.0063272 | 0.0044976 | 0 | 0 | 161.2803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 10.942 | DXSZCap | 92.4215 | 139998.9 | None | 1195567 | 444.8488 | 370.888 | 0 | 1194116 | 444.2461 | 370.4011 | 0 | 15.6998 | 0.0065209 | 0.0052686 | 0 | 0 | 171.7873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 1.419 | DXSZCap | 85.0342 | 139998.9 | None | 1238467 | 461.7367 | 370.1905 | 0 | 1237019 | 461.1183 | 369.7186 | 0 | 17.0284 | 0.0072716 | 0.0055499 | 0 | 0 | 24.1634 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.044 | DXSZCap | 92.8426 | 139998.9 | None | 1412959 | 427.4421 | 450.796 | 0 | 1411397 | 426.8948 | 450.2286 | 0 | 16.8242 | 0.0058953 | 0.0061114 | 0 | 0 | 17.5644 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.052 | DXSZCap | 84.1376 | 139998.9 | None | 1272540 | 389.4631 | 404.8467 | 0 | 1271194 | 388.9602 | 404.3311 | 0 | 15.9976 | 0.005977 | 0.0061281 | 0 | 0 | 48.8247 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.667 | DXSZCap | 94.3397 | 139998.9 | None | 1390667 | 400.5646 | 400.9953 | 0 | 1389079 | 400.0457 | 400.4848 | 0 | 16.8328 | 0.0055002 | 0.0054117 | 0 | 0 | 44.8931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 94.6431 | 139998.9 | None | 1451650 | 428.5143 | 380.2205 | 0 | 1450059 | 427.9662 | 379.7283 | 0 | 16.8105 | 0.0057914 | 0.0052006 | 0 | 0 | 11.5152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 2.531 | DXSZCap | 123.0985 | 139998.9 | None | 1693589 | 497.0192 | 457.2037 | 0 | 1691287 | 496.388 | 456.6442 | 0 | 18.7005 | 0.0051278 | 0.0045454 | 0 | 0 | 47.3309 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.514 | DXSZCap | 92.1185 | 139998.9 | None | 1501603 | 275.4842 | 279.6913 | 0 | 1500460 | 275.1421 | 279.3427 | 0 | 12.4079 | 0.0037138 | 0.0037843 | 0 | 0 | 18.7856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.298 | DXSZCap | 80.2648 | 139998.9 | None | 973506.9 | 168.935 | 148.4438 | 0 | 972745.3 | 168.7143 | 148.2721 | 0 | 9.4886 | 0.0027492 | 0.0021396 | 0 | 0 | 2.8276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.332 | DXSZCap | 72.8869 | 139998.9 | None | 1147524 | 350.7051 | 340.8402 | 0 | 1146434 | 350.2513 | 340.4093 | 0 | 14.9547 | 0.0062258 | 0.0059114 | 0 | 0 | 19.9196 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 7.67 | DXSZCap | 84.8616 | 139998.9 | None | 1004418 | 257.7986 | 240.0275 | 0 | 1003374 | 257.4732 | 239.725 | 0 | 12.3024 | 0.0038337 | 0.003565 | 0 | 0 | 94.3592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.811 | DXSZCap | 74.2113 | 139998.9 | None | 1132104 | 343.1198 | 306.3599 | 0 | 1130946 | 342.6727 | 305.9771 | 0 | 15.6041 | 0.0060248 | 0.0051573 | 0 | 0 | 43.8631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.308 | DXSZCap | 84.2977 | 139998.9 | None | 1038700 | 241.9442 | 189.0086 | 0 | 1037590 | 241.6239 | 188.7531 | 0 | 13.1676 | 0.0038 | 0.0030313 | 0 | 0 | 17.2232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 16.783 | DXSZCap | 87.471 | 139998.9 | None | 1066383 | 308.0597 | 268.346 | 0 | 1065058 | 307.6539 | 267.9931 | 0 | 15.1479 | 0.004639 | 0.0040349 | 0 | 0 | 254.2268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 7.554 | DXSZCap | 85.244 | 139998.9 | None | 1018549 | 278.3523 | 225.4508 | 0 | 1017238 | 277.9829 | 225.1505 | 0 | 15.3794 | 0.004334 | 0.0035232 | 0 | 0 | 116.1759 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 11.38 | DXSZCap | 72.9228 | 139998.9 | None | 1087984 | 341.5701 | 264.7796 | 0 | 1086720 | 341.1269 | 264.4544 | 0 | 17.3334 | 0.006078 | 0.0044595 | 0 | 0 | 197.2541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 11.953 | DXSZCap | 91.4101 | 139998.9 | None | 1166664 | 434.1354 | 361.9515 | 0 | 1165230 | 433.546 | 361.4759 | 0 | 15.6875 | 0.0064484 | 0.0052022 | 0 | 0 | 187.5132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.739 | DXSZCap | 84.049 | 139998.9 | None | 1206645 | 449.969 | 360.6609 | 0 | 1205220 | 449.3647 | 360.199 | 0 | 16.9544 | 0.0071902 | 0.0054952 | 0 | 0 | 63.3925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 91.7589 | 139998.9 | None | 1370618 | 416.0852 | 438.6241 | 0 | 1369083 | 415.5512 | 438.0702 | 0 | 16.7286 | 0.0058196 | 0.0060361 | 0 | 0 | 10.8736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 2.133 | DXSZCap | 83.1535 | 139998.9 | None | 1235139 | 379.8017 | 394.4121 | 0 | 1233815 | 379.2928 | 393.9077 | 0 | 15.9224 | 0.0061199 | 0.0060651 | 0 | 0 | 33.9624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.861 | DXSZCap | 93.2312 | 139998.9 | None | 1349725 | 390.1683 | 390.269 | 0 | 1348159 | 389.6614 | 389.7573 | 0 | 16.797 | 0.0054369 | 0.0054881 | 0 | 0 | 31.2591 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.427 | DXSZCap | 91.7497 | 139998.9 | None | 1319340 | 385.2808 | 343.4824 | 0 | 1317864 | 384.789 | 343.0516 | 0 | 16.0872 | 0.00536 | 0.0046954 | 0 | 0 | 22.9565 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 7.475 | DXSZCap | 119.5123 | 139998.9 | None | 1558479 | 446.5661 | 412.7223 | 0 | 1556347 | 445.9996 | 412.2105 | 0 | 17.8392 | 0.0047406 | 0.0042824 | 0 | 0 | 133.3478 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.965 | DXSZCap | 88.6331 | 139998.9 | None | 1354469 | 249.9676 | 255.7021 | 0 | 1353420 | 249.658 | 255.385 | 0 | 11.8353 | 0.0034925 | 0.003578 | 0 | 0 | 23.2564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.086 | DXSZCap | 74.687 | 139998.9 | None | 940375.3 | 165.6988 | 145.5631 | 0 | 939639.8 | 165.4819 | 145.3896 | 0 | 9.8478 | 0.002904 | 0.0023226 | 0 | 0 | 0.84691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.612 | DXSZCap | 71.5221 | 139998.9 | None | 1117449 | 343.3934 | 333.4851 | 0 | 1116382 | 342.936 | 333.055 | 0 | 14.9185 | 0.0063958 | 0.0060131 | 0 | 0 | 9.1301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 3.548 | DXSZCap | 82.8509 | 139998.9 | None | 980298.2 | 252.8859 | 235.2054 | 0 | 979273.9 | 252.567 | 234.9085 | 0 | 12.3632 | 0.003849 | 0.0035839 | 0 | 0 | 43.8646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.38 | DXSZCap | 72.9165 | 139998.9 | None | 1104170 | 336.136 | 299.9489 | 0 | 1103031 | 335.6987 | 299.5733 | 0 | 15.6206 | 0.0059977 | 0.0051511 | 0 | 0 | 21.5564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.613 | DXSZCap | 82.2547 | 139998.9 | None | 1013284 | 237.4898 | 185.4522 | 0 | 1012195 | 237.1752 | 185.2011 | 0 | 13.2394 | 0.0038242 | 0.0030523 | 0 | 0 | 8.1157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 4.515 | DXSZCap | 84.2972 | 139998.9 | None | 1012759 | 291.2828 | 253.6269 | 0 | 1011530 | 290.8999 | 253.2945 | 0 | 14.5794 | 0.0045421 | 0.0039432 | 0 | 0 | 65.8258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.63 | DXSZCap | 82.174 | 139998.9 | None | 957439.2 | 261.1769 | 211.3127 | 0 | 956230.8 | 260.8307 | 211.0311 | 0 | 14.7054 | 0.0042133 | 0.0034269 | 0 | 0 | 23.9698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.123 | DXSZCap | 70.8285 | 139998.9 | None | 1034882 | 325.5742 | 251.2387 | 0 | 1033703 | 325.1498 | 250.929 | 0 | 16.6458 | 0.0059926 | 0.0043721 | 0 | 0 | 51.985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 3.416 | DXSZCap | 89.1621 | 139998.9 | None | 1108220 | 413.7291 | 344.3573 | 0 | 1106876 | 413.1674 | 343.9067 | 0 | 15.0737 | 0.0062994 | 0.0050537 | 0 | 0 | 51.4917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 81.7536 | 139998.9 | None | 1148818 | 428.7498 | 343.5231 | 0 | 1147479 | 428.174 | 343.0829 | 0 | 16.3785 | 0.0070428 | 0.0053845 | 0 | 0 | 11.2193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.23 | DXSZCap | 83.5484 | 139998.9 | None | 1202321 | 353.6916 | 375.7844 | 0 | 1201007 | 353.2459 | 375.3055 | 0 | 15.7274 | 0.0053342 | 0.0057316 | 0 | 0 | 3.6173 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.252 | DXSZCap | 75.1752 | 139998.9 | None | 1090696 | 323.7242 | 339.8423 | 0 | 1089565 | 323.3081 | 339.4085 | 0 | 15.0449 | 0.0055352 | 0.0057696 | 0 | 0 | 18.8362 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 0.673 | DXSZCap | 85.0193 | 139998.9 | None | 1192892 | 333.8207 | 337.2335 | 0 | 1191545 | 333.3904 | 336.8031 | 0 | 15.8435 | 0.0050603 | 0.0050624 | 0 | 0 | 10.6626 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.31 | DXSZCap | 85.5107 | 139998.9 | None | 1229956 | 352.4729 | 315.9601 | 0 | 1228629 | 352.0279 | 315.5719 | 0 | 15.5185 | 0.005204 | 0.0045398 | 0 | 0 | 4.8107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.3 | DXSZCap | 112.7134 | 139998.9 | None | 1448602 | 411.103 | 383.3419 | 0 | 1446647 | 410.5856 | 382.8687 | 0 | 17.3449 | 0.0045908 | 0.0041989 | 0 | 0 | 22.5483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.607 | DXSZCap | 82.4016 | 139998.9 | None | 1307893 | 242.7893 | 248.3319 | 0 | 1306901 | 242.4904 | 248.0281 | 0 | 12.0386 | 0.0036272 | 0.0036876 | 0 | 0 | 7.3074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.119 | DXSZCap | 61.7856 | 139998.9 | None | 852132.9 | 127.6534 | 118.5705 | 0 | 851618.7 | 127.5012 | 118.4432 | 0 | 8.3223 | 0.0024637 | 0.0020609 | 0 | 0 | 0.99036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.362 | DXSZCap | 59.5192 | 139998.9 | None | 903499.6 | 250.6881 | 247.7853 | 0 | 902745.8 | 250.3629 | 247.4849 | 0 | 12.6648 | 0.0054642 | 0.0050471 | 0 | 0 | 4.5847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.994 | DXSZCap | 66.8439 | 139998.9 | None | 802441.2 | 187.832 | 179.7563 | 0 | 801722.5 | 187.6072 | 179.5448 | 0 | 10.7519 | 0.0033627 | 0.0031636 | 0 | 0 | 21.4393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.699 | DXSZCap | 62.7243 | 139998.9 | None | 906628 | 248.9264 | 228.9991 | 0 | 905785.8 | 248.6143 | 228.7251 | 0 | 13.427 | 0.0049759 | 0.0043683 | 0 | 0 | 9.3855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 66.1904 | 139998.9 | None | 825663.5 | 168.0611 | 139.8841 | 0 | 824897.6 | 167.8464 | 139.7057 | 0 | 11.5712 | 0.0032432 | 0.0026953 | 0 | 0 | 3.6102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.504 | DXSZCap | 69.7594 | 139998.9 | None | 863770.8 | 232.4039 | 210.9349 | 0 | 862792.5 | 232.1063 | 210.6726 | 0 | 14.0239 | 0.0042655 | 0.0037596 | 0 | 0 | 35.1159 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 2.344 | DXSZCap | 68.288 | 139998.9 | None | 825320.5 | 209.5383 | 178.5579 | 0 | 824351.3 | 209.2687 | 178.3316 | 0 | 14.1928 | 0.003949 | 0.0033134 | 0 | 0 | 33.268 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.656 | DXSZCap | 61.2069 | 139998.9 | None | 884041.6 | 259.0566 | 209.9647 | 0 | 883099.7 | 258.7282 | 209.7179 | 0 | 15.3888 | 0.0053643 | 0.0040333 | 0 | 0 | 25.4838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.51 | DXSZCap | 79.4012 | 139998.9 | None | 946508.1 | 333.9356 | 287.1376 | 0 | 945401 | 333.4838 | 286.7663 | 0 | 13.9431 | 0.0056898 | 0.0046767 | 0 | 0 | 21.0541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.056 | DXSZCap | 69.6539 | 139998.9 | None | 940107.5 | 320.9578 | 268.2828 | 0 | 939084.4 | 320.5329 | 267.9455 | 0 | 14.6883 | 0.0061 | 0.004843 | 0 | 0 | 15.5109 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.206 | DXSZCap | 76.3119 | 139998.9 | None | 1061511 | 298.992 | 319.6786 | 0 | 1060410 | 298.6139 | 319.2832 | 0 | 14.4276 | 0.0049548 | 0.0051814 | 0 | 0 | 2.9721 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.754 | DXSZCap | 67.9942 | 139998.9 | None | 967906.1 | 273.3009 | 289.7217 | 0 | 966959.1 | 272.9541 | 289.3589 | 0 | 13.9277 | 0.0051001 | 0.0053357 | 0 | 0 | 10.5014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.479 | DXSZCap | 77.6766 | 139998.9 | None | 1058250 | 282.8676 | 289.3263 | 0 | 1057103 | 282.5037 | 288.9477 | 0 | 14.7664 | 0.0046847 | 0.0048741 | 0 | 0 | 7.0731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.303 | DXSZCap | 78.7184 | 139998.9 | None | 1105404 | 300.7844 | 271.4929 | 0 | 1104299 | 300.4098 | 271.1656 | 0 | 14.0374 | 0.0047596 | 0.0041583 | 0 | 0 | 4.2533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.05 | DXSZCap | 105.6067 | 139998.9 | None | 1276337 | 356.0862 | 338.0606 | 0 | 1274650 | 355.6253 | 337.6545 | 0 | 15.9744 | 0.0043642 | 0.0038451 | 0 | 0 | 32.7475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.323 | DXSZCap | 68.8903 | 139998.9 | None | 1208729 | 195.8278 | 202.4461 | 0 | 1207972 | 195.5986 | 202.2122 | 0 | 10.9885 | 0.0033274 | 0.0033948 | 0 | 0 | 3.5493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 61.7837 | 139998.9 | None | 831994 | 121.4283 | 113.8705 | 0 | 831476.9 | 121.2788 | 113.7455 | 0 | 8.3695 | 0.0024206 | 0.0020243 | 0 | 0 | 0.31804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.168 | DXSZCap | 59.4846 | 139998.9 | None | 874454.8 | 233.9929 | 231.6922 | 0 | 873706.6 | 233.6747 | 231.3985 | 0 | 12.578 | 0.0053497 | 0.004938 | 0 | 0 | 2.1131 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.502 | DXSZCap | 66.8417 | 139998.9 | None | 780237.2 | 176.5874 | 169.6484 | 0 | 779521.8 | 176.3671 | 169.4407 | 0 | 10.7029 | 0.0032963 | 0.0031078 | 0 | 0 | 5.3729 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.372 | DXSZCap | 62.6858 | 139998.9 | None | 876046.6 | 232.3312 | 214.665 | 0 | 875212.3 | 232.025 | 214.3965 | 0 | 13.3092 | 0.004885 | 0.0042838 | 0 | 0 | 4.951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.164 | DXSZCap | 66.1881 | 139998.9 | None | 802794.7 | 158.5967 | 133.4673 | 0 | 802033.1 | 158.385 | 133.2917 | 0 | 11.5066 | 0.003198 | 0.002653 | 0 | 0 | 1.8871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.119 | DXSZCap | 69.7594 | 139998.9 | None | 834210.5 | 217.382 | 198.5224 | 0 | 833241.9 | 217.09 | 198.2652 | 0 | 13.8849 | 0.0041858 | 0.003687 | 0 | 0 | 15.5372 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.292 | DXSZCap | 68.288 | 139998.9 | None | 797273 | 196.4918 | 168.94 | 0 | 796314.6 | 196.2271 | 168.7178 | 0 | 14.0347 | 0.0038757 | 0.0032539 | 0 | 0 | 18.1328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 61.2069 | 139998.9 | None | 851212.9 | 241.5784 | 197.4389 | 0 | 850281.7 | 241.2567 | 197.1973 | 0 | 15.214 | 0.0052572 | 0.0039473 | 0 | 0 | 11.8821 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.162 | DXSZCap | 79.4012 | 139998.9 | None | 909940.5 | 310.3896 | 268.1629 | 0 | 908845.8 | 309.9476 | 267.7998 | 0 | 13.7869 | 0.0055667 | 0.0045726 | 0 | 0 | 16.0204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.577 | DXSZCap | 69.6208 | 139998.9 | None | 903725 | 298.2556 | 250.6844 | 0 | 902714.3 | 297.8406 | 250.3552 | 0 | 14.5172 | 0.0059609 | 0.0047285 | 0 | 0 | 8.3764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.11 | DXSZCap | 76.27 | 139998.9 | None | 1018093 | 278.138 | 297.4057 | 0 | 1017005 | 277.7691 | 297.0197 | 0 | 14.2651 | 0.0048366 | 0.005061 | 0 | 0 | 1.5692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.422 | DXSZCap | 67.9574 | 139998.9 | None | 932142.4 | 254.7064 | 270.0568 | 0 | 931203.8 | 254.3676 | 269.7029 | 0 | 13.8116 | 0.0049868 | 0.0052072 | 0 | 0 | 5.8285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.291 | DXSZCap | 77.6292 | 139998.9 | None | 1014262 | 263.3529 | 269.7112 | 0 | 1013127 | 262.9997 | 269.3415 | 0 | 14.6208 | 0.0045501 | 0.004762 | 0 | 0 | 4.2546 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.209 | DXSZCap | 78.6748 | 139998.9 | None | 1060198 | 279.5611 | 253.4149 | 0 | 1059103 | 279.1956 | 253.0955 | 0 | 13.9181 | 0.0046464 | 0.0040598 | 0 | 0 | 2.9089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.116 | DXSZCap | 105.5449 | 139998.9 | None | 1210101 | 330.1474 | 314.3056 | 0 | 1208441 | 329.6986 | 313.9107 | 0 | 15.7279 | 0.0042531 | 0.0037412 | 0 | 0 | 17.5523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.275 | DXSZCap | 68.8873 | 139998.9 | None | 1167867 | 183.7594 | 190.2431 | 0 | 1167105 | 183.535 | 190.014 | 0 | 11.0616 | 0.0032581 | 0.0033252 | 0 | 0 | 3.0419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 61.0669 | 139998.9 | None | 809924.4 | 121.4142 | 114.0189 | 0 | 809409.1 | 121.2657 | 113.8945 | 0 | 8.4383 | 0.0024327 | 0.0020371 | 0 | 0 | 0.32065 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.168 | DXSZCap | 58.8983 | 139998.9 | None | 857975.1 | 229.706 | 227.601 | 0 | 857235.3 | 229.3933 | 227.3125 | 0 | 12.5606 | 0.0053086 | 0.0048988 | 0 | 0 | 2.1102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.502 | DXSZCap | 66.1643 | 139998.9 | None | 766382.4 | 173.7774 | 167.32 | 0 | 765670.9 | 173.5609 | 167.1134 | 0 | 10.7535 | 0.003273 | 0.0031225 | 0 | 0 | 5.3983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.372 | DXSZCap | 61.8192 | 139998.9 | None | 857219.9 | 226.8376 | 210.1082 | 0 | 856399.3 | 226.543 | 209.8494 | 0 | 13.2742 | 0.0047648 | 0.0041864 | 0 | 0 | 4.938 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.164 | DXSZCap | 65.5075 | 139998.9 | None | 786654.9 | 156.7686 | 132.7529 | 0 | 785895.7 | 156.56 | 132.5787 | 0 | 11.5895 | 0.0031837 | 0.0026592 | 0 | 0 | 1.9007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.119 | DXSZCap | 69.1214 | 139998.9 | None | 825653.1 | 212.9468 | 195.174 | 0 | 824689.8 | 212.6602 | 194.9209 | 0 | 13.9363 | 0.0041457 | 0.0036612 | 0 | 0 | 15.5948 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.292 | DXSZCap | 67.6988 | 139998.9 | None | 794515.3 | 193.0783 | 166.7829 | 0 | 793560.4 | 192.819 | 166.5645 | 0 | 14.1051 | 0.0038307 | 0.0032261 | 0 | 0 | 18.2238 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 60.466 | 139998.9 | None | 841878.1 | 235.522 | 193.5713 | 0 | 840951.3 | 235.2092 | 193.3327 | 0 | 15.3276 | 0.0051728 | 0.0039449 | 0 | 0 | 11.9709 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.162 | DXSZCap | 78.3496 | 139998.9 | None | 894899.9 | 300.6121 | 260.4958 | 0 | 893819.6 | 300.1852 | 260.1445 | 0 | 13.7882 | 0.0054485 | 0.0044833 | 0 | 0 | 16.0219 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.577 | DXSZCap | 69.0098 | 139998.9 | None | 892740.9 | 291.7842 | 245.8209 | 0 | 891739.3 | 291.3787 | 245.4992 | 0 | 14.5139 | 0.0058768 | 0.0046612 | 0 | 0 | 8.3745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.11 | DXSZCap | 73.3027 | 139998.9 | None | 990373.8 | 270.13 | 288.3493 | 0 | 989315.4 | 269.7743 | 287.9767 | 0 | 14.4388 | 0.004852 | 0.005083 | 0 | 0 | 1.5883 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.422 | DXSZCap | 66.5415 | 139998.9 | None | 913072.8 | 249.1059 | 263.8651 | 0 | 912155.5 | 248.7753 | 263.5178 | 0 | 13.7854 | 0.0049677 | 0.0052198 | 0 | 0 | 5.8174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.291 | DXSZCap | 75.2587 | 139998.9 | None | 990139 | 256.454 | 262.3344 | 0 | 989033.3 | 256.111 | 261.9937 | 0 | 14.692 | 0.0045576 | 0.0045275 | 0 | 0 | 4.2754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.209 | DXSZCap | 75.6668 | 139998.9 | None | 1029890 | 271.4569 | 246.0436 | 0 | 1028832 | 271.0868 | 245.7373 | 0 | 13.9823 | 0.0048913 | 0.0040484 | 0 | 0 | 2.9223 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.116 | DXSZCap | 101.6228 | 139998.9 | None | 1182274 | 319.4698 | 303.8775 | 0 | 1180676 | 319.0362 | 303.4804 | 0 | 15.7248 | 0.0042663 | 0.0039073 | 0 | 0 | 17.5489 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.275 | DXSZCap | 66.2222 | 139998.9 | None | 1120690 | 179.7927 | 186.1547 | 0 | 1119995 | 179.5739 | 185.9316 | 0 | 10.495 | 0.0033037 | 0.0033695 | 0 | 0 | 2.8861 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 55.9964 | 139998.9 | None | 751708.1 | 106.0608 | 103.5047 | 0 | 751266 | 105.934 | 103.3965 | 0 | 7.8951 | 0.002264 | 0.0019311 | 0 | 0 | 0.22896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.126 | DXSZCap | 55.3284 | 139998.9 | None | 801630.1 | 204.0546 | 203.6821 | 0 | 800963.6 | 203.7861 | 203.4247 | 0 | 12.0463 | 0.0048518 | 0.004651 | 0 | 0 | 1.5178 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.376 | DXSZCap | 58.6482 | 139998.9 | None | 711633.6 | 150.0419 | 146.7662 | 0 | 711027.3 | 149.8611 | 146.5949 | 0 | 10.3379 | 0.0030824 | 0.0029202 | 0 | 0 | 3.8871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.279 | DXSZCap | 56.6408 | 139998.9 | None | 791402 | 195.9151 | 185.4674 | 0 | 790679.6 | 195.6589 | 185.239 | 0 | 12.7541 | 0.0045236 | 0.0040324 | 0 | 0 | 3.5584 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 58.0957 | 139998.9 | None | 729467.6 | 135.1767 | 119.4743 | 0 | 728804.9 | 134.9972 | 119.3201 | 0 | 11.407 | 0.0030888 | 0.0026554 | 0 | 0 | 1.4031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.839 | DXSZCap | 61.0951 | 139998.9 | None | 752855 | 180.9744 | 170.3561 | 0 | 752028.7 | 180.7309 | 170.1385 | 0 | 13.5248 | 0.0039865 | 0.0035617 | 0 | 0 | 11.3473 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.969 | DXSZCap | 60.2237 | 139998.9 | None | 730323.6 | 164.6006 | 147.3559 | 0 | 729471.8 | 164.3761 | 147.1641 | 0 | 14.1439 | 0.0037268 | 0.0031859 | 0 | 0 | 13.7055 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.586 | DXSZCap | 54.562 | 139998.9 | None | 767563.3 | 199.6923 | 169.5814 | 0 | 766757.8 | 199.4281 | 169.3787 | 0 | 14.763 | 0.0048426 | 0.0037156 | 0 | 0 | 8.6511 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.872 | DXSZCap | 72.345 | 139998.9 | None | 812626.9 | 254.7087 | 225.6825 | 0 | 811680.1 | 254.3429 | 225.3763 | 0 | 13.0873 | 0.005056 | 0.0042334 | 0 | 0 | 11.4121 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 65.1997 | 139998.9 | None | 828898.1 | 258.2741 | 222.0847 | 0 | 827988.6 | 257.91 | 221.7885 | 0 | 13.9495 | 0.0055846 | 0.004543 | 0 | 0 | 6.0262 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.082 | DXSZCap | 69.1448 | 139998.9 | None | 916042.8 | 239.903 | 257.2583 | 0 | 915086.4 | 239.5879 | 256.9254 | 0 | 13.8318 | 0.0045573 | 0.004815 | 0 | 0 | 1.1342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.316 | DXSZCap | 62.8444 | 139998.9 | None | 849881.3 | 221.3491 | 236.1155 | 0 | 849050.9 | 221.0522 | 235.8039 | 0 | 13.2136 | 0.0047242 | 0.0049593 | 0 | 0 | 4.1755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 71.1584 | 139998.9 | None | 917780.1 | 228.0433 | 235.5889 | 0 | 916769.4 | 227.7324 | 235.2769 | 0 | 14.2035 | 0.004369 | 0.0043855 | 0 | 0 | 3.0822 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.157 | DXSZCap | 71.1244 | 139998.9 | None | 933277.8 | 236.7058 | 218.3973 | 0 | 932307.8 | 236.3824 | 218.1131 | 0 | 13.6381 | 0.004546 | 0.0039949 | 0 | 0 | 2.1412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.837 | DXSZCap | 96.6995 | 139998.9 | None | 1080391 | 277.7817 | 268.3344 | 0 | 1078913 | 277.4174 | 267.9979 | 0 | 15.2845 | 0.0037665 | 0.0034802 | 0 | 0 | 12.7931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 60.2523 | 139998.9 | None | 1029974 | 155.7323 | 161.9405 | 0 | 1029388 | 155.5477 | 161.7531 | 0 | 9.7258 | 0.0030649 | 0.0031103 | 0 | 0 | 2.0132 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 55.6794 | 139998.9 | None | 743513.8 | 104.8846 | 102.6012 | 0 | 743069.1 | 104.7611 | 102.4953 | 0 | 7.9868 | 0.0022171 | 0.0019014 | 0 | 0 | 0.23162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.126 | DXSZCap | 55.3864 | 139998.9 | None | 793360.9 | 202.2799 | 202.0525 | 0 | 792698.9 | 202.0137 | 201.7963 | 0 | 11.9524 | 0.0048066 | 0.0046269 | 0 | 0 | 1.506 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.376 | DXSZCap | 58.3364 | 139998.9 | None | 703858.6 | 148.5569 | 145.4337 | 0 | 703259.4 | 148.3771 | 145.2631 | 0 | 10.2715 | 0.0030817 | 0.0029233 | 0 | 0 | 3.8621 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.279 | DXSZCap | 56.6402 | 139998.9 | None | 783034.7 | 194.3048 | 184.034 | 0 | 782318.7 | 194.0504 | 183.8067 | 0 | 12.6412 | 0.0044903 | 0.0040136 | 0 | 0 | 3.5269 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 57.808 | 139998.9 | None | 721429.2 | 133.8064 | 118.2781 | 0 | 720767 | 133.6264 | 118.1246 | 0 | 11.4552 | 0.0031138 | 0.0026548 | 0 | 0 | 1.409 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.839 | DXSZCap | 60.7874 | 139998.9 | None | 743647.3 | 179.0644 | 168.5813 | 0 | 742823.9 | 178.8124 | 168.3473 | 0 | 13.5456 | 0.0041456 | 0.0038484 | 0 | 0 | 11.3647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.969 | DXSZCap | 59.8984 | 139998.9 | None | 721547.3 | 162.9502 | 145.8811 | 0 | 720707.2 | 162.7291 | 145.6872 | 0 | 14.0254 | 0.0036914 | 0.0032366 | 0 | 0 | 13.5906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.586 | DXSZCap | 54.0332 | 139998.9 | None | 758264.2 | 197.8834 | 168.0278 | 0 | 757472.6 | 197.6211 | 167.8263 | 0 | 14.6503 | 0.004855 | 0.0037286 | 0 | 0 | 8.585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.872 | DXSZCap | 71.8147 | 139998.9 | None | 803743.3 | 252.8794 | 224.0663 | 0 | 802807.6 | 252.516 | 223.7615 | 0 | 13.0294 | 0.0050609 | 0.0042443 | 0 | 0 | 11.3616 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 64.6712 | 139998.9 | None | 819900.8 | 256.4514 | 220.4909 | 0 | 818993.7 | 256.0896 | 220.1971 | 0 | 14.0263 | 0.0055958 | 0.004542 | 0 | 0 | 6.0594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.082 | DXSZCap | 68.6119 | 139998.9 | None | 906472.6 | 237.9902 | 255.4099 | 0 | 905520 | 237.6768 | 255.0605 | 0 | 13.8839 | 0.0045684 | 0.0050914 | 0 | 0 | 1.1385 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.316 | DXSZCap | 62.3902 | 139998.9 | None | 840969.7 | 219.5996 | 234.4468 | 0 | 840144.5 | 219.3033 | 234.1349 | 0 | 13.2264 | 0.0047479 | 0.0049997 | 0 | 0 | 4.1796 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 70.6989 | 139998.9 | None | 908150.2 | 226.1387 | 233.7813 | 0 | 907148.4 | 225.8304 | 233.4717 | 0 | 14.1699 | 0.0043596 | 0.0043782 | 0 | 0 | 3.0749 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.157 | DXSZCap | 70.5528 | 139998.9 | None | 923525.9 | 234.8082 | 216.7297 | 0 | 922562.1 | 234.5016 | 216.4449 | 0 | 13.6607 | 0.0043466 | 0.0040376 | 0 | 0 | 2.1447 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.837 | DXSZCap | 96.3972 | 139998.9 | None | 1069635 | 275.6231 | 266.3306 | 0 | 1068166 | 275.2617 | 265.9961 | 0 | 15.239 | 0.0037495 | 0.0034704 | 0 | 0 | 12.7551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 59.9236 | 139998.9 | None | 1020552 | 154.2037 | 160.5383 | 0 | 1019964 | 154.0204 | 160.3521 | 0 | 9.8125 | 0.0030576 | 0.0031084 | 0 | 0 | 2.0312 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 54.758 | 139998.9 | None | 729896.3 | 101.4466 | 100.167 | 0 | 729461.5 | 101.3252 | 100.0635 | 0 | 7.9404 | 0.0022158 | 0.0018895 | 0 | 0 | 0.079404 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 55.3573 | 139998.9 | None | 777187.4 | 198.5093 | 199.0325 | 0 | 776526.8 | 198.2459 | 198.7794 | 0 | 11.9334 | 0.004759 | 0.0045715 | 0 | 0 | 0.5012 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.125 | DXSZCap | 57.415 | 139998.9 | None | 687870.3 | 144.8854 | 142.5109 | 0 | 687274.4 | 144.7079 | 142.3414 | 0 | 10.3788 | 0.0030925 | 0.0029516 | 0 | 0 | 1.2974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 56.5848 | 139998.9 | None | 766334.9 | 190.5791 | 181.0851 | 0 | 765624.3 | 190.3267 | 180.8593 | 0 | 12.5582 | 0.0044614 | 0.0039905 | 0 | 0 | 1.1679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.041 | DXSZCap | 56.88 | 139998.9 | None | 705598.4 | 130.2234 | 115.4944 | 0 | 704948.5 | 130.0466 | 115.3439 | 0 | 11.4258 | 0.0031099 | 0.0026465 | 0 | 0 | 0.46846 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.28 | DXSZCap | 59.8278 | 139998.9 | None | 725382.2 | 175.4167 | 165.6421 | 0 | 724565.6 | 175.1776 | 165.4267 | 0 | 13.6492 | 0.0039967 | 0.0036003 | 0 | 0 | 3.8218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.323 | DXSZCap | 58.9018 | 139998.9 | None | 703387.4 | 159.3118 | 142.9786 | 0 | 702544.9 | 159.0932 | 142.7897 | 0 | 14.3035 | 0.0037105 | 0.0032076 | 0 | 0 | 4.62 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 53.0032 | 139998.9 | None | 739405.6 | 194.1812 | 165.1211 | 0 | 738626 | 193.9114 | 164.915 | 0 | 14.7085 | 0.0050898 | 0.0038891 | 0 | 0 | 2.8682 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.29 | DXSZCap | 70.6452 | 139998.9 | None | 785175.7 | 248.941 | 220.952 | 0 | 784250.7 | 248.5807 | 220.646 | 0 | 13.0936 | 0.0051006 | 0.0043315 | 0 | 0 | 3.7971 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 63.5148 | 139998.9 | None | 801271.3 | 252.5186 | 217.3894 | 0 | 800379.2 | 252.1593 | 217.1001 | 0 | 14.0455 | 0.0056557 | 0.0045554 | 0 | 0 | 2.0366 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 67.4471 | 139998.9 | None | 888504.8 | 234.1649 | 252.2992 | 0 | 887564.4 | 233.8544 | 251.9614 | 0 | 13.9428 | 0.0046028 | 0.0050084 | 0 | 0 | 0.37646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 61.6058 | 139998.9 | None | 823833.1 | 215.8262 | 231.4185 | 0 | 823013.8 | 215.5343 | 231.1111 | 0 | 13.2991 | 0.004738 | 0.0049909 | 0 | 0 | 1.3964 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.074 | DXSZCap | 69.4974 | 139998.9 | None | 889910.1 | 222.2667 | 230.6477 | 0 | 888923.3 | 221.9629 | 230.3416 | 0 | 14.1991 | 0.0043711 | 0.004405 | 0 | 0 | 1.0507 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.052 | DXSZCap | 69.3261 | 139998.9 | None | 905492.2 | 230.9508 | 213.6675 | 0 | 904544.8 | 230.6439 | 213.3989 | 0 | 13.6659 | 0.0044267 | 0.0038744 | 0 | 0 | 0.71062 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.278 | DXSZCap | 95.2111 | 139998.9 | None | 1049542 | 271.7574 | 263.2501 | 0 | 1048098 | 271.3984 | 262.9177 | 0 | 15.1663 | 0.0037706 | 0.0034912 | 0 | 0 | 4.2162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.069 | DXSZCap | 58.9458 | 139998.9 | None | 1006544 | 150.6517 | 157.6967 | 0 | 1005980 | 150.47 | 157.5116 | 0 | 9.5681 | 0.0030819 | 0.0031407 | 0 | 0 | 0.6602 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 54.7551 | 139998.9 | None | 734307.6 | 102.3682 | 101.0133 | 0 | 733789.3 | 102.2284 | 100.8869 | 0 | 9.4658 | 0.0025528 | 0.0023085 | 0 | 0 | 0.094658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 55.3585 | 139998.9 | None | 777190.1 | 198.5097 | 199.0329 | 0 | 776539.9 | 198.2442 | 198.7774 | 0 | 11.7453 | 0.004795 | 0.004616 | 0 | 0 | 0.4933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.125 | DXSZCap | 57.4137 | 139998.9 | None | 691525.6 | 145.6904 | 143.3525 | 0 | 690858.4 | 145.4907 | 143.1671 | 0 | 11.6209 | 0.0034796 | 0.0032304 | 0 | 0 | 1.4526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 56.5932 | 139998.9 | None | 766334.8 | 190.5796 | 181.0853 | 0 | 765638.6 | 190.3254 | 180.8592 | 0 | 12.3018 | 0.0044901 | 0.0039958 | 0 | 0 | 1.1441 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.041 | DXSZCap | 56.8786 | 139998.9 | None | 705605.3 | 130.2259 | 115.4959 | 0 | 704956.2 | 130.0487 | 115.3441 | 0 | 11.412 | 0.0031158 | 0.0026677 | 0 | 0 | 0.46789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.28 | DXSZCap | 59.8272 | 139998.9 | None | 726214.9 | 175.4823 | 165.739 | 0 | 725384.4 | 175.2422 | 165.5219 | 0 | 13.8817 | 0.0040134 | 0.0036293 | 0 | 0 | 3.8869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.323 | DXSZCap | 58.9011 | 139998.9 | None | 703392.4 | 159.312 | 142.9787 | 0 | 702549.6 | 159.0929 | 142.7894 | 0 | 14.3087 | 0.00372 | 0.0032133 | 0 | 0 | 4.6217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 52.9492 | 139998.9 | None | 739411.8 | 194.1814 | 165.1212 | 0 | 738612 | 193.9179 | 164.9201 | 0 | 15.105 | 0.0049775 | 0.0037974 | 0 | 0 | 2.9455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.29 | DXSZCap | 70.5737 | 139998.9 | None | 785179.3 | 248.9409 | 220.9519 | 0 | 784201.8 | 248.5736 | 220.6449 | 0 | 13.8508 | 0.005205 | 0.004351 | 0 | 0 | 4.0167 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 63.444 | 139998.9 | None | 801276.9 | 252.5186 | 217.3895 | 0 | 800332.8 | 252.1498 | 217.0932 | 0 | 14.8808 | 0.0058127 | 0.0046697 | 0 | 0 | 2.1577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 67.3813 | 139998.9 | None | 888505.1 | 234.1648 | 252.2992 | 0 | 887521.7 | 233.845 | 251.9623 | 0 | 14.5946 | 0.0047458 | 0.0049994 | 0 | 0 | 0.39405 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 61.5676 | 139998.9 | None | 823832.2 | 215.8264 | 231.4187 | 0 | 823011.4 | 215.5314 | 231.1093 | 0 | 13.3317 | 0.0047915 | 0.0050243 | 0 | 0 | 1.3998 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.074 | DXSZCap | 69.4265 | 139998.9 | None | 889908 | 222.2667 | 230.6477 | 0 | 888873.2 | 221.9552 | 230.3359 | 0 | 14.905 | 0.004486 | 0.0044911 | 0 | 0 | 1.103 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.052 | DXSZCap | 69.2514 | 139998.9 | None | 905497 | 230.9507 | 213.6673 | 0 | 904499.6 | 230.6376 | 213.3887 | 0 | 14.4026 | 0.0045214 | 0.004024 | 0 | 0 | 0.74894 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.278 | DXSZCap | 95.1358 | 139998.9 | None | 1049543 | 271.7576 | 263.2498 | 0 | 1048064 | 271.3921 | 262.9113 | 0 | 15.5462 | 0.0038413 | 0.0035584 | 0 | 0 | 4.3218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Htl | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.069 | DXSZCap | 58.9449 | 139998.9 | None | 1010215 | 151.5136 | 158.5743 | 0 | 1009575 | 151.3118 | 158.3703 | 0 | 10.8576 | 0.0034232 | 0.0034597 | 0 | 0 | 0.74917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.491 | DXSZCap | 364.4021 | 199999.2 | None | 1605491 | 452.0326 | 202.0106 | 0 | 1603917 | 451.3427 | 201.5896 | 0 | 4.3194 | 0.0018932 | 0.0011553 | 0 | 0 | 2.1208 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 5.202 | DXSZCap | 386.2743 | 199999.2 | None | 1683397 | 636.9571 | 322.6214 | 0 | 1681503 | 636.0676 | 322.0644 | 0 | 4.9033 | 0.0023029 | 0.001442 | 0 | 0 | 25.5067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 29.94 | DXSZCap | 379.0778 | 199999.2 | None | 1608644 | 534.6193 | 252.4668 | 0 | 1606787 | 533.9969 | 252.0311 | 0 | 4.8987 | 0.001642 | 0.0011493 | 0 | 0 | 146.668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 13.005 | DXSZCap | 386.3841 | 199999.2 | None | 1681292 | 607.3969 | 299.7251 | 0 | 1679284 | 606.585 | 299.2293 | 0 | 5.1969 | 0.0021012 | 0.0012832 | 0 | 0 | 67.5857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.983 | DXSZCap | 377.1408 | 199999.2 | None | 1621829 | 506.5036 | 226.9254 | 0 | 1619880 | 505.8771 | 226.4492 | 0 | 5.1678 | 0.001661 | 0.0012627 | 0 | 0 | 10.2478 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 38.308 | DXSZCap | 394.2966 | 199999.2 | None | 1690775 | 574.5539 | 284.2945 | 0 | 1688557 | 573.7983 | 283.7875 | 0 | 5.6252 | 0.0019162 | 0.0012858 | 0 | 0 | 215.4904 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.896 | DXSZCap | 386.6479 | 199999.2 | None | 1658130 | 550.5808 | 260.2188 | 0 | 1655896 | 549.8721 | 259.7324 | 0 | 5.7779 | 0.0018328 | 0.001258 | 0 | 0 | 22.5106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 56.735 | DXSZCap | 399.4873 | 199999.2 | None | 1718037 | 612.1456 | 286.8457 | 0 | 1715829 | 611.3071 | 286.358 | 0 | 5.5271 | 0.0020988 | 0.0012207 | 0 | 0 | 313.5791 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 38.377 | DXSZCap | 483.3042 | 199999.2 | None | 1748964 | 704.3958 | 353.2829 | 0 | 1746573 | 703.2984 | 352.6334 | 0 | 4.9472 | 0.0022705 | 0.0013438 | 0 | 0 | 189.8585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 9.86 | DXSZCap | 452.7087 | 199999.2 | None | 1767571 | 718.9662 | 353.8699 | 0 | 1765200 | 717.8553 | 353.2421 | 0 | 5.2374 | 0.0024539 | 0.0013868 | 0 | 0 | 51.6404 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.968 | DXSZCap | 495.4281 | 199999.2 | None | 1815688 | 702.8271 | 393.6116 | 0 | 1813280 | 701.8556 | 392.9337 | 0 | 4.8604 | 0.001961 | 0.0013682 | 0 | 0 | 14.4258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 12.779 | DXSZCap | 451.7238 | 199999.2 | None | 1749467 | 668.3172 | 361.9079 | 0 | 1747248 | 667.3453 | 361.2751 | 0 | 4.9123 | 0.0021515 | 0.001401 | 0 | 0 | 62.7742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.221 | DXSZCap | 499.645 | 199999.2 | None | 1828710 | 684.0139 | 370.9477 | 0 | 1826206 | 683.0062 | 370.2688 | 0 | 5.0116 | 0.0020168 | 0.0013588 | 0 | 0 | 46.2116 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.815 | DXSZCap | 502.4691 | 199999.2 | None | 1835582 | 686.6312 | 353.3409 | 0 | 1833159 | 685.6971 | 352.6679 | 0 | 4.8222 | 0.001859 | 0.0013394 | 0 | 0 | 18.3966 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 2.911 | DXSZCap | 633.6269 | 199999.2 | None | 2067369 | 766.0873 | 424.4025 | 0 | 2063908 | 764.8951 | 423.5763 | 0 | 5.4622 | 0.0018816 | 0.0013039 | 0 | 0 | 15.9005 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.49 | DXSZCap | 402.176 | 199999.2 | None | 1786073 | 544.6553 | 270.7041 | 0 | 1784261 | 544.0223 | 270.2433 | 0 | 4.5055 | 0.0015739 | 0.0011456 | 0 | 0 | 11.2187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.233 | DXSZCap | 356.5638 | 199999.2 | None | 1560961 | 441.0532 | 197.3341 | 0 | 1559431 | 440.3747 | 196.9209 | 0 | 4.291 | 0.001903 | 0.001159 | 0 | 0 | 0.99979 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.346 | DXSZCap | 377.0585 | 199999.2 | None | 1638102 | 621.6139 | 314.919 | 0 | 1636257 | 620.744 | 314.3763 | 0 | 4.8931 | 0.002307 | 0.0014394 | 0 | 0 | 11.4793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 8.93 | DXSZCap | 370.7343 | 199999.2 | None | 1566138 | 521.8981 | 246.6816 | 0 | 1564307 | 521.29 | 246.2559 | 0 | 4.9388 | 0.0016403 | 0.0011482 | 0 | 0 | 44.1039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 7.296 | DXSZCap | 376.5521 | 199999.2 | None | 1636416 | 592.6734 | 292.6415 | 0 | 1634449 | 591.864 | 292.1483 | 0 | 5.2237 | 0.0021496 | 0.0013096 | 0 | 0 | 38.1122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.102 | DXSZCap | 368.6569 | 199999.2 | None | 1578775 | 494.5383 | 221.8092 | 0 | 1576856 | 493.9232 | 221.3424 | 0 | 5.2054 | 0.0016685 | 0.0012662 | 0 | 0 | 5.7363 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 20.363 | DXSZCap | 385.6613 | 199999.2 | None | 1647876 | 560.7668 | 277.7885 | 0 | 1645709 | 560.0249 | 277.2915 | 0 | 5.6189 | 0.0019237 | 0.0012887 | 0 | 0 | 114.4181 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 5.952 | DXSZCap | 378.7381 | 199999.2 | None | 1616623 | 537.7011 | 254.3231 | 0 | 1614427 | 536.9977 | 253.8451 | 0 | 5.7982 | 0.0018573 | 0.0012621 | 0 | 0 | 34.5109 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 29.819 | DXSZCap | 390.7672 | 199999.2 | None | 1674110 | 597.1018 | 280.0287 | 0 | 1671961 | 596.2831 | 279.5537 | 0 | 5.4994 | 0.002095 | 0.0012156 | 0 | 0 | 163.9877 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 18.807 | DXSZCap | 472.6322 | 199999.2 | None | 1703701 | 687.4921 | 345.0849 | 0 | 1701367 | 686.4114 | 344.4494 | 0 | 4.9383 | 0.0022865 | 0.0013447 | 0 | 0 | 92.8746 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 21.472 | DXSZCap | 442.2277 | 199999.2 | None | 1721561 | 701.2072 | 345.4298 | 0 | 1719238 | 700.1206 | 344.8159 | 0 | 5.2529 | 0.0024573 | 0.0013883 | 0 | 0 | 112.7913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.919 | DXSZCap | 484.1416 | 199999.2 | None | 1766444 | 685.6922 | 383.8953 | 0 | 1764085 | 684.7434 | 383.2348 | 0 | 4.8725 | 0.0019597 | 0.0013643 | 0 | 0 | 9.3504 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 7.629 | DXSZCap | 441.0714 | 199999.2 | None | 1702660 | 652.1327 | 353.2628 | 0 | 1700504 | 651.197 | 352.5009 | 0 | 4.8881 | 0.0021213 | 0.0017273 | 0 | 0 | 37.2913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 6.92 | DXSZCap | 488.3646 | 199999.2 | None | 1779615 | 667.274 | 361.8802 | 0 | 1777168 | 666.2239 | 361.2441 | 0 | 5.0106 | 0.0021503 | 0.0013024 | 0 | 0 | 34.6734 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.922 | DXSZCap | 491.357 | 199999.2 | None | 1785786 | 669.4143 | 344.6262 | 0 | 1783414 | 668.5032 | 344.0279 | 0 | 4.8274 | 0.0018543 | 0.0012176 | 0 | 0 | 18.9332 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 6.767 | DXSZCap | 621.028 | 199999.2 | None | 2012698 | 746.574 | 413.5103 | 0 | 2009308 | 745.4427 | 412.7472 | 0 | 5.4587 | 0.0018217 | 0.0012287 | 0 | 0 | 36.939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.732 | DXSZCap | 392.7459 | 199999.2 | None | 1734213 | 530.9758 | 263.9801 | 0 | 1732409 | 530.3564 | 263.5306 | 0 | 4.5933 | 0.0015769 | 0.0011446 | 0 | 0 | 12.5489 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 338.0151 | 199999.2 | None | 1515449 | 427.4484 | 191.2012 | 0 | 1514000 | 426.9693 | 190.9557 | 0 | 4.2868 | 0.0014174 | 0.0007264 | 0 | 0 | 0.67731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.186 | DXSZCap | 369.222 | 199999.2 | None | 1595526 | 605.2699 | 306.5086 | 0 | 1593739 | 604.3424 | 306.0007 | 0 | 4.8399 | 0.0025119 | 0.0013757 | 0 | 0 | 5.7401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 5.631 | DXSZCap | 361.9776 | 199999.2 | None | 1526398 | 507.2446 | 239.4235 | 0 | 1524641 | 506.6496 | 239.0092 | 0 | 4.8539 | 0.0016437 | 0.0011446 | 0 | 0 | 27.3323 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.172 | DXSZCap | 370.6066 | 199999.2 | None | 1594291 | 576.8137 | 285.0174 | 0 | 1592387 | 576.0394 | 284.5455 | 0 | 5.1375 | 0.0020891 | 0.0012734 | 0 | 0 | 16.2962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.491 | DXSZCap | 359.886 | 199999.2 | None | 1538975 | 479.7451 | 215.0447 | 0 | 1537115 | 479.148 | 214.5918 | 0 | 5.1683 | 0.0016592 | 0.0012585 | 0 | 0 | 2.5376 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 10.073 | DXSZCap | 384.1425 | 199999.2 | None | 1606206 | 550.2158 | 273.4193 | 0 | 1604091 | 549.4783 | 272.9248 | 0 | 5.5058 | 0.0019197 | 0.0012872 | 0 | 0 | 55.4596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.888 | DXSZCap | 376.8987 | 199999.2 | None | 1573190 | 525.8926 | 249.2325 | 0 | 1571051 | 525.2014 | 248.7581 | 0 | 5.6753 | 0.0018337 | 0.0012589 | 0 | 0 | 22.0654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 14.824 | DXSZCap | 393.8151 | 199999.2 | None | 1633599 | 588.1822 | 276.3703 | 0 | 1631491 | 587.3669 | 275.8951 | 0 | 5.3528 | 0.0020703 | 0.0012067 | 0 | 0 | 79.3494 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 10.565 | DXSZCap | 476.2895 | 199999.2 | None | 1667296 | 681.0462 | 342.9793 | 0 | 1664998 | 679.9611 | 342.341 | 0 | 4.8248 | 0.0022783 | 0.0013401 | 0 | 0 | 50.974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.2 | DXSZCap | 446.3113 | 199999.2 | None | 1684955 | 695.2989 | 343.5893 | 0 | 1682676 | 694.2003 | 342.9699 | 0 | 5.1063 | 0.0024614 | 0.001388 | 0 | 0 | 67.4032 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 464.7037 | 199999.2 | None | 1707895 | 662.1896 | 368.3548 | 0 | 1705654 | 661.2807 | 367.7273 | 0 | 4.8224 | 0.0019558 | 0.0013503 | 0 | 0 | 5.5072 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.643 | DXSZCap | 422.7685 | 199999.2 | None | 1647952 | 629.4812 | 339.0191 | 0 | 1645884 | 628.5847 | 338.4345 | 0 | 4.8916 | 0.0021207 | 0.0013826 | 0 | 0 | 17.82 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 4.829 | DXSZCap | 468.8534 | 199999.2 | None | 1721288 | 644.6746 | 348.3903 | 0 | 1718931 | 643.7354 | 347.7811 | 0 | 5.0272 | 0.002003 | 0.0012993 | 0 | 0 | 24.2761 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.363 | DXSZCap | 471.2795 | 199999.2 | None | 1725977 | 644.9711 | 331.0438 | 0 | 1723718 | 644.1076 | 330.476 | 0 | 4.7933 | 0.0018324 | 0.0012048 | 0 | 0 | 11.3266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 4.121 | DXSZCap | 600.0137 | 199999.2 | None | 1942274 | 719.9539 | 398.1582 | 0 | 1939025 | 718.8322 | 397.4267 | 0 | 5.4149 | 0.0018694 | 0.0012191 | 0 | 0 | 22.3147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.827 | DXSZCap | 372.3657 | 199999.2 | None | 1679014 | 512.5381 | 253.3207 | 0 | 1677311 | 511.9493 | 252.8973 | 0 | 4.5735 | 0.0015812 | 0.0011369 | 0 | 0 | 8.3557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 321.187 | 199999.2 | None | 1476045 | 414.4221 | 185.7893 | 0 | 1474649 | 413.8137 | 185.4178 | 0 | 4.3464 | 0.0018944 | 0.0011565 | 0 | 0 | 0.30859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 348.6254 | 199999.2 | None | 1541253 | 580.844 | 291.9815 | 0 | 1539591 | 580.0421 | 291.5074 | 0 | 4.7673 | 0.0023001 | 0.00136 | 0 | 0 | 2.8461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 3.032 | DXSZCap | 352.2404 | 199999.2 | None | 1483545 | 493.2229 | 233.0397 | 0 | 1481819 | 492.6432 | 232.6365 | 0 | 4.9001 | 0.0016457 | 0.0011447 | 0 | 0 | 14.857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.566 | DXSZCap | 360.7369 | 199999.2 | None | 1548977 | 560.6838 | 277.2181 | 0 | 1547120 | 559.9338 | 276.7602 | 0 | 5.1478 | 0.0020791 | 0.0012694 | 0 | 0 | 8.0614 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 350.3401 | 199999.2 | None | 1495899 | 466.5891 | 209.4185 | 0 | 1494088 | 466.007 | 208.9761 | 0 | 5.1693 | 0.0016616 | 0.0012626 | 0 | 0 | 1.2561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 4.977 | DXSZCap | 376.98 | 199999.2 | None | 1564008 | 536.7144 | 267.1433 | 0 | 1561942 | 535.9897 | 266.6583 | 0 | 5.4804 | 0.0019226 | 0.0012864 | 0 | 0 | 27.2759 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.935 | DXSZCap | 370.1678 | 199999.2 | None | 1532217 | 512.9897 | 243.5411 | 0 | 1530115 | 512.3124 | 243.0767 | 0 | 5.6785 | 0.0018295 | 0.0012544 | 0 | 0 | 10.9879 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 7.329 | DXSZCap | 386.9631 | 199999.2 | None | 1590668 | 573.6281 | 270.1085 | 0 | 1588591 | 572.8311 | 269.6258 | 0 | 5.3674 | 0.0020596 | 0.0012473 | 0 | 0 | 39.3379 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 5.205 | DXSZCap | 468.4688 | 199999.2 | None | 1623670 | 664.8652 | 335.6613 | 0 | 1621413 | 663.7986 | 335.0315 | 0 | 4.8178 | 0.0022769 | 0.0013444 | 0 | 0 | 25.0768 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 11.506 | DXSZCap | 408.8538 | 199999.2 | None | 1615380 | 654.0171 | 322.052 | 0 | 1613282 | 653.0194 | 321.4885 | 0 | 5.1314 | 0.0024402 | 0.0013782 | 0 | 0 | 59.0421 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.582 | DXSZCap | 449.375 | 199999.2 | None | 1657085 | 642.3469 | 356.5414 | 0 | 1654956 | 641.4676 | 355.9382 | 0 | 4.7377 | 0.0019568 | 0.0013423 | 0 | 0 | 2.7573 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.069 | DXSZCap | 408.4627 | 199999.2 | None | 1599460 | 610.102 | 327.985 | 0 | 1597491 | 609.2336 | 327.4216 | 0 | 4.8205 | 0.0021261 | 0.0013793 | 0 | 0 | 9.9736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.92 | DXSZCap | 453.2397 | 199999.2 | None | 1670028 | 625.1909 | 337.7312 | 0 | 1667782 | 624.2796 | 337.1463 | 0 | 4.9554 | 0.0020107 | 0.0012904 | 0 | 0 | 9.5144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.783 | DXSZCap | 456.9158 | 199999.2 | None | 1676707 | 625.7779 | 321.1041 | 0 | 1674529 | 624.9432 | 320.543 | 0 | 4.7667 | 0.0018267 | 0.0012279 | 0 | 0 | 8.4991 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 3.838 | DXSZCap | 585.266 | 199999.2 | None | 1884011 | 700.2828 | 387.6369 | 0 | 1880887 | 699.1401 | 386.9285 | 0 | 5.3377 | 0.0019524 | 0.0012104 | 0 | 0 | 20.4863 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 1.186 | DXSZCap | 355.182 | 199999.2 | None | 1635536 | 495.6406 | 243.8447 | 0 | 1633942 | 495.0759 | 243.4425 | 0 | 4.4878 | 0.0015898 | 0.0011324 | 0 | 0 | 5.3226 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 317.6499 | 199999.2 | None | 1471953 | 414.7788 | 185.7155 | 0 | 1470570 | 414.1398 | 185.3456 | 0 | 4.3538 | 0.0020116 | 0.0011646 | 0 | 0 | 0.15238 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.269 | DXSZCap | 342.1543 | 199999.2 | None | 1537094 | 576.6627 | 289.3631 | 0 | 1535436 | 575.8744 | 288.8967 | 0 | 4.8458 | 0.0023037 | 0.0013631 | 0 | 0 | 1.3035 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.046 | DXSZCap | 348.197 | 199999.2 | None | 1481800 | 491.6368 | 232.0374 | 0 | 1480091 | 491.0627 | 231.6384 | 0 | 4.9081 | 0.0016488 | 0.0011459 | 0 | 0 | 5.1339 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.795 | DXSZCap | 354.562 | 199999.2 | None | 1546059 | 558.1938 | 275.6217 | 0 | 1544229 | 557.4497 | 275.1692 | 0 | 5.1613 | 0.0020987 | 0.0012763 | 0 | 0 | 4.1032 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 346.2422 | 199999.2 | None | 1494223 | 466.297 | 209.3866 | 0 | 1492418 | 465.6951 | 208.9475 | 0 | 5.2131 | 0.0017383 | 0.0012683 | 0 | 0 | 0.68292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.124 | DXSZCap | 376.98 | 199999.2 | None | 1564008 | 536.7144 | 267.1433 | 0 | 1561942 | 535.9897 | 266.6583 | 0 | 5.4804 | 0.0019226 | 0.0012864 | 0 | 0 | 17.1208 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 370.1678 | 199999.2 | None | 1532217 | 512.9897 | 243.5411 | 0 | 1530115 | 512.3124 | 243.0767 | 0 | 5.6785 | 0.0018295 | 0.0012544 | 0 | 0 | 6.4849 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.568 | DXSZCap | 386.9631 | 199999.2 | None | 1590668 | 573.6281 | 270.1085 | 0 | 1588591 | 572.8311 | 269.6258 | 0 | 5.3674 | 0.0020596 | 0.0012473 | 0 | 0 | 24.5185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.956 | DXSZCap | 468.4688 | 199999.2 | None | 1623670 | 664.8652 | 335.6613 | 0 | 1621413 | 663.7986 | 335.0315 | 0 | 4.8178 | 0.0022769 | 0.0013444 | 0 | 0 | 14.2415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 6.425 | DXSZCap | 402.5117 | 199999.2 | None | 1611459 | 648.6283 | 319.0665 | 0 | 1609374 | 647.649 | 318.513 | 0 | 5.18 | 0.0024331 | 0.001375 | 0 | 0 | 33.2813 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.324 | DXSZCap | 441.6286 | 199999.2 | None | 1648853 | 636.1521 | 352.0157 | 0 | 1646722 | 635.2911 | 351.4251 | 0 | 4.8253 | 0.0019496 | 0.0013373 | 0 | 0 | 1.5634 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.04 | DXSZCap | 401.234 | 199999.2 | None | 1593403 | 605.2996 | 324.5403 | 0 | 1591448 | 604.446 | 323.9875 | 0 | 4.8725 | 0.0021273 | 0.0013779 | 0 | 0 | 5.0674 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.213 | DXSZCap | 445.4757 | 199999.2 | None | 1661402 | 619.1961 | 333.4797 | 0 | 1659179 | 618.289 | 332.8809 | 0 | 4.9902 | 0.0020363 | 0.0013443 | 0 | 0 | 6.0531 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 449.0298 | 199999.2 | None | 1667495 | 619.8183 | 317.4915 | 0 | 1665349 | 619.0036 | 316.955 | 0 | 4.7792 | 0.0018145 | 0.0011947 | 0 | 0 | 4.7266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.134 | DXSZCap | 576.4543 | 199999.2 | None | 1871848 | 691.7126 | 382.213 | 0 | 1868746 | 690.7007 | 381.5328 | 0 | 5.3812 | 0.0017554 | 0.00118 | 0 | 0 | 11.4834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.674 | DXSZCap | 351.1446 | 199999.2 | None | 1624221 | 492.869 | 242.1644 | 0 | 1622627 | 492.3142 | 241.7669 | 0 | 4.5394 | 0.0015799 | 0.0011321 | 0 | 0 | 3.0596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 312.2856 | 199999.2 | None | 1445756 | 408.8883 | 182.5696 | 0 | 1444382 | 408.2831 | 182.2038 | 0 | 4.3998 | 0.001938 | 0.0011714 | 0 | 0 | 0.15399 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.269 | DXSZCap | 320.9795 | 199999.2 | None | 1501136 | 560.6907 | 279.4953 | 0 | 1499535 | 559.9347 | 279.0522 | 0 | 4.9879 | 0.0023553 | 0.0013806 | 0 | 0 | 1.3417 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.046 | DXSZCap | 335.6228 | 199999.2 | None | 1453941 | 482.9354 | 227.168 | 0 | 1452246 | 482.3753 | 226.7821 | 0 | 5.0503 | 0.0016689 | 0.0011497 | 0 | 0 | 5.2826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.795 | DXSZCap | 331.3655 | 199999.2 | None | 1512227 | 544.5302 | 267.1754 | 0 | 1510445 | 543.8101 | 266.7443 | 0 | 5.3777 | 0.0021732 | 0.0013009 | 0 | 0 | 4.2753 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 336.6507 | 199999.2 | None | 1465209 | 460.2067 | 206.5929 | 0 | 1463425 | 459.6356 | 206.1609 | 0 | 5.2993 | 0.0016965 | 0.0012832 | 0 | 0 | 0.6942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.124 | DXSZCap | 370.6073 | 199999.2 | None | 1540462 | 528.4027 | 262.6491 | 0 | 1538417 | 527.6874 | 262.1716 | 0 | 5.518 | 0.0019299 | 0.0012885 | 0 | 0 | 17.2381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 360.6973 | 199999.2 | None | 1509557 | 504.191 | 238.7275 | 0 | 1507492 | 503.5248 | 238.2736 | 0 | 5.725 | 0.001847 | 0.0012583 | 0 | 0 | 6.538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.568 | DXSZCap | 369.1526 | 199999.2 | None | 1561248 | 558.4764 | 262.0095 | 0 | 1559222 | 557.7101 | 261.5624 | 0 | 5.4882 | 0.0020759 | 0.0012111 | 0 | 0 | 25.0703 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.956 | DXSZCap | 427.0925 | 199999.2 | None | 1577013 | 629.6162 | 315.0257 | 0 | 1574848 | 628.6224 | 314.4173 | 0 | 5.0692 | 0.0023268 | 0.0014245 | 0 | 0 | 14.9844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 6.425 | DXSZCap | 380.6821 | 199999.2 | None | 1577080 | 627.2601 | 306.7101 | 0 | 1575051 | 626.2992 | 306.1849 | 0 | 5.3299 | 0.0025241 | 0.0013796 | 0 | 0 | 34.2446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.324 | DXSZCap | 416.7826 | 199999.2 | None | 1601750 | 614.0518 | 335.9997 | 0 | 1599695 | 613.2381 | 335.4462 | 0 | 4.9306 | 0.0019523 | 0.0013281 | 0 | 0 | 1.5975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.04 | DXSZCap | 377.6017 | 199999.2 | None | 1552254 | 587.3026 | 311.3939 | 0 | 1550373 | 586.4904 | 310.875 | 0 | 4.9814 | 0.0021507 | 0.0013743 | 0 | 0 | 5.1807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.213 | DXSZCap | 420.3337 | 199999.2 | None | 1614108 | 598.5447 | 319.0824 | 0 | 1611969 | 597.659 | 318.5194 | 0 | 5.0888 | 0.0021071 | 0.0013394 | 0 | 0 | 6.1727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 423.5795 | 199999.2 | None | 1618088 | 598.3999 | 304.2942 | 0 | 1616036 | 597.5327 | 303.7171 | 0 | 4.8444 | 0.0020474 | 0.0013625 | 0 | 0 | 4.7911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.134 | DXSZCap | 547.4363 | 199999.2 | None | 1815409 | 663.181 | 362.9985 | 0 | 1812458 | 662.2239 | 362.3419 | 0 | 5.3906 | 0.0017484 | 0.0011994 | 0 | 0 | 11.5035 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.674 | DXSZCap | 333.0943 | 199999.2 | None | 1563187 | 480.2358 | 234.3559 | 0 | 1561631 | 479.6738 | 233.9795 | 0 | 4.6713 | 0.0016872 | 0.00113 | 0 | 0 | 3.1485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 304.4153 | 199999.2 | None | 1432906 | 404.4893 | 180.5003 | 0 | 1431578 | 404.0347 | 180.144 | 0 | 4.3625 | 0.0014936 | 0.0011703 | 0 | 0 | 0.11342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.202 | DXSZCap | 314.1775 | 199999.2 | None | 1485243 | 552.4227 | 273.9889 | 0 | 1483678 | 551.684 | 273.5583 | 0 | 4.9813 | 0.0023511 | 0.0013706 | 0 | 0 | 1.0062 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 311.6107 | 199999.2 | None | 1433235 | 470.1559 | 218.383 | 0 | 1431663 | 469.6277 | 218.0247 | 0 | 5.0448 | 0.0016951 | 0.0011499 | 0 | 0 | 3.9551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 311.2782 | 199999.2 | None | 1486484 | 528.3628 | 256.9657 | 0 | 1484808 | 527.6938 | 256.5653 | 0 | 5.3843 | 0.0021492 | 0.0012865 | 0 | 0 | 3.2144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.097 | DXSZCap | 311.8472 | 199999.2 | None | 1444481 | 447.234 | 199.6317 | 0 | 1442816 | 446.7004 | 199.2316 | 0 | 5.3392 | 0.001711 | 0.0012831 | 0 | 0 | 0.5179 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.342 | DXSZCap | 343.1558 | 199999.2 | None | 1512453 | 513.3426 | 252.9995 | 0 | 1510540 | 512.6641 | 252.5543 | 0 | 5.5747 | 0.0019771 | 0.0012974 | 0 | 0 | 13.056 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.856 | DXSZCap | 334.1325 | 199999.2 | None | 1483826 | 490.4361 | 230.3713 | 0 | 1481893 | 489.8042 | 229.9485 | 0 | 5.7851 | 0.0018911 | 0.0012652 | 0 | 0 | 4.9521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.426 | DXSZCap | 345.2308 | 199999.2 | None | 1530637 | 541.1878 | 252.4853 | 0 | 1528737 | 540.4664 | 252.0689 | 0 | 5.5036 | 0.0020894 | 0.001206 | 0 | 0 | 18.8552 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.218 | DXSZCap | 400.8497 | 199999.2 | None | 1545060 | 608.9939 | 302.4819 | 0 | 1543049 | 608.0549 | 301.9233 | 0 | 5.0168 | 0.0023425 | 0.0013934 | 0 | 0 | 11.1274 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.82 | DXSZCap | 372.1783 | 199999.2 | None | 1559116 | 617.1733 | 301.0718 | 0 | 1557131 | 616.1698 | 300.5599 | 0 | 5.3335 | 0.0026964 | 0.0013753 | 0 | 0 | 25.7073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 408.2386 | 199999.2 | None | 1582422 | 604.8681 | 329.4468 | 0 | 1580415 | 604.0342 | 328.9077 | 0 | 4.9162 | 0.0020427 | 0.0013206 | 0 | 0 | 1.1946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 370.0698 | 199999.2 | None | 1534776 | 578.5534 | 305.3607 | 0 | 1532936 | 577.6906 | 304.8523 | 0 | 4.972 | 0.0023317 | 0.0013738 | 0 | 0 | 3.8782 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.909 | DXSZCap | 411.2035 | 199999.2 | None | 1594587 | 589.8728 | 313.167 | 0 | 1592511 | 589.043 | 312.6385 | 0 | 5.0486 | 0.0020179 | 0.0012852 | 0 | 0 | 4.5892 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 414.4732 | 199999.2 | None | 1598601 | 589.1808 | 298.4531 | 0 | 1596592 | 588.4281 | 297.9591 | 0 | 4.8471 | 0.001816 | 0.0011917 | 0 | 0 | 3.5917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.6 | DXSZCap | 537.9546 | 199999.2 | None | 1791377 | 653.3104 | 356.9461 | 0 | 1788493 | 652.3742 | 356.3027 | 0 | 5.361 | 0.0017403 | 0.0011961 | 0 | 0 | 8.5777 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.506 | DXSZCap | 324.0367 | 199999.2 | None | 1546131 | 473.5823 | 229.9315 | 0 | 1544637 | 473.0036 | 229.5288 | 0 | 4.6106 | 0.0017861 | 0.0012429 | 0 | 0 | 2.333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 293.1594 | 199999.2 | None | 1408241 | 401.6244 | 178.3895 | 0 | 1406896 | 401.0443 | 178.0416 | 0 | 4.5879 | 0.0019788 | 0.0011868 | 0 | 0 | 0.11929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.202 | DXSZCap | 305.782 | 199999.2 | None | 1465359 | 542.7949 | 268.3945 | 0 | 1463805 | 542.0751 | 267.9751 | 0 | 5.0821 | 0.0023539 | 0.0013716 | 0 | 0 | 1.0266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 306.2437 | 199999.2 | None | 1416433 | 463.6019 | 214.7687 | 0 | 1414873 | 463.0792 | 214.4157 | 0 | 5.094 | 0.0017067 | 0.0011527 | 0 | 0 | 3.9937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 303.8643 | 199999.2 | None | 1467424 | 520.4702 | 252.3453 | 0 | 1465773 | 519.8013 | 251.9517 | 0 | 5.4333 | 0.0022013 | 0.0012953 | 0 | 0 | 3.2437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.097 | DXSZCap | 302.7068 | 199999.2 | None | 1427159 | 441.9904 | 197.0561 | 0 | 1425510 | 441.4634 | 196.6655 | 0 | 5.4475 | 0.001741 | 0.0012906 | 0 | 0 | 0.52841 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 2.342 | DXSZCap | 326.3534 | 199999.2 | None | 1488883 | 500.3757 | 245.2102 | 0 | 1486999 | 499.7246 | 244.7839 | 0 | 5.7729 | 0.0019951 | 0.0013064 | 0 | 0 | 13.5201 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.856 | DXSZCap | 321.8473 | 199999.2 | None | 1464403 | 481.4132 | 225.1094 | 0 | 1462501 | 480.7986 | 224.7011 | 0 | 5.9096 | 0.0019098 | 0.0012687 | 0 | 0 | 5.0586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 3.426 | DXSZCap | 331.473 | 199999.2 | None | 1507690 | 529.412 | 246.3769 | 0 | 1505846 | 528.7146 | 245.9749 | 0 | 5.563 | 0.0021041 | 0.0012128 | 0 | 0 | 19.059 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.218 | DXSZCap | 391.0739 | 199999.2 | None | 1523072 | 598.2094 | 296.4023 | 0 | 1521096 | 597.3127 | 295.8781 | 0 | 5.0528 | 0.0022931 | 0.0013406 | 0 | 0 | 11.207 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 4.82 | DXSZCap | 362.5339 | 199999.2 | None | 1536988 | 606.0036 | 294.9955 | 0 | 1535036 | 605.1158 | 294.4963 | 0 | 5.3843 | 0.0024488 | 0.0013772 | 0 | 0 | 25.9524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 396.6685 | 199999.2 | None | 1556805 | 592.9031 | 321.8941 | 0 | 1554845 | 592.1304 | 321.3699 | 0 | 4.9412 | 0.0019479 | 0.0013215 | 0 | 0 | 1.2007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 359.0312 | 199999.2 | None | 1511569 | 568.3518 | 298.9549 | 0 | 1509762 | 567.5612 | 298.4557 | 0 | 5.033 | 0.0022019 | 0.0013904 | 0 | 0 | 3.9257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.909 | DXSZCap | 399.8424 | 199999.2 | None | 1568165 | 577.9878 | 305.8332 | 0 | 1566129 | 577.1829 | 305.3198 | 0 | 5.092 | 0.002013 | 0.001284 | 0 | 0 | 4.6286 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 402.9139 | 199999.2 | None | 1571785 | 577.7817 | 291.8945 | 0 | 1569820 | 577.0499 | 291.4133 | 0 | 4.877 | 0.0018162 | 0.0011943 | 0 | 0 | 3.6138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 1.6 | DXSZCap | 525.5068 | 199999.2 | None | 1758488 | 638.9712 | 348.0037 | 0 | 1755681 | 637.9416 | 347.3765 | 0 | 5.3415 | 0.0019594 | 0.0011936 | 0 | 0 | 8.5464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.506 | DXSZCap | 317.2242 | 199999.2 | None | 1522366 | 465.726 | 225.5008 | 0 | 1520921 | 465.2219 | 225.1435 | 0 | 4.5551 | 0.0015891 | 0.0011262 | 0 | 0 | 2.3049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 278.6991 | 199999.2 | None | 1292280 | 363.5346 | 162.4626 | 0 | 1291031 | 362.9954 | 162.1359 | 0 | 4.4815 | 0.0019344 | 0.0011724 | 0 | 0 | 0.040334 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.067 | DXSZCap | 295.8345 | 199999.2 | None | 1338813 | 499.9324 | 248.9289 | 0 | 1337358 | 499.2487 | 248.5269 | 0 | 4.9183 | 0.0023114 | 0.0013589 | 0 | 0 | 0.32953 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 291.1473 | 199999.2 | None | 1291719 | 422.9798 | 196.1712 | 0 | 1290268 | 422.4833 | 195.8334 | 0 | 4.9837 | 0.0017051 | 0.0011602 | 0 | 0 | 1.3008 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 294.4688 | 199999.2 | None | 1338509 | 478.6912 | 233.4126 | 0 | 1336955 | 478.0552 | 233.0346 | 0 | 5.2773 | 0.0021598 | 0.0012837 | 0 | 0 | 1.0502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 287.4396 | 199999.2 | None | 1302113 | 401.9932 | 179.0025 | 0 | 1300578 | 401.4952 | 178.633 | 0 | 5.3403 | 0.0017325 | 0.0012856 | 0 | 0 | 0.17089 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 311.4501 | 199999.2 | None | 1356359 | 459.6031 | 226.4027 | 0 | 1354592 | 458.9819 | 225.9941 | 0 | 5.6735 | 0.0019946 | 0.0013117 | 0 | 0 | 4.431 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 307.0625 | 199999.2 | None | 1332343 | 440.7106 | 206.4416 | 0 | 1330569 | 440.1206 | 206.0495 | 0 | 5.7773 | 0.0019214 | 0.0012768 | 0 | 0 | 1.6523 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 318.6878 | 199999.2 | None | 1373679 | 487.3396 | 227.4994 | 0 | 1371941 | 486.6791 | 227.1147 | 0 | 5.4536 | 0.0020724 | 0.0012072 | 0 | 0 | 6.228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.74 | DXSZCap | 377.0133 | 199999.2 | None | 1390133 | 554.5492 | 276.5102 | 0 | 1388265 | 553.693 | 276.0057 | 0 | 4.9547 | 0.0022711 | 0.0013382 | 0 | 0 | 3.6665 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.607 | DXSZCap | 348.6726 | 199999.2 | None | 1403249 | 561.9753 | 274.8293 | 0 | 1401418 | 561.1274 | 274.3505 | 0 | 5.2513 | 0.0024318 | 0.0013732 | 0 | 0 | 8.4389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 382.8232 | 199999.2 | None | 1427609 | 549.8376 | 302.1479 | 0 | 1425753 | 549.0993 | 301.6411 | 0 | 4.8482 | 0.0019284 | 0.001324 | 0 | 0 | 0.3927 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 345.765 | 199999.2 | None | 1383268 | 525.0748 | 278.9529 | 0 | 1381553 | 524.3396 | 278.4803 | 0 | 4.96 | 0.0021264 | 0.0013666 | 0 | 0 | 1.2896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.304 | DXSZCap | 385.9796 | 199999.2 | None | 1437935 | 534.8328 | 285.9575 | 0 | 1436017 | 534.0366 | 285.3837 | 0 | 4.9692 | 0.0020629 | 0.0014866 | 0 | 0 | 1.5106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.248 | DXSZCap | 389.5542 | 199999.2 | None | 1442604 | 534.4952 | 272.1213 | 0 | 1440734 | 533.8007 | 271.6587 | 0 | 4.8004 | 0.0017829 | 0.0011877 | 0 | 0 | 1.1905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 511.2822 | 199999.2 | None | 1618306 | 594.8349 | 328.0779 | 0 | 1615605 | 593.9707 | 327.4721 | 0 | 5.2828 | 0.0016903 | 0.0011849 | 0 | 0 | 2.8157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 302.9351 | 199999.2 | None | 1407177 | 425.7356 | 207.1855 | 0 | 1405814 | 425.2587 | 206.8447 | 0 | 4.4993 | 0.0015742 | 0.0011252 | 0 | 0 | 0.76038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 278.6919 | 199999.2 | None | 1292290 | 363.5361 | 162.4629 | 0 | 1291046 | 362.9974 | 162.1366 | 0 | 4.4637 | 0.0019328 | 0.0011709 | 0 | 0 | 0.040173 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.067 | DXSZCap | 295.6542 | 199999.2 | None | 1338816 | 499.9326 | 248.9289 | 0 | 1337365 | 499.2539 | 248.5134 | 0 | 4.9078 | 0.0022955 | 0.0014055 | 0 | 0 | 0.32882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 291.14 | 199999.2 | None | 1296219 | 424.5853 | 197.6059 | 0 | 1294670 | 424.0569 | 197.239 | 0 | 5.3205 | 0.0018151 | 0.0012601 | 0 | 0 | 1.3886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 294.3024 | 199999.2 | None | 1338514 | 478.6912 | 233.4126 | 0 | 1336984 | 478.0581 | 233.0217 | 0 | 5.1987 | 0.0021512 | 0.0013281 | 0 | 0 | 1.0345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 287.4319 | 199999.2 | None | 1302121 | 401.9936 | 179.0028 | 0 | 1300590 | 401.4951 | 178.6329 | 0 | 5.3265 | 0.0017341 | 0.001287 | 0 | 0 | 0.17045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 311.4467 | 199999.2 | None | 1356362 | 459.6031 | 226.4027 | 0 | 1354596 | 458.9817 | 225.994 | 0 | 5.6703 | 0.0019953 | 0.0013122 | 0 | 0 | 4.4285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 307.0594 | 199999.2 | None | 1332345 | 440.7107 | 206.4416 | 0 | 1330570 | 440.1204 | 206.0494 | 0 | 5.7806 | 0.0019222 | 0.0012773 | 0 | 0 | 1.6533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 318.368 | 199999.2 | None | 1373681 | 487.3396 | 227.4993 | 0 | 1377028 | 487.6344 | 228.2508 | 0 | -10.513 | -0.00092625 | -0.0023604 | 0 | 0 | -12.0058 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.74 | DXSZCap | 376.6429 | 199999.2 | None | 1390140 | 554.5492 | 276.5101 | 0 | 1388233 | 553.7007 | 275.9873 | 0 | 5.0632 | 0.0022529 | 0.0013882 | 0 | 0 | 3.7467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.607 | DXSZCap | 348.3127 | 199999.2 | None | 1403253 | 561.9753 | 274.8295 | 0 | 1401393 | 561.1294 | 274.3273 | 0 | 5.34 | 0.0024285 | 0.0014418 | 0 | 0 | 8.5814 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 382.4519 | 199999.2 | None | 1427615 | 549.8374 | 302.1479 | 0 | 1425705 | 549.3087 | 301.6273 | 0 | 4.9941 | 0.0013826 | 0.001361 | 0 | 0 | 0.40452 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 345.4598 | 199999.2 | None | 1383273 | 525.0749 | 278.9528 | 0 | 1381550 | 524.3283 | 278.4602 | 0 | 4.9876 | 0.002161 | 0.0014259 | 0 | 0 | 1.2968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.304 | DXSZCap | 385.6062 | 199999.2 | None | 1437943 | 534.8324 | 285.9573 | 0 | 1435963 | 534.0573 | 285.4355 | 0 | 5.1348 | 0.0020101 | 0.0013532 | 0 | 0 | 1.561 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.248 | DXSZCap | 389.2029 | 199999.2 | None | 1442608 | 534.4951 | 272.1213 | 0 | 1440688 | 533.8036 | 271.6362 | 0 | 4.9332 | 0.0017769 | 0.0012463 | 0 | 0 | 1.2234 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 510.8769 | 199999.2 | None | 1618309 | 594.8344 | 328.0779 | 0 | 1615529 | 593.9453 | 327.4279 | 0 | 5.4416 | 0.0017404 | 0.0012725 | 0 | 0 | 2.9004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MBT | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 302.9333 | 199999.2 | None | 1411056 | 427.3757 | 208.5541 | 0 | 1409635 | 426.8668 | 208.1868 | 0 | 4.6908 | 0.0016799 | 0.0012124 | 0 | 0 | 0.79275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.491 | DXSZCap | 225.8446 | 100001.1 | None | 812916.3 | 193.5391 | 84.7033 | 0 | 812162.9 | 193.2224 | 84.5291 | 0 | 3.3359 | 0.0014021 | 0.00077133 | 0 | 0 | 1.6379 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 5.202 | DXSZCap | 231.3088 | 100001.1 | None | 812656.1 | 311.9441 | 143.7069 | 0 | 811736 | 311.4741 | 143.4717 | 0 | 3.9778 | 0.0020319 | 0.0010165 | 0 | 0 | 20.6925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 29.94 | DXSZCap | 231.1431 | 100001.1 | None | 761623.9 | 246.4922 | 108.4299 | 0 | 760723.3 | 246.1421 | 108.23 | 0 | 3.8963 | 0.0015147 | 0.00086469 | 0 | 0 | 116.6548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 13.005 | DXSZCap | 234.5092 | 100001.1 | None | 798684.6 | 290.0332 | 132.3433 | 0 | 797709.3 | 289.6271 | 132.1278 | 0 | 4.1589 | 0.0017317 | 0.0009188 | 0 | 0 | 54.0865 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.983 | DXSZCap | 229.7395 | 100001.1 | None | 770141.9 | 223.1894 | 94.5151 | 0 | 769235.5 | 222.861 | 94.3258 | 0 | 3.9453 | 0.0014296 | 0.00082412 | 0 | 0 | 7.8236 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 38.308 | DXSZCap | 238.5477 | 100001.1 | None | 771185.8 | 273.0048 | 124.1022 | 0 | 770174.9 | 272.6201 | 123.8872 | 0 | 4.2377 | 0.0016125 | 0.00090129 | 0 | 0 | 162.3389 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.896 | DXSZCap | 224.1708 | 100001.1 | None | 740518 | 255.1882 | 111.7565 | 0 | 739546.3 | 254.8373 | 111.5599 | 0 | 4.3346 | 0.0015653 | 0.00087701 | 0 | 0 | 16.8878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 56.735 | DXSZCap | 226.8604 | 100001.1 | None | 782120.6 | 299.0643 | 127.5611 | 0 | 781098.7 | 298.5462 | 127.3059 | 0 | 4.5045 | 0.0022838 | 0.0011252 | 0 | 0 | 255.5647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 38.377 | DXSZCap | 278.693 | 100001.1 | None | 812471.4 | 351.6793 | 158.7343 | 0 | 811277.6 | 351.0958 | 158.4525 | 0 | 4.2836 | 0.0020939 | 0.0010109 | 0 | 0 | 164.3905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 9.86 | DXSZCap | 262.5481 | 100001.1 | None | 825056.2 | 364.6733 | 163.4813 | 0 | 823888.9 | 364.0604 | 163.1958 | 0 | 4.446 | 0.0023344 | 0.0010873 | 0 | 0 | 43.838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.968 | DXSZCap | 290.7696 | 100001.1 | None | 887917.4 | 356.1141 | 183.1249 | 0 | 886684.7 | 355.569 | 182.8071 | 0 | 4.2394 | 0.0018747 | 0.001093 | 0 | 0 | 12.5827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 12.779 | DXSZCap | 266.1619 | 100001.1 | None | 844618.9 | 333.0982 | 165.6088 | 0 | 843523.7 | 332.5684 | 165.3023 | 0 | 4.1148 | 0.0019904 | 0.0011517 | 0 | 0 | 52.5829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.221 | DXSZCap | 292.1283 | 100001.1 | None | 887444.7 | 343.5262 | 169.0074 | 0 | 886166.2 | 342.9797 | 168.7111 | 0 | 4.3765 | 0.0018709 | 0.0010142 | 0 | 0 | 40.3557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.815 | DXSZCap | 291.1433 | 100001.1 | None | 905971.6 | 347.9 | 161.0686 | 0 | 904732.8 | 347.3834 | 160.7985 | 0 | 4.255 | 0.0017742 | 0.00092784 | 0 | 0 | 16.2326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 2.911 | DXSZCap | 366.8509 | 100001.1 | None | 996915.6 | 392.6834 | 198.3417 | 0 | 995049.8 | 392.047 | 197.9821 | 0 | 5.086 | 0.0017349 | 0.00098023 | 0 | 0 | 14.8053 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.49 | DXSZCap | 280.0678 | 100001.1 | None | 959668.6 | 264.3561 | 121.4165 | 0 | 958558.1 | 263.9481 | 121.18 | 0 | 3.9651 | 0.0014568 | 0.00084456 | 0 | 0 | 9.8731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.233 | DXSZCap | 224.9333 | 100001.1 | None | 801270 | 188.8106 | 82.9323 | 0 | 800527.5 | 188.4959 | 82.759 | 0 | 3.301 | 0.0013989 | 0.0007703 | 0 | 0 | 0.76913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.346 | DXSZCap | 230.2651 | 100001.1 | None | 799275.2 | 306.6388 | 141.6509 | 0 | 798352.6 | 306.1731 | 141.4171 | 0 | 4.0067 | 0.0020223 | 0.0010154 | 0 | 0 | 9.3997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 8.93 | DXSZCap | 230.047 | 100001.1 | None | 748512.6 | 241.4726 | 106.4708 | 0 | 747637.1 | 241.1243 | 106.2715 | 0 | 3.8057 | 0.0015137 | 0.0008662 | 0 | 0 | 33.9853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 7.296 | DXSZCap | 233.5504 | 100001.1 | None | 784951 | 284.837 | 130.3162 | 0 | 783998.6 | 284.4381 | 130.1027 | 0 | 4.0779 | 0.0017079 | 0.00091401 | 0 | 0 | 29.7525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.102 | DXSZCap | 228.6666 | 100001.1 | None | 756891.1 | 218.2976 | 92.6325 | 0 | 756009.4 | 217.9728 | 92.4437 | 0 | 3.8558 | 0.0014203 | 0.00082566 | 0 | 0 | 4.2491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 20.363 | DXSZCap | 237.0457 | 100001.1 | None | 756559.1 | 267.9777 | 122.1151 | 0 | 755535.5 | 267.5939 | 121.9015 | 0 | 4.3182 | 0.001619 | 0.00090081 | 0 | 0 | 87.9306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 5.952 | DXSZCap | 222.7635 | 100001.1 | None | 725891.4 | 250.2098 | 109.795 | 0 | 724933.3 | 249.8617 | 109.5999 | 0 | 4.301 | 0.0015627 | 0.00087597 | 0 | 0 | 25.5994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 29.819 | DXSZCap | 225.682 | 100001.1 | None | 767314.6 | 293.8058 | 125.5233 | 0 | 766313.3 | 293.3738 | 125.3183 | 0 | 4.4368 | 0.0019142 | 0.00090806 | 0 | 0 | 132.3002 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 18.807 | DXSZCap | 277.1928 | 100001.1 | None | 797813.8 | 346.3161 | 156.6618 | 0 | 796634.1 | 345.7352 | 156.3819 | 0 | 4.2559 | 0.0020956 | 0.0010099 | 0 | 0 | 80.0404 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 21.472 | DXSZCap | 261.1397 | 100001.1 | None | 810397.4 | 359.192 | 161.3547 | 0 | 809257.3 | 358.5834 | 161.0709 | 0 | 4.3659 | 0.0023304 | 0.0010865 | 0 | 0 | 93.7438 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.919 | DXSZCap | 289.3132 | 100001.1 | None | 874039.3 | 350.8286 | 180.9768 | 0 | 872807.5 | 350.2872 | 180.6607 | 0 | 4.2577 | 0.0018711 | 0.0010927 | 0 | 0 | 8.1705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 7.629 | DXSZCap | 264.9005 | 100001.1 | None | 830895.4 | 327.797 | 163.4963 | 0 | 829798.2 | 327.2762 | 163.2028 | 0 | 4.1419 | 0.0019659 | 0.0011081 | 0 | 0 | 31.5988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 6.92 | DXSZCap | 290.714 | 100001.1 | None | 873279.1 | 338.2353 | 166.9283 | 0 | 872024.2 | 337.694 | 166.6338 | 0 | 4.3166 | 0.0018621 | 0.0010131 | 0 | 0 | 29.871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 3.922 | DXSZCap | 289.7305 | 100001.1 | None | 891989.7 | 342.4881 | 158.9423 | 0 | 890757.5 | 341.8499 | 158.6622 | 0 | 4.2529 | 0.0022028 | 0.00096665 | 0 | 0 | 16.6799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 6.767 | DXSZCap | 365.3052 | 100001.1 | None | 981005.9 | 387.2011 | 196.1153 | 0 | 979162.1 | 386.5761 | 195.7576 | 0 | 5.0473 | 0.0017109 | 0.00097927 | 0 | 0 | 34.155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.732 | DXSZCap | 279.169 | 100001.1 | None | 947559.9 | 259.4696 | 119.4981 | 0 | 946448.2 | 259.0664 | 119.2623 | 0 | 3.9822 | 0.001444 | 0.00084441 | 0 | 0 | 10.8793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.158 | DXSZCap | 223.395 | 100001.1 | None | 789631.7 | 183.8554 | 81.0425 | 0 | 788872.3 | 183.5519 | 80.8731 | 0 | 3.3994 | 0.0013588 | 0.0007583 | 0 | 0 | 0.5371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.186 | DXSZCap | 229.0857 | 100001.1 | None | 785998.2 | 301.0161 | 139.3755 | 0 | 785084.4 | 300.5556 | 139.1441 | 0 | 3.9889 | 0.0020104 | 0.0010104 | 0 | 0 | 4.7308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 5.631 | DXSZCap | 228.8031 | 100001.1 | None | 735668.9 | 236.2196 | 104.3515 | 0 | 734818.6 | 235.8607 | 104.1458 | 0 | 3.7163 | 0.0015685 | 0.00089917 | 0 | 0 | 20.9265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.172 | DXSZCap | 232.4126 | 100001.1 | None | 771282.8 | 279.2458 | 128.0885 | 0 | 770324.3 | 278.8473 | 127.8753 | 0 | 4.1241 | 0.0017144 | 0.00091762 | 0 | 0 | 13.0817 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.491 | DXSZCap | 227.5435 | 100001.1 | None | 743971.3 | 213.1498 | 90.6259 | 0 | 743104 | 212.8273 | 90.4387 | 0 | 3.8116 | 0.0014171 | 0.0008227 | 0 | 0 | 1.8715 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 10.073 | DXSZCap | 243.9989 | 100001.1 | None | 748168.3 | 265.8078 | 121.4747 | 0 | 747130.8 | 265.2507 | 121.1543 | 0 | 4.2521 | 0.0022833 | 0.0013131 | 0 | 0 | 42.8311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.888 | DXSZCap | 229.5657 | 100001.1 | None | 715737 | 247.1921 | 108.6759 | 0 | 714747 | 246.8404 | 108.4763 | 0 | 4.3125 | 0.0015319 | 0.00086947 | 0 | 0 | 16.767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 14.824 | DXSZCap | 231.4508 | 100001.1 | None | 759052.3 | 293.0122 | 125.0197 | 0 | 758033.1 | 292.5706 | 124.8106 | 0 | 4.4035 | 0.0019083 | 0.00090329 | 0 | 0 | 65.2779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 10.565 | DXSZCap | 283.4492 | 100001.1 | None | 791477.4 | 347.1871 | 157.1572 | 0 | 790291.7 | 346.5712 | 156.8613 | 0 | 4.1831 | 0.0021728 | 0.001044 | 0 | 0 | 44.1946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.2 | DXSZCap | 268.1948 | 100001.1 | None | 804737.1 | 360.858 | 162.1519 | 0 | 803584.3 | 360.2322 | 161.8609 | 0 | 4.2984 | 0.0023333 | 0.0010848 | 0 | 0 | 56.7385 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 286.7178 | 100001.1 | None | 858776.5 | 344.5303 | 177.7249 | 0 | 857567.1 | 343.9771 | 177.4134 | 0 | 4.2181 | 0.0019295 | 0.0010866 | 0 | 0 | 4.8171 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.643 | DXSZCap | 262.5155 | 100001.1 | None | 816124.1 | 321.548 | 160.6965 | 0 | 815054.9 | 321.0348 | 160.4069 | 0 | 4.0729 | 0.001955 | 0.0011032 | 0 | 0 | 14.8376 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 4.829 | DXSZCap | 288.1322 | 100001.1 | None | 857759.1 | 332.0681 | 164.1945 | 0 | 856506.6 | 331.5346 | 163.9073 | 0 | 4.347 | 0.0018518 | 0.000997 | 0 | 0 | 20.9915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.363 | DXSZCap | 287.0395 | 100001.1 | None | 876682.5 | 335.6653 | 156.0773 | 0 | 875471 | 335.1627 | 155.8129 | 0 | 4.2207 | 0.0017512 | 0.00092113 | 0 | 0 | 9.9735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 4.121 | DXSZCap | 362.5119 | 100001.1 | None | 962736.1 | 380.6786 | 193.1131 | 0 | 960915.1 | 379.7514 | 192.7589 | 0 | 5.0233 | 0.0025575 | 0.00097689 | 0 | 0 | 20.701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.827 | DXSZCap | 277.3039 | 100001.1 | None | 934573.4 | 254.0308 | 117.2081 | 0 | 933481.6 | 253.6308 | 116.9743 | 0 | 3.9372 | 0.0014425 | 0.00084312 | 0 | 0 | 7.1933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 222.148 | 100001.1 | None | 777807.9 | 179.2358 | 79.2759 | 0 | 777062.4 | 178.939 | 79.1079 | 0 | 3.3559 | 0.0013359 | 0.00075655 | 0 | 0 | 0.23827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 227.0488 | 100001.1 | None | 771599.2 | 294.8108 | 136.7439 | 0 | 770697.5 | 294.3587 | 136.5157 | 0 | 3.9714 | 0.0019913 | 0.0010051 | 0 | 0 | 2.3709 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 3.032 | DXSZCap | 227.0838 | 100001.1 | None | 722024.3 | 231.0518 | 102.3121 | 0 | 721175.3 | 230.7102 | 102.1159 | 0 | 3.7387 | 0.0015041 | 0.000864 | 0 | 0 | 11.3358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.566 | DXSZCap | 231.0515 | 100001.1 | None | 757023.9 | 273.765 | 125.914 | 0 | 756083.7 | 273.3691 | 125.7041 | 0 | 4.0692 | 0.0017134 | 0.00090831 | 0 | 0 | 6.3724 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 225.8486 | 100001.1 | None | 730214 | 208.1514 | 88.6921 | 0 | 729362.3 | 207.8321 | 88.5064 | 0 | 3.7711 | 0.0014139 | 0.00082208 | 0 | 0 | 0.91638 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 4.977 | DXSZCap | 242.1378 | 100001.1 | None | 733324.9 | 260.488 | 119.3123 | 0 | 732285.7 | 260.1049 | 119.0961 | 0 | 4.2918 | 0.0015822 | 0.0008926 | 0 | 0 | 21.3601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.935 | DXSZCap | 227.8987 | 100001.1 | None | 701040.1 | 242.1406 | 106.6831 | 0 | 700071.9 | 241.7924 | 106.485 | 0 | 4.2484 | 0.0015275 | 0.0008691 | 0 | 0 | 8.2206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 7.329 | DXSZCap | 229.924 | 100001.1 | None | 744063.6 | 287.6416 | 122.9613 | 0 | 743048.6 | 287.2072 | 122.7543 | 0 | 4.4145 | 0.001889 | 0.0009003 | 0 | 0 | 32.3539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 5.205 | DXSZCap | 281.6196 | 100001.1 | None | 776586.7 | 341.5094 | 154.9071 | 0 | 775399.7 | 340.904 | 154.6155 | 0 | 4.2149 | 0.0021499 | 0.0010354 | 0 | 0 | 21.9386 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 11.506 | DXSZCap | 256.9074 | 100001.1 | None | 779651.8 | 346.6734 | 156.2728 | 0 | 778535.9 | 346.0784 | 155.9956 | 0 | 4.3436 | 0.002316 | 0.001079 | 0 | 0 | 49.9773 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.582 | DXSZCap | 284.9025 | 100001.1 | None | 844396.3 | 338.9097 | 175.3561 | 0 | 843199.8 | 338.3798 | 175.0469 | 0 | 4.1997 | 0.0018599 | 0.001085 | 0 | 0 | 2.4442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.069 | DXSZCap | 260.8836 | 100001.1 | None | 802009.9 | 315.9799 | 158.3952 | 0 | 800935.6 | 315.4721 | 158.1075 | 0 | 4.1179 | 0.0019464 | 0.0011027 | 0 | 0 | 8.52 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.92 | DXSZCap | 286.2791 | 100001.1 | None | 843125.4 | 326.5297 | 161.6885 | 0 | 841877.1 | 326.0006 | 161.4045 | 0 | 4.3604 | 0.0018482 | 0.00099227 | 0 | 0 | 8.372 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.783 | DXSZCap | 285.2992 | 100001.1 | None | 862319.4 | 330.038 | 153.8235 | 0 | 861119.2 | 329.5404 | 153.5615 | 0 | 4.2068 | 0.001744 | 0.00091833 | 0 | 0 | 7.5007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 3.838 | DXSZCap | 360.5715 | 100001.1 | None | 946290.4 | 374.7663 | 190.8766 | 0 | 944480.1 | 374.1404 | 190.4257 | 0 | 5.0206 | 0.0017358 | 0.0012506 | 0 | 0 | 19.2692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 1.186 | DXSZCap | 275.9526 | 100001.1 | None | 921832.5 | 248.9686 | 115.1533 | 0 | 920778.4 | 248.5717 | 114.921 | 0 | 3.8199 | 0.0014383 | 0.00084169 | 0 | 0 | 4.5304 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 219.0816 | 100001.1 | None | 771246.1 | 179.146 | 79.1701 | 0 | 770529.9 | 178.8481 | 79.0015 | 0 | 3.2691 | 0.0013597 | 0.00076958 | 0 | 0 | 0.11442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.269 | DXSZCap | 222.8184 | 100001.1 | None | 765800.1 | 291.3632 | 135.2979 | 0 | 764919.4 | 290.9208 | 135.0637 | 0 | 3.9525 | 0.0019857 | 0.0010514 | 0 | 0 | 1.0632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.046 | DXSZCap | 222.8319 | 100001.1 | None | 717816.4 | 229.5081 | 101.6063 | 0 | 716973.9 | 229.1698 | 101.4129 | 0 | 3.7809 | 0.0015183 | 0.00086792 | 0 | 0 | 3.9548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.795 | DXSZCap | 226.902 | 100001.1 | None | 752088.4 | 271.8863 | 125.0049 | 0 | 751153.8 | 271.501 | 124.7982 | 0 | 4.119 | 0.0016982 | 0.00091082 | 0 | 0 | 3.2746 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 221.556 | 100001.1 | None | 725692.9 | 207.3256 | 88.4149 | 0 | 724838.2 | 207.0117 | 88.2327 | 0 | 3.8577 | 0.0014167 | 0.00082237 | 0 | 0 | 0.50536 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.124 | DXSZCap | 242.1378 | 100001.1 | None | 733324.9 | 260.488 | 119.3123 | 0 | 732285.7 | 260.1049 | 119.0961 | 0 | 4.2918 | 0.0015822 | 0.0008926 | 0 | 0 | 13.4075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 227.8987 | 100001.1 | None | 701040.1 | 242.1406 | 106.6831 | 0 | 700071.9 | 241.7924 | 106.485 | 0 | 4.2484 | 0.0015275 | 0.0008691 | 0 | 0 | 4.8516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.568 | DXSZCap | 229.924 | 100001.1 | None | 744063.6 | 287.6416 | 122.9613 | 0 | 743048.6 | 287.2072 | 122.7543 | 0 | 4.4145 | 0.001889 | 0.0009003 | 0 | 0 | 20.1654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.956 | DXSZCap | 281.6196 | 100001.1 | None | 776586.7 | 341.5094 | 154.9071 | 0 | 775399.7 | 340.904 | 154.6155 | 0 | 4.2149 | 0.0021499 | 0.0010354 | 0 | 0 | 12.4593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 6.425 | DXSZCap | 252.2854 | 100001.1 | None | 774990.9 | 342.8693 | 154.6883 | 0 | 773889.6 | 342.2879 | 154.3908 | 0 | 4.3653 | 0.0023047 | 0.0011791 | 0 | 0 | 28.047 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.324 | DXSZCap | 279.652 | 100001.1 | None | 837017.4 | 334.9072 | 172.7859 | 0 | 835845.6 | 334.3892 | 172.4839 | 0 | 4.1902 | 0.0018523 | 0.0010797 | 0 | 0 | 1.3576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.04 | DXSZCap | 256.4007 | 100001.1 | None | 795819.5 | 312.505 | 156.5088 | 0 | 794775.9 | 312.0016 | 156.2235 | 0 | 4.0702 | 0.0019635 | 0.0011128 | 0 | 0 | 4.233 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.213 | DXSZCap | 281.0818 | 100001.1 | None | 835991.2 | 322.5678 | 159.6845 | 0 | 834768 | 322.0024 | 159.3894 | 0 | 4.3518 | 0.0020113 | 0.0010498 | 0 | 0 | 5.2787 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 280.2496 | 100001.1 | None | 854421.4 | 326.0977 | 152.1671 | 0 | 853245.3 | 325.6133 | 151.9109 | 0 | 4.1966 | 0.0017282 | 0.00091395 | 0 | 0 | 4.1505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.134 | DXSZCap | 354.8437 | 100001.1 | None | 938719.4 | 370.2626 | 188.4973 | 0 | 936920.6 | 369.6579 | 188.1514 | 0 | 5.0693 | 0.001704 | 0.0009747 | 0 | 0 | 10.8178 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.674 | DXSZCap | 270.7297 | 100001.1 | None | 910635.6 | 246.6708 | 114.0497 | 0 | 909603.8 | 246.2804 | 113.8217 | 0 | 3.8112 | 0.0014418 | 0.00084241 | 0 | 0 | 2.5687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 210.2106 | 100001.1 | None | 755333.8 | 178.9161 | 78.7736 | 0 | 754639 | 178.6196 | 78.6105 | 0 | 3.3053 | 0.0014108 | 0.00077573 | 0 | 0 | 0.11568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.269 | DXSZCap | 218.5157 | 100001.1 | None | 759924 | 288.0386 | 133.8039 | 0 | 759055.8 | 287.6016 | 133.5809 | 0 | 3.9732 | 0.0019999 | 0.0010205 | 0 | 0 | 1.0688 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.046 | DXSZCap | 218.4536 | 100001.1 | None | 713615.1 | 228.1757 | 101.0182 | 0 | 712777.3 | 227.8404 | 100.8278 | 0 | 3.8351 | 0.0015345 | 0.00087158 | 0 | 0 | 4.0116 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.795 | DXSZCap | 222.6873 | 100001.1 | None | 747204.4 | 269.9488 | 124.0993 | 0 | 746280.1 | 269.5639 | 123.8939 | 0 | 4.1507 | 0.0017284 | 0.00092237 | 0 | 0 | 3.2998 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 221.556 | 100001.1 | None | 725692.9 | 207.3256 | 88.4149 | 0 | 724838.2 | 207.0117 | 88.2327 | 0 | 3.8577 | 0.0014167 | 0.00082237 | 0 | 0 | 0.50536 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.124 | DXSZCap | 242.1378 | 100001.1 | None | 733324.9 | 260.488 | 119.3123 | 0 | 732285.7 | 260.1049 | 119.0961 | 0 | 4.2918 | 0.0015822 | 0.0008926 | 0 | 0 | 13.4075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 223.6462 | 100001.1 | None | 698746.4 | 240.8374 | 106.1092 | 0 | 697773.5 | 240.4823 | 105.9077 | 0 | 4.3502 | 0.0015878 | 0.00090083 | 0 | 0 | 4.9679 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.568 | DXSZCap | 226.343 | 100001.1 | None | 740647.9 | 285.1673 | 122.1092 | 0 | 739653.6 | 284.7196 | 121.894 | 0 | 4.3929 | 0.0019783 | 0.00095077 | 0 | 0 | 20.0667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.956 | DXSZCap | 265.1591 | 100001.1 | None | 759562.2 | 327.5714 | 149.3311 | 0 | 758435.5 | 327.0284 | 149.0641 | 0 | 4.2491 | 0.0020478 | 0.0010069 | 0 | 0 | 12.5605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 6.425 | DXSZCap | 247.5559 | 100001.1 | None | 770331.1 | 338.9809 | 153.0836 | 0 | 769246.9 | 338.4114 | 152.7503 | 0 | 4.3796 | 0.0023003 | 0.0013462 | 0 | 0 | 28.139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.324 | DXSZCap | 247.2707 | 100001.1 | None | 788514.8 | 313.2264 | 155.5053 | 0 | 787467.3 | 312.772 | 155.2436 | 0 | 4.2362 | 0.0018378 | 0.0010585 | 0 | 0 | 1.3725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.04 | DXSZCap | 242.5087 | 100001.1 | None | 777187.8 | 303.8274 | 150.5439 | 0 | 776196.4 | 303.3563 | 150.2798 | 0 | 4.0881 | 0.0019427 | 0.0010889 | 0 | 0 | 4.2516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.213 | DXSZCap | 256.4715 | 100001.1 | None | 801693.2 | 307.505 | 150.1217 | 0 | 800565.2 | 307.0168 | 149.8553 | 0 | 4.3982 | 0.0019036 | 0.001039 | 0 | 0 | 5.335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 248.4976 | 100001.1 | None | 802596.9 | 305.0874 | 140.6219 | 0 | 801538.4 | 304.6218 | 140.3978 | 0 | 4.2596 | 0.0018739 | 0.00090195 | 0 | 0 | 4.2127 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.134 | DXSZCap | 317.8876 | 100001.1 | None | 890270.9 | 343.9651 | 169.3751 | 0 | 888665.6 | 343.4189 | 169.0797 | 0 | 5.0499 | 0.0017183 | 0.00092926 | 0 | 0 | 10.7765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.674 | DXSZCap | 223.4743 | 100001.1 | None | 816091.7 | 234.4553 | 106.5825 | 0 | 815190.3 | 234.1166 | 106.3931 | 0 | 4.0336 | 0.001516 | 0.00084723 | 0 | 0 | 2.7186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 209.4316 | 100001.1 | None | 752166.4 | 177.1744 | 78.1509 | 0 | 751455.1 | 176.88 | 77.9888 | 0 | 3.3963 | 0.0014059 | 0.00077384 | 0 | 0 | 0.088305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.202 | DXSZCap | 217.2006 | 100001.1 | None | 755536.9 | 285.4882 | 132.6449 | 0 | 754672 | 285.0616 | 132.4269 | 0 | 3.982 | 0.0019644 | 0.0010037 | 0 | 0 | 0.80437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 216.5348 | 100001.1 | None | 709511 | 225.5698 | 99.8367 | 0 | 708691.6 | 225.2381 | 99.6479 | 0 | 3.7841 | 0.0015317 | 0.00087192 | 0 | 0 | 2.9668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 220.6392 | 100001.1 | None | 742168 | 266.9429 | 122.6865 | 0 | 741256.4 | 266.5673 | 122.4857 | 0 | 4.1316 | 0.0017021 | 0.00091039 | 0 | 0 | 2.4666 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.097 | DXSZCap | 219.5747 | 100001.1 | None | 721650.7 | 204.8388 | 87.4451 | 0 | 720821.6 | 204.5282 | 87.2653 | 0 | 3.7759 | 0.0014144 | 0.00081855 | 0 | 0 | 0.36627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.342 | DXSZCap | 239.0114 | 100001.1 | None | 727846.4 | 257.7301 | 118.0703 | 0 | 726848 | 257.3518 | 117.8567 | 0 | 4.1772 | 0.0015829 | 0.0008934 | 0 | 0 | 9.783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.856 | DXSZCap | 220.6739 | 100001.1 | None | 693439.9 | 238.2014 | 104.9851 | 0 | 692503.3 | 237.8619 | 104.7929 | 0 | 4.2443 | 0.0015387 | 0.00087097 | 0 | 0 | 3.6331 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.426 | DXSZCap | 223.9612 | 100001.1 | None | 735086.6 | 282.1997 | 120.9129 | 0 | 734103.5 | 281.7581 | 120.7003 | 0 | 4.3896 | 0.0019716 | 0.00094957 | 0 | 0 | 15.0388 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.218 | DXSZCap | 262.4239 | 100001.1 | None | 753850.4 | 324.195 | 147.8353 | 0 | 752723.5 | 323.66 | 147.5731 | 0 | 4.2942 | 0.0020387 | 0.00099915 | 0 | 0 | 9.5245 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.82 | DXSZCap | 245.9249 | 100001.1 | None | 765192.9 | 336.2067 | 151.8983 | 0 | 764102 | 335.6423 | 151.6331 | 0 | 4.4359 | 0.0022947 | 0.0010786 | 0 | 0 | 21.3811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 245.5305 | 100001.1 | None | 783412.8 | 310.6061 | 154.182 | 0 | 782386.6 | 310.1557 | 153.9305 | 0 | 4.1795 | 0.0018346 | 0.0010242 | 0 | 0 | 1.0156 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 240.8664 | 100001.1 | None | 772406.8 | 301.2737 | 149.2584 | 0 | 771409.6 | 300.7933 | 148.9887 | 0 | 4.1401 | 0.0019942 | 0.0011198 | 0 | 0 | 3.2292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.909 | DXSZCap | 254.7383 | 100001.1 | None | 796455.4 | 304.9673 | 148.9357 | 0 | 795345.4 | 304.4882 | 148.6749 | 0 | 4.3574 | 0.0018808 | 0.0010238 | 0 | 0 | 3.9609 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 246.6649 | 100001.1 | None | 797584.6 | 302.3578 | 139.4333 | 0 | 796546.2 | 301.9374 | 139.2113 | 0 | 4.2098 | 0.0017041 | 0.00090001 | 0 | 0 | 3.1194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.6 | DXSZCap | 315.9723 | 100001.1 | None | 883658.4 | 341.2449 | 168.1063 | 0 | 882074.7 | 340.7033 | 167.813 | 0 | 5.0121 | 0.0017139 | 0.00092814 | 0 | 0 | 8.0194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.506 | DXSZCap | 222.418 | 100001.1 | None | 812289.8 | 232.3016 | 105.6409 | 0 | 811438.1 | 231.9754 | 105.4525 | 0 | 3.8293 | 0.0014662 | 0.00084675 | 0 | 0 | 1.9376 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 204.7678 | 100001.1 | None | 735760.9 | 175.9111 | 77.5524 | 0 | 735093.1 | 175.6188 | 77.392 | 0 | 3.2613 | 0.0014276 | 0.00078333 | 0 | 0 | 0.084793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.202 | DXSZCap | 212.8641 | 100001.1 | None | 745463.6 | 280.7103 | 130.5337 | 0 | 744623.6 | 280.2939 | 130.3193 | 0 | 3.9462 | 0.0019564 | 0.0010072 | 0 | 0 | 0.79713 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.784 | DXSZCap | 213.3271 | 100001.1 | None | 701344.6 | 222.6817 | 98.5451 | 0 | 700532.5 | 222.3553 | 98.3592 | 0 | 3.8068 | 0.0015297 | 0.00087128 | 0 | 0 | 2.9846 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.597 | DXSZCap | 216.3424 | 100001.1 | None | 732876.8 | 263.5729 | 121.1209 | 0 | 731985.7 | 263.203 | 120.9235 | 0 | 4.1189 | 0.0017097 | 0.00091275 | 0 | 0 | 2.459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.097 | DXSZCap | 211.5461 | 100001.1 | None | 708727.9 | 201.9907 | 86.3701 | 0 | 707929.1 | 201.6886 | 86.1966 | 0 | 3.776 | 0.0014281 | 0.00082031 | 0 | 0 | 0.36627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 2.342 | DXSZCap | 225.442 | 100001.1 | None | 713285.8 | 251.6723 | 115.2503 | 0 | 712318.1 | 251.3084 | 115.0469 | 0 | 4.2925 | 0.0016141 | 0.00090252 | 0 | 0 | 10.0529 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.856 | DXSZCap | 211.6626 | 100001.1 | None | 684124 | 234.4427 | 103.3014 | 0 | 683209.6 | 234.111 | 103.1156 | 0 | 4.3201 | 0.001567 | 0.00087781 | 0 | 0 | 3.698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 3.426 | DXSZCap | 216.3552 | 100001.1 | None | 723556.2 | 276.0019 | 118.6029 | 0 | 722602.9 | 275.5938 | 118.4072 | 0 | 4.4062 | 0.0018863 | 0.00090438 | 0 | 0 | 15.0956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.218 | DXSZCap | 257.6456 | 100001.1 | None | 744924.1 | 319.2079 | 145.7058 | 0 | 743814.3 | 318.6819 | 145.4343 | 0 | 4.3075 | 0.0020416 | 0.0010536 | 0 | 0 | 9.554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 4.82 | DXSZCap | 240.6267 | 100001.1 | None | 755816.9 | 330.6596 | 149.5513 | 0 | 754769.4 | 330.109 | 149.292 | 0 | 4.3532 | 0.002288 | 0.0010777 | 0 | 0 | 20.9825 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 239.0399 | 100001.1 | None | 771441.6 | 304.8458 | 151.1167 | 0 | 770421.8 | 304.4082 | 150.8721 | 0 | 4.2662 | 0.0018305 | 0.001023 | 0 | 0 | 1.0367 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 235.7152 | 100001.1 | None | 761667.1 | 296.1646 | 146.5339 | 0 | 760690.9 | 295.6996 | 146.2791 | 0 | 4.1414 | 0.0019727 | 0.001081 | 0 | 0 | 3.2303 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.909 | DXSZCap | 248.2933 | 100001.1 | None | 784458.3 | 299.1888 | 146.0886 | 0 | 783376 | 298.7211 | 145.8263 | 0 | 4.359 | 0.0018835 | 0.0010563 | 0 | 0 | 3.9623 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 240.5085 | 100001.1 | None | 784891.1 | 296.7131 | 136.9492 | 0 | 783869.3 | 296.3011 | 136.7301 | 0 | 4.2485 | 0.001713 | 0.00091085 | 0 | 0 | 3.1481 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 1.6 | DXSZCap | 309.4535 | 100001.1 | None | 870969.5 | 335.0971 | 164.7596 | 0 | 869432.9 | 334.5844 | 164.4679 | 0 | 4.9655 | 0.0016567 | 0.00094274 | 0 | 0 | 7.9448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.506 | DXSZCap | 216.7606 | 100001.1 | None | 797012.4 | 228.5546 | 103.874 | 0 | 796177.3 | 228.2363 | 103.6903 | 0 | 3.8526 | 0.0014681 | 0.00084733 | 0 | 0 | 1.9494 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 206.0042 | 100001.1 | None | 660252.1 | 151.4711 | 66.3393 | 0 | 659567.2 | 151.1963 | 66.1775 | 0 | 3.3247 | 0.0013338 | 0.00078542 | 0 | 0 | 0.029922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.067 | DXSZCap | 207.3965 | 100001.1 | None | 655859.9 | 251.2352 | 116.9042 | 0 | 655057.6 | 250.7556 | 116.6916 | 0 | 3.8684 | 0.0023128 | 0.0010251 | 0 | 0 | 0.25919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 214.2069 | 100001.1 | None | 615224.8 | 195.0529 | 85.6947 | 0 | 614444.7 | 194.7358 | 85.5079 | 0 | 3.6418 | 0.0014804 | 0.00087174 | 0 | 0 | 0.95051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 211.2287 | 100001.1 | None | 640973.1 | 235.1031 | 107.8662 | 0 | 640130 | 234.7524 | 107.6745 | 0 | 3.9914 | 0.0016601 | 0.0009077 | 0 | 0 | 0.79429 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 212.425 | 100001.1 | None | 622348.6 | 175.8811 | 74.2401 | 0 | 621577.6 | 175.5813 | 74.0683 | 0 | 3.6295 | 0.0014112 | 0.00080876 | 0 | 0 | 0.11614 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 217.7738 | 100001.1 | None | 615971.4 | 224.0928 | 102.0642 | 0 | 615056.7 | 223.747 | 101.8677 | 0 | 4.2002 | 0.0015878 | 0.00090247 | 0 | 0 | 3.2804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 204.2302 | 100001.1 | None | 586780.9 | 207.1401 | 90.2728 | 0 | 585927.4 | 206.823 | 90.0929 | 0 | 4.1791 | 0.0015527 | 0.00088103 | 0 | 0 | 1.1952 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 210.1973 | 100001.1 | None | 625089.4 | 247.5954 | 105.4845 | 0 | 624186.8 | 247.2113 | 105.2963 | 0 | 4.2941 | 0.0018274 | 0.00089503 | 0 | 0 | 4.9038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.74 | DXSZCap | 249.0091 | 100001.1 | None | 646754.8 | 289.5462 | 131.8279 | 0 | 645709.1 | 289.0482 | 131.5805 | 0 | 4.1994 | 0.0019999 | 0.00099354 | 0 | 0 | 3.1076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.607 | DXSZCap | 233.1284 | 100001.1 | None | 657593.1 | 300.868 | 135.7945 | 0 | 656585.9 | 300.3439 | 135.5439 | 0 | 4.3204 | 0.0022482 | 0.0010749 | 0 | 0 | 6.9428 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 231.2847 | 100001.1 | None | 677238.8 | 275.8666 | 137.2857 | 0 | 676278.2 | 275.4493 | 137.0507 | 0 | 4.1533 | 0.0018039 | 0.0010158 | 0 | 0 | 0.33642 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 229.2191 | 100001.1 | None | 669189.2 | 266.7599 | 132.3367 | 0 | 668267.2 | 266.327 | 132.0801 | 0 | 4.0224 | 0.0018885 | 0.0011197 | 0 | 0 | 1.0458 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.304 | DXSZCap | 240.6163 | 100001.1 | None | 688947.6 | 270.3987 | 132.4949 | 0 | 687920.3 | 269.9217 | 132.2503 | 0 | 4.2695 | 0.0019824 | 0.0010166 | 0 | 0 | 1.2979 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.248 | DXSZCap | 232.6322 | 100001.1 | None | 690547.3 | 267.4077 | 123.3512 | 0 | 689588.6 | 266.9326 | 123.0885 | 0 | 4.1211 | 0.0020423 | 0.0011294 | 0 | 0 | 1.022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 300.8557 | 100001.1 | None | 763725.1 | 304.9898 | 150.9145 | 0 | 762243 | 304.2777 | 150.5088 | 0 | 4.9263 | 0.002367 | 0.0013486 | 0 | 0 | 2.6257 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 212.5457 | 100001.1 | None | 715106.5 | 201.6071 | 91.1326 | 0 | 714313.3 | 201.2969 | 90.9521 | 0 | 3.7319 | 0.0014596 | 0.00084939 | 0 | 0 | 0.63069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.009 | DXSZCap | 206.0037 | 100001.1 | None | 660243.6 | 151.4711 | 66.3393 | 0 | 659568.4 | 151.1962 | 66.1775 | 0 | 3.2776 | 0.0013344 | 0.00078542 | 0 | 0 | 0.029498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.067 | DXSZCap | 207.3501 | 100001.1 | None | 655861.5 | 251.2352 | 116.9043 | 0 | 655054.7 | 250.751 | 116.6879 | 0 | 3.891 | 0.0023353 | 0.0010436 | 0 | 0 | 0.2607 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.261 | DXSZCap | 214.2066 | 100001.1 | None | 615223.2 | 195.0529 | 85.6947 | 0 | 614445.5 | 194.7358 | 85.5079 | 0 | 3.6306 | 0.0014804 | 0.00087174 | 0 | 0 | 0.94759 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 211.1703 | 100001.1 | None | 640974.3 | 235.103 | 107.8661 | 0 | 640121.6 | 234.7543 | 107.6723 | 0 | 4.038 | 0.0016511 | 0.00091806 | 0 | 0 | 0.80356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.032 | DXSZCap | 212.425 | 100001.1 | None | 622346.2 | 175.8811 | 74.2401 | 0 | 621579.7 | 175.5813 | 74.0682 | 0 | 3.6083 | 0.0014112 | 0.00080907 | 0 | 0 | 0.11547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 217.7718 | 100001.1 | None | 615973.1 | 224.0928 | 102.0642 | 0 | 615057.9 | 223.7469 | 101.8677 | 0 | 4.2026 | 0.0015883 | 0.00090247 | 0 | 0 | 3.2822 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.286 | DXSZCap | 204.2283 | 100001.1 | None | 586781.8 | 207.1401 | 90.2728 | 0 | 585927.9 | 206.8228 | 90.0927 | 0 | 4.1811 | 0.0015538 | 0.00088169 | 0 | 0 | 1.1958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.142 | DXSZCap | 210.0427 | 100001.1 | None | 625087.9 | 247.5953 | 105.4845 | 0 | 624151.6 | 247.2037 | 105.2871 | 0 | 4.4577 | 0.0018647 | 0.00093949 | 0 | 0 | 5.0907 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.74 | DXSZCap | 248.7568 | 100001.1 | None | 646757.1 | 289.5462 | 131.8279 | 0 | 645647.3 | 289.0401 | 131.5671 | 0 | 4.4614 | 0.0020346 | 0.0010481 | 0 | 0 | 3.3014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.607 | DXSZCap | 232.9169 | 100001.1 | None | 657591.5 | 300.8681 | 135.7944 | 0 | 656537.3 | 300.3416 | 135.534 | 0 | 4.5261 | 0.0022607 | 0.001118 | 0 | 0 | 7.2734 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 231.087 | 100001.1 | None | 677236.3 | 275.8666 | 137.2856 | 0 | 676224.9 | 275.443 | 137.0421 | 0 | 4.3767 | 0.0018329 | 0.0010536 | 0 | 0 | 0.35451 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 229.0841 | 100001.1 | None | 669190.8 | 266.7599 | 132.3367 | 0 | 668232.6 | 266.3168 | 132.0842 | 0 | 4.1827 | 0.0019343 | 0.0011021 | 0 | 0 | 1.0875 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.304 | DXSZCap | 240.4085 | 100001.1 | None | 688949.6 | 270.3987 | 132.4949 | 0 | 687871.6 | 269.949 | 132.2382 | 0 | 4.484 | 0.0018704 | 0.0010679 | 0 | 0 | 1.3631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.248 | DXSZCap | 232.4253 | 100001.1 | None | 690547.6 | 267.4076 | 123.3512 | 0 | 689533.1 | 267.1014 | 123.1814 | 0 | 4.3648 | 0.001317 | 0.00073056 | 0 | 0 | 1.0825 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 300.597 | 100001.1 | None | 763735.1 | 304.9897 | 150.9145 | 0 | 762192.6 | 304.4816 | 150.6195 | 0 | 5.1315 | 0.0016903 | 0.0009816 | 0 | 0 | 2.7351 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | MLI | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.169 | DXSZCap | 212.5448 | 100001.1 | None | 715062.6 | 201.6071 | 91.1326 | 0 | 714273 | 201.2969 | 90.952 | 0 | 3.715 | 0.0014596 | 0.0008497 | 0 | 0 | 0.62783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.321 | DXSZCap | 10.999 | 30000.07 | None | 187468.1 | 28.9402 | 25.0669 | 0 | 187322.6 | 28.899 | 25.0351 | 0 | 13.2285 | 0.0037478 | 0.0028912 | 0 | 0 | 4.2463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.545 | DXSZCap | 9.1881 | 30000.07 | None | 214398.8 | 65.0994 | 63.5033 | 0 | 214203.8 | 65.014 | 63.424 | 0 | 21.223 | 0.0092994 | 0.0086271 | 0 | 0 | 32.7896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 11.887 | DXSZCap | 11.3782 | 30000.07 | None | 184676.5 | 46.2403 | 43.7939 | 0 | 184485.9 | 46.1797 | 43.7391 | 0 | 16.7513 | 0.0053318 | 0.0048162 | 0 | 0 | 199.1231 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.175 | DXSZCap | 9.1875 | 30000.07 | None | 211610.9 | 62.8299 | 56.35 | 0 | 211404 | 62.7443 | 56.2801 | 0 | 22.5197 | 0.0093122 | 0.0076045 | 0 | 0 | 71.5002 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.427 | DXSZCap | 11.3067 | 30000.07 | None | 189763.9 | 42.6578 | 32.9053 | 0 | 189572.5 | 42.601 | 32.8629 | 0 | 16.9281 | 0.0050216 | 0.00375 | 0 | 0 | 24.1564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 13.032 | DXSZCap | 11.76 | 30000.07 | None | 198437.9 | 55.4656 | 48.2006 | 0 | 198205.1 | 55.393 | 48.1405 | 0 | 19.796 | 0.0061697 | 0.0051077 | 0 | 0 | 257.9811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 3.981 | DXSZCap | 11.5747 | 30000.07 | None | 190597.7 | 49.3794 | 39.836 | 0 | 190361.4 | 49.3142 | 39.7857 | 0 | 20.4152 | 0.0056349 | 0.0043486 | 0 | 0 | 81.2729 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 9.31 | DXSZCap | 9.5941 | 30000.07 | None | 206179 | 62.7332 | 48.2211 | 0 | 205945 | 62.6504 | 48.1618 | 0 | 24.3899 | 0.008628 | 0.0061774 | 0 | 0 | 227.0704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 10.942 | DXSZCap | 11.4278 | 30000.07 | None | 219918.1 | 80.308 | 66.7139 | 0 | 219661.8 | 80.1997 | 66.6289 | 0 | 22.4278 | 0.0094798 | 0.0074322 | 0 | 0 | 245.4046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 1.419 | DXSZCap | 10.8643 | 30000.07 | None | 228289.3 | 84.0241 | 66.959 | 0 | 228031 | 83.9122 | 66.8751 | 0 | 23.7751 | 0.010299 | 0.0077256 | 0 | 0 | 33.7369 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.044 | DXSZCap | 11.697 | 30000.07 | None | 259717 | 77.1967 | 82.2743 | 0 | 259439.9 | 77.0979 | 82.1721 | 0 | 23.6898 | 0.0084447 | 0.0087373 | 0 | 0 | 24.7322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.052 | DXSZCap | 10.6862 | 30000.07 | None | 232997.2 | 70.3946 | 74.045 | 0 | 232757.2 | 70.3028 | 73.9519 | 0 | 22.4588 | 0.0085884 | 0.008709 | 0 | 0 | 68.5442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.667 | DXSZCap | 11.7732 | 30000.07 | None | 256180.8 | 72.6813 | 73.3223 | 0 | 255897.3 | 72.5867 | 73.2302 | 0 | 24.0802 | 0.0080409 | 0.00782 | 0 | 0 | 64.2218 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 11.7504 | 30000.07 | None | 266502.3 | 77.8311 | 69.3037 | 0 | 266219 | 77.7301 | 69.218 | 0 | 24.1098 | 0.0085955 | 0.0072905 | 0 | 0 | 16.5152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 2.531 | DXSZCap | 14.8448 | 30000.07 | None | 320371.5 | 90.3323 | 83.46 | 0 | 319949.1 | 90.2153 | 83.357 | 0 | 28.4544 | 0.0078816 | 0.0069385 | 0 | 0 | 72.0182 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.514 | DXSZCap | 11.751 | 30000.07 | None | 272279.3 | 48.8629 | 50.3683 | 0 | 272072.9 | 48.7999 | 50.3057 | 0 | 17.5644 | 0.0053612 | 0.0053272 | 0 | 0 | 26.5925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.298 | DXSZCap | 10.5725 | 30000.07 | None | 168356.8 | 26.8467 | 23.6407 | 0 | 168219.8 | 26.8081 | 23.6107 | 0 | 12.9582 | 0.0036468 | 0.0028376 | 0 | 0 | 3.8615 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.332 | DXSZCap | 8.9843 | 30000.07 | None | 208668 | 63.8031 | 62.2831 | 0 | 208475 | 63.7177 | 62.2051 | 0 | 21.4818 | 0.0095104 | 0.0086744 | 0 | 0 | 28.6138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 7.67 | DXSZCap | 11.2457 | 30000.07 | None | 180174.6 | 45.4901 | 43.0689 | 0 | 179985.6 | 45.4304 | 43.0149 | 0 | 16.8064 | 0.0053057 | 0.0048018 | 0 | 0 | 128.9052 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.811 | DXSZCap | 8.9867 | 30000.07 | None | 206431.7 | 61.8088 | 55.3863 | 0 | 206228.8 | 61.7273 | 55.3178 | 0 | 22.5778 | 0.0090628 | 0.0076261 | 0 | 0 | 63.4662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.308 | DXSZCap | 11.1777 | 30000.07 | None | 184891.6 | 42.0756 | 32.4275 | 0 | 184701.2 | 42.0192 | 32.3856 | 0 | 17.034 | 0.0050398 | 0.0037515 | 0 | 0 | 22.2804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 16.783 | DXSZCap | 11.6173 | 30000.07 | None | 194304.3 | 54.5159 | 47.361 | 0 | 194072.8 | 54.4452 | 47.3015 | 0 | 19.9271 | 0.0060829 | 0.0051188 | 0 | 0 | 334.4371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 7.554 | DXSZCap | 11.4385 | 30000.07 | None | 187127.4 | 48.6398 | 39.1937 | 0 | 186891.9 | 48.5754 | 39.1439 | 0 | 20.5883 | 0.0056243 | 0.0043595 | 0 | 0 | 155.5242 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 11.38 | DXSZCap | 9.3956 | 30000.07 | None | 201817.2 | 61.5839 | 47.3187 | 0 | 201587.3 | 61.5023 | 47.2603 | 0 | 24.4689 | 0.0086802 | 0.0062157 | 0 | 0 | 278.4566 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 11.953 | DXSZCap | 11.1961 | 30000.07 | None | 215212.4 | 78.896 | 65.5181 | 0 | 214959.8 | 78.7876 | 65.4322 | 0 | 22.5615 | 0.0096859 | 0.0076753 | 0 | 0 | 269.6774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.739 | DXSZCap | 10.6366 | 30000.07 | None | 223220.8 | 82.4503 | 65.6545 | 0 | 222964.9 | 82.3407 | 65.572 | 0 | 24.0585 | 0.01031 | 0.0077531 | 0 | 0 | 89.9549 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 11.4548 | 30000.07 | None | 253574.9 | 75.7103 | 80.7177 | 0 | 253302.6 | 75.6134 | 80.6171 | 0 | 23.7716 | 0.0084583 | 0.0087765 | 0 | 0 | 15.4516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 2.133 | DXSZCap | 10.4588 | 30000.07 | None | 227308.6 | 69.0417 | 72.6033 | 0 | 227072.8 | 68.9518 | 72.5118 | 0 | 22.5456 | 0.0085946 | 0.0087518 | 0 | 0 | 48.0897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.861 | DXSZCap | 11.5308 | 30000.07 | None | 250024.2 | 71.2271 | 71.85 | 0 | 249746.4 | 71.1343 | 71.7599 | 0 | 24.0921 | 0.0080461 | 0.007811 | 0 | 0 | 44.8354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.427 | DXSZCap | 11.0259 | 30000.07 | None | 240047.9 | 69.1817 | 61.9664 | 0 | 239790.2 | 69.0927 | 61.8904 | 0 | 23.3721 | 0.0080719 | 0.0068928 | 0 | 0 | 33.352 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 7.475 | DXSZCap | 13.9923 | 30000.07 | None | 292951.5 | 80.2499 | 74.5672 | 0 | 292561.5 | 80.1466 | 74.4755 | 0 | 27.8725 | 0.007385 | 0.006556 | 0 | 0 | 208.3471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.965 | DXSZCap | 11.2112 | 30000.07 | None | 242706.1 | 43.6878 | 45.6437 | 0 | 242517.3 | 43.631 | 45.587 | 0 | 16.8402 | 0.0050644 | 0.0050604 | 0 | 0 | 33.0911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.086 | DXSZCap | 10.4513 | 30000.07 | None | 159549.9 | 26.363 | 23.2995 | 0 | 159416.3 | 26.3249 | 23.2696 | 0 | 12.7831 | 0.0036465 | 0.0028577 | 0 | 0 | 1.0993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.612 | DXSZCap | 8.6854 | 30000.07 | None | 201303.1 | 61.8502 | 60.5933 | 0 | 201116 | 61.7674 | 60.5164 | 0 | 21.5419 | 0.0095307 | 0.0088501 | 0 | 0 | 13.1836 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 3.548 | DXSZCap | 11.112 | 30000.07 | None | 174731.7 | 44.3759 | 42.0917 | 0 | 174544.5 | 44.3174 | 42.0385 | 0 | 16.8467 | 0.0052596 | 0.0047876 | 0 | 0 | 59.7721 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.38 | DXSZCap | 8.6904 | 30000.07 | None | 199959.1 | 60.3359 | 54.113 | 0 | 199760 | 60.2564 | 54.0461 | 0 | 22.9102 | 0.0091416 | 0.0077019 | 0 | 0 | 31.6161 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.613 | DXSZCap | 11.0467 | 30000.07 | None | 178832.5 | 41.2474 | 31.8501 | 0 | 178643.4 | 41.1921 | 31.8086 | 0 | 17.1182 | 0.005009 | 0.0037598 | 0 | 0 | 10.4935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 4.515 | DXSZCap | 11.2623 | 30000.07 | None | 180328.9 | 50.096 | 43.7148 | 0 | 180117 | 50.0233 | 43.6559 | 0 | 18.815 | 0.0064522 | 0.0052328 | 0 | 0 | 84.9498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.63 | DXSZCap | 11.0929 | 30000.07 | None | 172022.8 | 44.4018 | 35.9077 | 0 | 171809.6 | 44.343 | 35.8621 | 0 | 19.2195 | 0.0052987 | 0.0041047 | 0 | 0 | 31.3277 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.123 | DXSZCap | 8.9224 | 30000.07 | None | 187579.8 | 57.083 | 43.8489 | 0 | 187371.4 | 57.0054 | 43.7951 | 0 | 23.3569 | 0.0086922 | 0.0060372 | 0 | 0 | 72.9436 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 3.416 | DXSZCap | 10.657 | 30000.07 | None | 199906.2 | 73.3764 | 60.9988 | 0 | 199676.5 | 73.275 | 60.9211 | 0 | 21.5539 | 0.009519 | 0.0072878 | 0 | 0 | 73.628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 10.0683 | 30000.07 | None | 207806.5 | 76.6471 | 61.1504 | 0 | 207573.4 | 76.5453 | 61.0741 | 0 | 23.1519 | 0.010109 | 0.0075815 | 0 | 0 | 15.859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.23 | DXSZCap | 9.896 | 30000.07 | None | 211390.8 | 60.0682 | 65.2645 | 0 | 211169.4 | 59.9919 | 65.1832 | 0 | 22.3727 | 0.0077136 | 0.0082188 | 0 | 0 | 5.1457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 1.252 | DXSZCap | 9 | 30000.07 | None | 191305.7 | 54.9987 | 59.1041 | 0 | 191114.7 | 54.9277 | 59.0307 | 0 | 21.2221 | 0.0078889 | 0.0081481 | 0 | 0 | 26.5701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 0.673 | DXSZCap | 9.9934 | 30000.07 | None | 210085 | 56.9327 | 58.5415 | 0 | 209857.9 | 56.8592 | 58.4692 | 0 | 22.7249 | 0.0073493 | 0.0072381 | 0 | 0 | 15.2939 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.31 | DXSZCap | 9.9876 | 30000.07 | None | 215685 | 60.4121 | 54.8399 | 0 | 215461.5 | 60.3347 | 54.7696 | 0 | 22.3777 | 0.007754 | 0.0070354 | 0 | 0 | 6.9371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.3 | DXSZCap | 12.8792 | 30000.07 | None | 264227.9 | 70.8208 | 66.6902 | 0 | 263882 | 70.7301 | 66.6089 | 0 | 26.8572 | 0.0070398 | 0.0063151 | 0 | 0 | 34.9144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.607 | DXSZCap | 11.0632 | 30000.07 | None | 230207.6 | 41.5246 | 43.7762 | 0 | 230022.5 | 41.4703 | 43.7215 | 0 | 16.7312 | 0.0049011 | 0.0049473 | 0 | 0 | 10.1558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.119 | DXSZCap | 8.6443 | 30000.07 | None | 142233.1 | 16.2344 | 15.9443 | 0 | 142143.8 | 16.2109 | 15.9252 | 0 | 10.3305 | 0.002725 | 0.0022134 | 0 | 0 | 1.2293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.362 | DXSZCap | 6.7637 | 30000.07 | None | 156346.5 | 40.5886 | 40.9092 | 0 | 156232.5 | 40.5369 | 40.8607 | 0 | 16.8547 | 0.0076388 | 0.0071756 | 0 | 0 | 6.1014 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.994 | DXSZCap | 9.1858 | 30000.07 | None | 135239.4 | 28.8669 | 28.6051 | 0 | 135116.9 | 28.8293 | 28.5708 | 0 | 13.3358 | 0.0040884 | 0.0037377 | 0 | 0 | 26.5916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.699 | DXSZCap | 6.9965 | 30000.07 | None | 155797.6 | 40.2433 | 37.5633 | 0 | 155670 | 40.192 | 37.5169 | 0 | 18.2378 | 0.007337 | 0.0066224 | 0 | 0 | 12.7482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 9.0864 | 30000.07 | None | 138319.1 | 24.6776 | 20.6322 | 0 | 138198.7 | 24.6447 | 20.607 | 0 | 13.2505 | 0.0036196 | 0.0027734 | 0 | 0 | 4.1342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.504 | DXSZCap | 9.4047 | 30000.07 | None | 146342.6 | 36.2469 | 33.2987 | 0 | 146177.7 | 36.2 | 33.2587 | 0 | 17.5337 | 0.0049857 | 0.0042461 | 0 | 0 | 43.9044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 2.344 | DXSZCap | 9.314 | 30000.07 | None | 141811.3 | 32.3236 | 28.0201 | 0 | 141643.5 | 32.281 | 27.9861 | 0 | 18.0158 | 0.004569 | 0.0036576 | 0 | 0 | 42.2291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.656 | DXSZCap | 7.308 | 30000.07 | None | 152542.2 | 41.4066 | 33.7372 | 0 | 152382.6 | 41.3529 | 33.6979 | 0 | 21.8389 | 0.0073435 | 0.0053822 | 0 | 0 | 36.1653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.51 | DXSZCap | 8.8868 | 30000.07 | None | 160649.4 | 53.551 | 46.2183 | 0 | 160473.3 | 53.479 | 46.1605 | 0 | 19.8159 | 0.0081019 | 0.006504 | 0 | 0 | 29.922 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.056 | DXSZCap | 8.1782 | 30000.07 | None | 160718.1 | 53.8693 | 44.9497 | 0 | 160557 | 53.7982 | 44.8948 | 0 | 19.6986 | 0.0086952 | 0.0067089 | 0 | 0 | 20.8017 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.206 | DXSZCap | 8.8385 | 30000.07 | None | 184597 | 49.0791 | 53.9801 | 0 | 184423.6 | 49.0173 | 53.9151 | 0 | 19.6186 | 0.0069896 | 0.0073617 | 0 | 0 | 4.0414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.754 | DXSZCap | 7.9692 | 30000.07 | None | 167238.2 | 44.6471 | 48.808 | 0 | 167090.7 | 44.5899 | 48.7477 | 0 | 18.5087 | 0.0071804 | 0.0075624 | 0 | 0 | 13.9555 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.479 | DXSZCap | 8.9133 | 30000.07 | None | 183761.6 | 46.6649 | 48.8457 | 0 | 183580.2 | 46.6049 | 48.7865 | 0 | 20.3515 | 0.0067315 | 0.0066492 | 0 | 0 | 9.7484 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.303 | DXSZCap | 8.914 | 30000.07 | None | 188027 | 49.1236 | 45.0286 | 0 | 187854 | 49.0618 | 44.9753 | 0 | 19.4076 | 0.0069304 | 0.0059831 | 0 | 0 | 5.8805 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.05 | DXSZCap | 11.7417 | 30000.07 | None | 223407.8 | 58.786 | 56.6583 | 0 | 223121 | 58.7111 | 56.5899 | 0 | 24.4257 | 0.006378 | 0.0058311 | 0 | 0 | 50.0727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.323 | DXSZCap | 9.1601 | 30000.07 | None | 209772.4 | 29.5518 | 31.7221 | 0 | 209651 | 29.5138 | 31.6844 | 0 | 13.2532 | 0.0041484 | 0.004112 | 0 | 0 | 4.2808 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 8.6443 | 30000.07 | None | 138632.4 | 15.3276 | 15.3545 | 0 | 138542.1 | 15.3043 | 15.3357 | 0 | 10.4462 | 0.0026864 | 0.0021671 | 0 | 0 | 0.39696 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.168 | DXSZCap | 6.7637 | 30000.07 | None | 150882.2 | 37.3503 | 37.9119 | 0 | 150768.5 | 37.3 | 37.8647 | 0 | 16.8104 | 0.0074417 | 0.0069883 | 0 | 0 | 2.8241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.502 | DXSZCap | 9.1858 | 30000.07 | None | 131277.8 | 26.776 | 26.8181 | 0 | 131155.6 | 26.7392 | 26.7845 | 0 | 13.3031 | 0.0040038 | 0.0036578 | 0 | 0 | 6.6782 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.372 | DXSZCap | 6.9965 | 30000.07 | None | 150151.6 | 37.0224 | 34.8854 | 0 | 150024.8 | 36.9722 | 34.8401 | 0 | 18.1234 | 0.0071782 | 0.0064795 | 0 | 0 | 6.7419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.164 | DXSZCap | 9.0864 | 30000.07 | None | 134272.2 | 22.9826 | 19.6103 | 0 | 134151.9 | 22.9502 | 19.5856 | 0 | 13.2395 | 0.0035584 | 0.002722 | 0 | 0 | 2.1713 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.119 | DXSZCap | 9.4047 | 30000.07 | None | 140739 | 33.4181 | 31.0623 | 0 | 140575.9 | 33.3723 | 31.0231 | 0 | 17.3423 | 0.0048675 | 0.004161 | 0 | 0 | 19.406 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.292 | DXSZCap | 9.314 | 30000.07 | None | 136400.1 | 29.8837 | 26.3067 | 0 | 136234.4 | 29.8427 | 26.2734 | 0 | 17.7904 | 0.004402 | 0.0035717 | 0 | 0 | 22.9851 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 7.308 | 30000.07 | None | 146195 | 38.0787 | 31.4421 | 0 | 146037.5 | 38.0266 | 31.4039 | 0 | 21.5516 | 0.0071306 | 0.0052362 | 0 | 0 | 16.8318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.162 | DXSZCap | 8.8868 | 30000.07 | None | 153635.8 | 49.0656 | 42.7243 | 0 | 153462.2 | 48.9958 | 42.6683 | 0 | 19.5346 | 0.0078519 | 0.006294 | 0 | 0 | 22.6992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.577 | DXSZCap | 8.1782 | 30000.07 | None | 153977.7 | 49.3663 | 41.5805 | 0 | 153818.5 | 49.2972 | 41.5273 | 0 | 19.4663 | 0.0084506 | 0.0065132 | 0 | 0 | 11.232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.11 | DXSZCap | 8.8385 | 30000.07 | None | 176331.7 | 45.0222 | 49.7253 | 0 | 176159.9 | 44.9622 | 49.6621 | 0 | 19.4376 | 0.0067885 | 0.0071581 | 0 | 0 | 2.1381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.422 | DXSZCap | 7.9692 | 30000.07 | None | 160521.9 | 41.026 | 45.059 | 0 | 160375.4 | 40.9704 | 45.0007 | 0 | 18.3832 | 0.0069712 | 0.0073198 | 0 | 0 | 7.7577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.291 | DXSZCap | 8.9133 | 30000.07 | None | 175372.9 | 42.8436 | 45.0969 | 0 | 175193.5 | 42.7852 | 45.0389 | 0 | 20.1271 | 0.0065445 | 0.0065071 | 0 | 0 | 5.857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.209 | DXSZCap | 8.914 | 30000.07 | None | 179612.8 | 45.0543 | 41.6423 | 0 | 179441.4 | 44.9941 | 41.5904 | 0 | 19.2281 | 0.0067559 | 0.0058185 | 0 | 0 | 4.0187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.116 | DXSZCap | 11.7417 | 30000.07 | None | 210481.9 | 53.794 | 52.1676 | 0 | 210200.4 | 53.7213 | 52.1012 | 0 | 23.9743 | 0.0061887 | 0.005655 | 0 | 0 | 26.7553 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.275 | DXSZCap | 9.1601 | 30000.07 | None | 202309.7 | 27.3833 | 29.6255 | 0 | 202186.7 | 27.3464 | 29.5887 | 0 | 13.4278 | 0.0040271 | 0.0040174 | 0 | 0 | 3.6927 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 8.6443 | 30000.07 | None | 136723.2 | 15.2454 | 15.3359 | 0 | 136632.9 | 15.2224 | 15.3172 | 0 | 10.4462 | 0.0026607 | 0.0021594 | 0 | 0 | 0.39696 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.168 | DXSZCap | 6.6002 | 30000.07 | None | 147211.4 | 36.2754 | 37.0052 | 0 | 147099.8 | 36.2268 | 36.9593 | 0 | 16.9086 | 0.0073735 | 0.0069493 | 0 | 0 | 2.8406 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.502 | DXSZCap | 9.0494 | 30000.07 | None | 128310.2 | 26.1726 | 26.3456 | 0 | 128188 | 26.1366 | 26.3125 | 0 | 13.5036 | 0.0039782 | 0.0036614 | 0 | 0 | 6.7788 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.372 | DXSZCap | 6.7271 | 30000.07 | None | 145167.8 | 35.574 | 33.7547 | 0 | 145044.7 | 35.5262 | 33.7129 | 0 | 18.2992 | 0.0071023 | 0.0062236 | 0 | 0 | 6.8073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.164 | DXSZCap | 8.9512 | 30000.07 | None | 130604.6 | 22.6014 | 19.4471 | 0 | 130486.2 | 22.5696 | 19.4227 | 0 | 13.2273 | 0.0035625 | 0.0027259 | 0 | 0 | 2.1693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.119 | DXSZCap | 9.2446 | 30000.07 | None | 139670.6 | 32.5351 | 30.4157 | 0 | 139508.6 | 32.4909 | 30.3775 | 0 | 17.5237 | 0.0047836 | 0.0041249 | 0 | 0 | 19.609 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.292 | DXSZCap | 9.1667 | 30000.07 | None | 136440.5 | 29.2474 | 25.8935 | 0 | 136273.7 | 29.2073 | 25.8611 | 0 | 18.1963 | 0.0043757 | 0.0035418 | 0 | 0 | 23.5096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.781 | DXSZCap | 6.9822 | 30000.07 | None | 144307.4 | 36.3626 | 30.3806 | 0 | 144152.4 | 36.313 | 30.3439 | 0 | 22.1992 | 0.0070974 | 0.005261 | 0 | 0 | 17.3376 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.162 | DXSZCap | 8.5158 | 30000.07 | None | 150928 | 46.8598 | 41.1261 | 0 | 150758 | 46.7931 | 41.0724 | 0 | 19.963 | 0.0078286 | 0.0063099 | 0 | 0 | 23.197 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.577 | DXSZCap | 7.9648 | 30000.07 | None | 151511.8 | 47.9783 | 40.567 | 0 | 151354.9 | 47.9112 | 40.5154 | 0 | 19.6992 | 0.008426 | 0.0064785 | 0 | 0 | 11.3664 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.11 | DXSZCap | 8.4768 | 30000.07 | None | 170081.2 | 43.1354 | 47.8202 | 0 | 169915.3 | 43.0781 | 47.7585 | 0 | 19.5711 | 0.0067636 | 0.0072748 | 0 | 0 | 2.1528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.422 | DXSZCap | 7.749 | 30000.07 | None | 157069.2 | 39.8682 | 43.9174 | 0 | 156925.8 | 39.8142 | 43.8611 | 0 | 18.5055 | 0.0069686 | 0.0072611 | 0 | 0 | 7.8093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.291 | DXSZCap | 8.6661 | 30000.07 | None | 171539.4 | 41.5609 | 43.9093 | 0 | 171363.9 | 41.5042 | 43.8527 | 0 | 20.2514 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0 | 0 | 5.8932 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.209 | DXSZCap | 8.5501 | 30000.07 | None | 173035.7 | 43.1201 | 40.0655 | 0 | 172869.7 | 43.0616 | 40.0162 | 0 | 19.4149 | 0.0068485 | 0.0057699 | 0 | 0 | 4.0577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.116 | DXSZCap | 11.3193 | 30000.07 | None | 205268.3 | 51.5598 | 50.0605 | 0 | 204996.7 | 51.4902 | 49.9971 | 0 | 23.9943 | 0.0061448 | 0.0055951 | 0 | 0 | 26.7777 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.275 | DXSZCap | 9.0522 | 30000.07 | None | 195431 | 26.5786 | 28.9248 | 0 | 195310.5 | 26.5429 | 28.889 | 0 | 13.3117 | 0.0039401 | 0.0039548 | 0 | 0 | 3.6607 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 7.9924 | 30000.07 | None | 120191.2 | 13.8372 | 14.7776 | 0 | 120105.5 | 13.8162 | 14.7599 | 0 | 10.7227 | 0.0026275 | 0.0022188 | 0 | 0 | 0.31096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.126 | DXSZCap | 6.0412 | 30000.07 | None | 131824.1 | 30.4083 | 31.7695 | 0 | 131722.4 | 30.3666 | 31.7298 | 0 | 16.8344 | 0.0069155 | 0.006566 | 0 | 0 | 2.1211 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.376 | DXSZCap | 8.321 | 30000.07 | None | 117349.9 | 21.8011 | 22.896 | 0 | 117235.4 | 21.7712 | 22.8678 | 0 | 13.7604 | 0.003592 | 0.003389 | 0 | 0 | 5.1739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.279 | DXSZCap | 6.0962 | 30000.07 | None | 130799 | 29.1392 | 28.8064 | 0 | 130688.8 | 29.0997 | 28.7717 | 0 | 18.0769 | 0.0064886 | 0.0056976 | 0 | 0 | 5.0435 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 8.2406 | 30000.07 | None | 118558.7 | 19.1981 | 17.8727 | 0 | 118448.2 | 19.1708 | 17.8503 | 0 | 13.4092 | 0.0033169 | 0.0027263 | 0 | 0 | 1.6493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.839 | DXSZCap | 8.5356 | 30000.07 | None | 126388 | 26.7586 | 26.1215 | 0 | 126246.8 | 26.7216 | 26.0884 | 0 | 16.5425 | 0.0043348 | 0.0038818 | 0 | 0 | 13.8791 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.969 | DXSZCap | 8.4767 | 30000.07 | None | 123850.8 | 24.1074 | 22.5172 | 0 | 123705.7 | 24.0739 | 22.4894 | 0 | 17.1175 | 0.0039586 | 0.0032796 | 0 | 0 | 16.5869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.586 | DXSZCap | 6.38 | 30000.07 | None | 130542.4 | 30.0674 | 26.2878 | 0 | 130408.7 | 30.0258 | 26.2565 | 0 | 20.956 | 0.0065308 | 0.0049111 | 0 | 0 | 12.2802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.872 | DXSZCap | 7.8871 | 30000.07 | None | 136040.8 | 38.808 | 35.2377 | 0 | 135893.6 | 38.7514 | 35.1911 | 0 | 18.6634 | 0.0071706 | 0.0058999 | 0 | 0 | 16.2745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 7.3433 | 30000.07 | None | 138835.7 | 39.7516 | 34.8577 | 0 | 138691.1 | 39.6942 | 34.8126 | 0 | 19.6914 | 0.0078075 | 0.0061371 | 0 | 0 | 8.5067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.082 | DXSZCap | 7.7936 | 30000.07 | None | 150337.8 | 35.6932 | 40.2028 | 0 | 150188.2 | 35.6449 | 40.1517 | 0 | 19.1952 | 0.0062017 | 0.0065609 | 0 | 0 | 1.574 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.316 | DXSZCap | 7.1201 | 30000.07 | None | 140661.4 | 33.2309 | 37.3154 | 0 | 140531.2 | 33.185 | 37.267 | 0 | 18.2861 | 0.0064449 | 0.0067976 | 0 | 0 | 5.7784 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 7.9585 | 30000.07 | None | 152582.4 | 34.6401 | 37.3529 | 0 | 152425.6 | 34.5918 | 37.3041 | 0 | 19.7022 | 0.0060732 | 0.0061402 | 0 | 0 | 4.2754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.157 | DXSZCap | 7.8427 | 30000.07 | None | 152476.8 | 35.6721 | 34.14 | 0 | 152328.1 | 35.6228 | 34.0978 | 0 | 18.9604 | 0.0062904 | 0.0053808 | 0 | 0 | 2.9768 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.837 | DXSZCap | 10.5099 | 30000.07 | None | 183981.8 | 42.398 | 42.1547 | 0 | 183736.1 | 42.3394 | 42.1008 | 0 | 23.3779 | 0.0055715 | 0.0051317 | 0 | 0 | 19.5673 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 8.3213 | 30000.07 | None | 168508 | 22.0461 | 24.7581 | 0 | 168405.5 | 22.0164 | 24.7279 | 0 | 12.3177 | 0.0035651 | 0.0036292 | 0 | 0 | 2.5498 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 7.9478 | 30000.07 | None | 119496.8 | 13.7308 | 14.6742 | 0 | 119412 | 13.7097 | 14.6565 | 0 | 10.6696 | 0.0026562 | 0.0022312 | 0 | 0 | 0.30942 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.126 | DXSZCap | 6.0127 | 30000.07 | None | 131065.1 | 30.292 | 31.655 | 0 | 130964.2 | 30.2502 | 31.6154 | 0 | 16.7812 | 0.0069483 | 0.0065861 | 0 | 0 | 2.1144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.376 | DXSZCap | 8.2821 | 30000.07 | None | 115830.4 | 21.3354 | 22.5309 | 0 | 115716.8 | 21.306 | 22.5033 | 0 | 13.7164 | 0.0035552 | 0.0033325 | 0 | 0 | 5.1574 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.279 | DXSZCap | 6.069 | 30000.07 | None | 130017 | 29.0269 | 28.6952 | 0 | 129907.6 | 28.9868 | 28.6603 | 0 | 18.026 | 0.0066092 | 0.005745 | 0 | 0 | 5.0293 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 8.1998 | 30000.07 | None | 116852.7 | 18.8923 | 17.6765 | 0 | 116742.1 | 18.8653 | 17.6544 | 0 | 13.4881 | 0.0032928 | 0.0026993 | 0 | 0 | 1.659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.839 | DXSZCap | 8.4975 | 30000.07 | None | 125110.2 | 26.2151 | 25.723 | 0 | 124969.7 | 26.1788 | 25.6911 | 0 | 16.5343 | 0.0042758 | 0.003758 | 0 | 0 | 13.8722 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.969 | DXSZCap | 8.4382 | 30000.07 | None | 123017.6 | 23.9992 | 22.4098 | 0 | 122873.4 | 23.9657 | 22.3821 | 0 | 17.0889 | 0.0039766 | 0.0032866 | 0 | 0 | 16.5591 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.586 | DXSZCap | 6.3531 | 30000.07 | None | 129714.1 | 29.9566 | 26.178 | 0 | 129581.2 | 29.915 | 26.1467 | 0 | 20.9191 | 0.006541 | 0.004932 | 0 | 0 | 12.2586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.872 | DXSZCap | 7.8557 | 30000.07 | None | 135223.1 | 38.6927 | 35.1244 | 0 | 135076.5 | 38.6363 | 35.0778 | 0 | 18.6617 | 0.0071711 | 0.005932 | 0 | 0 | 16.273 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.432 | DXSZCap | 7.3127 | 30000.07 | None | 138021.1 | 39.634 | 34.7439 | 0 | 137877.1 | 39.5772 | 34.6989 | 0 | 19.6917 | 0.0077642 | 0.0061445 | 0 | 0 | 8.5068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.082 | DXSZCap | 7.7618 | 30000.07 | None | 149542.2 | 35.5787 | 40.087 | 0 | 149393.3 | 35.5306 | 40.0357 | 0 | 19.1837 | 0.0061984 | 0.0066136 | 0 | 0 | 1.5731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.316 | DXSZCap | 7.0918 | 30000.07 | None | 139883.1 | 33.1118 | 37.1991 | 0 | 139753.3 | 33.0661 | 37.1507 | 0 | 18.3027 | 0.0064393 | 0.0068247 | 0 | 0 | 5.7837 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 7.9273 | 30000.07 | None | 151786 | 34.5256 | 37.2368 | 0 | 151630.2 | 34.4774 | 37.1886 | 0 | 19.6535 | 0.006069 | 0.0060802 | 0 | 0 | 4.2648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.157 | DXSZCap | 7.8124 | 30000.07 | None | 151690 | 35.5561 | 34.0249 | 0 | 151542 | 35.5076 | 33.9817 | 0 | 18.9442 | 0.0062152 | 0.0055297 | 0 | 0 | 2.9742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.837 | DXSZCap | 10.476 | 30000.07 | None | 183108.9 | 42.2807 | 42.0366 | 0 | 182864 | 42.222 | 41.9809 | 0 | 23.3773 | 0.0056001 | 0.0053137 | 0 | 0 | 19.5668 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 8.2823 | 30000.07 | None | 167799.3 | 21.9392 | 24.6507 | 0 | 167697.5 | 21.9094 | 24.6205 | 0 | 12.2913 | 0.0035954 | 0.0036463 | 0 | 0 | 2.5443 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 7.8433 | 30000.07 | None | 117334.8 | 13.4064 | 14.3225 | 0 | 117253.4 | 13.3858 | 14.3052 | 0 | 10.3782 | 0.0026349 | 0.0022099 | 0 | 0 | 0.10378 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 5.9539 | 30000.07 | None | 128609.8 | 29.9237 | 31.2504 | 0 | 128511 | 29.8823 | 31.2111 | 0 | 16.5941 | 0.0069422 | 0.0066063 | 0 | 0 | 0.69695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.125 | DXSZCap | 8.187 | 30000.07 | None | 113393.7 | 21.0011 | 22.1554 | 0 | 113282.2 | 20.9712 | 22.1277 | 0 | 13.6191 | 0.0036508 | 0.0033793 | 0 | 0 | 1.7024 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 6.0159 | 30000.07 | None | 127477 | 28.6663 | 28.2991 | 0 | 127368.9 | 28.6232 | 28.2649 | 0 | 17.969 | 0.0071662 | 0.005696 | 0 | 0 | 1.6711 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.041 | DXSZCap | 8.0974 | 30000.07 | None | 114440.5 | 18.5538 | 17.3093 | 0 | 114332.8 | 18.5259 | 17.2875 | 0 | 13.3006 | 0.0034442 | 0.0026922 | 0 | 0 | 0.54533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.28 | DXSZCap | 8.4038 | 30000.07 | None | 122438.9 | 25.8838 | 25.3461 | 0 | 122300.8 | 25.8467 | 25.3143 | 0 | 16.433 | 0.004416 | 0.003784 | 0 | 0 | 4.6012 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.323 | DXSZCap | 8.3449 | 30000.07 | None | 120279.2 | 23.6689 | 22.0345 | 0 | 120136.8 | 23.6356 | 22.0069 | 0 | 17.0644 | 0.0039945 | 0.0033074 | 0 | 0 | 5.5118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 6.2521 | 30000.07 | None | 126898.8 | 29.6021 | 25.7899 | 0 | 126770 | 29.5609 | 25.7591 | 0 | 20.6012 | 0.0065934 | 0.004937 | 0 | 0 | 4.0172 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.29 | DXSZCap | 7.7448 | 30000.07 | None | 132524 | 38.3303 | 34.7249 | 0 | 132379.5 | 38.2741 | 34.6786 | 0 | 18.6577 | 0.0072594 | 0.0059739 | 0 | 0 | 5.4107 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 7.2118 | 30000.07 | None | 135340.5 | 39.2694 | 34.3453 | 0 | 135198.6 | 39.2129 | 34.3009 | 0 | 19.6761 | 0.0078421 | 0.0061566 | 0 | 0 | 2.853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 7.6573 | 30000.07 | None | 146957.1 | 35.2236 | 39.6792 | 0 | 146810 | 35.1756 | 39.6281 | 0 | 19.2104 | 0.0062685 | 0.006669 | 0 | 0 | 0.51868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 6.9948 | 30000.07 | None | 137345.5 | 32.7488 | 36.793 | 0 | 137217.8 | 32.7017 | 36.7449 | 0 | 18.2565 | 0.0067352 | 0.0068718 | 0 | 0 | 1.9169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.074 | DXSZCap | 7.8227 | 30000.07 | None | 149183 | 34.1704 | 36.8328 | 0 | 149029.1 | 34.1227 | 36.7853 | 0 | 19.6735 | 0.0061076 | 0.0060763 | 0 | 0 | 1.4558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.052 | DXSZCap | 7.705 | 30000.07 | None | 149114.3 | 35.1969 | 33.623 | 0 | 148967.9 | 35.1488 | 33.5813 | 0 | 19.0008 | 0.0062442 | 0.0054164 | 0 | 0 | 0.98804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.278 | DXSZCap | 10.3593 | 30000.07 | None | 180192.5 | 41.9201 | 41.6279 | 0 | 179950.7 | 41.8616 | 41.5733 | 0 | 23.3414 | 0.0056525 | 0.0052771 | 0 | 0 | 6.4889 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.069 | DXSZCap | 8.1866 | 30000.07 | None | 165537.1 | 21.6123 | 24.2783 | 0 | 165437 | 21.5829 | 24.2483 | 0 | 12.2273 | 0.0035967 | 0.0036564 | 0 | 0 | 0.84368 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 7.8431 | 30000.07 | None | 117333.8 | 13.4066 | 14.3226 | 0 | 117252.8 | 13.3858 | 14.3052 | 0 | 10.3276 | 0.0026492 | 0.0022185 | 0 | 0 | 0.10328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 5.9505 | 30000.07 | None | 128613.4 | 29.9239 | 31.2508 | 0 | 128510.3 | 29.8818 | 31.2105 | 0 | 17.3262 | 0.0070769 | 0.0067669 | 0 | 0 | 0.7277 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.125 | DXSZCap | 8.1869 | 30000.07 | None | 113392.7 | 21.0011 | 22.1554 | 0 | 113281.3 | 20.9712 | 22.1277 | 0 | 13.6071 | 0.0036508 | 0.0033794 | 0 | 0 | 1.7009 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 6.0122 | 30000.07 | None | 127478.3 | 28.6666 | 28.2993 | 0 | 127367.5 | 28.6227 | 28.2643 | 0 | 18.4291 | 0.0072999 | 0.0058326 | 0 | 0 | 1.7139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.041 | DXSZCap | 8.0972 | 30000.07 | None | 114440.2 | 18.5538 | 17.3093 | 0 | 114332.7 | 18.5259 | 17.2875 | 0 | 13.2762 | 0.0034443 | 0.0026841 | 0 | 0 | 0.54433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.28 | DXSZCap | 8.4037 | 30000.07 | None | 122439 | 25.8838 | 25.3461 | 0 | 122300.9 | 25.8467 | 25.3143 | 0 | 16.4331 | 0.004416 | 0.003784 | 0 | 0 | 4.6013 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.323 | DXSZCap | 8.3448 | 30000.07 | None | 120279.3 | 23.6689 | 22.0345 | 0 | 120136.8 | 23.6356 | 22.0069 | 0 | 17.0765 | 0.0039945 | 0.0033074 | 0 | 0 | 5.5157 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 6.2439 | 30000.07 | None | 126853.5 | 29.5877 | 25.7796 | 0 | 126721.1 | 29.5467 | 25.7493 | 0 | 21.2047 | 0.0065664 | 0.0048581 | 0 | 0 | 4.1349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.29 | DXSZCap | 7.7353 | 30000.07 | None | 132524.2 | 38.3303 | 34.7249 | 0 | 132376.3 | 38.275 | 34.6796 | 0 | 19.1202 | 0.0071534 | 0.005852 | 0 | 0 | 5.5448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.145 | DXSZCap | 7.2036 | 30000.07 | None | 135340.7 | 39.2694 | 34.3453 | 0 | 135196.5 | 39.2133 | 34.3015 | 0 | 20.0177 | 0.0077893 | 0.006071 | 0 | 0 | 2.9026 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.027 | DXSZCap | 7.6485 | 30000.07 | None | 146957.1 | 35.2234 | 39.6792 | 0 | 146809.2 | 35.1761 | 39.6289 | 0 | 19.337 | 0.0061885 | 0.0065721 | 0 | 0 | 0.5221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.105 | DXSZCap | 6.987 | 30000.07 | None | 137345.9 | 32.7488 | 36.7931 | 0 | 137215.5 | 32.703 | 36.7451 | 0 | 18.6633 | 0.0065519 | 0.0068699 | 0 | 0 | 1.9596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.074 | DXSZCap | 7.814 | 30000.07 | None | 149183.1 | 34.1704 | 36.8329 | 0 | 149027.9 | 34.1226 | 36.7858 | 0 | 19.8618 | 0.0061286 | 0.0060234 | 0 | 0 | 1.4698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.052 | DXSZCap | 7.6961 | 30000.07 | None | 149114.3 | 35.1968 | 33.6229 | 0 | 148963.6 | 35.1487 | 33.5811 | 0 | 19.5812 | 0.0062513 | 0.0054313 | 0 | 0 | 1.0182 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.278 | DXSZCap | 10.3487 | 30000.07 | None | 180192.5 | 41.9201 | 41.6279 | 0 | 179946.5 | 41.8616 | 41.5745 | 0 | 23.771 | 0.0056582 | 0.0051601 | 0 | 0 | 6.6083 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Mtl | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.069 | DXSZCap | 8.1866 | 30000.07 | None | 165537 | 21.6123 | 24.2783 | 0 | 165437.6 | 21.5828 | 24.2484 | 0 | 12.1418 | 0.0036102 | 0.0036564 | 0 | 0 | 0.83779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.388 | DXSZCap | 102.0713 | 60654.58 | None | 844757.7 | 140.6594 | 130.7582 | 11722490 | 843900.3 | 140.4813 | 130.5979 | 11722490 | 8.4 | 0.001745 | 0.0015708 | 0 | 0 | 3.2592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.857 | DXSZCap | 105.3015 | 60654.58 | None | 915926.9 | 222.5197 | 211.4971 | 11722490 | 914853.1 | 222.2168 | 211.221 | 11722490 | 10.1974 | 0.0028764 | 0.0026217 | 0 | 0 | 29.1339 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 9.813 | DXSZCap | 103.3948 | 60654.58 | None | 858044.1 | 178.5507 | 167.1945 | 11722490 | 857018.2 | 178.3471 | 166.9959 | 11722490 | 9.9222 | 0.0019687 | 0.0019208 | 0 | 0 | 97.3661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.687 | DXSZCap | 105.2835 | 60654.58 | None | 921117.4 | 214.5974 | 198.3213 | 11722490 | 919994.7 | 214.3441 | 198.0877 | 11722490 | 10.6636 | 0.0024062 | 0.0022194 | 0 | 0 | 39.3166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.459 | DXSZCap | 103.1945 | 60654.58 | None | 870581.2 | 166.8502 | 146.1393 | 11722490 | 869473.2 | 166.6358 | 145.9439 | 11722490 | 10.737 | 0.0020781 | 0.0018942 | 0 | 0 | 15.6653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 14.659 | DXSZCap | 105.2407 | 60654.58 | None | 913306.8 | 197.95 | 184.1265 | 11722490 | 912114.2 | 197.7226 | 183.9121 | 11722490 | 11.3321 | 0.0021612 | 0.0020372 | 0 | 0 | 166.1175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.645 | DXSZCap | 104.425 | 60654.58 | None | 904894.1 | 187.2707 | 168.7197 | 11722490 | 903588.7 | 187.0389 | 168.5031 | 11722490 | 12.5008 | 0.0022196 | 0.0020742 | 0 | 0 | 58.0664 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 16.721 | DXSZCap | 106.5608 | 60654.58 | None | 936866.2 | 215.2606 | 185.6185 | 11722490 | 935623.6 | 215.0082 | 185.4024 | 11722490 | 11.6609 | 0.002368 | 0.0020276 | 0 | 0 | 194.9827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 15.122 | DXSZCap | 109.8716 | 60654.58 | None | 961021.1 | 257.6346 | 227.735 | 11722490 | 959780.2 | 257.3202 | 227.4645 | 11722490 | 11.2941 | 0.0028609 | 0.0024623 | 0 | 0 | 170.7893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 5.588 | DXSZCap | 108.7308 | 60654.58 | None | 974264.8 | 262.6171 | 226.6373 | 11722490 | 973000.1 | 262.2871 | 226.3677 | 11722490 | 11.6315 | 0.003035 | 0.0024795 | 0 | 0 | 64.9967 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.73 | DXSZCap | 111.1174 | 60654.58 | None | 1015352 | 249.8056 | 253.1684 | 11722490 | 1014013 | 249.5121 | 252.8668 | 11722490 | 12.0503 | 0.0026408 | 0.0027142 | 0 | 0 | 20.847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 5.792 | DXSZCap | 108.4512 | 60654.58 | None | 959261.5 | 235.5627 | 236.3389 | 11722490 | 958081.9 | 235.2828 | 236.0553 | 11722490 | 10.8768 | 0.0025808 | 0.002615 | 0 | 0 | 62.9983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 5.138 | DXSZCap | 111.2735 | 60654.58 | None | 1014007 | 241.1247 | 238.4403 | 11722490 | 1012748 | 240.8444 | 238.1579 | 11722490 | 11.3145 | 0.0025183 | 0.0025373 | 0 | 0 | 58.1337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.048 | DXSZCap | 111.3246 | 60654.58 | None | 1030185 | 247.3522 | 226.9323 | 11722490 | 1028855 | 247.0619 | 226.6651 | 11722490 | 11.947 | 0.002608 | 0.0024002 | 0 | 0 | 12.5205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.986 | DXSZCap | 126.7151 | 60654.58 | None | 1196718 | 281.9763 | 266.4954 | 11722490 | 1195063 | 281.6546 | 266.1991 | 11722490 | 13.0608 | 0.0025394 | 0.0023386 | 0 | 0 | 12.8779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.771 | DXSZCap | 104.9366 | 60654.58 | None | 1001878 | 181.2547 | 177.8734 | 11722490 | 1000905 | 181.0509 | 177.6661 | 11722490 | 9.2723 | 0.0019419 | 0.0019758 | 0 | 0 | 7.1489 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.124 | DXSZCap | 101.5832 | 60654.58 | None | 836246.9 | 140.2458 | 130.3679 | 11722490 | 835377.7 | 140.0686 | 130.2077 | 11722490 | 8.5565 | 0.0017446 | 0.0015764 | 0 | 0 | 1.061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.531 | DXSZCap | 104.5222 | 60654.58 | None | 908088.9 | 219.5059 | 208.4512 | 11722490 | 907002.6 | 219.2364 | 208.2009 | 11722490 | 10.393 | 0.0025779 | 0.0023944 | 0 | 0 | 15.9117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 4.185 | DXSZCap | 102.7746 | 60654.58 | None | 854119.4 | 177.0686 | 165.7092 | 11722490 | 853082.2 | 176.8659 | 165.5118 | 11722490 | 10.092 | 0.001972 | 0.0019207 | 0 | 0 | 42.235 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.173 | DXSZCap | 104.4827 | 60654.58 | None | 913956.6 | 211.955 | 195.8005 | 11722490 | 912822.1 | 211.7043 | 195.569 | 11722490 | 10.8583 | 0.0023991 | 0.0022154 | 0 | 0 | 23.595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.943 | DXSZCap | 102.5993 | 60654.58 | None | 866082.5 | 165.69 | 145.1957 | 11722490 | 864963.6 | 165.4767 | 145.0005 | 11722490 | 10.9055 | 0.0020793 | 0.0019032 | 0 | 0 | 10.2839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 9.513 | DXSZCap | 104.4694 | 60654.58 | None | 909470.9 | 195.6532 | 182.0109 | 11722490 | 908278.1 | 195.4279 | 181.7984 | 11722490 | 11.4177 | 0.0021569 | 0.0020338 | 0 | 0 | 108.6165 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.609 | DXSZCap | 103.719 | 60654.58 | None | 902179.1 | 185.5352 | 167.1935 | 11722490 | 900864.5 | 185.3046 | 166.9781 | 11722490 | 12.6746 | 0.002224 | 0.0020768 | 0 | 0 | 58.4174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 10.594 | DXSZCap | 105.7256 | 60654.58 | None | 932299.7 | 212.284 | 183.2283 | 11722490 | 931058.9 | 212.0354 | 183.0147 | 11722490 | 11.736 | 0.0023509 | 0.0020203 | 0 | 0 | 124.3316 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 7.876 | DXSZCap | 108.8131 | 60654.58 | None | 955530.4 | 253.7084 | 224.3519 | 11722490 | 954296.6 | 253.3992 | 224.0762 | 11722490 | 11.3387 | 0.0028418 | 0.002534 | 0 | 0 | 89.3037 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 6.451 | DXSZCap | 107.6904 | 60654.58 | None | 967810.3 | 258.2586 | 222.9603 | 11722490 | 966545.8 | 257.9418 | 222.6949 | 11722490 | 11.742 | 0.0029416 | 0.0024639 | 0 | 0 | 75.7476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.066 | DXSZCap | 109.8818 | 60654.58 | None | 1003144 | 245.7946 | 248.7445 | 11722490 | 1001800 | 245.5053 | 248.4494 | 11722490 | 12.2313 | 0.0026321 | 0.0026853 | 0 | 0 | 13.0386 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.537 | DXSZCap | 107.4502 | 60654.58 | None | 949861.7 | 232.1634 | 232.5392 | 11722490 | 948681.1 | 231.8878 | 232.2602 | 11722490 | 10.9874 | 0.0025655 | 0.0025966 | 0 | 0 | 38.8625 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 3.902 | DXSZCap | 110.0356 | 60654.58 | None | 1002643 | 237.4562 | 234.5257 | 11722490 | 1001386 | 237.18 | 234.2388 | 11722490 | 11.4236 | 0.0025103 | 0.002607 | 0 | 0 | 44.5748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.93 | DXSZCap | 110.0996 | 60654.58 | None | 1016931 | 243.3058 | 223.2263 | 11722490 | 1015603 | 243.0194 | 222.9631 | 11722490 | 12.0618 | 0.0026007 | 0.0023906 | 0 | 0 | 11.2175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.166 | DXSZCap | 125.0698 | 60654.58 | None | 1183108 | 276.8764 | 261.4093 | 11722490 | 1181463 | 276.5678 | 261.1178 | 11722490 | 13.1527 | 0.002468 | 0.002331 | 0 | 0 | 15.336 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.774 | DXSZCap | 104.2056 | 60654.58 | None | 976218.6 | 178.9992 | 175.5188 | 11722490 | 975244.5 | 178.7978 | 175.3139 | 11722490 | 9.3479 | 0.0019331 | 0.0019666 | 0 | 0 | 7.2352 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.102 | DXSZCap | 97.8215 | 60654.58 | None | 819938.6 | 134.9584 | 126.3602 | 11722490 | 819088.6 | 134.7926 | 126.2083 | 11722490 | 8.6893 | 0.0016958 | 0.0015532 | 0 | 0 | 0.88631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.901 | DXSZCap | 102.5038 | 60654.58 | None | 890331.6 | 213.3177 | 202.1116 | 11722490 | 889273.4 | 213.0668 | 201.8737 | 11722490 | 10.3235 | 0.0024476 | 0.0023212 | 0 | 0 | 9.3015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 2.546 | DXSZCap | 100.9819 | 60654.58 | None | 838071.8 | 172.1667 | 160.8176 | 11722490 | 837069.4 | 171.9708 | 160.6269 | 11722490 | 9.9265 | 0.0019398 | 0.0018888 | 0 | 0 | 25.2729 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 1.239 | DXSZCap | 102.4611 | 60654.58 | None | 895321.9 | 205.4532 | 189.6477 | 11722490 | 894225.3 | 205.2121 | 189.4196 | 11722490 | 10.7026 | 0.0023532 | 0.0022265 | 0 | 0 | 13.2605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.371 | DXSZCap | 100.821 | 60654.58 | None | 849780.8 | 160.6663 | 140.8687 | 11722490 | 848689.8 | 160.4603 | 140.6806 | 11722490 | 10.8212 | 0.0020432 | 0.001866 | 0 | 0 | 4.0147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 2.893 | DXSZCap | 102.549 | 60654.58 | None | 891755.2 | 190.5926 | 177.2134 | 11722490 | 890597.7 | 190.3753 | 177.0053 | 11722490 | 11.2873 | 0.0021182 | 0.0020296 | 0 | 0 | 32.6541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.501 | DXSZCap | 101.9162 | 60654.58 | None | 883849.1 | 180.6463 | 162.8122 | 11722490 | 882577.8 | 180.419 | 162.6029 | 11722490 | 12.474 | 0.0022306 | 0.0020533 | 0 | 0 | 18.7234 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.237 | DXSZCap | 103.6656 | 60654.58 | None | 914222.4 | 206.9583 | 178.4751 | 11722490 | 913014.6 | 206.7156 | 178.2666 | 11722490 | 11.6509 | 0.0023419 | 0.002011 | 0 | 0 | 37.714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.653 | DXSZCap | 107.2722 | 60654.58 | None | 936138.1 | 248.3734 | 219.2977 | 11722490 | 934939.9 | 248.0733 | 219.0393 | 11722490 | 11.1697 | 0.0027977 | 0.0024088 | 0 | 0 | 29.6333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.581 | DXSZCap | 105.8979 | 60654.58 | None | 948591.3 | 252.8756 | 218.0601 | 11722490 | 947371.5 | 252.5678 | 217.8024 | 11722490 | 11.5186 | 0.0029064 | 0.0024338 | 0 | 0 | 41.2483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.653 | DXSZCap | 103.7023 | 60654.58 | None | 963546.5 | 228.0292 | 230.2396 | 11722490 | 962275.3 | 227.7629 | 229.9703 | 11722490 | 12.2582 | 0.0025682 | 0.0025972 | 0 | 0 | 8.0046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 2.33 | DXSZCap | 101.5997 | 60654.58 | None | 917889.8 | 216.4782 | 216.4683 | 11722490 | 916767.1 | 216.2238 | 216.2125 | 11722490 | 11.0502 | 0.0025044 | 0.0025177 | 0 | 0 | 25.747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.475 | DXSZCap | 104.0874 | 60654.58 | None | 964834.1 | 221.1779 | 218.4671 | 11722490 | 963647.4 | 220.9078 | 218.2169 | 11722490 | 11.401 | 0.002595 | 0.0024031 | 0 | 0 | 28.2175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.493 | DXSZCap | 104.2995 | 60654.58 | None | 970263.1 | 224.0439 | 206.4717 | 11722490 | 969002.8 | 223.7851 | 206.2263 | 11722490 | 12.0835 | 0.0024811 | 0.0023535 | 0 | 0 | 5.9572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.686 | DXSZCap | 118.1268 | 60654.58 | None | 1125203 | 254.7108 | 241.8347 | 11722490 | 1123674 | 254.4306 | 241.5739 | 11722490 | 12.9437 | 0.0023722 | 0.0022078 | 0 | 0 | 8.8794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.483 | DXSZCap | 99.368 | 60654.58 | None | 918661 | 168.797 | 165.3948 | 11722490 | 917720.1 | 168.6107 | 165.2063 | 11722490 | 9.4688 | 0.0018752 | 0.0018967 | 0 | 0 | 4.5735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.08 | DXSZCap | 96.029 | 60654.58 | None | 806695 | 129.6379 | 122.3993 | 11722490 | 805864.5 | 129.4816 | 122.2541 | 11722490 | 8.6484 | 0.001628 | 0.0015127 | 0 | 0 | 0.69187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.433 | DXSZCap | 96.6366 | 60654.58 | None | 860182.4 | 194.7118 | 185.3184 | 11722490 | 859184.9 | 194.4907 | 185.1057 | 11722490 | 10.3222 | 0.0022881 | 0.0022014 | 0 | 0 | 4.4695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.578 | DXSZCap | 99.9796 | 60654.58 | None | 835576.8 | 168.6207 | 157.9613 | 11722490 | 834565.6 | 168.425 | 157.7739 | 11722490 | 10.1141 | 0.0019571 | 0.0018737 | 0 | 0 | 5.8459 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.629 | DXSZCap | 101.2313 | 60654.58 | None | 886735.5 | 199.8553 | 184.833 | 11722490 | 885637.5 | 199.6143 | 184.6145 | 11722490 | 10.8464 | 0.0023807 | 0.0021581 | 0 | 0 | 6.8224 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.262 | DXSZCap | 99.7853 | 60654.58 | None | 846061 | 157.8387 | 139.0173 | 11722490 | 844972.9 | 157.636 | 138.8309 | 11722490 | 10.9044 | 0.002031 | 0.0018673 | 0 | 0 | 2.857 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.648 | DXSZCap | 102.0578 | 60654.58 | None | 891077.1 | 188.1038 | 175.1439 | 11722490 | 889910.3 | 187.889 | 174.9374 | 11722490 | 11.4327 | 0.0021045 | 0.0020237 | 0 | 0 | 30.2739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.928 | DXSZCap | 101.4637 | 60654.58 | None | 884237.7 | 178.8399 | 161.6057 | 11722490 | 882950.8 | 178.618 | 161.3972 | 11722490 | 12.6833 | 0.0021869 | 0.0020552 | 0 | 0 | 11.7701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.969 | DXSZCap | 103.1405 | 60654.58 | None | 912381.1 | 203.5728 | 176.4087 | 11722490 | 911176.1 | 203.3371 | 176.2047 | 11722490 | 11.6831 | 0.0022849 | 0.0019785 | 0 | 0 | 34.6871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.581 | DXSZCap | 106.2023 | 60654.58 | None | 933875.8 | 242.3266 | 214.6867 | 11722490 | 932674.4 | 242.0301 | 214.4337 | 11722490 | 11.3124 | 0.0027913 | 0.0023822 | 0 | 0 | 29.1972 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.343 | DXSZCap | 98.433 | 60654.58 | None | 908895.9 | 225.4372 | 198.4965 | 11722490 | 907757.6 | 225.1716 | 198.2683 | 11722490 | 11.5642 | 0.002699 | 0.0023177 | 0 | 0 | 15.5307 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.423 | DXSZCap | 99.6053 | 60654.58 | None | 934299.9 | 216.4872 | 218.2989 | 11722490 | 933085.1 | 216.2381 | 218.0433 | 11722490 | 12.1961 | 0.002501 | 0.0025661 | 0 | 0 | 5.159 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.048 | DXSZCap | 97.8557 | 60654.58 | None | 892175.3 | 205.3057 | 205.2787 | 11722490 | 891103.1 | 205.0456 | 205.0184 | 11722490 | 10.9569 | 0.0026581 | 0.0026604 | 0 | 0 | 11.4829 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.274 | DXSZCap | 99.9963 | 60654.58 | None | 935933.9 | 209.9048 | 207.7734 | 11722490 | 934797.4 | 209.666 | 207.5367 | 11722490 | 11.3654 | 0.0023879 | 0.0023674 | 0 | 0 | 14.4795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.227 | DXSZCap | 100.3543 | 60654.58 | None | 940774 | 213.2728 | 197.0531 | 11722490 | 939568.2 | 213.0268 | 196.8236 | 11722490 | 12.0154 | 0.0024513 | 0.0022866 | 0 | 0 | 2.7275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 113.8834 | 60654.58 | None | 1085447 | 242.2601 | 231.3399 | 11722490 | 1083978 | 241.9953 | 231.0913 | 11722490 | 12.8992 | 0.002325 | 0.0021829 | 0 | 0 | 3.1474 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.174 | DXSZCap | 96.4292 | 60654.58 | None | 888248.8 | 160.9311 | 157.6141 | 11722490 | 887348.8 | 160.7552 | 157.4375 | 11722490 | 9.3333 | 0.001824 | 0.0018321 | 0 | 0 | 1.624 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.022 | DXSZCap | 96.0279 | 60654.58 | None | 798049.8 | 126.8327 | 119.9333 | 11722490 | 797222.3 | 126.6777 | 119.789 | 11722490 | 8.6173 | 0.0016141 | 0.001503 | 0 | 0 | 0.18958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.213 | DXSZCap | 96.6333 | 60654.58 | None | 846557.4 | 187.8699 | 178.7915 | 11722490 | 845573 | 187.6518 | 178.5819 | 11722490 | 10.187 | 0.0022571 | 0.002169 | 0 | 0 | 2.1698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.582 | DXSZCap | 99.9751 | 60654.58 | None | 822331.1 | 163.3653 | 153.1453 | 11722490 | 821323.4 | 163.1717 | 152.9595 | 11722490 | 10.0795 | 0.0019371 | 0.0018578 | 0 | 0 | 5.8663 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.298 | DXSZCap | 101.2167 | 60654.58 | None | 870243 | 192.5391 | 178.2974 | 11722490 | 869149.1 | 192.3049 | 178.0812 | 11722490 | 10.8075 | 0.0023141 | 0.002136 | 0 | 0 | 3.2206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 99.7797 | 60654.58 | None | 832913.1 | 153.3572 | 135.53 | 11722490 | 831825 | 153.1558 | 135.3449 | 11722490 | 10.905 | 0.0020189 | 0.0018554 | 0 | 0 | 1.036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.854 | DXSZCap | 102.0578 | 60654.58 | None | 873111.4 | 181.6719 | 169.4276 | 11722490 | 871952.5 | 181.4596 | 169.2231 | 11722490 | 11.3553 | 0.0020805 | 0.0020034 | 0 | 0 | 9.6975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.334 | DXSZCap | 101.4637 | 60654.58 | None | 865849.5 | 173.0473 | 156.7915 | 11722490 | 864570.2 | 172.8276 | 156.585 | 11722490 | 12.6084 | 0.0021661 | 0.0020355 | 0 | 0 | 4.2112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 103.1405 | 60654.58 | None | 892749.6 | 196.1993 | 170.6061 | 11722490 | 891552.5 | 195.9664 | 170.4042 | 11722490 | 11.6065 | 0.002258 | 0.0019572 | 0 | 0 | 11.4788 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.016 | DXSZCap | 106.2023 | 60654.58 | None | 913225.4 | 232.5381 | 206.3957 | 11722490 | 912032.1 | 232.2453 | 206.1459 | 11722490 | 11.2361 | 0.0027568 | 0.0023527 | 0 | 0 | 11.4159 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.985 | DXSZCap | 98.3685 | 60654.58 | None | 890284.4 | 216.6067 | 191.1384 | 11722490 | 889153.9 | 216.3452 | 190.9139 | 11722490 | 11.4925 | 0.0026578 | 0.0022819 | 0 | 0 | 11.3201 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.18 | DXSZCap | 99.5084 | 60654.58 | None | 915492.9 | 208.1284 | 209.5329 | 11722490 | 914283.5 | 207.8832 | 209.2844 | 11722490 | 12.1537 | 0.0024643 | 0.0024976 | 0 | 0 | 2.1877 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.594 | DXSZCap | 97.8043 | 60654.58 | None | 875774.9 | 197.8096 | 197.4691 | 11722490 | 874710.8 | 197.5764 | 197.2301 | 11722490 | 10.8799 | 0.0023834 | 0.0024443 | 0 | 0 | 6.4627 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.609 | DXSZCap | 99.9064 | 60654.58 | None | 916127.9 | 201.9578 | 199.6893 | 11722490 | 914999.8 | 201.7228 | 199.456 | 11722490 | 11.2916 | 0.0023522 | 0.0023349 | 0 | 0 | 6.8766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.149 | DXSZCap | 100.2512 | 60654.58 | None | 921908.5 | 205.0988 | 189.755 | 11722490 | 920706.9 | 204.8564 | 189.5266 | 11722490 | 11.9859 | 0.0024173 | 0.0022783 | 0 | 0 | 1.7859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 113.6999 | 60654.58 | None | 1054264 | 232.0589 | 221.6507 | 11722490 | 1052804 | 231.7984 | 221.4059 | 11722490 | 12.8408 | 0.0022906 | 0.002153 | 0 | 0 | 2.4654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 96.4257 | 60654.58 | None | 875875.9 | 156.2182 | 152.8996 | 11722490 | 874980.3 | 156.0442 | 152.7245 | 11722490 | 9.288 | 0.0018045 | 0.0018156 | 0 | 0 | 1.1424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.022 | DXSZCap | 96.0279 | 60654.58 | None | 798049.8 | 126.8327 | 119.9333 | 11722490 | 797222.3 | 126.6777 | 119.789 | 11722490 | 8.6173 | 0.0016141 | 0.001503 | 0 | 0 | 0.18958 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.213 | DXSZCap | 96.4373 | 60654.58 | None | 847632.7 | 186.1904 | 177.1419 | 11722490 | 846634.1 | 185.9748 | 176.9357 | 11722490 | 10.3549 | 0.0022363 | 0.0021382 | 0 | 0 | 2.2056 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.582 | DXSZCap | 99.9705 | 60654.58 | None | 822157.4 | 163.2168 | 153.0067 | 11722490 | 821145.4 | 163.0231 | 152.821 | 11722490 | 10.123 | 0.0019372 | 0.0018579 | 0 | 0 | 5.8916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.298 | DXSZCap | 100.5884 | 60654.58 | None | 871321.6 | 190.7999 | 176.6742 | 11722490 | 870232 | 190.5732 | 176.4629 | 11722490 | 10.8323 | 0.0022534 | 0.002101 | 0 | 0 | 3.228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 99.7797 | 60654.58 | None | 832913.1 | 153.3572 | 135.53 | 11722490 | 831825 | 153.1558 | 135.3449 | 11722490 | 10.905 | 0.0020189 | 0.0018554 | 0 | 0 | 1.036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.854 | DXSZCap | 102.0578 | 60654.58 | None | 873111.4 | 181.6719 | 169.4276 | 11722490 | 871952.5 | 181.4596 | 169.2231 | 11722490 | 11.3553 | 0.0020805 | 0.0020034 | 0 | 0 | 9.6975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.334 | DXSZCap | 101.4465 | 60654.58 | None | 865765.3 | 172.8562 | 156.6415 | 11722490 | 864488.4 | 172.6364 | 156.4351 | 11722490 | 12.5869 | 0.0021664 | 0.0020346 | 0 | 0 | 4.204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.989 | DXSZCap | 103.1179 | 60654.58 | None | 892402.9 | 195.8741 | 170.3685 | 11722490 | 891199.3 | 195.6413 | 170.1666 | 11722490 | 11.6721 | 0.0022574 | 0.0019576 | 0 | 0 | 11.5437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.016 | DXSZCap | 104.9746 | 60654.58 | None | 912542.9 | 227.7389 | 202.4623 | 11722490 | 911339.3 | 227.4563 | 202.2167 | 11722490 | 11.4656 | 0.0026917 | 0.0023396 | 0 | 0 | 11.6491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.985 | DXSZCap | 97.8539 | 60654.58 | None | 890448.9 | 213.9064 | 188.9697 | 11722490 | 889315 | 213.6503 | 188.7467 | 11722490 | 11.5877 | 0.0026173 | 0.0022782 | 0 | 0 | 11.4139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.18 | DXSZCap | 98.8681 | 60654.58 | None | 913613.4 | 205.5464 | 206.6527 | 11722490 | 912396.6 | 205.3041 | 206.4071 | 11722490 | 12.3073 | 0.0024511 | 0.0024834 | 0 | 0 | 2.2153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.594 | DXSZCap | 97.3819 | 60654.58 | None | 875727.6 | 195.8803 | 195.2163 | 11722490 | 874650.9 | 195.6428 | 194.9824 | 11722490 | 11.0565 | 0.0024394 | 0.0024022 | 0 | 0 | 6.5675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.609 | DXSZCap | 99.2407 | 60654.58 | None | 913954.8 | 199.5584 | 197.132 | 11722490 | 912823.1 | 199.326 | 196.8987 | 11722490 | 11.4036 | 0.0023422 | 0.0023505 | 0 | 0 | 6.9448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.149 | DXSZCap | 99.5512 | 60654.58 | None | 919223.5 | 202.5249 | 187.4551 | 11722490 | 918016.2 | 202.2821 | 187.2311 | 11722490 | 12.1274 | 0.0024387 | 0.0022508 | 0 | 0 | 1.807 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 111.5391 | 60654.58 | None | 1042496 | 225.7394 | 215.4763 | 11722490 | 1041039 | 225.4826 | 215.2344 | 11722490 | 13.0627 | 0.0023031 | 0.002169 | 0 | 0 | 2.508 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.123 | DXSZCap | 96.2426 | 60654.58 | None | 865980.7 | 155.1174 | 151.7733 | 11722490 | 865066 | 154.9451 | 151.5979 | 11722490 | 9.5041 | 0.0017906 | 0.0018232 | 0 | 0 | 1.169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.017 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 788495.8 | 122.2216 | 116.3557 | 11722490 | 787675.1 | 122.0714 | 116.2152 | 11722490 | 8.5585 | 0.0015654 | 0.0014655 | 0 | 0 | 0.1455 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.16 | DXSZCap | 95.9423 | 60654.58 | None | 829437.6 | 175.3966 | 166.8265 | 11722490 | 828454.1 | 175.19 | 166.6277 | 11722490 | 10.2509 | 0.0021529 | 0.0020728 | 0 | 0 | 1.6402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.437 | DXSZCap | 95.9029 | 60654.58 | None | 791089.5 | 147.5673 | 139.051 | 11722490 | 790153.9 | 147.3962 | 138.8835 | 11722490 | 9.7557 | 0.0017842 | 0.0017462 | 0 | 0 | 4.2632 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.223 | DXSZCap | 95.9246 | 60654.58 | None | 830338.9 | 169.3722 | 159.1069 | 11722490 | 829319.1 | 169.1782 | 158.9215 | 11722490 | 10.6313 | 0.0020224 | 0.0019328 | 0 | 0 | 2.3708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.072 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 800353.4 | 138.5503 | 125.4034 | 11722490 | 799335.6 | 138.3587 | 125.2249 | 11722490 | 10.614 | 0.0019988 | 0.0018611 | 0 | 0 | 0.76421 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.641 | DXSZCap | 95.983 | 60654.58 | None | 826924.4 | 161.7651 | 153.3005 | 11722490 | 825867.9 | 161.5821 | 153.1225 | 11722490 | 11.0072 | 0.0019066 | 0.0018545 | 0 | 0 | 7.0556 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.25 | DXSZCap | 95.9646 | 60654.58 | None | 819454.8 | 154.7206 | 143.2777 | 11722490 | 818288.6 | 154.5269 | 143.0905 | 11722490 | 12.1524 | 0.0020181 | 0.0019514 | 0 | 0 | 3.0381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.742 | DXSZCap | 96.126 | 60654.58 | None | 841647.4 | 173.2748 | 154.5137 | 11722490 | 840555.6 | 173.072 | 154.3346 | 11722490 | 11.358 | 0.0021095 | 0.0018628 | 0 | 0 | 8.4276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.762 | DXSZCap | 97.6739 | 60654.58 | None | 856364.9 | 198.2829 | 179.6645 | 11722490 | 855267.2 | 198.0404 | 179.4455 | 11722490 | 11.2384 | 0.0024822 | 0.0022415 | 0 | 0 | 8.5637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 0.739 | DXSZCap | 96.6687 | 60654.58 | None | 865195.4 | 200.205 | 178.2967 | 11722490 | 864092.6 | 199.9654 | 178.0864 | 11722490 | 11.408 | 0.0024781 | 0.0021758 | 0 | 0 | 8.4305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.135 | DXSZCap | 97.3698 | 60654.58 | None | 887423.9 | 193.0052 | 193.4073 | 11722490 | 886238.4 | 192.7733 | 193.1743 | 11722490 | 12.1752 | 0.0023815 | 0.0023923 | 0 | 0 | 1.6437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.445 | DXSZCap | 96.409 | 60654.58 | None | 853578.6 | 184.3516 | 183.3093 | 11722490 | 852533.9 | 184.1306 | 183.0917 | 11722490 | 10.8361 | 0.0022923 | 0.0022564 | 0 | 0 | 4.8221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.456 | DXSZCap | 97.5884 | 60654.58 | None | 887484.9 | 187.7307 | 185.3017 | 11722490 | 886383.8 | 187.5117 | 185.0841 | 11722490 | 11.2831 | 0.0022441 | 0.0022305 | 0 | 0 | 5.1451 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 97.871 | 60654.58 | None | 892001.9 | 190.1562 | 176.4916 | 11722490 | 890826.1 | 189.925 | 176.2783 | 11722490 | 12.0138 | 0.0023625 | 0.0021791 | 0 | 0 | 1.3576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 108.308 | 60654.58 | None | 999449.2 | 210.9849 | 202.2051 | 11722490 | 998037.8 | 210.7359 | 201.9737 | 11722490 | 13.0314 | 0.002299 | 0.0021365 | 0 | 0 | 1.8765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 95.9345 | 60654.58 | None | 845814.8 | 147.8029 | 144.2561 | 11722490 | 844909.7 | 147.6371 | 144.0895 | 11722490 | 9.4346 | 0.001728 | 0.0017373 | 0 | 0 | 0.87741 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.017 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 780576.7 | 120.8938 | 115.0871 | 11722490 | 779748.8 | 120.7448 | 114.9469 | 11722490 | 8.6336 | 0.0015538 | 0.0014614 | 0 | 0 | 0.14677 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.16 | DXSZCap | 95.9404 | 60654.58 | None | 820691.7 | 173.2858 | 164.8059 | 11722490 | 819714.8 | 173.0846 | 164.6124 | 11722490 | 10.1824 | 0.0020974 | 0.0020172 | 0 | 0 | 1.6292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.437 | DXSZCap | 95.9014 | 60654.58 | None | 782999.3 | 145.7689 | 137.2871 | 11722490 | 782066.4 | 145.5973 | 137.1193 | 11722490 | 9.7277 | 0.0017889 | 0.0017497 | 0 | 0 | 4.251 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.223 | DXSZCap | 95.9226 | 60654.58 | None | 821355.2 | 167.4392 | 157.2467 | 11722490 | 820339.4 | 167.2457 | 157.0617 | 11722490 | 10.5898 | 0.0020178 | 0.0019286 | 0 | 0 | 2.3615 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.072 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 792115.4 | 136.9453 | 123.8818 | 11722490 | 791101.1 | 136.7632 | 123.7122 | 11722490 | 10.5775 | 0.0018991 | 0.0017686 | 0 | 0 | 0.76158 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.641 | DXSZCap | 95.978 | 60654.58 | None | 817116.1 | 159.4209 | 151.0284 | 11722490 | 816063.5 | 159.2389 | 150.8507 | 11722490 | 10.9671 | 0.0018963 | 0.0018511 | 0 | 0 | 7.0299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.25 | DXSZCap | 95.9615 | 60654.58 | None | 810043.8 | 152.7711 | 141.3811 | 11722490 | 808883.5 | 152.5773 | 141.1937 | 11722490 | 12.0913 | 0.0020193 | 0.0019522 | 0 | 0 | 3.0228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.742 | DXSZCap | 96.099 | 60654.58 | None | 831548.1 | 171.0082 | 152.4683 | 11722490 | 830461.9 | 170.8111 | 152.2896 | 11722490 | 11.3029 | 0.0020511 | 0.0018592 | 0 | 0 | 8.3868 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.762 | DXSZCap | 97.4405 | 60654.58 | None | 846515.6 | 196.0024 | 177.5426 | 11722490 | 845416.4 | 195.7539 | 177.3227 | 11722490 | 11.2807 | 0.0025508 | 0.0022571 | 0 | 0 | 8.5959 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.739 | DXSZCap | 96.5616 | 60654.58 | None | 855348.9 | 197.8624 | 176.1658 | 11722490 | 854250.2 | 197.625 | 175.9565 | 11722490 | 11.3782 | 0.002459 | 0.0021672 | 0 | 0 | 8.4085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.135 | DXSZCap | 97.0179 | 60654.58 | None | 877214.9 | 189.6328 | 189.9117 | 11722490 | 876028.8 | 189.4073 | 189.6838 | 11722490 | 12.2256 | 0.0023237 | 0.0023494 | 0 | 0 | 1.6505 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.445 | DXSZCap | 96.3348 | 60654.58 | None | 844070.1 | 182.1651 | 181.1077 | 11722490 | 843023.6 | 181.9453 | 180.8915 | 11722490 | 10.8632 | 0.0022814 | 0.0022449 | 0 | 0 | 4.8341 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.456 | DXSZCap | 97.3835 | 60654.58 | None | 877232.8 | 185.4366 | 183.0216 | 11722490 | 876129.9 | 185.216 | 182.8035 | 11722490 | 11.3253 | 0.0022648 | 0.0022393 | 0 | 0 | 5.1643 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.113 | DXSZCap | 97.6479 | 60654.58 | None | 881840.8 | 187.8172 | 174.3511 | 11722490 | 880668.6 | 187.5877 | 174.1385 | 11722490 | 12.0044 | 0.0023509 | 0.0021772 | 0 | 0 | 1.3565 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 107.5915 | 60654.58 | None | 987243.9 | 208.3933 | 199.7405 | 11722490 | 985839.6 | 208.1479 | 199.5081 | 11722490 | 13.0521 | 0.0022813 | 0.0021594 | 0 | 0 | 1.8795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.093 | DXSZCap | 95.9327 | 60654.58 | None | 836253.8 | 145.9399 | 142.4175 | 11722490 | 835351.1 | 145.7741 | 142.251 | 11722490 | 9.4097 | 0.0017281 | 0.0017352 | 0 | 0 | 0.8751 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.006 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 730755.5 | 110.6088 | 106.4681 | 11722490 | 729942.5 | 110.4657 | 106.3321 | 11722490 | 8.4782 | 0.0014924 | 0.0014176 | 0 | 0 | 0.050869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 766971.1 | 161.7438 | 154.8643 | 11722490 | 766007.5 | 161.5476 | 154.6743 | 11722490 | 10.0488 | 0.0020463 | 0.0019807 | 0 | 0 | 0.53258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.146 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 730316.7 | 134.7378 | 127.7227 | 11722490 | 729408.1 | 134.5622 | 127.551 | 11722490 | 9.4752 | 0.0018308 | 0.0017909 | 0 | 0 | 1.3834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 766810.4 | 155.9954 | 147.3804 | 11722490 | 765813.3 | 155.801 | 147.1979 | 11722490 | 10.3981 | 0.0020277 | 0.0019035 | 0 | 0 | 0.77986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 739444.9 | 126.2103 | 114.8275 | 11722490 | 738454.1 | 126.0297 | 114.6603 | 11722490 | 10.3324 | 0.0018841 | 0.0017436 | 0 | 0 | 0.23765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 761104.9 | 148.262 | 141.2833 | 11722490 | 760082.2 | 148.0828 | 141.1078 | 11722490 | 10.6651 | 0.001869 | 0.0018298 | 0 | 0 | 2.2823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.083 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 754053.4 | 141.6927 | 131.7241 | 11722490 | 752925 | 141.4932 | 131.5358 | 11722490 | 11.7673 | 0.0020799 | 0.0019633 | 0 | 0 | 0.97669 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 95.9605 | 60654.58 | None | 774804.2 | 159.7359 | 142.7841 | 11722490 | 773738.4 | 159.5424 | 142.6077 | 11722490 | 11.1067 | 0.0020159 | 0.0018383 | 0 | 0 | 2.7433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.255 | DXSZCap | 96.8905 | 60654.58 | None | 789604 | 184.1359 | 167.3596 | 11722490 | 788525.6 | 183.901 | 167.1485 | 11722490 | 11.1301 | 0.0024243 | 0.0021791 | 0 | 0 | 2.8382 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 96.1988 | 60654.58 | None | 798519.2 | 185.9928 | 166.0854 | 11722490 | 797444.9 | 185.7567 | 165.88 | 11722490 | 11.1675 | 0.0024544 | 0.0021352 | 0 | 0 | 2.7584 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.045 | DXSZCap | 96.5451 | 60654.58 | None | 821271.6 | 177.9746 | 179.6798 | 11722490 | 820103.1 | 177.7533 | 179.4555 | 11722490 | 12.1031 | 0.0022914 | 0.0023229 | 0 | 0 | 0.54464 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.148 | DXSZCap | 96.0924 | 60654.58 | None | 788992.2 | 170.4798 | 170.8878 | 11722490 | 787971.6 | 170.2654 | 170.6751 | 11722490 | 10.621 | 0.0022305 | 0.0022138 | 0 | 0 | 1.5719 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.153 | DXSZCap | 96.8048 | 60654.58 | None | 820959.1 | 173.7896 | 172.8235 | 11722490 | 819879.1 | 173.5769 | 172.6063 | 11722490 | 11.1565 | 0.0021969 | 0.0022437 | 0 | 0 | 1.7069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 97.004 | 60654.58 | None | 826080.9 | 176.1474 | 164.3591 | 11722490 | 824924.1 | 175.9264 | 164.1494 | 11722490 | 11.9253 | 0.0022783 | 0.0021621 | 0 | 0 | 0.46509 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 106.0884 | 60654.58 | None | 926281.1 | 196.3647 | 189.32 | 11722490 | 924889.6 | 196.1229 | 189.0936 | 11722490 | 13.1164 | 0.002279 | 0.0021341 | 0 | 0 | 0.62959 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 786325.4 | 135.0997 | 132.9857 | 11722490 | 785439.1 | 134.9356 | 132.8206 | 11722490 | 9.2426 | 0.0017114 | 0.0017221 | 0 | 0 | 0.27728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.006 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 735105.2 | 111.0151 | 106.8038 | 11722490 | 734206.8 | 110.8584 | 106.6547 | 11722490 | 9.3688 | 0.0016338 | 0.0015552 | 0 | 0 | 0.056213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 771760.3 | 162.4163 | 155.6107 | 11722490 | 770699.1 | 162.2069 | 155.4067 | 11722490 | 11.0666 | 0.0021842 | 0.0021274 | 0 | 0 | 0.58653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.146 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 734964.6 | 135.5748 | 128.5709 | 11722490 | 733954.4 | 135.3826 | 128.3824 | 11722490 | 10.5347 | 0.0020046 | 0.0019654 | 0 | 0 | 1.5381 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 771703.4 | 156.7973 | 148.1571 | 11722490 | 770602.1 | 156.5932 | 147.9596 | 11722490 | 11.4847 | 0.0021285 | 0.0020599 | 0 | 0 | 0.86135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 739455.4 | 126.213 | 114.8289 | 11722490 | 738463.8 | 126.0321 | 114.6618 | 11722490 | 10.3407 | 0.0018864 | 0.0017429 | 0 | 0 | 0.23784 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 766104.6 | 149.1208 | 142.1321 | 11722490 | 764982.3 | 148.9244 | 141.9397 | 11722490 | 11.7037 | 0.0020474 | 0.0020064 | 0 | 0 | 2.5046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.083 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 754054.4 | 141.6927 | 131.7241 | 11722490 | 752925.9 | 141.4932 | 131.5358 | 11722490 | 11.7684 | 0.0020799 | 0.0019633 | 0 | 0 | 0.97678 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 95.9587 | 60654.58 | None | 780013 | 160.5021 | 143.6059 | 11722490 | 778841.6 | 160.2932 | 143.4129 | 11722490 | 12.2073 | 0.0021769 | 0.0020113 | 0 | 0 | 3.0152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.255 | DXSZCap | 96.8803 | 60654.58 | None | 794891.1 | 184.6073 | 167.9689 | 11722490 | 793702.4 | 184.3637 | 167.7459 | 11722490 | 12.2698 | 0.0025151 | 0.0023011 | 0 | 0 | 3.1288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 96.1921 | 60654.58 | None | 803794.3 | 186.4668 | 166.6857 | 11722490 | 802610.8 | 186.2214 | 166.4682 | 11722490 | 12.3035 | 0.0025505 | 0.0022608 | 0 | 0 | 3.039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.045 | DXSZCap | 96.5387 | 60654.58 | None | 821278.5 | 177.9746 | 179.6798 | 11722490 | 820107 | 177.7531 | 179.4558 | 11722490 | 12.135 | 0.0022938 | 0.0023203 | 0 | 0 | 0.54608 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.148 | DXSZCap | 96.0877 | 60654.58 | None | 794030.1 | 171.0816 | 171.4785 | 11722490 | 792903.7 | 170.8566 | 171.2557 | 11722490 | 11.7226 | 0.0023416 | 0.0023187 | 0 | 0 | 1.7349 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.153 | DXSZCap | 96.7949 | 60654.58 | None | 826235.6 | 174.3628 | 173.3899 | 11722490 | 825046.6 | 174.1386 | 173.1613 | 11722490 | 12.2837 | 0.0023165 | 0.002361 | 0 | 0 | 1.8794 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 96.9914 | 60654.58 | None | 826088.1 | 176.1474 | 164.3591 | 11722490 | 824924.4 | 175.9272 | 164.1497 | 11722490 | 11.998 | 0.0022705 | 0.0021596 | 0 | 0 | 0.46792 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 106.0442 | 60654.58 | None | 926280 | 196.3647 | 189.32 | 11722490 | 924871.3 | 196.1194 | 189.0891 | 11722490 | 13.2841 | 0.0023125 | 0.0021771 | 0 | 0 | 0.63764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Nrs | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 95.8925 | 60654.58 | None | 790478.9 | 135.9111 | 133.7975 | 11722490 | 789507.3 | 135.7309 | 133.6163 | 11722490 | 10.1322 | 0.0018794 | 0.0018896 | 0 | 0 | 0.30397 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.882 | DXSZCap | 618.0779 | 174998.9 | None | 1667526 | 469.6577 | 268.9252 | 0 | 1665123 | 468.5991 | 268.5101 | 0 | 3.8879 | 0.0017127 | 0.00067165 | 0 | 0 | 3.4291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 6.779 | DXSZCap | 541.5675 | 174998.9 | None | 1856014 | 721.8559 | 407.5963 | 0 | 1853284 | 720.6108 | 407.001 | 0 | 5.0409 | 0.0022991 | 0.0010992 | 0 | 0 | 34.1724 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 77.24 | DXSZCap | 641.7214 | 174998.9 | None | 1744805 | 600.7177 | 332.1119 | 0 | 1741766 | 599.746 | 331.6752 | 0 | 4.7357 | 0.0015142 | 0.00068046 | 0 | 0 | 365.7855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 27.42 | DXSZCap | 544.1856 | 174998.9 | None | 1867095 | 700.3521 | 377.3273 | 0 | 1864147 | 699.1299 | 376.8013 | 0 | 5.4173 | 0.002246 | 0.00096658 | 0 | 0 | 148.5415 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 2.904 | DXSZCap | 637.6107 | 174998.9 | None | 1763347 | 573.8563 | 306.6956 | 0 | 1760250 | 572.8719 | 306.2699 | 0 | 4.8572 | 0.001544 | 0.0006677 | 0 | 0 | 14.1053 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 98.619 | DXSZCap | 672.1998 | 174998.9 | None | 1900556 | 647.2136 | 348.6387 | 0 | 1897207 | 646.1336 | 348.1749 | 0 | 4.9821 | 0.0016067 | 0.00068997 | 0 | 0 | 491.3346 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 8.368 | DXSZCap | 657.3856 | 174998.9 | None | 1850798 | 615.5021 | 325.6734 | 0 | 1847376 | 614.4793 | 325.2562 | 0 | 5.2055 | 0.0015558 | 0.00063464 | 0 | 0 | 43.5594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 128.042 | DXSZCap | 576.0299 | 174998.9 | None | 1939504 | 695.6714 | 348.1694 | 0 | 1936308 | 694.471 | 347.7242 | 0 | 5.5483 | 0.002084 | 0.00077288 | 0 | 0 | 710.4183 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 144.387 | DXSZCap | 656.2168 | 174998.9 | None | 1973337 | 809.1491 | 416.2255 | 0 | 1969987 | 807.5516 | 415.5904 | 0 | 5.105 | 0.0024345 | 0.00096787 | 0 | 0 | 737.0985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 18.875 | DXSZCap | 621.8729 | 174998.9 | None | 2006600 | 837.6804 | 422.4806 | 0 | 2003210 | 836.1057 | 421.843 | 0 | 5.4513 | 0.0025323 | 0.0010253 | 0 | 0 | 102.8928 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.907 | DXSZCap | 660.6016 | 174998.9 | None | 2056632 | 789.5786 | 478.6329 | 0 | 2053195 | 788.2557 | 477.8988 | 0 | 5.2028 | 0.0020026 | 0.0011112 | 0 | 0 | 15.1246 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 19.449 | DXSZCap | 618.2208 | 174998.9 | None | 1956612 | 757.0107 | 443.5787 | 0 | 1953438 | 755.6929 | 442.8167 | 0 | 5.1341 | 0.0021316 | 0.0012327 | 0 | 0 | 99.8529 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 13.073 | DXSZCap | 667.7329 | 174998.9 | None | 2064629 | 765.7568 | 436.9737 | 0 | 2061105 | 764.4103 | 436.3123 | 0 | 5.2776 | 0.0020164 | 0.00099042 | 0 | 0 | 68.9935 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 4.953 | DXSZCap | 667.7637 | 174998.9 | None | 2078236 | 786.0598 | 425.6917 | 0 | 2074756 | 784.5706 | 424.994 | 0 | 5.2114 | 0.0022302 | 0.0010449 | 0 | 0 | 25.8122 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 4.662 | DXSZCap | 798.6253 | 174998.9 | None | 2416691 | 869.9456 | 479.1103 | 0 | 2411985 | 868.3403 | 478.3623 | 0 | 5.8926 | 0.00201 | 0.00093661 | 0 | 0 | 27.4714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.77 | DXSZCap | 688.1523 | 174998.9 | None | 1942825 | 609.1322 | 353.528 | 0 | 1939661 | 608.1263 | 353.0294 | 0 | 4.5978 | 0.0014617 | 0.00072455 | 0 | 0 | 12.736 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.311 | DXSZCap | 610.7519 | 174998.9 | None | 1614484 | 459.5122 | 261.466 | 0 | 1612129 | 458.452 | 261.0561 | 0 | 3.8559 | 0.0017359 | 0.00067119 | 0 | 0 | 1.1992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 6.175 | DXSZCap | 531.0761 | 174998.9 | None | 1802065 | 704.8022 | 394.749 | 0 | 1799361 | 703.5841 | 394.1701 | 0 | 5.0915 | 0.0022937 | 0.0010901 | 0 | 0 | 31.4403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 69.197 | DXSZCap | 632.6815 | 174998.9 | None | 1695125 | 587.6211 | 323.2383 | 0 | 1692119 | 586.6628 | 322.8068 | 0 | 4.7512 | 0.0015147 | 0.00068207 | 0 | 0 | 328.7692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 27.53 | DXSZCap | 532.6766 | 174998.9 | None | 1814530 | 684.2648 | 366.0825 | 0 | 1811602 | 683.0738 | 365.4921 | 0 | 5.4968 | 0.0022359 | 0.0011082 | 0 | 0 | 151.326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 3.166 | DXSZCap | 628.5578 | 174998.9 | None | 1713753 | 562.1139 | 298.8795 | 0 | 1710700 | 561.1436 | 298.4598 | 0 | 4.8572 | 0.0015437 | 0.00066767 | 0 | 0 | 15.3777 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 118.956 | DXSZCap | 662.002 | 174998.9 | None | 1850934 | 632.3346 | 338.8486 | 0 | 1847611 | 631.2728 | 338.3943 | 0 | 5.0196 | 0.0016039 | 0.0006863 | 0 | 0 | 597.1142 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 45.981 | DXSZCap | 648.4796 | 174998.9 | None | 1802920 | 601.868 | 316.7933 | 0 | 1799532 | 600.8613 | 316.3829 | 0 | 5.2245 | 0.0015523 | 0.00063286 | 0 | 0 | 240.2291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 149.955 | DXSZCap | 565.791 | 174998.9 | None | 1888579 | 679.0694 | 338.0421 | 0 | 1885421 | 677.8914 | 337.6057 | 0 | 5.5816 | 0.002082 | 0.00077131 | 0 | 0 | 836.9838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 135.762 | DXSZCap | 644.5651 | 174998.9 | None | 1920111 | 789.7767 | 402.8226 | 0 | 1916813 | 788.2884 | 402.2099 | 0 | 5.1166 | 0.0023089 | 0.00095051 | 0 | 0 | 694.6437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 37.143 | DXSZCap | 609.4968 | 174998.9 | None | 1951968 | 817.0006 | 408.9071 | 0 | 1948640 | 815.4597 | 408.2891 | 0 | 5.4602 | 0.0025281 | 0.001014 | 0 | 0 | 202.8098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.003 | DXSZCap | 646.3459 | 174998.9 | None | 1995453 | 769.4764 | 462.3375 | 0 | 1992091 | 768.1822 | 461.6302 | 0 | 5.2015 | 0.0020024 | 0.0010943 | 0 | 0 | 10.4187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 17.363 | DXSZCap | 605.6463 | 174998.9 | None | 1899412 | 738.7577 | 429.0707 | 0 | 1896305 | 737.4678 | 428.4116 | 0 | 5.1301 | 0.0021298 | 0.0010882 | 0 | 0 | 89.0732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 11.336 | DXSZCap | 653.1124 | 174998.9 | None | 2003424 | 746.6716 | 421.7544 | 0 | 1999975 | 745.3654 | 421.1173 | 0 | 5.2809 | 0.0019998 | 0.00097543 | 0 | 0 | 59.8639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 6.908 | DXSZCap | 654.1227 | 174998.9 | None | 2016767 | 766.1161 | 411.452 | 0 | 2013337 | 764.7843 | 410.8553 | 0 | 5.2437 | 0.002036 | 0.00091227 | 0 | 0 | 36.2232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 7.431 | DXSZCap | 781.7922 | 174998.9 | None | 2347512 | 847.4646 | 462.2631 | 0 | 2342900 | 845.9012 | 461.5309 | 0 | 5.8993 | 0.0019997 | 0.00093657 | 0 | 0 | 43.8374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 3.245 | DXSZCap | 676.6627 | 174998.9 | None | 1877507 | 594.3984 | 343.1771 | 0 | 1874418 | 593.4108 | 342.6889 | 0 | 4.5651 | 0.0014596 | 0.00072148 | 0 | 0 | 14.8136 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.129 | DXSZCap | 537.9967 | 174998.9 | None | 1534413 | 436.4202 | 247.9461 | 0 | 1532314 | 435.4823 | 247.5855 | 0 | 3.9015 | 0.0017433 | 0.00067026 | 0 | 0 | 0.50329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.891 | DXSZCap | 508.6983 | 174998.9 | None | 1734146 | 677.5362 | 372.158 | 0 | 1731616 | 676.3734 | 371.6267 | 0 | 4.9735 | 0.0022858 | 0.0010445 | 0 | 0 | 14.3783 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 28.211 | DXSZCap | 603.9588 | 174998.9 | None | 1632982 | 563.9347 | 306.6805 | 0 | 1630180 | 563.0219 | 306.2826 | 0 | 4.6394 | 0.0015113 | 0.00065876 | 0 | 0 | 130.8818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 14.391 | DXSZCap | 513.8696 | 174998.9 | None | 1745020 | 655.8438 | 346.0345 | 0 | 1742290 | 654.7131 | 345.5679 | 0 | 5.3126 | 0.0022003 | 0.00090801 | 0 | 0 | 76.4541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.245 | DXSZCap | 599.7883 | 174998.9 | None | 1649412 | 536.4016 | 284.2445 | 0 | 1646581 | 535.4857 | 283.8562 | 0 | 4.72 | 0.001527 | 0.00064734 | 0 | 0 | 5.8764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 22.11 | DXSZCap | 634.7103 | 174998.9 | None | 1778090 | 607.9913 | 322.4255 | 0 | 1774965 | 606.9766 | 322.0017 | 0 | 4.9235 | 0.0015988 | 0.0006676 | 0 | 0 | 108.8587 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 12.559 | DXSZCap | 621.2864 | 174998.9 | None | 1730190 | 578.2011 | 302.9447 | 0 | 1727018 | 577.2213 | 302.5571 | 0 | 5.1055 | 0.001577 | 0.00062387 | 0 | 0 | 64.1204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 27.699 | DXSZCap | 546.7196 | 174998.9 | None | 1814500 | 653.8889 | 322.0533 | 0 | 1811514 | 652.7689 | 321.6495 | 0 | 5.4617 | 0.0020486 | 0.00073859 | 0 | 0 | 151.2827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 22.433 | DXSZCap | 625.7108 | 174998.9 | None | 1846048 | 762.009 | 382.7477 | 0 | 1842929 | 760.5814 | 382.1755 | 0 | 4.9847 | 0.0022815 | 0.00091437 | 0 | 0 | 111.8225 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 9.942 | DXSZCap | 590.3221 | 174998.9 | None | 1876333 | 788.1417 | 388.1054 | 0 | 1873188 | 786.6663 | 387.5306 | 0 | 5.3276 | 0.0024992 | 0.00097371 | 0 | 0 | 52.967 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.833 | DXSZCap | 582.6824 | 174998.9 | None | 1866255 | 709.6883 | 405.8499 | 0 | 1863261 | 708.5433 | 405.2678 | 0 | 5.1383 | 0.0019651 | 0.00099906 | 0 | 0 | 4.2802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 11.029 | DXSZCap | 544.6645 | 174998.9 | None | 1786663 | 684.6737 | 380.9937 | 0 | 1783893 | 683.5207 | 380.4513 | 0 | 5.0857 | 0.0021169 | 0.00099572 | 0 | 0 | 56.0902 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 3.185 | DXSZCap | 590.2551 | 174998.9 | None | 1879002 | 692.9097 | 375.1557 | 0 | 1875899 | 691.7369 | 374.6312 | 0 | 5.257 | 0.0019869 | 0.00088854 | 0 | 0 | 16.7437 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.396 | DXSZCap | 590.3687 | 174998.9 | None | 1881424 | 700.0834 | 364.8072 | 0 | 1878393 | 698.8824 | 364.3249 | 0 | 5.1341 | 0.0020343 | 0.000817 | 0 | 0 | 7.1672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.973 | DXSZCap | 708.6188 | 174998.9 | None | 2177051 | 775.8142 | 404.5382 | 0 | 2172973 | 774.3912 | 403.9123 | 0 | 5.7549 | 0.0020081 | 0.00088331 | 0 | 0 | 11.3543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.682 | DXSZCap | 599.4814 | 174998.9 | None | 1755935 | 554.911 | 314.0309 | 0 | 1753200 | 554.0348 | 313.6197 | 0 | 4.5623 | 0.0014616 | 0.00068593 | 0 | 0 | 3.1115 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.221 | DXSZCap | 464.9744 | 174998.9 | None | 1467575 | 413.6913 | 234.9767 | 0 | 1465744 | 412.8622 | 234.6612 | 0 | 3.9379 | 0.0017831 | 0.0006786 | 0 | 0 | 0.87027 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 1.88 | DXSZCap | 423.9659 | 174998.9 | None | 1609082 | 606.2231 | 320.2298 | 0 | 1606964 | 605.2373 | 319.8321 | 0 | 4.9957 | 0.0023251 | 0.00093797 | 0 | 0 | 9.3919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 16.702 | DXSZCap | 518.4351 | 174998.9 | None | 1543230 | 520.6946 | 280.1727 | 0 | 1540831 | 519.908 | 279.8468 | 0 | 4.6274 | 0.0015172 | 0.00062856 | 0 | 0 | 77.2866 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 9.312 | DXSZCap | 451.9101 | 174998.9 | None | 1638610 | 597.9161 | 310.3029 | 0 | 1636254 | 596.9563 | 309.9293 | 0 | 5.2134 | 0.0021238 | 0.00082671 | 0 | 0 | 48.5474 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.779 | DXSZCap | 514.524 | 174998.9 | None | 1556540 | 493.223 | 263.4769 | 0 | 1554120 | 492.4418 | 263.1532 | 0 | 4.7034 | 0.0015183 | 0.00062906 | 0 | 0 | 3.6639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 11.947 | DXSZCap | 549.7939 | 174998.9 | None | 1675289 | 559.8563 | 294.3211 | 0 | 1672588 | 558.9758 | 293.9681 | 0 | 4.9128 | 0.0016016 | 0.00064206 | 0 | 0 | 58.6926 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 7.284 | DXSZCap | 538.205 | 174998.9 | None | 1633642 | 533.6991 | 280.7569 | 0 | 1630909 | 532.8653 | 280.4293 | 0 | 5.078 | 0.0015492 | 0.00060869 | 0 | 0 | 36.9881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 14.988 | DXSZCap | 483.9569 | 174998.9 | None | 1707441 | 599.6482 | 295.8045 | 0 | 1704836 | 598.6703 | 295.4635 | 0 | 5.3827 | 0.0020206 | 0.00070447 | 0 | 0 | 80.6761 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 12.913 | DXSZCap | 560.9575 | 174998.9 | None | 1731845 | 695.7499 | 342.6153 | 0 | 1729095 | 694.5036 | 342.1416 | 0 | 4.9023 | 0.0022218 | 0.00084451 | 0 | 0 | 63.3038 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 10.739 | DXSZCap | 496.025 | 174998.9 | None | 1734737 | 690.1783 | 336.2974 | 0 | 1732089 | 688.9706 | 335.856 | 0 | 5.3384 | 0.0024349 | 0.00088987 | 0 | 0 | 57.3295 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.815 | DXSZCap | 524.4863 | 174998.9 | None | 1751019 | 657.2143 | 359.1677 | 0 | 1748375 | 656.1999 | 358.7059 | 0 | 5.0411 | 0.0019342 | 0.00088048 | 0 | 0 | 4.1085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 8.297 | DXSZCap | 488.8942 | 174998.9 | None | 1683352 | 635.6167 | 341.6319 | 0 | 1680898 | 634.6057 | 341.1936 | 0 | 5.0195 | 0.0020679 | 0.00089644 | 0 | 0 | 41.6467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.47 | DXSZCap | 533.0103 | 174998.9 | None | 1766623 | 643.9983 | 338.143 | 0 | 1763875 | 642.9469 | 337.7078 | 0 | 5.1556 | 0.0019727 | 0.00081649 | 0 | 0 | 12.7344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.357 | DXSZCap | 535.4496 | 174998.9 | None | 1767031 | 645.786 | 330.9992 | 0 | 1764358 | 644.6794 | 330.5965 | 0 | 4.9921 | 0.0020666 | 0.00075214 | 0 | 0 | 6.7742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 2.504 | DXSZCap | 646.1907 | 174998.9 | None | 2031245 | 718.7597 | 365.2208 | 0 | 2027630 | 717.5381 | 364.7337 | 0 | 5.5943 | 0.0018904 | 0.00075385 | 0 | 0 | 14.0082 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.642 | DXSZCap | 525.7164 | 174998.9 | None | 1666012 | 518.8199 | 288.6215 | 0 | 1663669 | 518.044 | 288.2749 | 0 | 4.4568 | 0.0014759 | 0.00065929 | 0 | 0 | 2.8613 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 464.6463 | 174998.9 | None | 1466983 | 413.7234 | 234.9847 | 0 | 1465148 | 412.8947 | 234.6694 | 0 | 3.9492 | 0.0017837 | 0.00067865 | 0 | 0 | 0.18956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.71 | DXSZCap | 423.6008 | 174998.9 | None | 1608590 | 605.8074 | 320.019 | 0 | 1606482 | 604.8358 | 319.6213 | 0 | 4.9764 | 0.0022938 | 0.00093878 | 0 | 0 | 3.5332 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 6.493 | DXSZCap | 518.0101 | 174998.9 | None | 1542847 | 520.4793 | 280.0704 | 0 | 1540459 | 519.6904 | 279.7463 | 0 | 4.6099 | 0.0015229 | 0.0006256 | 0 | 0 | 29.9324 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 3.61 | DXSZCap | 451.4068 | 174998.9 | None | 1638174 | 597.6662 | 310.1872 | 0 | 1635826 | 596.7194 | 309.8175 | 0 | 5.2015 | 0.0020974 | 0.00081907 | 0 | 0 | 18.7775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.296 | DXSZCap | 514.0221 | 174998.9 | None | 1556255 | 493.1332 | 263.4409 | 0 | 1553834 | 492.3484 | 263.1175 | 0 | 4.7099 | 0.0015267 | 0.00062903 | 0 | 0 | 1.3941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 5.093 | DXSZCap | 549.7939 | 174998.9 | None | 1675289 | 559.8563 | 294.3211 | 0 | 1672588 | 558.9758 | 293.9681 | 0 | 4.9128 | 0.0016016 | 0.00064206 | 0 | 0 | 25.0206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 2.934 | DXSZCap | 538.205 | 174998.9 | None | 1633642 | 533.6991 | 280.7569 | 0 | 1630909 | 532.8653 | 280.4293 | 0 | 5.078 | 0.0015492 | 0.00060869 | 0 | 0 | 14.8988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 6.848 | DXSZCap | 483.9569 | 174998.9 | None | 1707441 | 599.6482 | 295.8045 | 0 | 1704836 | 598.6703 | 295.4635 | 0 | 5.3827 | 0.0020206 | 0.00070447 | 0 | 0 | 36.8608 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 8.315 | DXSZCap | 560.9575 | 174998.9 | None | 1731845 | 695.7499 | 342.6153 | 0 | 1729095 | 694.5036 | 342.1416 | 0 | 4.9023 | 0.0022218 | 0.00084451 | 0 | 0 | 40.7629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.907 | DXSZCap | 495.748 | 174998.9 | None | 1734253 | 689.6484 | 336.0469 | 0 | 1731601 | 688.4508 | 335.5795 | 0 | 5.3495 | 0.0024159 | 0.00094282 | 0 | 0 | 26.25 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.41 | DXSZCap | 523.7592 | 174998.9 | None | 1750018 | 656.557 | 358.803 | 0 | 1747372 | 655.5252 | 358.3193 | 0 | 5.0519 | 0.0019699 | 0.00092345 | 0 | 0 | 2.0713 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 3.387 | DXSZCap | 488.2701 | 174998.9 | None | 1682592 | 635.1638 | 341.3901 | 0 | 1680126 | 634.1466 | 340.9549 | 0 | 5.0505 | 0.0020833 | 0.00089145 | 0 | 0 | 17.106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.789 | DXSZCap | 532.2911 | 174998.9 | None | 1765562 | 643.358 | 337.8368 | 0 | 1762818 | 642.3019 | 337.4013 | 0 | 5.1551 | 0.0019841 | 0.0008181 | 0 | 0 | 9.2224 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.778 | DXSZCap | 534.6447 | 174998.9 | None | 1765990 | 645.1638 | 330.7397 | 0 | 1763321 | 644.0583 | 330.3376 | 0 | 4.9921 | 0.0020676 | 0.00075215 | 0 | 0 | 3.8839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.167 | DXSZCap | 645.4078 | 174998.9 | None | 2029885 | 717.9109 | 364.8145 | 0 | 2026284 | 716.6842 | 364.3303 | 0 | 5.5794 | 0.0019006 | 0.00075022 | 0 | 0 | 6.5112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.377 | DXSZCap | 524.8994 | 174998.9 | None | 1664445 | 518.4916 | 288.4601 | 0 | 1662088 | 517.7249 | 288.1189 | 0 | 4.4904 | 0.0014606 | 0.00065016 | 0 | 0 | 1.6929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 460.9306 | 174998.9 | None | 1440483 | 407.7991 | 232.1968 | 0 | 1438670 | 406.9713 | 231.8823 | 0 | 3.9333 | 0.0017959 | 0.00068224 | 0 | 0 | 0.1888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.71 | DXSZCap | 408.2017 | 174998.9 | None | 1578068 | 588.1396 | 310.3927 | 0 | 1575961 | 587.1759 | 310.0059 | 0 | 5.1617 | 0.0023608 | 0.00094773 | 0 | 0 | 3.6648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 6.493 | DXSZCap | 508.4989 | 174998.9 | None | 1516423 | 510.2697 | 275.0126 | 0 | 1514019 | 509.5044 | 274.6972 | 0 | 4.7276 | 0.0015049 | 0.00062026 | 0 | 0 | 30.6966 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 3.61 | DXSZCap | 433.6176 | 174998.9 | None | 1607451 | 580.738 | 301.6622 | 0 | 1605112 | 579.8143 | 301.3046 | 0 | 5.3942 | 0.0021301 | 0.00082469 | 0 | 0 | 19.4729 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.296 | DXSZCap | 503.4037 | 174998.9 | None | 1530713 | 485.8342 | 260.0492 | 0 | 1528276 | 485.0664 | 259.7312 | 0 | 4.841 | 0.0015252 | 0.0006317 | 0 | 0 | 1.4329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 5.093 | DXSZCap | 541.1083 | 174998.9 | None | 1652128 | 548.746 | 289.4287 | 0 | 1649453 | 547.8817 | 289.0854 | 0 | 4.9436 | 0.0015973 | 0.0006345 | 0 | 0 | 25.1775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 2.934 | DXSZCap | 529.707 | 174998.9 | None | 1612008 | 523.7903 | 276.3841 | 0 | 1609291 | 522.7727 | 276.0632 | 0 | 5.1293 | 0.0019212 | 0.00060574 | 0 | 0 | 15.0492 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 6.848 | DXSZCap | 466.3689 | 174998.9 | None | 1682318 | 581.2148 | 288.6011 | 0 | 1679743 | 580.281 | 288.2755 | 0 | 5.5214 | 0.0020022 | 0.00069816 | 0 | 0 | 37.8104 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 8.315 | DXSZCap | 535.898 | 174998.9 | None | 1698507 | 669.6721 | 330.7583 | 0 | 1695816 | 668.4918 | 330.3169 | 0 | 5.0215 | 0.0022025 | 0.00082354 | 0 | 0 | 41.7536 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.907 | DXSZCap | 474.4193 | 174998.9 | None | 1704165 | 664.5193 | 325.4961 | 0 | 1701575 | 663.3198 | 325.0831 | 0 | 5.4593 | 0.0025285 | 0.0008704 | 0 | 0 | 26.7888 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.41 | DXSZCap | 499.2522 | 174998.9 | None | 1704545 | 632.0228 | 343.0474 | 0 | 1701961 | 631.05 | 342.6139 | 0 | 5.1757 | 0.0019485 | 0.00086837 | 0 | 0 | 2.1221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 3.387 | DXSZCap | 466.504 | 174998.9 | None | 1644638 | 614.7332 | 328.8752 | 0 | 1642234 | 613.7464 | 328.4555 | 0 | 5.1532 | 0.0021153 | 0.00089974 | 0 | 0 | 17.454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.789 | DXSZCap | 508.0588 | 174998.9 | None | 1719739 | 620.6959 | 325.4683 | 0 | 1717070 | 619.6889 | 325.0552 | 0 | 5.2533 | 0.0019821 | 0.00081303 | 0 | 0 | 9.3982 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.778 | DXSZCap | 510.8964 | 174998.9 | None | 1720624 | 621.3491 | 318.8701 | 0 | 1718015 | 620.3752 | 318.4934 | 0 | 5.1067 | 0.0019062 | 0.00073727 | 0 | 0 | 3.973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.167 | DXSZCap | 615.9343 | 174998.9 | None | 1973072 | 4125.9567 | 2090.4152 | 0 | 1969610 | 4119.21 | 2087.7452 | 0 | 5.6207 | 0.010954 | 0.0043349 | 0 | 0 | 6.5594 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.377 | DXSZCap | 507.5997 | 174998.9 | None | 1603403 | 504.5868 | 280.6276 | 0 | 1601076 | 503.8497 | 280.3039 | 0 | 4.5843 | 0.0014522 | 0.00063764 | 0 | 0 | 1.7283 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.036 | DXSZCap | 453.8599 | 174998.9 | None | 1434218 | 393.5909 | 226.6086 | 0 | 1432501 | 392.8228 | 226.3159 | 0 | 3.7831 | 0.0016924 | 0.00064484 | 0 | 0 | 0.13619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 404.3365 | 174998.9 | None | 1558112 | 580.9016 | 306.5092 | 0 | 1556113 | 579.9876 | 306.1436 | 0 | 4.9439 | 0.0022605 | 0.0009042 | 0 | 0 | 2.6351 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 4.869 | DXSZCap | 473.4745 | 174998.9 | None | 1486879 | 490.4396 | 265.1099 | 0 | 1484680 | 489.7334 | 264.8271 | 0 | 4.6444 | 0.0014913 | 0.00059729 | 0 | 0 | 22.6135 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 2.707 | DXSZCap | 408.7653 | 174998.9 | None | 1571387 | 558.8863 | 291.3075 | 0 | 1569226 | 558.023 | 290.9725 | 0 | 5.2867 | 0.0021121 | 0.00081938 | 0 | 0 | 14.311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.222 | DXSZCap | 467.9083 | 174998.9 | None | 1499346 | 466.8281 | 252.4879 | 0 | 1497113 | 466.1206 | 252.1961 | 0 | 4.7723 | 0.0015122 | 0.00062363 | 0 | 0 | 1.0595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.82 | DXSZCap | 508.7789 | 174998.9 | None | 1613101 | 529.538 | 280.9927 | 0 | 1610627 | 528.7356 | 280.6758 | 0 | 4.8626 | 0.0015772 | 0.0006228 | 0 | 0 | 18.5752 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 2.201 | DXSZCap | 496.9689 | 174998.9 | None | 1574755 | 505.5518 | 269.0321 | 0 | 1572252 | 504.7907 | 268.7339 | 0 | 5.0365 | 0.0015315 | 0.00060004 | 0 | 0 | 11.0854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 5.135 | DXSZCap | 442.6008 | 174998.9 | None | 1642139 | 560.6812 | 280.6956 | 0 | 1639742 | 559.805 | 280.3853 | 0 | 5.4157 | 0.0019797 | 0.00070116 | 0 | 0 | 27.8097 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 6.236 | DXSZCap | 512.7176 | 174998.9 | None | 1658004 | 646.5117 | 320.6926 | 0 | 1655486 | 645.3839 | 320.2736 | 0 | 4.9111 | 0.0021996 | 0.00081721 | 0 | 0 | 30.6255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 3.68 | DXSZCap | 475.7915 | 174998.9 | None | 1677362 | 660.9462 | 323.6825 | 0 | 1674868 | 659.8137 | 323.2723 | 0 | 5.2418 | 0.0023804 | 0.00086214 | 0 | 0 | 19.2898 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.308 | DXSZCap | 501.6012 | 174998.9 | None | 1689109 | 628.6937 | 340.7462 | 0 | 1686633 | 627.7374 | 340.3245 | 0 | 4.9362 | 0.0019063 | 0.00084077 | 0 | 0 | 1.5203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.54 | DXSZCap | 467.0319 | 174998.9 | None | 1626422 | 609.3432 | 325.6303 | 0 | 1624102 | 608.3553 | 325.2135 | 0 | 4.9675 | 0.0021152 | 0.00089244 | 0 | 0 | 12.6176 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.342 | DXSZCap | 510.0061 | 174998.9 | None | 1704538 | 617.0622 | 323.4137 | 0 | 1701946 | 616.0581 | 323.0065 | 0 | 5.0823 | 0.0019688 | 0.00079842 | 0 | 0 | 6.8204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.584 | DXSZCap | 515.5208 | 174998.9 | None | 1708073 | 620.0867 | 316.9604 | 0 | 1705532 | 619.1139 | 316.5802 | 0 | 4.929 | 0.001887 | 0.00073751 | 0 | 0 | 2.8785 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.876 | DXSZCap | 624.3679 | 174998.9 | None | 1958829 | 689.8418 | 349.7656 | 0 | 1955394 | 688.699 | 349.3043 | 0 | 5.5016 | 0.0018303 | 0.00073888 | 0 | 0 | 4.8194 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.284 | DXSZCap | 506.0108 | 174998.9 | None | 1603044 | 495.1526 | 274.4419 | 0 | 1600799 | 494.4293 | 274.1303 | 0 | 4.4367 | 0.0014293 | 0.00061593 | 0 | 0 | 1.26 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.036 | DXSZCap | 448.6242 | 174998.9 | None | 1411138 | 390.6257 | 224.6767 | 0 | 1409420 | 389.8567 | 224.3849 | 0 | 3.8295 | 0.0017141 | 0.00065028 | 0 | 0 | 0.13786 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.533 | DXSZCap | 401.9806 | 174998.9 | None | 1541909 | 575.6152 | 303.8041 | 0 | 1539932 | 574.7059 | 303.4417 | 0 | 4.9181 | 0.0022621 | 0.00090137 | 0 | 0 | 2.6214 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 4.869 | DXSZCap | 470.8977 | 174998.9 | None | 1470900 | 485.7321 | 262.6323 | 0 | 1468714 | 485.031 | 262.3505 | 0 | 4.6422 | 0.0014889 | 0.00059843 | 0 | 0 | 22.6029 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 2.707 | DXSZCap | 406.2787 | 174998.9 | None | 1554770 | 553.9004 | 288.7419 | 0 | 1552615 | 553.042 | 288.4162 | 0 | 5.3042 | 0.0021129 | 0.00080158 | 0 | 0 | 14.3586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.222 | DXSZCap | 464.4814 | 174998.9 | None | 1482921 | 462.2262 | 250.0773 | 0 | 1480712 | 461.5101 | 249.7853 | 0 | 4.7558 | 0.0015417 | 0.0006288 | 0 | 0 | 1.0558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 3.82 | DXSZCap | 499.7978 | 174998.9 | None | 1595198 | 520.9723 | 276.8504 | 0 | 1592740 | 520.1849 | 276.5407 | 0 | 4.918 | 0.0015755 | 0.00061972 | 0 | 0 | 18.7867 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 2.201 | DXSZCap | 489.8005 | 174998.9 | None | 1558479 | 498.3914 | 265.5829 | 0 | 1555988 | 497.6461 | 265.2909 | 0 | 5.0857 | 0.0015217 | 0.0005963 | 0 | 0 | 11.1937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 5.135 | DXSZCap | 439.9809 | 174998.9 | None | 1624387 | 555.3242 | 278.0502 | 0 | 1622007 | 554.4462 | 277.7486 | 0 | 5.4093 | 0.0019955 | 0.00068548 | 0 | 0 | 27.7769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 6.236 | DXSZCap | 510.0968 | 174998.9 | None | 1640725 | 640.9879 | 317.9847 | 0 | 1638223 | 639.8676 | 317.5681 | 0 | 4.905 | 0.0021963 | 0.00081671 | 0 | 0 | 30.5873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 3.68 | DXSZCap | 473.2589 | 174998.9 | None | 1660028 | 655.4022 | 320.9429 | 0 | 1657555 | 654.2767 | 320.5371 | 0 | 5.2255 | 0.0023783 | 0.00085746 | 0 | 0 | 19.2297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.308 | DXSZCap | 499.4111 | 174998.9 | None | 1672215 | 623.2323 | 337.8694 | 0 | 1669734 | 622.2801 | 337.4444 | 0 | 4.9679 | 0.0019067 | 0.000851 | 0 | 0 | 1.5301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 2.54 | DXSZCap | 464.3438 | 174998.9 | None | 1609825 | 603.948 | 322.8607 | 0 | 1607519 | 602.9771 | 322.4495 | 0 | 4.9661 | 0.0020909 | 0.00088555 | 0 | 0 | 12.614 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 1.342 | DXSZCap | 507.7587 | 174998.9 | None | 1687398 | 611.5977 | 320.5855 | 0 | 1684817 | 610.5582 | 320.1807 | 0 | 5.0831 | 0.0020471 | 0.0007971 | 0 | 0 | 6.8216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.584 | DXSZCap | 512.9304 | 174998.9 | None | 1690962 | 614.754 | 314.0771 | 0 | 1688441 | 613.7894 | 313.6925 | 0 | 4.9149 | 0.0018805 | 0.00074981 | 0 | 0 | 2.8703 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.876 | DXSZCap | 621.729 | 174998.9 | None | 1939659 | 684.2067 | 346.8363 | 0 | 1936236 | 683.0421 | 346.3654 | 0 | 5.5056 | 0.0018731 | 0.00075735 | 0 | 0 | 4.8229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.284 | DXSZCap | 503.9009 | 174998.9 | None | 1587328 | 490.5214 | 271.9735 | 0 | 1585125 | 489.7672 | 271.659 | 0 | 4.3719 | 0.0014968 | 0.0006242 | 0 | 0 | 1.2416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.012 | DXSZCap | 438.0271 | 174998.9 | None | 1325305 | 359.4782 | 211.384 | 0 | 1323646 | 358.7446 | 211.1036 | 0 | 3.7874 | 0.0016749 | 0.00064014 | 0 | 0 | 0.045449 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.178 | DXSZCap | 392.0453 | 174998.9 | None | 1448047 | 541.3167 | 288.9951 | 0 | 1446145 | 540.3848 | 288.6275 | 0 | 4.8515 | 0.002377 | 0.00093765 | 0 | 0 | 0.86356 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 1.623 | DXSZCap | 459.1241 | 174998.9 | None | 1378323 | 453.4858 | 248.4929 | 0 | 1376230 | 452.7819 | 248.2123 | 0 | 4.5587 | 0.0015331 | 0.00061102 | 0 | 0 | 7.3987 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.903 | DXSZCap | 396.2282 | 174998.9 | None | 1458707 | 520.0999 | 274.385 | 0 | 1456647 | 519.2726 | 274.0695 | 0 | 5.199 | 0.002088 | 0.00079634 | 0 | 0 | 4.6947 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.074 | DXSZCap | 452.4637 | 174998.9 | None | 1388541 | 430.4744 | 236.4693 | 0 | 1386411 | 429.7932 | 236.1879 | 0 | 4.7076 | 0.0015056 | 0.00062193 | 0 | 0 | 0.34836 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 1.273 | DXSZCap | 489.3481 | 174998.9 | None | 1496090 | 488.0036 | 262.4256 | 0 | 1493717 | 487.2452 | 262.1259 | 0 | 4.8493 | 0.0015497 | 0.00061238 | 0 | 0 | 6.1732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.734 | DXSZCap | 478.4451 | 174998.9 | None | 1459720 | 465.9583 | 251.7857 | 0 | 1457321 | 465.252 | 251.495 | 0 | 5.0142 | 0.0014763 | 0.00060752 | 0 | 0 | 3.6804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.712 | DXSZCap | 430.5091 | 174998.9 | None | 1524267 | 521.8039 | 264.023 | 0 | 1521968 | 520.9026 | 263.6929 | 0 | 5.3402 | 0.0020936 | 0.00076669 | 0 | 0 | 9.1424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.078 | DXSZCap | 501.6301 | 174998.9 | None | 1542196 | 606.0206 | 302.8273 | 0 | 1539764 | 604.9513 | 302.4295 | 0 | 4.8482 | 0.0021315 | 0.00079315 | 0 | 0 | 10.0745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.227 | DXSZCap | 463.4507 | 174998.9 | None | 1560707 | 620.0236 | 306.0653 | 0 | 1558306 | 618.9314 | 305.6647 | 0 | 5.1807 | 0.0023565 | 0.00086453 | 0 | 0 | 6.3567 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 489.5115 | 174998.9 | None | 1577308 | 589.0022 | 322.2167 | 0 | 1574920 | 588.0807 | 321.8103 | 0 | 4.8783 | 0.0018826 | 0.00083035 | 0 | 0 | 0.50247 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.847 | DXSZCap | 455.0556 | 174998.9 | None | 1515434 | 569.3793 | 307.7761 | 0 | 1513212 | 568.4307 | 307.3777 | 0 | 4.8829 | 0.0020847 | 0.0008755 | 0 | 0 | 4.1358 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.447 | DXSZCap | 497.7806 | 174998.9 | None | 1591729 | 577.1991 | 305.47 | 0 | 1589235 | 576.2398 | 305.0793 | 0 | 5.0102 | 0.0019272 | 0.00078495 | 0 | 0 | 2.2396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 503.1736 | 174998.9 | None | 1595233 | 579.6936 | 299.4112 | 0 | 1592787 | 578.7794 | 299.0509 | 0 | 4.8611 | 0.0018167 | 0.00071599 | 0 | 0 | 0.94306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.291 | DXSZCap | 611.6014 | 174998.9 | None | 1835743 | 648.8332 | 331.2881 | 0 | 1832410 | 647.7042 | 330.8371 | 0 | 5.4496 | 0.001846 | 0.00073752 | 0 | 0 | 1.5858 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 494.6504 | 174998.9 | None | 1502144 | 458.7072 | 258.1136 | 0 | 1499994 | 458.0007 | 257.8101 | 0 | 4.3465 | 0.0014284 | 0.0006135 | 0 | 0 | 0.41292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.012 | DXSZCap | 438.0213 | 174998.9 | None | 1325320 | 359.4788 | 211.3841 | 0 | 1323652 | 358.7454 | 211.1039 | 0 | 3.808 | 0.0016742 | 0.00063985 | 0 | 0 | 0.045696 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.178 | DXSZCap | 391.5896 | 174998.9 | None | 1448054 | 541.3176 | 288.9953 | 0 | 1446123 | 540.3888 | 288.6676 | 0 | 4.9312 | 0.0023718 | 0.00083693 | 0 | 0 | 0.87775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ03 | cDXHP | 1.623 | DXSZCap | 459.1181 | 174998.9 | None | 1378330 | 453.4857 | 248.4928 | 0 | 1376236 | 452.7814 | 248.2121 | 0 | 4.5609 | 0.0015339 | 0.00061132 | 0 | 0 | 7.4024 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.903 | DXSZCap | 395.7513 | 174998.9 | None | 1458714 | 520.1019 | 274.3858 | 0 | 1456633 | 519.2543 | 274.0601 | 0 | 5.2584 | 0.0021416 | 0.00082291 | 0 | 0 | 4.7483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.074 | DXSZCap | 452.4589 | 174998.9 | None | 1388546 | 430.4753 | 236.4695 | 0 | 1386414 | 429.7939 | 236.1881 | 0 | 4.712 | 0.0015061 | 0.00062194 | 0 | 0 | 0.34869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ06 | cDXHP | 1.273 | DXSZCap | 489.3415 | 174998.9 | None | 1496097 | 488.0034 | 262.4256 | 0 | 1493722 | 487.2447 | 262.1257 | 0 | 4.8535 | 0.0015506 | 0.0006128 | 0 | 0 | 6.1785 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.734 | DXSZCap | 478.4385 | 174998.9 | None | 1459722 | 465.9567 | 251.7847 | 0 | 1457322 | 465.2513 | 251.4949 | 0 | 5.0163 | 0.0014742 | 0.00060572 | 0 | 0 | 3.682 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.712 | DXSZCap | 430.0249 | 174998.9 | None | 1524272 | 521.804 | 264.023 | 0 | 1521965 | 520.9427 | 263.717 | 0 | 5.3648 | 0.002003 | 0.00071159 | 0 | 0 | 9.1845 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ09 | cDXHP | 2.078 | DXSZCap | 501.1113 | 174998.9 | None | 1542202 | 606.0206 | 302.8273 | 0 | 1539724 | 604.9399 | 302.4239 | 0 | 4.945 | 0.0021565 | 0.00080501 | 0 | 0 | 10.2757 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.227 | DXSZCap | 462.9391 | 174998.9 | None | 1560706 | 620.0237 | 306.0655 | 0 | 1558265 | 618.9204 | 305.6609 | 0 | 5.2728 | 0.0023831 | 0.00087398 | 0 | 0 | 6.4698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 489.0151 | 174998.9 | None | 1577313 | 589.0022 | 322.2167 | 0 | 1574852 | 588.0636 | 321.8027 | 0 | 5.0326 | 0.0019195 | 0.00084674 | 0 | 0 | 0.51835 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.847 | DXSZCap | 454.5316 | 174998.9 | None | 1515445 | 569.3796 | 307.7763 | 0 | 1513154 | 568.4152 | 307.3722 | 0 | 5.0404 | 0.0021216 | 0.00088912 | 0 | 0 | 4.2692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.447 | DXSZCap | 497.2385 | 174998.9 | None | 1591732 | 577.199 | 305.4699 | 0 | 1589163 | 576.2188 | 305.0687 | 0 | 5.1665 | 0.0019713 | 0.00080699 | 0 | 0 | 2.3094 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.194 | DXSZCap | 502.6202 | 174998.9 | None | 1595233 | 579.694 | 299.4113 | 0 | 1592700 | 578.7453 | 299.0315 | 0 | 5.0396 | 0.0018874 | 0.00075564 | 0 | 0 | 0.97768 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.291 | DXSZCap | 611.0127 | 174998.9 | None | 1835745 | 648.8328 | 331.288 | 0 | 1832330 | 647.6966 | 330.8296 | 0 | 5.5891 | 0.0018596 | 0.00075023 | 0 | 0 | 1.6264 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfL | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.095 | DXSZCap | 494.6456 | 174998.9 | None | 1502148 | 458.7072 | 258.1136 | 0 | 1499996 | 458.0001 | 257.8099 | 0 | 4.3506 | 0.0014295 | 0.00061404 | 0 | 0 | 0.41331 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 1.123 | DXSZCap | 43.6888 | 10000.08 | None | 92450.63 | 27.6179 | 12.9521 | 0 | 92291.66 | 27.5482 | 12.9246 | 0 | 3.6387 | 0.0015946 | 0.00063021 | 0 | 0 | 4.0862 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.173 | DXSZCap | 39.5964 | 10000.08 | None | 102648.9 | 46.2919 | 23.4647 | 0 | 102460.9 | 46.2053 | 23.4211 | 0 | 4.7479 | 0.0021859 | 0.0011028 | 0 | 0 | 10.3172 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 12.46 | DXSZCap | 45.4419 | 10000.08 | None | 93675.34 | 37.1963 | 17.7041 | 0 | 93473.32 | 37.126 | 17.6718 | 0 | 4.4457 | 0.0015478 | 0.00071006 | 0 | 0 | 55.3931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 9.283 | DXSZCap | 39.8531 | 10000.08 | None | 102036.7 | 44.7546 | 21.1023 | 0 | 101836.5 | 44.6706 | 21.0635 | 0 | 5.0235 | 0.0021077 | 0.0009719 | 0 | 0 | 46.6327 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.975 | DXSZCap | 45.1333 | 10000.08 | None | 94956.28 | 34.9687 | 15.619 | 0 | 94750.01 | 34.8997 | 15.5891 | 0 | 4.5702 | 0.0015288 | 0.00066174 | 0 | 0 | 4.456 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 30.594 | DXSZCap | 47.5924 | 10000.08 | None | 101425.6 | 40.7727 | 18.9625 | 0 | 101201 | 40.697 | 18.9293 | 0 | 4.7192 | 0.0015899 | 0.00069619 | 0 | 0 | 144.3804 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 23.568 | DXSZCap | 46.2199 | 10000.08 | None | 97121.3 | 38.3231 | 17.1433 | 0 | 96894.16 | 38.2517 | 17.1138 | 0 | 4.9143 | 0.0015457 | 0.00063897 | 0 | 0 | 115.8209 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 38.424 | DXSZCap | 41.246 | 10000.08 | None | 103989.2 | 44.5032 | 18.9373 | 0 | 103775.4 | 44.4192 | 18.9058 | 0 | 5.1835 | 0.0020366 | 0.0007629 | 0 | 0 | 199.172 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 32.608 | DXSZCap | 47.3096 | 10000.08 | None | 107631.4 | 52.9163 | 24.0263 | 0 | 107403.4 | 52.8084 | 23.9812 | 0 | 4.8193 | 0.0022805 | 0.00095259 | 0 | 0 | 157.1485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 21.874 | DXSZCap | 45.2274 | 10000.08 | None | 110436.7 | 55.4492 | 24.6085 | 0 | 110205.7 | 55.3348 | 24.5626 | 0 | 5.1075 | 0.0025304 | 0.0010141 | 0 | 0 | 111.7221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 3.394 | DXSZCap | 48.3141 | 10000.08 | None | 117649.5 | 51.9111 | 29.6634 | 0 | 117408.9 | 51.8159 | 29.6079 | 0 | 4.9799 | 0.0019709 | 0.001148 | 0 | 0 | 16.9018 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 13.11 | DXSZCap | 45.1115 | 10000.08 | None | 109821.1 | 49.0466 | 26.5068 | 0 | 109602.5 | 48.9488 | 26.4568 | 0 | 4.8458 | 0.0021675 | 0.0011084 | 0 | 0 | 63.528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 16.443 | DXSZCap | 48.9137 | 10000.08 | None | 117573.1 | 50.0253 | 26.1122 | 0 | 117327.5 | 49.9297 | 26.0632 | 0 | 5.0211 | 0.0019558 | 0.0010018 | 0 | 0 | 82.5617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.775 | DXSZCap | 48.697 | 10000.08 | None | 118997.5 | 51.7693 | 25.3577 | 0 | 118751.9 | 51.6631 | 25.3083 | 0 | 5.0434 | 0.0021813 | 0.0010144 | 0 | 0 | 13.9955 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 4.583 | DXSZCap | 58.2674 | 10000.08 | None | 141415.1 | 58.3709 | 29.9236 | 0 | 141077.4 | 58.2566 | 29.8671 | 0 | 5.7957 | 0.0019622 | 0.00097024 | 0 | 0 | 26.5617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 2.21 | DXSZCap | 48.7917 | 10000.08 | None | 114339.1 | 38.2467 | 19.6449 | 0 | 114122.2 | 38.1732 | 19.6071 | 0 | 4.4454 | 0.0015053 | 0.00077472 | 0 | 0 | 9.8244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.446 | DXSZCap | 43.2659 | 10000.08 | None | 89303.76 | 27.0734 | 12.6656 | 0 | 89145.67 | 27.0044 | 12.6385 | 0 | 3.6539 | 0.0015948 | 0.00062713 | 0 | 0 | 1.6296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.635 | DXSZCap | 38.9415 | 10000.08 | None | 99696.85 | 45.3412 | 22.8929 | 0 | 99510.27 | 45.2558 | 22.8509 | 0 | 4.7913 | 0.0021942 | 0.0010768 | 0 | 0 | 7.8338 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 10.827 | DXSZCap | 44.9704 | 10000.08 | None | 91016.73 | 36.5174 | 17.3509 | 0 | 90816.16 | 36.4493 | 17.3197 | 0 | 4.46 | 0.0015146 | 0.00069231 | 0 | 0 | 48.2889 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 8.247 | DXSZCap | 39.2081 | 10000.08 | None | 99231.55 | 43.8717 | 20.623 | 0 | 99032.84 | 43.7878 | 20.5867 | 0 | 5.0681 | 0.0021396 | 0.00092668 | 0 | 0 | 41.7965 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.761 | DXSZCap | 44.6812 | 10000.08 | None | 92244.05 | 34.3749 | 15.3135 | 0 | 92038 | 34.3051 | 15.2829 | 0 | 4.6116 | 0.0015617 | 0.00068336 | 0 | 0 | 3.5094 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 16.441 | DXSZCap | 47.0245 | 10000.08 | None | 98922.56 | 39.9696 | 18.5061 | 0 | 98699.59 | 39.8883 | 18.4737 | 0 | 4.7416 | 0.0017272 | 0.000689 | 0 | 0 | 77.9562 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 9.098 | DXSZCap | 45.7252 | 10000.08 | None | 94804.36 | 37.605 | 16.7792 | 0 | 94579.05 | 37.5343 | 16.75 | 0 | 4.9275 | 0.0015455 | 0.0006386 | 0 | 0 | 44.8303 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 20.297 | DXSZCap | 40.6232 | 10000.08 | None | 101456.8 | 43.5742 | 18.4833 | 0 | 101245.5 | 43.4887 | 18.4524 | 0 | 5.2015 | 0.0021061 | 0.00076147 | 0 | 0 | 105.574 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 15.143 | DXSZCap | 46.5143 | 10000.08 | None | 104912 | 51.8066 | 23.3974 | 0 | 104686.3 | 51.7007 | 23.3535 | 0 | 4.8523 | 0.0022765 | 0.00094451 | 0 | 0 | 73.4779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 17.587 | DXSZCap | 44.4487 | 10000.08 | None | 107618.6 | 54.2452 | 23.9284 | 0 | 107390.1 | 54.134 | 23.8838 | 0 | 5.1408 | 0.0025023 | 0.0010034 | 0 | 0 | 90.4106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.103 | DXSZCap | 47.4249 | 10000.08 | None | 114295.7 | 50.7419 | 28.8363 | 0 | 114059.4 | 50.6482 | 28.7823 | 0 | 4.9826 | 0.0019751 | 0.00114 | 0 | 0 | 10.4784 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 8.258 | DXSZCap | 44.3043 | 10000.08 | None | 106724.5 | 48.0013 | 25.7915 | 0 | 106507.8 | 47.9102 | 25.7425 | 0 | 4.8912 | 0.0020565 | 0.0011075 | 0 | 0 | 40.3913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 11.169 | DXSZCap | 48.0317 | 10000.08 | None | 114257.4 | 48.9277 | 25.3716 | 0 | 114016.1 | 48.8339 | 25.3239 | 0 | 5.0238 | 0.0019524 | 0.00099379 | 0 | 0 | 56.1104 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.181 | DXSZCap | 47.8507 | 10000.08 | None | 115599.9 | 50.5892 | 24.6583 | 0 | 115358.1 | 50.4896 | 24.6106 | 0 | 5.0532 | 0.0020829 | 0.00099615 | 0 | 0 | 11.0211 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 4.267 | DXSZCap | 57.1943 | 10000.08 | None | 137760.7 | 57.0299 | 29.0216 | 0 | 137429.1 | 56.918 | 28.9667 | 0 | 5.7978 | 0.0019563 | 0.00096047 | 0 | 0 | 24.7391 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.398 | DXSZCap | 48.19 | 10000.08 | None | 110347.2 | 37.4448 | 19.1712 | 0 | 110133.4 | 37.3737 | 19.1347 | 0 | 4.4366 | 0.0014756 | 0.00075673 | 0 | 0 | 6.2024 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.329 | DXSZCap | 36.7412 | 10000.08 | None | 83162.11 | 25.3074 | 11.7795 | 0 | 83028.34 | 25.2476 | 11.7565 | 0 | 3.6409 | 0.00163 | 0.000626 | 0 | 0 | 1.1978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.764 | DXSZCap | 36.9857 | 10000.08 | None | 95685.41 | 43.2368 | 21.3273 | 0 | 95512.67 | 43.1564 | 21.2895 | 0 | 4.6705 | 0.002172 | 0.0010238 | 0 | 0 | 3.5682 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 4.222 | DXSZCap | 42.5114 | 10000.08 | None | 87498.58 | 34.7349 | 16.2615 | 0 | 87313.28 | 34.671 | 16.2303 | 0 | 4.3588 | 0.0015029 | 0.00073392 | 0 | 0 | 18.403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.606 | DXSZCap | 37.3104 | 10000.08 | None | 95023.19 | 41.6313 | 19.1933 | 0 | 94838.33 | 41.5546 | 19.1597 | 0 | 4.9547 | 0.0020578 | 0.00090055 | 0 | 0 | 17.8665 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.322 | DXSZCap | 42.1417 | 10000.08 | None | 88645.2 | 32.4994 | 14.3888 | 0 | 88456.77 | 32.4356 | 14.3618 | 0 | 4.4713 | 0.0015161 | 0.0006407 | 0 | 0 | 1.4398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 6.412 | DXSZCap | 44.5744 | 10000.08 | None | 94700.23 | 38.1758 | 17.4114 | 0 | 94492.97 | 38.105 | 17.3801 | 0 | 4.6498 | 0.0015879 | 0.00070294 | 0 | 0 | 29.8142 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.797 | DXSZCap | 43.3222 | 10000.08 | None | 90604.9 | 35.8639 | 15.8851 | 0 | 90396.69 | 35.797 | 15.8579 | 0 | 4.8061 | 0.001544 | 0.00062939 | 0 | 0 | 23.0548 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 7.979 | DXSZCap | 38.7812 | 10000.08 | None | 97083.34 | 41.6816 | 17.4382 | 0 | 96886.59 | 41.6034 | 17.4098 | 0 | 5.0733 | 0.0020142 | 0.00073231 | 0 | 0 | 40.4802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 6.921 | DXSZCap | 44.97 | 10000.08 | None | 100649.1 | 49.7896 | 22.0942 | 0 | 100437.4 | 49.6882 | 22.0529 | 0 | 4.7076 | 0.0022534 | 0.00091765 | 0 | 0 | 32.5812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 9.366 | DXSZCap | 42.8634 | 10000.08 | None | 103228.7 | 52.1323 | 22.5814 | 0 | 103015 | 52.0259 | 22.5359 | 0 | 4.9856 | 0.0024833 | 0.0010623 | 0 | 0 | 46.6952 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.09 | DXSZCap | 41.65 | 10000.08 | None | 103995.6 | 45.642 | 24.2437 | 0 | 103794 | 45.562 | 24.2014 | 0 | 4.8403 | 0.0019208 | 0.0010164 | 0 | 0 | 5.276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 4.435 | DXSZCap | 38.7751 | 10000.08 | None | 97942.24 | 43.4494 | 21.9759 | 0 | 97757.17 | 43.3649 | 21.9362 | 0 | 4.7729 | 0.0021807 | 0.001023 | 0 | 0 | 21.1678 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 5.394 | DXSZCap | 42.2966 | 10000.08 | None | 104428.9 | 44.3813 | 21.6825 | 0 | 104220.4 | 44.3 | 21.6445 | 0 | 4.9295 | 0.0019229 | 0.00089842 | 0 | 0 | 26.5896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.156 | DXSZCap | 41.9313 | 10000.08 | None | 104614.8 | 44.9728 | 20.7819 | 0 | 104409.8 | 44.892 | 20.7466 | 0 | 4.8889 | 0.0019264 | 0.00084265 | 0 | 0 | 5.6516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 2.276 | DXSZCap | 50.4257 | 10000.08 | None | 123837.8 | 50.9138 | 24.4475 | 0 | 123554.9 | 50.8184 | 24.4043 | 0 | 5.6102 | 0.0018906 | 0.00085671 | 0 | 0 | 12.7689 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.787 | DXSZCap | 41.0893 | 10000.08 | None | 100117.7 | 34.1544 | 16.8913 | 0 | 99939.98 | 34.0937 | 16.8621 | 0 | 4.3252 | 0.0014792 | 0.00071227 | 0 | 0 | 3.4039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.132 | DXSZCap | 29.9082 | 10000.08 | None | 78994.44 | 23.564 | 10.9707 | 0 | 78886.88 | 23.514 | 10.952 | 0 | 3.5963 | 0.0016718 | 0.00062413 | 0 | 0 | 0.47472 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.3 | DXSZCap | 29.0316 | 10000.08 | None | 85263.47 | 36.9291 | 17.0231 | 0 | 85132.21 | 36.8664 | 16.9971 | 0 | 4.5213 | 0.0021586 | 0.00089558 | 0 | 0 | 1.3564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.483 | DXSZCap | 34.8375 | 10000.08 | None | 81286.73 | 31.1647 | 14.1692 | 0 | 81140.16 | 31.1101 | 14.1477 | 0 | 4.2073 | 0.001566 | 0.00061619 | 0 | 0 | 6.2394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.461 | DXSZCap | 31.8091 | 10000.08 | None | 87277.81 | 36.8267 | 16.4259 | 0 | 87127.66 | 36.7603 | 16.3992 | 0 | 4.7204 | 0.0020854 | 0.00084043 | 0 | 0 | 6.8964 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.129 | DXSZCap | 34.3652 | 10000.08 | None | 82174.79 | 28.8781 | 12.8339 | 0 | 82026.21 | 28.8264 | 12.8129 | 0 | 4.3236 | 0.0015035 | 0.00061108 | 0 | 0 | 0.55774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.624 | DXSZCap | 36.6498 | 10000.08 | None | 87167.92 | 34.2317 | 15.3165 | 0 | 87000.9 | 34.1723 | 15.2926 | 0 | 4.5572 | 0.0016189 | 0.00065303 | 0 | 0 | 11.9581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 2.264 | DXSZCap | 35.6706 | 10000.08 | None | 83712.53 | 32.2467 | 14.2488 | 0 | 83545.29 | 32.1912 | 14.227 | 0 | 4.6885 | 0.0015543 | 0.00061115 | 0 | 0 | 10.6147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.289 | DXSZCap | 33.1824 | 10000.08 | None | 89290.45 | 37.2514 | 15.4778 | 0 | 89127.8 | 37.1858 | 15.4545 | 0 | 4.9017 | 0.001979 | 0.00070318 | 0 | 0 | 16.1217 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.159 | DXSZCap | 38.9779 | 10000.08 | None | 92157.47 | 44.2051 | 18.8717 | 0 | 91980.09 | 44.1191 | 18.8381 | 0 | 4.5508 | 0.0022064 | 0.00086203 | 0 | 0 | 14.3759 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 6.584 | DXSZCap | 33.8969 | 10000.08 | None | 91304.5 | 43.3194 | 18.1717 | 0 | 91138.7 | 43.2389 | 18.1425 | 0 | 4.8913 | 0.0023765 | 0.00086143 | 0 | 0 | 32.2043 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.583 | DXSZCap | 36.1096 | 10000.08 | None | 95129.96 | 41.1334 | 20.3126 | 0 | 94961.31 | 41.0653 | 20.2803 | 0 | 4.6705 | 0.0018862 | 0.00089358 | 0 | 0 | 2.7229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.216 | DXSZCap | 33.4991 | 10000.08 | None | 90232.13 | 39.2349 | 18.7278 | 0 | 90078.32 | 39.1669 | 18.6974 | 0 | 4.5915 | 0.0020299 | 0.00090749 | 0 | 0 | 10.1747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.896 | DXSZCap | 36.786 | 10000.08 | None | 95822 | 40.1909 | 18.5689 | 0 | 95647.02 | 40.1209 | 18.5321 | 0 | 4.7567 | 0.0019029 | 0.00099857 | 0 | 0 | 13.7754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.778 | DXSZCap | 36.6348 | 10000.08 | None | 95969.48 | 40.3426 | 18.0333 | 0 | 95799.23 | 40.2712 | 18.0061 | 0 | 4.6472 | 0.0019471 | 0.00074428 | 0 | 0 | 3.6155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.666 | DXSZCap | 44.5208 | 10000.08 | None | 112172.7 | 46.0552 | 20.8716 | 0 | 111933.3 | 45.9726 | 20.8373 | 0 | 5.3773 | 0.0018568 | 0.00077117 | 0 | 0 | 8.9585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.447 | DXSZCap | 34.0447 | 10000.08 | None | 93546.24 | 31.1169 | 14.9493 | 0 | 93402.2 | 31.0662 | 14.9262 | 0 | 4.2309 | 0.0014882 | 0.0006795 | 0 | 0 | 1.8912 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.07 | DXSZCap | 29.9029 | 10000.08 | None | 78858.42 | 23.5688 | 10.9721 | 0 | 78750.03 | 23.5186 | 10.9533 | 0 | 3.6247 | 0.0016795 | 0.0006287 | 0 | 0 | 0.25373 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 28.943 | 10000.08 | None | 85146.73 | 36.8404 | 16.9832 | 0 | 85016.23 | 36.777 | 16.9573 | 0 | 4.5089 | 0.002192 | 0.00089601 | 0 | 0 | 0.89726 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.205 | DXSZCap | 34.8302 | 10000.08 | None | 81202.78 | 31.1251 | 14.1546 | 0 | 81056.11 | 31.0709 | 14.1333 | 0 | 4.211 | 0.0015568 | 0.00061249 | 0 | 0 | 5.0743 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.97 | DXSZCap | 31.7198 | 10000.08 | None | 87172.91 | 36.7719 | 16.403 | 0 | 87022.88 | 36.7054 | 16.3762 | 0 | 4.7299 | 0.0020947 | 0.0008449 | 0 | 0 | 4.588 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.092 | DXSZCap | 34.3567 | 10000.08 | None | 82105.13 | 28.873 | 12.8315 | 0 | 81956.31 | 28.8213 | 12.8103 | 0 | 4.3316 | 0.0015038 | 0.00061706 | 0 | 0 | 0.39851 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.211 | DXSZCap | 36.6498 | 10000.08 | None | 87167.92 | 34.2317 | 15.3165 | 0 | 87000.9 | 34.1723 | 15.2926 | 0 | 4.5572 | 0.0016189 | 0.00065303 | 0 | 0 | 10.076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.345 | DXSZCap | 35.6706 | 10000.08 | None | 83712.53 | 32.2467 | 14.2488 | 0 | 83545.29 | 32.1912 | 14.227 | 0 | 4.6885 | 0.0015543 | 0.00061115 | 0 | 0 | 6.306 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.735 | DXSZCap | 33.1824 | 10000.08 | None | 89290.45 | 37.2514 | 15.4778 | 0 | 89127.8 | 37.1858 | 15.4545 | 0 | 4.9017 | 0.001979 | 0.00070318 | 0 | 0 | 13.4061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.104 | DXSZCap | 38.9779 | 10000.08 | None | 92157.47 | 44.2051 | 18.8717 | 0 | 91980.09 | 44.1191 | 18.8381 | 0 | 4.5508 | 0.0022064 | 0.00086203 | 0 | 0 | 9.5749 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 3.461 | DXSZCap | 33.7909 | 10000.08 | None | 91196.85 | 43.1934 | 18.1227 | 0 | 91031.6 | 43.1132 | 18.0937 | 0 | 4.8904 | 0.0023741 | 0.00085822 | 0 | 0 | 16.9256 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.3 | DXSZCap | 35.9777 | 10000.08 | None | 94926.05 | 40.9811 | 20.2342 | 0 | 94756.64 | 40.9133 | 20.202 | 0 | 4.7088 | 0.0018839 | 0.000895 | 0 | 0 | 1.4126 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.249 | DXSZCap | 33.3879 | 10000.08 | None | 90067.76 | 39.1347 | 18.6785 | 0 | 89913.28 | 39.0672 | 18.6462 | 0 | 4.6268 | 0.00202 | 0.00096841 | 0 | 0 | 5.7789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.539 | DXSZCap | 36.6566 | 10000.08 | None | 95609.04 | 40.0538 | 18.4984 | 0 | 95434.74 | 39.9836 | 18.4686 | 0 | 4.7549 | 0.0019157 | 0.00081295 | 0 | 0 | 7.3178 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.413 | DXSZCap | 36.5071 | 10000.08 | None | 95750.82 | 40.2014 | 17.9791 | 0 | 95580.79 | 40.13 | 17.9515 | 0 | 4.6575 | 0.001957 | 0.00075419 | 0 | 0 | 1.9235 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 44.3662 | 10000.08 | None | 111908 | 45.8631 | 20.7859 | 0 | 111669.2 | 45.78 | 20.7517 | 0 | 5.3825 | 0.0018733 | 0.00076936 | 0 | 0 | 4.6612 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 34.0361 | 10000.08 | None | 93259.91 | 31.0622 | 14.9223 | 0 | 93114.88 | 31.0094 | 14.8993 | 0 | 4.2611 | 0.0015506 | 0.00067575 | 0 | 0 | 1.0354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.07 | DXSZCap | 29.7943 | 10000.08 | None | 78107.12 | 23.2583 | 10.8421 | 0 | 78000.07 | 23.2086 | 10.8235 | 0 | 3.593 | 0.0016707 | 0.00062428 | 0 | 0 | 0.25151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.199 | DXSZCap | 28.3731 | 10000.08 | None | 83642.97 | 36.1866 | 16.6623 | 0 | 83513.4 | 36.1256 | 16.6372 | 0 | 4.5666 | 0.0021499 | 0.00088581 | 0 | 0 | 0.90876 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.205 | DXSZCap | 34.7148 | 10000.08 | None | 80307.98 | 30.7724 | 14.002 | 0 | 80161.21 | 30.7201 | 13.9808 | 0 | 4.2279 | 0.0015075 | 0.00061069 | 0 | 0 | 5.0946 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.97 | DXSZCap | 30.96 | 10000.08 | None | 85526.58 | 36.1323 | 16.088 | 0 | 85377.84 | 36.0706 | 16.064 | 0 | 4.8043 | 0.0019954 | 0.00077519 | 0 | 0 | 4.6601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.092 | DXSZCap | 34.2498 | 10000.08 | None | 81286.88 | 28.5628 | 12.6995 | 0 | 81139.46 | 28.5112 | 12.6785 | 0 | 4.3043 | 0.0015053 | 0.00061314 | 0 | 0 | 0.39599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.211 | DXSZCap | 36.5454 | 10000.08 | None | 86300.55 | 33.914 | 15.1749 | 0 | 86134.45 | 33.8553 | 15.1513 | 0 | 4.545 | 0.0016053 | 0.00064577 | 0 | 0 | 10.0491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.345 | DXSZCap | 35.5583 | 10000.08 | None | 82810.81 | 31.8964 | 14.1002 | 0 | 82644.38 | 31.8413 | 14.0785 | 0 | 4.6805 | 0.0015499 | 0.00060933 | 0 | 0 | 6.2952 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.735 | DXSZCap | 33.0222 | 10000.08 | None | 88341.18 | 36.852 | 15.3162 | 0 | 88179.03 | 36.7858 | 15.2934 | 0 | 4.9103 | 0.0020054 | 0.00069045 | 0 | 0 | 13.4298 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.104 | DXSZCap | 37.7308 | 10000.08 | None | 90287.84 | 42.8657 | 18.2869 | 0 | 90114.49 | 42.784 | 18.2563 | 0 | 4.5944 | 0.0021645 | 0.00080924 | 0 | 0 | 9.6666 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 3.461 | DXSZCap | 33.1102 | 10000.08 | None | 89838.88 | 42.3088 | 17.7556 | 0 | 89675.47 | 42.2307 | 17.7276 | 0 | 4.9353 | 0.0023591 | 0.00084566 | 0 | 0 | 17.0812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.3 | DXSZCap | 35.1963 | 10000.08 | None | 93062.18 | 40.0993 | 19.6769 | 0 | 92895.8 | 40.0323 | 19.6461 | 0 | 4.7272 | 0.0019036 | 0.00087509 | 0 | 0 | 1.4182 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.249 | DXSZCap | 32.677 | 10000.08 | None | 88409.31 | 38.402 | 18.2503 | 0 | 88257.19 | 38.3357 | 18.221 | 0 | 4.6553 | 0.00203 | 0.00089563 | 0 | 0 | 5.8144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.539 | DXSZCap | 35.876 | 10000.08 | None | 93744.3 | 39.235 | 18.0653 | 0 | 93572.51 | 39.1666 | 18.0364 | 0 | 4.7884 | 0.0019078 | 0.00080462 | 0 | 0 | 7.3694 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.413 | DXSZCap | 35.7555 | 10000.08 | None | 93842.43 | 39.3231 | 17.5842 | 0 | 93675.27 | 39.2563 | 17.5575 | 0 | 4.6751 | 0.0018676 | 0.00074767 | 0 | 0 | 1.9308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 42.7304 | 10000.08 | None | 108888.1 | 44.214 | 19.8113 | 0 | 108657.4 | 44.1208 | 19.7789 | 0 | 5.399 | 0.0021816 | 0.00075668 | 0 | 0 | 4.6755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 33.5894 | 10000.08 | None | 90784.26 | 30.5467 | 14.6611 | 0 | 90641.6 | 30.4968 | 14.6385 | 0 | 4.2472 | 0.0014853 | 0.00067482 | 0 | 0 | 1.0321 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 26.3344 | 10000.08 | None | 75944.9 | 22.3819 | 10.4533 | 0 | 75850.97 | 22.338 | 10.4369 | 0 | 3.5668 | 0.0016666 | 0.00062023 | 0 | 0 | 0.18904 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.149 | DXSZCap | 25.6407 | 10000.08 | None | 80986.07 | 34.2556 | 15.5399 | 0 | 80870.18 | 34.1998 | 15.5172 | 0 | 4.5198 | 0.0021754 | 0.00088661 | 0 | 0 | 0.67344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.904 | DXSZCap | 28.1659 | 10000.08 | None | 76539.5 | 28.346 | 12.8519 | 0 | 76417.62 | 28.3032 | 12.8348 | 0 | 4.3272 | 0.0015188 | 0.00060593 | 0 | 0 | 3.9118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.728 | DXSZCap | 25.9886 | 10000.08 | None | 80846.38 | 32.9804 | 14.6102 | 0 | 80721.44 | 32.9277 | 14.5904 | 0 | 4.8075 | 0.0020308 | 0.00076187 | 0 | 0 | 3.4999 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.069 | DXSZCap | 27.7607 | 10000.08 | None | 77300.49 | 26.4587 | 11.9143 | 0 | 77179.34 | 26.4169 | 11.8972 | 0 | 4.3641 | 0.0015049 | 0.00061478 | 0 | 0 | 0.30112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.658 | DXSZCap | 29.7643 | 10000.08 | None | 81931.64 | 31.19 | 13.9463 | 0 | 81793.88 | 31.1397 | 13.9272 | 0 | 4.6284 | 0.0016911 | 0.00064059 | 0 | 0 | 7.6738 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.009 | DXSZCap | 28.9789 | 10000.08 | None | 79218.38 | 29.5241 | 13.1487 | 0 | 79079.67 | 29.4783 | 13.1309 | 0 | 4.7866 | 0.0015797 | 0.00061194 | 0 | 0 | 4.8297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 2.05 | DXSZCap | 28.0992 | 10000.08 | None | 83806.02 | 33.7089 | 14.1624 | 0 | 83668.55 | 33.6534 | 14.1433 | 0 | 4.8923 | 0.0019732 | 0.00067855 | 0 | 0 | 10.0292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.578 | DXSZCap | 32.3941 | 10000.08 | None | 85300.95 | 38.9083 | 16.5583 | 0 | 85153.09 | 38.8386 | 16.5318 | 0 | 4.5644 | 0.002154 | 0.00081702 | 0 | 0 | 7.2026 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 2.597 | DXSZCap | 30.2574 | 10000.08 | None | 86587.05 | 39.8809 | 16.7733 | 0 | 86440.47 | 39.8086 | 16.7476 | 0 | 4.8444 | 0.0023906 | 0.00085048 | 0 | 0 | 12.581 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.225 | DXSZCap | 32.2362 | 10000.08 | None | 89445.77 | 37.9587 | 18.0205 | 0 | 89295.73 | 37.8989 | 17.9937 | 0 | 4.6544 | 0.0018544 | 0.00082929 | 0 | 0 | 1.0472 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.936 | DXSZCap | 29.7717 | 10000.08 | None | 85281.66 | 36.3621 | 16.884 | 0 | 85144.73 | 36.3016 | 16.8585 | 0 | 4.5993 | 0.002034 | 0.0008554 | 0 | 0 | 4.305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.155 | DXSZCap | 32.8688 | 10000.08 | None | 90164.66 | 37.2098 | 16.8531 | 0 | 90009.74 | 37.1441 | 16.8277 | 0 | 4.7133 | 0.0019978 | 0.00077074 | 0 | 0 | 5.4438 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.31 | DXSZCap | 33.0415 | 10000.08 | None | 90454.45 | 37.3871 | 16.5368 | 0 | 90302.53 | 37.3273 | 16.5133 | 0 | 4.5979 | 0.0018092 | 0.00071224 | 0 | 0 | 1.4253 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 39.8065 | 10000.08 | None | 104262.4 | 42.0628 | 18.5746 | 0 | 104051.4 | 41.9901 | 18.5461 | 0 | 5.3006 | 0.0018255 | 0.00071513 | 0 | 0 | 3.4454 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.182 | DXSZCap | 29.7606 | 10000.08 | None | 86723.12 | 28.7896 | 13.5535 | 0 | 86598.34 | 28.7458 | 13.5345 | 0 | 4.1928 | 0.001471 | 0.00063619 | 0 | 0 | 0.76309 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.053 | DXSZCap | 26.2425 | 10000.08 | None | 74958.52 | 22.096 | 10.321 | 0 | 74864.05 | 22.0487 | 10.3047 | 0 | 3.5999 | 0.0018037 | 0.0006224 | 0 | 0 | 0.19079 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.149 | DXSZCap | 25.4666 | 10000.08 | None | 80031.27 | 33.8218 | 15.3493 | 0 | 79916.11 | 33.7657 | 15.3272 | 0 | 4.522 | 0.0022033 | 0.00086649 | 0 | 0 | 0.67378 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.904 | DXSZCap | 28.0721 | 10000.08 | None | 75652.8 | 27.9894 | 12.6938 | 0 | 75532.2 | 27.9468 | 12.6769 | 0 | 4.2961 | 0.0015199 | 0.00060321 | 0 | 0 | 3.8837 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.728 | DXSZCap | 25.8171 | 10000.08 | None | 79897.73 | 32.5868 | 14.4373 | 0 | 79774.45 | 32.5347 | 14.4178 | 0 | 4.7751 | 0.0020185 | 0.0007566 | 0 | 0 | 3.4763 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.069 | DXSZCap | 27.6596 | 10000.08 | None | 76363 | 26.129 | 11.7686 | 0 | 76242.05 | 26.0871 | 11.7514 | 0 | 4.3728 | 0.0015144 | 0.00062185 | 0 | 0 | 0.30172 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 1.658 | DXSZCap | 29.6429 | 10000.08 | None | 80891.8 | 30.6979 | 13.7398 | 0 | 80754.66 | 30.6494 | 13.7209 | 0 | 4.6264 | 0.0016343 | 0.00063647 | 0 | 0 | 7.6706 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 1.009 | DXSZCap | 28.8742 | 10000.08 | None | 78257.76 | 29.1271 | 12.976 | 0 | 78120.22 | 29.0814 | 12.9584 | 0 | 4.7634 | 0.0015816 | 0.00060954 | 0 | 0 | 4.8063 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 2.05 | DXSZCap | 27.8135 | 10000.08 | None | 82743.16 | 33.2299 | 13.9691 | 0 | 82606.82 | 33.1731 | 13.9502 | 0 | 4.9019 | 0.0020414 | 0.00067833 | 0 | 0 | 10.049 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 1.578 | DXSZCap | 32.1759 | 10000.08 | None | 84291.98 | 38.4339 | 16.3547 | 0 | 84144.8 | 38.3639 | 16.3273 | 0 | 4.5742 | 0.0021755 | 0.00085364 | 0 | 0 | 7.2181 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 2.597 | DXSZCap | 30.059 | 10000.08 | None | 85570.05 | 39.3968 | 16.5746 | 0 | 85424.78 | 39.3266 | 16.5495 | 0 | 4.8328 | 0.0023361 | 0.00083392 | 0 | 0 | 12.5509 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.225 | DXSZCap | 31.6944 | 10000.08 | None | 87950.81 | 37.2539 | 17.6499 | 0 | 87802.73 | 37.1952 | 17.6241 | 0 | 4.6721 | 0.001851 | 0.00081402 | 0 | 0 | 1.0512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.936 | DXSZCap | 29.5667 | 10000.08 | None | 84262.88 | 35.9146 | 16.6821 | 0 | 84126.98 | 35.8508 | 16.6567 | 0 | 4.5964 | 0.0021571 | 0.00085908 | 0 | 0 | 4.3022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 1.155 | DXSZCap | 32.629 | 10000.08 | None | 89067.51 | 36.7219 | 16.6415 | 0 | 88913.13 | 36.6612 | 16.6176 | 0 | 4.7314 | 0.0018593 | 0.0007335 | 0 | 0 | 5.4647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.31 | DXSZCap | 32.8022 | 10000.08 | None | 89355.16 | 36.9036 | 16.3333 | 0 | 89204.25 | 36.8411 | 16.3105 | 0 | 4.6006 | 0.0019037 | 0.00069508 | 0 | 0 | 1.4262 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.65 | DXSZCap | 39.5384 | 10000.08 | None | 103002.7 | 41.4856 | 18.3271 | 0 | 102793.2 | 41.4121 | 18.2987 | 0 | 5.2986 | 0.0018575 | 0.00071997 | 0 | 0 | 3.4441 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.182 | DXSZCap | 29.6721 | 10000.08 | None | 85655.95 | 28.4161 | 13.3839 | 0 | 85531.03 | 28.3726 | 13.365 | 0 | 4.21 | 0.0014679 | 0.00063584 | 0 | 0 | 0.76622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 25.6681 | 10000.08 | None | 70545.55 | 20.2357 | 9.531 | 0 | 70455.78 | 20.1934 | 9.5153 | 0 | 3.4973 | 0.0016449 | 0.00061295 | 0 | 0 | 0.062952 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 24.9772 | 10000.08 | None | 75058.74 | 31.7642 | 14.4629 | 0 | 74946.93 | 31.7109 | 14.4417 | 0 | 4.4765 | 0.0021353 | 0.00084878 | 0 | 0 | 0.22382 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.301 | DXSZCap | 27.415 | 10000.08 | None | 70764.25 | 26.0699 | 11.8581 | 0 | 70647.59 | 26.0281 | 11.8413 | 0 | 4.2553 | 0.0015239 | 0.00061037 | 0 | 0 | 1.2809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 25.3343 | 10000.08 | None | 74801.65 | 30.578 | 13.5729 | 0 | 74681.94 | 30.5276 | 13.5538 | 0 | 4.7252 | 0.0019912 | 0.0007526 | 0 | 0 | 1.1482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 27.0024 | 10000.08 | None | 71409.9 | 24.2432 | 10.956 | 0 | 71292.87 | 24.2026 | 10.9394 | 0 | 4.3341 | 0.001506 | 0.00061476 | 0 | 0 | 0.099683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.553 | DXSZCap | 29.02 | 10000.08 | None | 75608.95 | 28.768 | 12.9123 | 0 | 75475.8 | 28.7202 | 12.8937 | 0 | 4.5882 | 0.0016464 | 0.00064094 | 0 | 0 | 2.5373 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.336 | DXSZCap | 28.2451 | 10000.08 | None | 72980.16 | 27.2123 | 12.1551 | 0 | 72846.95 | 27.1683 | 12.1379 | 0 | 4.7162 | 0.0015578 | 0.00060895 | 0 | 0 | 1.5846 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 27.2783 | 10000.08 | None | 77410.52 | 31.2439 | 13.1293 | 0 | 77278.09 | 31.1902 | 13.111 | 0 | 4.8548 | 0.0019674 | 0.00066964 | 0 | 0 | 3.3255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.526 | DXSZCap | 31.6257 | 10000.08 | None | 79008.06 | 36.3627 | 15.4705 | 0 | 78864.72 | 36.2943 | 15.4425 | 0 | 4.5324 | 0.0021607 | 0.00088536 | 0 | 0 | 2.384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.865 | DXSZCap | 29.5045 | 10000.08 | None | 80247.56 | 37.3011 | 15.6833 | 0 | 80105.98 | 37.2327 | 15.6589 | 0 | 4.7986 | 0.0023198 | 0.00082925 | 0 | 0 | 4.1508 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 31.1329 | 10000.08 | None | 82868.55 | 35.2056 | 16.7347 | 0 | 82725.16 | 35.1483 | 16.7095 | 0 | 4.6057 | 0.001838 | 0.00080943 | 0 | 0 | 0.34543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 29.0488 | 10000.08 | None | 79233.2 | 33.8623 | 15.7872 | 0 | 79101.65 | 33.8041 | 15.7626 | 0 | 4.5286 | 0.0020043 | 0.00084685 | 0 | 0 | 1.4129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.384 | DXSZCap | 32.0814 | 10000.08 | None | 83973.91 | 34.683 | 15.7491 | 0 | 83823.66 | 34.6229 | 15.7248 | 0 | 4.6834 | 0.0018737 | 0.00075641 | 0 | 0 | 1.7984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.104 | DXSZCap | 32.2496 | 10000.08 | None | 84228.09 | 34.8396 | 15.4432 | 0 | 84080.66 | 34.7784 | 15.4182 | 0 | 4.5715 | 0.0018949 | 0.0007752 | 0 | 0 | 0.47544 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 38.9628 | 10000.08 | None | 97363.13 | 39.3646 | 17.4161 | 0 | 97158.86 | 39.2943 | 17.3861 | 0 | 5.2427 | 0.0018023 | 0.00077168 | 0 | 0 | 1.1377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.061 | DXSZCap | 29.059 | 10000.08 | None | 81119.02 | 26.5237 | 12.5485 | 0 | 80999.52 | 26.4802 | 12.5293 | 0 | 4.1123 | 0.001495 | 0.00066073 | 0 | 0 | 0.25085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.018 | DXSZCap | 25.6677 | 10000.08 | None | 70578.19 | 20.2492 | 9.5365 | 0 | 70487.82 | 20.2069 | 9.5207 | 0 | 3.5208 | 0.0016493 | 0.00061296 | 0 | 0 | 0.063374 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 24.9537 | 10000.08 | None | 75059.49 | 31.7642 | 14.4629 | 0 | 74945.12 | 31.7101 | 14.4413 | 0 | 4.5833 | 0.0021685 | 0.0008656 | 0 | 0 | 0.22916 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.301 | DXSZCap | 27.4147 | 10000.08 | None | 70765.39 | 26.0699 | 11.8581 | 0 | 70648.59 | 26.0281 | 11.8413 | 0 | 4.2605 | 0.0015239 | 0.00061038 | 0 | 0 | 1.2824 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.243 | DXSZCap | 25.3084 | 10000.08 | None | 74802.5 | 30.578 | 13.5729 | 0 | 74680.35 | 30.5297 | 13.5532 | 0 | 4.8265 | 0.0019098 | 0.00077971 | 0 | 0 | 1.1728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 27.0021 | 10000.08 | None | 71410.95 | 24.243 | 10.9559 | 0 | 71294.39 | 24.2026 | 10.9394 | 0 | 4.3167 | 0.0014978 | 0.0006123 | 0 | 0 | 0.099284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.553 | DXSZCap | 29.0196 | 10000.08 | None | 75610.38 | 28.768 | 12.9123 | 0 | 75477.39 | 28.7202 | 12.8937 | 0 | 4.5828 | 0.0016464 | 0.00063865 | 0 | 0 | 2.5343 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.336 | DXSZCap | 28.2448 | 10000.08 | None | 72980.24 | 27.2123 | 12.1551 | 0 | 72847.07 | 27.1683 | 12.1379 | 0 | 4.7148 | 0.0015578 | 0.00060896 | 0 | 0 | 1.5842 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 27.2509 | 10000.08 | None | 77411.84 | 31.2439 | 13.1293 | 0 | 77276.46 | 31.1888 | 13.11 | 0 | 4.9679 | 0.0020224 | 0.00070701 | 0 | 0 | 3.403 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.526 | DXSZCap | 31.594 | 10000.08 | None | 79009.44 | 36.3627 | 15.4705 | 0 | 78861.63 | 36.2953 | 15.4455 | 0 | 4.6784 | 0.0021312 | 0.00079129 | 0 | 0 | 2.4609 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.865 | DXSZCap | 29.4736 | 10000.08 | None | 80248.79 | 37.3011 | 15.6833 | 0 | 80103.21 | 37.2317 | 15.6582 | 0 | 4.9393 | 0.0023562 | 0.00085274 | 0 | 0 | 4.2725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 31.1015 | 10000.08 | None | 82869.16 | 35.2054 | 16.7347 | 0 | 82720.59 | 35.147 | 16.7089 | 0 | 4.7769 | 0.0018792 | 0.00082954 | 0 | 0 | 0.35827 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.312 | DXSZCap | 29.0219 | 10000.08 | None | 79234.88 | 33.8623 | 15.7872 | 0 | 79098.81 | 33.803 | 15.762 | 0 | 4.6885 | 0.0020444 | 0.00086831 | 0 | 0 | 1.4628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.384 | DXSZCap | 32.0492 | 10000.08 | None | 83974.77 | 34.683 | 15.7491 | 0 | 83819.09 | 34.6212 | 15.7237 | 0 | 4.8575 | 0.0019276 | 0.00079045 | 0 | 0 | 1.8653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.104 | DXSZCap | 32.2173 | 10000.08 | None | 84228.8 | 34.8396 | 15.4432 | 0 | 84074.88 | 34.7801 | 15.4191 | 0 | 4.7776 | 0.0018451 | 0.00074908 | 0 | 0 | 0.49687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 38.9274 | 10000.08 | None | 97363.45 | 39.3644 | 17.4161 | 0 | 97153 | 39.2932 | 17.3877 | 0 | 5.4062 | 0.0018296 | 0.00073128 | 0 | 0 | 1.1731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | OfS | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.061 | DXSZCap | 29.0587 | 10000.08 | None | 81117.55 | 26.5237 | 12.5485 | 0 | 80998.61 | 26.4802 | 12.5293 | 0 | 4.0931 | 0.0014951 | 0.00066073 | 0 | 0 | 0.24968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.29 | DXSZCap | 7.7947 | 2500.053 | None | 44819.88 | 7.2156 | 6.8751 | 5439761 | 44780.03 | 7.2056 | 6.8655 | 5439761 | 5.1124 | 0.0012829 | 0.001223 | 0 | 0 | 1.4826 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 7.6742 | 2500.053 | None | 47483.07 | 12.2939 | 11.7935 | 5439761 | 47430.65 | 12.276 | 11.7767 | 5439761 | 6.8307 | 0.0023311 | 0.0021892 | 0 | 0 | 7.6641 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 5.141 | DXSZCap | 8.6284 | 2500.053 | None | 44035.68 | 9.5963 | 9.1536 | 5439761 | 43980.72 | 9.5859 | 9.1435 | 5439761 | 6.3696 | 0.0012105 | 0.0011744 | 0 | 0 | 32.7463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.173 | DXSZCap | 7.8074 | 2500.053 | None | 47058.77 | 11.6838 | 11.0668 | 5439761 | 47002.42 | 11.6674 | 11.0519 | 5439761 | 7.2175 | 0.002092 | 0.0019042 | 0 | 0 | 15.6837 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.529 | DXSZCap | 8.2384 | 2500.053 | None | 43759.57 | 8.7677 | 7.9123 | 5439761 | 43707.13 | 8.7578 | 7.9022 | 5439761 | 6.3653 | 0.0012003 | 0.0012219 | 0 | 0 | 3.3672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 7.778 | DXSZCap | 9.3175 | 2500.053 | None | 45985.21 | 10.6831 | 10.2245 | 5439761 | 45921.39 | 10.6697 | 10.2123 | 5439761 | 6.8494 | 0.0014429 | 0.0013165 | 0 | 0 | 53.275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 2.854 | DXSZCap | 9.0115 | 2500.053 | None | 44711.11 | 10.09 | 9.3851 | 5439761 | 44645.79 | 10.078 | 9.3746 | 5439761 | 7.2485 | 0.0013316 | 0.0011689 | 0 | 0 | 20.6872 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 9.318 | DXSZCap | 8.3088 | 2500.053 | None | 47579.84 | 11.7609 | 10.4761 | 5439761 | 47517.27 | 11.7442 | 10.4631 | 5439761 | 7.5306 | 0.0020059 | 0.0015646 | 0 | 0 | 70.17 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 8.46 | DXSZCap | 10.7876 | 2500.053 | None | 49496.88 | 14.366 | 13.0355 | 5439761 | 49423.05 | 14.3433 | 13.0159 | 5439761 | 6.844 | 0.0021012 | 0.0018169 | 0 | 0 | 57.9 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 4.258 | DXSZCap | 9.8643 | 2500.053 | None | 50260.56 | 14.712 | 13.0304 | 5439761 | 50188.17 | 14.6889 | 13.0112 | 5439761 | 7.3386 | 0.0023429 | 0.0019464 | 0 | 0 | 31.2477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.948 | DXSZCap | 11.1081 | 2500.053 | None | 54448.68 | 13.6978 | 14.1323 | 5439761 | 54373.55 | 13.6792 | 14.1123 | 5439761 | 6.7635 | 0.0016705 | 0.0017945 | 0 | 0 | 6.4118 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.261 | DXSZCap | 9.8086 | 2500.053 | None | 50950.83 | 13.1907 | 13.4725 | 5439761 | 50883.23 | 13.1712 | 13.4525 | 5439761 | 6.8919 | 0.0019824 | 0.002039 | 0 | 0 | 22.4744 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.596 | DXSZCap | 11.0871 | 2500.053 | None | 54665.27 | 13.6147 | 13.7654 | 5439761 | 54585.93 | 13.5953 | 13.7451 | 5439761 | 7.1561 | 0.0017438 | 0.001828 | 0 | 0 | 18.5772 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.875 | DXSZCap | 11.0353 | 2500.053 | None | 54174.39 | 13.5937 | 12.8178 | 5439761 | 54099.11 | 13.5748 | 12.8005 | 5439761 | 6.8217 | 0.0017117 | 0.0015647 | 0 | 0 | 5.969 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.662 | DXSZCap | 14.6413 | 2500.053 | None | 63466.1 | 16.0314 | 15.5001 | 5439761 | 63352.1 | 16.0076 | 15.4777 | 5439761 | 7.7862 | 0.0016316 | 0.0015299 | 0 | 0 | 5.1545 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.554 | DXSZCap | 9.7226 | 2500.053 | None | 54145.46 | 10.0174 | 9.9622 | 5439761 | 54087.04 | 10.0052 | 9.9505 | 5439761 | 6.0087 | 0.0012571 | 0.0012 | 0 | 0 | 3.3288 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 7.7769 | 2500.053 | None | 44604.41 | 7.1676 | 6.8288 | 5439761 | 44566.16 | 7.1574 | 6.8195 | 5439761 | 4.9184 | 0.0013001 | 0.0012001 | 0 | 0 | 0.20657 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.277 | DXSZCap | 7.6603 | 2500.053 | None | 47240.18 | 12.2408 | 11.7409 | 5439761 | 47188.51 | 12.2221 | 11.7243 | 5439761 | 6.7452 | 0.0024368 | 0.002167 | 0 | 0 | 1.8684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.244 | DXSZCap | 8.6092 | 2500.053 | None | 43796.92 | 9.5459 | 9.1039 | 5439761 | 43742.05 | 9.5356 | 9.0939 | 5439761 | 6.3734 | 0.0012003 | 0.0011538 | 0 | 0 | 7.9285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.596 | DXSZCap | 7.7937 | 2500.053 | None | 46810.82 | 11.632 | 11.0153 | 5439761 | 46753.66 | 11.6158 | 11.0006 | 5439761 | 7.3342 | 0.0020815 | 0.0018904 | 0 | 0 | 4.3712 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.213 | DXSZCap | 8.2193 | 2500.053 | None | 43519.7 | 8.718 | 7.8637 | 5439761 | 43468.52 | 8.7081 | 7.8537 | 5439761 | 6.2268 | 0.0012031 | 0.0012166 | 0 | 0 | 1.3263 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 6.96 | DXSZCap | 9.2989 | 2500.053 | None | 45725.74 | 10.6327 | 10.1741 | 5439761 | 45661.62 | 10.6196 | 10.1621 | 5439761 | 6.8954 | 0.00141 | 0.0012905 | 0 | 0 | 47.9921 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.125 | DXSZCap | 8.9927 | 2500.053 | None | 44447.46 | 10.0403 | 9.3353 | 5439761 | 44383.48 | 10.0282 | 9.325 | 5439761 | 7.1147 | 0.0013468 | 0.0011491 | 0 | 0 | 8.004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 8.221 | DXSZCap | 8.2939 | 2500.053 | None | 47318.38 | 11.7092 | 10.4256 | 5439761 | 47255.03 | 11.6928 | 10.4124 | 5439761 | 7.6381 | 0.0019827 | 0.0015915 | 0 | 0 | 62.7929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 6.684 | DXSZCap | 10.7718 | 2500.053 | None | 49238.63 | 14.3126 | 12.9829 | 5439761 | 49165.53 | 14.2897 | 12.9634 | 5439761 | 6.7862 | 0.0021249 | 0.0018134 | 0 | 0 | 45.3592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 6.662 | DXSZCap | 9.8488 | 2500.053 | None | 49999.88 | 14.6578 | 12.9773 | 5439761 | 49929.05 | 14.6348 | 12.9562 | 5439761 | 7.1918 | 0.0023353 | 0.002139 | 0 | 0 | 47.9115 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.254 | DXSZCap | 11.0918 | 2500.053 | None | 54197.88 | 13.6451 | 14.0788 | 5439761 | 54121.81 | 13.6264 | 14.0591 | 5439761 | 6.8582 | 0.0016829 | 0.0017791 | 0 | 0 | 1.742 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.857 | DXSZCap | 9.7928 | 2500.053 | None | 50701.07 | 13.1374 | 13.4189 | 5439761 | 50634.48 | 13.118 | 13.3989 | 5439761 | 6.7999 | 0.0019856 | 0.0020423 | 0 | 0 | 5.8275 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.132 | DXSZCap | 11.0708 | 2500.053 | None | 54410.4 | 13.562 | 13.7121 | 5439761 | 54330.62 | 13.5421 | 13.6915 | 5439761 | 7.2064 | 0.0017965 | 0.0018547 | 0 | 0 | 8.1576 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.321 | DXSZCap | 11.0194 | 2500.053 | None | 53922.39 | 13.5406 | 12.7653 | 5439761 | 53848.59 | 13.5217 | 12.7479 | 5439761 | 6.6973 | 0.0017141 | 0.001579 | 0 | 0 | 8.8471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 14.6247 | 2500.053 | None | 63187.58 | 15.9774 | 15.4459 | 5439761 | 63073.32 | 15.9536 | 15.4237 | 5439761 | 7.8128 | 0.0016335 | 0.0015225 | 0 | 0 | 9.6566 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.542 | DXSZCap | 9.7055 | 2500.053 | None | 53925.36 | 9.9671 | 9.9125 | 5439761 | 53866.71 | 9.9554 | 9.9009 | 5439761 | 6.0429 | 0.0012021 | 0.0011883 | 0 | 0 | 3.2753 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 7.2467 | 2500.053 | None | 43570.59 | 6.984 | 6.6961 | 5439761 | 43535.29 | 6.975 | 6.6875 | 5439761 | 4.8712 | 0.001242 | 0.0011868 | 0 | 0 | 0.11204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.175 | DXSZCap | 7.4335 | 2500.053 | None | 46728.45 | 11.9532 | 11.4588 | 5439761 | 46677.77 | 11.9362 | 11.4427 | 5439761 | 6.8178 | 0.0022869 | 0.0021704 | 0 | 0 | 1.1931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 0.803 | DXSZCap | 8.3507 | 2500.053 | None | 43376.32 | 9.3107 | 8.8775 | 5439761 | 43325.34 | 9.3006 | 8.8679 | 5439761 | 6.1049 | 0.0012108 | 0.0011576 | 0 | 0 | 4.9022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.378 | DXSZCap | 7.5884 | 2500.053 | None | 46263.34 | 11.3548 | 10.7524 | 5439761 | 46208.88 | 11.3393 | 10.7383 | 5439761 | 7.1767 | 0.0020353 | 0.0018625 | 0 | 0 | 2.7128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.112 | DXSZCap | 7.9751 | 2500.053 | None | 43133.25 | 8.4931 | 7.6787 | 5439761 | 43083.18 | 8.4834 | 7.6691 | 5439761 | 6.2783 | 0.0012121 | 0.0012037 | 0 | 0 | 0.70317 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 2.741 | DXSZCap | 9.1874 | 2500.053 | None | 45272.27 | 10.4727 | 10.0065 | 5439761 | 45210.79 | 10.4488 | 9.9947 | 5439761 | 6.6918 | 0.0026002 | 0.0012844 | 0 | 0 | 18.3421 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 0.738 | DXSZCap | 8.8561 | 2500.053 | None | 43914.11 | 9.875 | 9.1724 | 5439761 | 43851.21 | 9.8632 | 9.1622 | 5439761 | 7.1025 | 0.0013299 | 0.0011518 | 0 | 0 | 5.2416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.199 | DXSZCap | 8.2301 | 2500.053 | None | 46842.35 | 11.5637 | 10.2655 | 5439761 | 46781.32 | 11.5476 | 10.2527 | 5439761 | 7.4155 | 0.0019576 | 0.0015553 | 0 | 0 | 23.722 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.514 | DXSZCap | 10.7055 | 2500.053 | None | 48844.07 | 14.1583 | 12.8048 | 5439761 | 48772.29 | 14.136 | 12.7859 | 5439761 | 6.705 | 0.0020862 | 0.0017686 | 0 | 0 | 16.8563 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.683 | DXSZCap | 9.7936 | 2500.053 | None | 49600.34 | 14.5029 | 12.8029 | 5439761 | 49530.05 | 14.4801 | 12.7843 | 5439761 | 7.1772 | 0.0023258 | 0.0018992 | 0 | 0 | 26.4335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.172 | DXSZCap | 10.4436 | 2500.053 | None | 52488.67 | 12.9461 | 13.3708 | 5439761 | 52418.96 | 12.929 | 13.3449 | 5439761 | 6.6749 | 0.0016384 | 0.0024832 | 0 | 0 | 1.1481 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.599 | DXSZCap | 9.2251 | 2500.053 | None | 49255.97 | 12.4948 | 12.7929 | 5439761 | 49194.08 | 12.4776 | 12.7745 | 5439761 | 6.7088 | 0.0018669 | 0.0019946 | 0 | 0 | 4.0186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 0.799 | DXSZCap | 10.4483 | 2500.053 | None | 52762.32 | 12.9049 | 13.0865 | 5439761 | 52688.03 | 12.8869 | 13.0678 | 5439761 | 7.1103 | 0.0017228 | 0.0017866 | 0 | 0 | 5.6811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.692 | DXSZCap | 10.3913 | 2500.053 | None | 52163.5 | 12.7732 | 12.1191 | 5439761 | 52096.28 | 12.7563 | 12.1035 | 5439761 | 6.4689 | 0.0016253 | 0.0015013 | 0 | 0 | 4.4765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.677 | DXSZCap | 13.873 | 2500.053 | None | 60954.89 | 15.1239 | 14.704 | 5439761 | 60848.05 | 15.1023 | 14.6837 | 5439761 | 7.7013 | 0.0015538 | 0.0014657 | 0 | 0 | 5.2138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.314 | DXSZCap | 9.034 | 2500.053 | None | 52218.78 | 9.549 | 9.5092 | 5439761 | 52164.32 | 9.5384 | 9.4984 | 5439761 | 6.0283 | 0.0011684 | 0.0011955 | 0 | 0 | 1.8929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.007 | DXSZCap | 6.7412 | 2500.053 | None | 43089.21 | 6.7673 | 6.5443 | 5439761 | 43055.84 | 6.759 | 6.5361 | 5439761 | 4.9501 | 0.0012362 | 0.0012164 | 0 | 0 | 0.034651 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 6.6937 | 2500.053 | None | 45077.49 | 11.1103 | 10.7056 | 5439761 | 45033.5 | 11.096 | 10.6917 | 5439761 | 6.5719 | 0.0021413 | 0.0020716 | 0 | 0 | 0.38117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.246 | DXSZCap | 7.7739 | 2500.053 | None | 42416.84 | 8.8747 | 8.4923 | 5439761 | 42370.39 | 8.8659 | 8.4835 | 5439761 | 5.9751 | 0.0011291 | 0.0011234 | 0 | 0 | 1.4699 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 7.0142 | 2500.053 | None | 45020.67 | 10.7124 | 10.2143 | 5439761 | 44971.26 | 10.6986 | 10.2016 | 5439761 | 7.0443 | 0.0019801 | 0.0018154 | 0 | 0 | 0.9228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 7.4224 | 2500.053 | None | 42203.9 | 8.0634 | 7.3995 | 5439761 | 42158.63 | 8.0551 | 7.3909 | 5439761 | 6.0991 | 0.0011227 | 0.0011676 | 0 | 0 | 0.25616 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.199 | DXSZCap | 8.5599 | 2500.053 | None | 44139.25 | 9.962 | 9.5882 | 5439761 | 44083.28 | 9.9504 | 9.5777 | 5439761 | 6.5386 | 0.00135 | 0.0012228 | 0 | 0 | 7.8398 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.296 | DXSZCap | 8.2792 | 2500.053 | None | 42888.83 | 9.4291 | 8.8397 | 5439761 | 42831.38 | 9.4188 | 8.8306 | 5439761 | 6.939 | 0.0012481 | 0.0010951 | 0 | 0 | 2.054 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.474 | DXSZCap | 7.7463 | 2500.053 | None | 45663.83 | 10.9874 | 9.859 | 5439761 | 45606.78 | 10.973 | 9.8473 | 5439761 | 7.3648 | 0.0018647 | 0.0015061 | 0 | 0 | 10.8557 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.495 | DXSZCap | 10.0945 | 2500.053 | None | 47570.54 | 13.4073 | 12.2188 | 5439761 | 47505.38 | 13.3876 | 12.2015 | 5439761 | 6.455 | 0.0019593 | 0.0017171 | 0 | 0 | 9.6502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 3.877 | DXSZCap | 8.6596 | 2500.053 | None | 47489.32 | 13.2259 | 11.9443 | 5439761 | 47428.52 | 13.2064 | 11.9277 | 5439761 | 7.0211 | 0.0022454 | 0.0019169 | 0 | 0 | 27.2208 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.072 | DXSZCap | 9.8511 | 2500.053 | None | 51211.27 | 12.378 | 12.7808 | 5439761 | 51145.61 | 12.3624 | 12.7641 | 5439761 | 6.6652 | 0.0015791 | 0.0016986 | 0 | 0 | 0.4799 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.277 | DXSZCap | 8.672 | 2500.053 | None | 48129.14 | 11.9387 | 12.2525 | 5439761 | 48071.53 | 11.9231 | 12.2355 | 5439761 | 6.6432 | 0.0017938 | 0.0019603 | 0 | 0 | 1.8402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.347 | DXSZCap | 9.8708 | 2500.053 | None | 51478.96 | 12.3541 | 12.5763 | 5439761 | 51411.47 | 12.3377 | 12.5587 | 5439761 | 6.8373 | 0.001666 | 0.0017763 | 0 | 0 | 2.3725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.697 | DXSZCap | 9.8842 | 2500.053 | None | 51118.53 | 12.2271 | 11.6592 | 5439761 | 51053.62 | 12.2117 | 11.6446 | 5439761 | 6.5671 | 0.0015625 | 0.0014771 | 0 | 0 | 4.5772 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 13.3253 | 2500.053 | None | 59331.7 | 14.5384 | 14.1908 | 5439761 | 59231.72 | 14.5182 | 14.1717 | 5439761 | 7.503 | 0.0015176 | 0.0014309 | 0 | 0 | 5.5598 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.266 | DXSZCap | 8.461 | 2500.053 | None | 51388.67 | 9.1512 | 9.1147 | 5439761 | 51339.86 | 9.1414 | 9.1049 | 5439761 | 5.7688 | 0.0011556 | 0.0011504 | 0 | 0 | 1.5345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.007 | DXSZCap | 6.6748 | 2500.053 | None | 42917.51 | 6.7691 | 6.5528 | 5439761 | 42885.97 | 6.7608 | 6.5447 | 5439761 | 4.7253 | 0.0012485 | 0.0012185 | 0 | 0 | 0.033077 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 6.6154 | 2500.053 | None | 44955.46 | 11.0454 | 10.6583 | 5439761 | 44911.87 | 11.031 | 10.6443 | 5439761 | 6.5891 | 0.0021834 | 0.0021062 | 0 | 0 | 0.25039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 7.7122 | 2500.053 | None | 42317.46 | 8.8464 | 8.4718 | 5439761 | 42271.34 | 8.8376 | 8.463 | 5439761 | 5.9801 | 0.0011526 | 0.001141 | 0 | 0 | 1.1482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 6.9488 | 2500.053 | None | 44918 | 10.6697 | 10.1846 | 5439761 | 44869.05 | 10.6562 | 10.172 | 5439761 | 7.0444 | 0.0019348 | 0.0018133 | 0 | 0 | 0.54242 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 7.3454 | 2500.053 | None | 42099.09 | 8.0476 | 7.3943 | 5439761 | 42055.09 | 8.0392 | 7.3855 | 5439761 | 5.9902 | 0.0011345 | 0.001189 | 0 | 0 | 0.17371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.035 | DXSZCap | 8.5599 | 2500.053 | None | 44139.25 | 9.962 | 9.5882 | 5439761 | 44083.28 | 9.9504 | 9.5777 | 5439761 | 6.5386 | 0.00135 | 0.0012228 | 0 | 0 | 6.7675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 8.2792 | 2500.053 | None | 42888.83 | 9.4291 | 8.8397 | 5439761 | 42831.38 | 9.4188 | 8.8306 | 5439761 | 6.939 | 0.0012481 | 0.0010951 | 0 | 0 | 1.3947 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.201 | DXSZCap | 7.7463 | 2500.053 | None | 45663.83 | 10.9874 | 9.859 | 5439761 | 45606.78 | 10.973 | 9.8473 | 5439761 | 7.3648 | 0.0018647 | 0.0015061 | 0 | 0 | 8.8451 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.827 | DXSZCap | 10.0945 | 2500.053 | None | 47570.54 | 13.4073 | 12.2188 | 5439761 | 47505.38 | 13.3876 | 12.2015 | 5439761 | 6.455 | 0.0019593 | 0.0017171 | 0 | 0 | 5.3383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.349 | DXSZCap | 8.5787 | 2500.053 | None | 47371.9 | 13.1431 | 11.8921 | 5439761 | 47311.47 | 13.1241 | 11.8759 | 5439761 | 7.0442 | 0.0022148 | 0.0018884 | 0 | 0 | 9.5026 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 9.7471 | 2500.053 | None | 51008.23 | 12.2944 | 12.7163 | 5439761 | 50944.52 | 12.279 | 12.6997 | 5439761 | 6.5363 | 0.0015845 | 0.0017099 | 0 | 0 | 0.25491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 8.5791 | 2500.053 | None | 47962.49 | 11.8682 | 12.1901 | 5439761 | 47906.32 | 11.8527 | 12.1732 | 5439761 | 6.5473 | 0.0018132 | 0.0019738 | 0 | 0 | 0.91008 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 9.7685 | 2500.053 | None | 51275.22 | 12.2702 | 12.5053 | 5439761 | 51208.59 | 12.254 | 12.488 | 5439761 | 6.8209 | 0.0016607 | 0.0017676 | 0 | 0 | 1.255 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 9.7859 | 2500.053 | None | 50906.38 | 12.144 | 11.6012 | 5439761 | 50841.07 | 12.129 | 11.5869 | 5439761 | 6.6739 | 0.0015328 | 0.0014579 | 0 | 0 | 1.6485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.253 | DXSZCap | 13.2112 | 2500.053 | None | 59115.75 | 14.4403 | 14.1093 | 5439761 | 59016.59 | 14.4208 | 14.0903 | 5439761 | 7.5058 | 0.0014802 | 0.0014382 | 0 | 0 | 1.899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.101 | DXSZCap | 8.3739 | 2500.053 | None | 51119.47 | 9.1084 | 9.0802 | 5439761 | 51071.09 | 9.099 | 9.0707 | 5439761 | 5.7775 | 0.0011278 | 0.0011385 | 0 | 0 | 0.58353 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.007 | DXSZCap | 6.5984 | 2500.053 | None | 42562.74 | 6.7864 | 6.5509 | 5439761 | 42531.41 | 6.7784 | 6.5431 | 5439761 | 4.7481 | 0.0012124 | 0.0011922 | 0 | 0 | 0.033237 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 6.5348 | 2500.053 | None | 44837.51 | 10.9779 | 10.6091 | 5439761 | 44793.94 | 10.9636 | 10.5953 | 5439761 | 6.6674 | 0.0021934 | 0.0021118 | 0 | 0 | 0.25336 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 7.6619 | 2500.053 | None | 42224.84 | 8.8174 | 8.4505 | 5439761 | 42178.53 | 8.8086 | 8.4421 | 5439761 | 6.0442 | 0.0011601 | 0.0010963 | 0 | 0 | 1.1605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 6.8813 | 2500.053 | None | 44818.34 | 10.627 | 10.1541 | 5439761 | 44769.05 | 10.6134 | 10.1413 | 5439761 | 7.1629 | 0.0019699 | 0.0018601 | 0 | 0 | 0.55155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 7.3454 | 2500.053 | None | 42099.09 | 8.0476 | 7.3943 | 5439761 | 42055.09 | 8.0392 | 7.3855 | 5439761 | 5.9902 | 0.0011345 | 0.001189 | 0 | 0 | 0.17371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.035 | DXSZCap | 8.5599 | 2500.053 | None | 44139.25 | 9.962 | 9.5882 | 5439761 | 44083.28 | 9.9504 | 9.5777 | 5439761 | 6.5386 | 0.00135 | 0.0012228 | 0 | 0 | 6.7675 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 8.2198 | 2500.053 | None | 42852.82 | 9.4008 | 8.8223 | 5439761 | 42795.75 | 9.3906 | 8.813 | 5439761 | 6.943 | 0.0012436 | 0.0011274 | 0 | 0 | 1.3955 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.201 | DXSZCap | 7.6793 | 2500.053 | None | 45590.92 | 10.934 | 9.8299 | 5439761 | 45534.36 | 10.9198 | 9.8183 | 5439761 | 7.3652 | 0.001852 | 0.0015019 | 0 | 0 | 8.8456 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.827 | DXSZCap | 9.7823 | 2500.053 | None | 47109.42 | 13.0986 | 12.0181 | 5439761 | 47044.4 | 13.0792 | 12.0011 | 5439761 | 6.6467 | 0.0019764 | 0.0017378 | 0 | 0 | 5.4968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.349 | DXSZCap | 8.4957 | 2500.053 | None | 47260.2 | 13.06 | 11.8391 | 5439761 | 47199.43 | 13.041 | 11.8229 | 5439761 | 7.1531 | 0.0022364 | 0.0019069 | 0 | 0 | 9.6495 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 9.1575 | 2500.053 | None | 49631.3 | 11.9449 | 12.2535 | 5439761 | 49568.59 | 11.93 | 12.2378 | 5439761 | 6.8479 | 0.0016259 | 0.0017108 | 0 | 0 | 0.26707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 8.3232 | 2500.053 | None | 47470.27 | 11.714 | 11.9941 | 5439761 | 47413.95 | 11.6988 | 11.9777 | 5439761 | 6.7666 | 0.0018289 | 0.0019624 | 0 | 0 | 0.94056 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 9.3282 | 2500.053 | None | 50251.72 | 11.9949 | 12.1591 | 5439761 | 50186.71 | 11.9791 | 12.1425 | 5439761 | 6.9692 | 0.0016914 | 0.0017796 | 0 | 0 | 1.2823 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 9.2204 | 2500.053 | None | 49541.34 | 11.7876 | 11.1709 | 5439761 | 49479.96 | 11.7728 | 11.1573 | 5439761 | 6.657 | 0.0016027 | 0.0014678 | 0 | 0 | 1.6443 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.253 | DXSZCap | 12.5495 | 2500.053 | None | 57538.7 | 13.8877 | 13.4429 | 5439761 | 57442.16 | 13.8691 | 13.4256 | 5439761 | 7.6927 | 0.0014786 | 0.0013812 | 0 | 0 | 1.9463 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.101 | DXSZCap | 7.7405 | 2500.053 | None | 48806.54 | 8.88 | 8.8174 | 5439761 | 48760.43 | 8.8716 | 8.8087 | 5439761 | 5.957 | 0.0010909 | 0.0011283 | 0 | 0 | 0.60166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.005 | DXSZCap | 6.5 | 2500.053 | None | 41929.3 | 6.375 | 6.2105 | 5439761 | 41897.71 | 6.3672 | 6.2028 | 5439761 | 4.86 | 0.0011966 | 0.0011795 | 0 | 0 | 0.0243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 6.5569 | 2500.053 | None | 43576.51 | 10.5708 | 10.2241 | 5439761 | 43535.07 | 10.5569 | 10.211 | 5439761 | 6.32 | 0.0021182 | 0.002003 | 0 | 0 | 0.18328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 7.2749 | 2500.053 | None | 40604.77 | 8.2731 | 7.9742 | 5439761 | 40561.72 | 8.2651 | 7.9663 | 5439761 | 5.9176 | 0.0010997 | 0.0010813 | 0 | 0 | 0.85213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 6.6432 | 2500.053 | None | 42981.75 | 10.045 | 9.6701 | 5439761 | 42936.97 | 10.0326 | 9.6585 | 5439761 | 6.7408 | 0.0018733 | 0.0017462 | 0 | 0 | 0.39096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.021 | DXSZCap | 6.9587 | 2500.053 | None | 40490.43 | 7.5306 | 7.0046 | 5439761 | 40450.13 | 7.5224 | 6.9967 | 5439761 | 5.7913 | 0.0011656 | 0.0011401 | 0 | 0 | 0.12162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 8.1119 | 2500.053 | None | 42084.25 | 9.4334 | 9.1433 | 5439761 | 42031.62 | 9.4228 | 9.1333 | 5439761 | 6.488 | 0.0013149 | 0.0012328 | 0 | 0 | 5.0412 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 7.7666 | 2500.053 | None | 40782.75 | 8.8766 | 8.3987 | 5439761 | 40730.61 | 8.8673 | 8.3903 | 5439761 | 6.7134 | 0.0011874 | 0.0010816 | 0 | 0 | 1.0137 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.901 | DXSZCap | 7.3696 | 2500.053 | None | 43458.71 | 10.3682 | 9.3927 | 5439761 | 43405.15 | 10.355 | 9.3819 | 5439761 | 7.2677 | 0.0017942 | 0.0014655 | 0 | 0 | 6.5482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.619 | DXSZCap | 9.4543 | 2500.053 | None | 45058.7 | 12.4821 | 11.5272 | 5439761 | 44996.9 | 12.464 | 11.5112 | 5439761 | 6.5367 | 0.0019156 | 0.0016923 | 0 | 0 | 4.0462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.011 | DXSZCap | 8.4773 | 2500.053 | None | 45604.17 | 12.6834 | 11.4839 | 5439761 | 45545.01 | 12.6648 | 11.4682 | 5439761 | 6.9786 | 0.002202 | 0.0018559 | 0 | 0 | 7.0554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 9.1175 | 2500.053 | None | 48207.91 | 11.5566 | 11.8889 | 5439761 | 48148.29 | 11.5421 | 11.8735 | 5439761 | 6.5391 | 0.0015843 | 0.0016891 | 0 | 0 | 0.19617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.104 | DXSZCap | 8.2686 | 2500.053 | None | 46031.83 | 11.2951 | 11.608 | 5439761 | 45977.3 | 11.2804 | 11.5921 | 5439761 | 6.5948 | 0.0017738 | 0.001927 | 0 | 0 | 0.68586 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.138 | DXSZCap | 9.2757 | 2500.053 | None | 48748.23 | 11.5959 | 11.7787 | 5439761 | 48685.2 | 11.5802 | 11.7625 | 5439761 | 6.7952 | 0.001689 | 0.0017465 | 0 | 0 | 0.93774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.185 | DXSZCap | 9.1633 | 2500.053 | None | 48177.59 | 11.4002 | 10.7814 | 5439761 | 48118.6 | 11.3858 | 10.7683 | 5439761 | 6.4376 | 0.0015763 | 0.0014332 | 0 | 0 | 1.191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.189 | DXSZCap | 12.5413 | 2500.053 | None | 55677.67 | 13.5378 | 13.1198 | 5439761 | 55582.93 | 13.5196 | 13.1027 | 5439761 | 7.5543 | 0.001453 | 0.0013608 | 0 | 0 | 1.4278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 7.6599 | 2500.053 | None | 48113.32 | 8.5019 | 8.4623 | 5439761 | 48068.14 | 8.4934 | 8.4536 | 5439761 | 5.8982 | 0.0011024 | 0.0011314 | 0 | 0 | 0.44237 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.005 | DXSZCap | 6.3803 | 2500.053 | None | 41463.84 | 6.3148 | 6.1782 | 5439761 | 41432.79 | 6.3071 | 6.1708 | 5439761 | 4.8665 | 0.0012016 | 0.0011598 | 0 | 0 | 0.024333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 6.481 | 2500.053 | None | 43210.07 | 10.4379 | 10.1194 | 5439761 | 43168.54 | 10.4244 | 10.1065 | 5439761 | 6.4079 | 0.0020744 | 0.0019956 | 0 | 0 | 0.18583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 7.2376 | 2500.053 | None | 40274.15 | 8.1909 | 7.9065 | 5439761 | 40232.05 | 8.1827 | 7.8986 | 5439761 | 5.8168 | 0.001136 | 0.0010961 | 0 | 0 | 0.83762 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 6.5756 | 2500.053 | None | 42625.36 | 9.9406 | 9.5863 | 5439761 | 42580.84 | 9.9286 | 9.5747 | 5439761 | 6.7705 | 0.0018249 | 0.0017641 | 0 | 0 | 0.39269 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.021 | DXSZCap | 6.8292 | 2500.053 | None | 40043.22 | 7.4379 | 6.9467 | 5439761 | 40003.13 | 7.4302 | 6.9386 | 5439761 | 5.8704 | 0.0011226 | 0.0011812 | 0 | 0 | 0.12328 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 7.8462 | 2500.053 | None | 41598.39 | 9.2579 | 9.0171 | 5439761 | 41546.98 | 9.2477 | 9.0073 | 5439761 | 6.5522 | 0.0013028 | 0.0012405 | 0 | 0 | 5.0911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 7.6249 | 2500.053 | None | 40430.55 | 8.7588 | 8.3164 | 5439761 | 40377.8 | 8.7494 | 8.3023 | 5439761 | 6.9182 | 0.0012241 | 0.0018536 | 0 | 0 | 1.0446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.901 | DXSZCap | 7.2185 | 2500.053 | None | 43029.41 | 10.1991 | 9.2798 | 5439761 | 42977.21 | 10.1859 | 9.2691 | 5439761 | 7.2314 | 0.0018317 | 0.0014777 | 0 | 0 | 6.5155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.619 | DXSZCap | 9.3559 | 2500.053 | None | 44662.01 | 12.3398 | 11.4205 | 5439761 | 44601.45 | 12.3217 | 11.4046 | 5439761 | 6.4729 | 0.0019358 | 0.0016959 | 0 | 0 | 4.0067 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.011 | DXSZCap | 8.3734 | 2500.053 | None | 45204.56 | 12.5346 | 11.3753 | 5439761 | 45145.95 | 12.5163 | 11.3596 | 5439761 | 6.9995 | 0.0021762 | 0.001879 | 0 | 0 | 7.0765 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 8.9909 | 2500.053 | None | 47723.03 | 11.4049 | 11.7541 | 5439761 | 47664.15 | 11.3907 | 11.7391 | 5439761 | 6.5488 | 0.0015818 | 0.0016758 | 0 | 0 | 0.19646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.104 | DXSZCap | 8.154 | 2500.053 | None | 45588.1 | 11.1604 | 11.488 | 5439761 | 45535.23 | 11.1461 | 11.4722 | 5439761 | 6.4839 | 0.0017578 | 0.0019377 | 0 | 0 | 0.67433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.138 | DXSZCap | 9.1523 | 2500.053 | None | 48265.09 | 11.4466 | 11.6532 | 5439761 | 48204.15 | 11.4314 | 11.6373 | 5439761 | 6.6584 | 0.0016511 | 0.0017336 | 0 | 0 | 0.91886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.185 | DXSZCap | 9.0425 | 2500.053 | None | 47684.33 | 11.2509 | 10.6663 | 5439761 | 47625.57 | 11.2368 | 10.6535 | 5439761 | 6.4982 | 0.0015605 | 0.0014229 | 0 | 0 | 1.2022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.189 | DXSZCap | 12.4032 | 2500.053 | None | 55148.73 | 13.3696 | 12.9766 | 5439761 | 55056.18 | 13.3514 | 12.9595 | 5439761 | 7.4618 | 0.0014602 | 0.001376 | 0 | 0 | 1.4103 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 7.5779 | 2500.053 | None | 47604.21 | 8.4019 | 8.3779 | 5439761 | 47560.43 | 8.3937 | 8.3693 | 5439761 | 5.7773 | 0.001085 | 0.0011349 | 0 | 0 | 0.4333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.002 | DXSZCap | 6.0014 | 2500.053 | None | 38459.59 | 5.3833 | 5.3955 | 5439761 | 38432.27 | 5.3764 | 5.389 | 5439761 | 4.5523 | 0.0011479 | 0.0010886 | 0 | 0 | 0.0091046 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 6.5232 | 2500.053 | None | 39272.04 | 9.462 | 9.2774 | 5439761 | 39231.36 | 9.4497 | 9.2652 | 5439761 | 6.2362 | 0.0018907 | 0.0018702 | 0 | 0 | 0.062362 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 6.8716 | 2500.053 | None | 36257.68 | 7.2444 | 7.0927 | 5439761 | 36218.79 | 7.237 | 7.0853 | 5439761 | 5.6595 | 0.0010834 | 0.0010672 | 0 | 0 | 0.27166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.019 | DXSZCap | 6.6287 | 2500.053 | None | 38556.09 | 8.9836 | 8.7521 | 5439761 | 38513.05 | 8.9718 | 8.7409 | 5439761 | 6.493 | 0.0017768 | 0.0016997 | 0 | 0 | 0.12337 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 6.4591 | 2500.053 | None | 36081.43 | 6.5137 | 6.1556 | 5439761 | 36043.96 | 6.5066 | 6.1483 | 5439761 | 5.8011 | 0.0011009 | 0.0011354 | 0 | 0 | 0.046409 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.258 | DXSZCap | 7.4864 | 2500.053 | None | 37173.48 | 8.318 | 8.1979 | 5439761 | 37125.49 | 8.3081 | 8.1887 | 5439761 | 6.4103 | 0.0013209 | 0.0012378 | 0 | 0 | 1.6539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 7.2526 | 2500.053 | None | 35964.13 | 7.8173 | 7.4997 | 5439761 | 35914.32 | 7.8086 | 7.4918 | 5439761 | 6.8679 | 0.0012103 | 0.0010847 | 0 | 0 | 0.34339 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.3 | DXSZCap | 6.94 | 2500.053 | None | 38507.54 | 9.2393 | 8.4509 | 5439761 | 38457.69 | 9.227 | 8.4407 | 5439761 | 7.183 | 0.0017771 | 0.0014697 | 0 | 0 | 2.1549 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 9.0843 | 2500.053 | None | 40279.34 | 11.3489 | 10.5625 | 5439761 | 40220.63 | 11.3313 | 10.5473 | 5439761 | 6.4628 | 0.0019325 | 0.0016659 | 0 | 0 | 1.3378 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.338 | DXSZCap | 8.1218 | 2500.053 | None | 40787.4 | 11.5336 | 10.5187 | 5439761 | 40730.91 | 11.5162 | 10.5036 | 5439761 | 6.9554 | 0.0021342 | 0.0018633 | 0 | 0 | 2.3509 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 8.7496 | 2500.053 | None | 43482.75 | 10.4408 | 10.8939 | 5439761 | 43425.77 | 10.4274 | 10.873 | 5439761 | 6.5123 | 0.0015239 | 0.0023925 | 0 | 0 | 0.065123 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 7.9292 | 2500.053 | None | 41396.33 | 10.173 | 10.6247 | 5439761 | 41345.38 | 10.159 | 10.6093 | 5439761 | 6.4256 | 0.0017656 | 0.0019338 | 0 | 0 | 0.2249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.046 | DXSZCap | 8.9078 | 2500.053 | None | 43967.99 | 10.4703 | 10.7831 | 5439761 | 43907.93 | 10.456 | 10.7678 | 5439761 | 6.7424 | 0.0016091 | 0.0017213 | 0 | 0 | 0.31015 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 8.799 | 2500.053 | None | 43445.68 | 10.2556 | 9.8119 | 5439761 | 43389.45 | 10.2426 | 9.7995 | 5439761 | 6.3905 | 0.0014774 | 0.0014017 | 0 | 0 | 0.4026 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 12.1211 | 2500.053 | None | 50372.56 | 12.3721 | 12.0973 | 5439761 | 50283.43 | 12.3541 | 12.0804 | 5439761 | 7.3533 | 0.001485 | 0.0013915 | 0 | 0 | 0.46326 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 7.2078 | 2500.053 | None | 44168.12 | 7.4749 | 7.5664 | 5439761 | 44128.25 | 7.4671 | 7.5584 | 5439761 | 5.5315 | 0.0010791 | 0.0011099 | 0 | 0 | 0.14382 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.002 | DXSZCap | 6.001 | 2500.053 | None | 38460.54 | 5.3833 | 5.3955 | 5439761 | 38433.45 | 5.3764 | 5.3889 | 5439761 | 4.5143 | 0.001148 | 0.0011109 | 0 | 0 | 0.0090285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 6.5272 | 2500.053 | None | 39275.76 | 9.4627 | 9.2779 | 5439761 | 39236.27 | 9.45 | 9.2656 | 5439761 | 6.05 | 0.0019406 | 0.0018793 | 0 | 0 | 0.0605 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 6.8715 | 2500.053 | None | 36259.03 | 7.2444 | 7.0927 | 5439761 | 36220.45 | 7.237 | 7.0853 | 5439761 | 5.6145 | 0.0010834 | 0.0010769 | 0 | 0 | 0.2695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.019 | DXSZCap | 6.633 | 2500.053 | None | 38556.98 | 8.9838 | 8.7522 | 5439761 | 38516 | 8.972 | 8.7411 | 5439761 | 6.1782 | 0.0017756 | 0.0016684 | 0 | 0 | 0.11739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 6.4589 | 2500.053 | None | 36082.82 | 6.5137 | 6.1557 | 5439761 | 36044.96 | 6.5066 | 6.1483 | 5439761 | 5.8617 | 0.001101 | 0.0011457 | 0 | 0 | 0.046893 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.258 | DXSZCap | 7.4863 | 2500.053 | None | 37174.41 | 8.318 | 8.198 | 5439761 | 37126.46 | 8.3081 | 8.1887 | 5439761 | 6.405 | 0.0013209 | 0.0012467 | 0 | 0 | 1.6525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 7.2525 | 2500.053 | None | 35964.36 | 7.8173 | 7.4997 | 5439761 | 35914.56 | 7.8084 | 7.4917 | 5439761 | 6.8666 | 0.0012256 | 0.0010939 | 0 | 0 | 0.34333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.3 | DXSZCap | 6.9328 | 2500.053 | None | 38504.49 | 9.2386 | 8.4495 | 5439761 | 38453.04 | 9.2263 | 8.4391 | 5439761 | 7.4213 | 0.001763 | 0.0014905 | 0 | 0 | 2.2264 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 9.0763 | 2500.053 | None | 40279.68 | 11.3497 | 10.5629 | 5439761 | 40218.78 | 11.3327 | 10.5477 | 5439761 | 6.7098 | 0.001873 | 0.001682 | 0 | 0 | 1.3889 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.338 | DXSZCap | 8.1141 | 2500.053 | None | 40788.36 | 11.5328 | 10.5175 | 5439761 | 40730.25 | 11.5152 | 10.5027 | 5439761 | 7.1616 | 0.0021636 | 0.0018322 | 0 | 0 | 2.4206 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 8.7418 | 2500.053 | None | 43486.95 | 10.4409 | 10.8937 | 5439761 | 43426.74 | 10.427 | 10.8794 | 5439761 | 6.8876 | 0.0015888 | 0.0016396 | 0 | 0 | 0.068876 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 7.922 | 2500.053 | None | 41399.12 | 10.1732 | 10.6249 | 5439761 | 41345.62 | 10.1592 | 10.6097 | 5439761 | 6.7534 | 0.0017672 | 0.0019271 | 0 | 0 | 0.23637 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.046 | DXSZCap | 8.8998 | 2500.053 | None | 43970.8 | 10.4704 | 10.7831 | 5439761 | 43907.91 | 10.456 | 10.7676 | 5439761 | 7.0664 | 0.001623 | 0.0017454 | 0 | 0 | 0.32506 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 8.7911 | 2500.053 | None | 43448.14 | 10.2558 | 9.8121 | 5439761 | 43389.39 | 10.2423 | 9.7994 | 5439761 | 6.6829 | 0.0015293 | 0.0014408 | 0 | 0 | 0.42102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 12.1122 | 2500.053 | None | 50372.95 | 12.3721 | 12.0972 | 5439761 | 50280.35 | 12.3546 | 12.0804 | 5439761 | 7.6452 | 0.0014494 | 0.001387 | 0 | 0 | 0.48165 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RFF | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 7.2078 | 2500.053 | None | 44164.35 | 7.4749 | 7.5664 | 5439761 | 44124.41 | 7.4671 | 7.5584 | 5439761 | 5.5412 | 0.0010791 | 0.0011099 | 0 | 0 | 0.14407 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.29 | DXSZCap | 13.0812 | 5599.957 | None | 74429.35 | 13.431 | 12.8507 | 6961006 | 74375.47 | 13.4133 | 12.834 | 6961006 | 4.1189 | 0.0013505 | 0.0012792 | 0 | 0 | 1.1945 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 13.8338 | 5599.957 | None | 80650.09 | 22.0174 | 20.9255 | 6961006 | 80574.97 | 21.9876 | 20.8981 | 6961006 | 5.4302 | 0.0021606 | 0.0019855 | 0 | 0 | 6.0926 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 5.141 | DXSZCap | 14.1993 | 5599.957 | None | 75375.66 | 17.2631 | 16.4975 | 6961006 | 75298.89 | 17.2458 | 16.4807 | 6961006 | 5.4066 | 0.0012207 | 0.0011832 | 0 | 0 | 27.7954 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.173 | DXSZCap | 13.7853 | 5599.957 | None | 80466.91 | 20.7443 | 19.6715 | 6961006 | 80384.02 | 20.7172 | 19.6471 | 6961006 | 6.0129 | 0.0019667 | 0.00177 | 0 | 0 | 13.0661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.529 | DXSZCap | 13.9395 | 5599.957 | None | 74880.84 | 15.7902 | 14.4884 | 6961006 | 74806.48 | 15.7742 | 14.4714 | 6961006 | 5.3345 | 0.0011478 | 0.0012196 | 0 | 0 | 2.8219 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 7.778 | DXSZCap | 15.1655 | 5599.957 | None | 80187.36 | 19.0462 | 18.3417 | 6961006 | 80097.86 | 19.0241 | 18.3211 | 6961006 | 5.9016 | 0.001458 | 0.0013583 | 0 | 0 | 45.9023 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 2.854 | DXSZCap | 14.6889 | 5599.957 | None | 78894.62 | 18.0896 | 17.0115 | 6961006 | 78800.67 | 18.0529 | 16.9834 | 6961006 | 6.396 | 0.0024962 | 0.0019153 | 0 | 0 | 18.2541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 9.318 | DXSZCap | 15.2401 | 5599.957 | None | 82751.66 | 20.9298 | 18.6689 | 6961006 | 82657.26 | 20.9029 | 18.6476 | 6961006 | 6.1942 | 0.0017644 | 0.0013998 | 0 | 0 | 57.7175 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 8.46 | DXSZCap | 19.5522 | 5599.957 | None | 85057.78 | 25.6173 | 23.251 | 6961006 | 84951.82 | 25.579 | 23.2181 | 6961006 | 5.4193 | 0.0019606 | 0.0016844 | 0 | 0 | 45.8476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 4.258 | DXSZCap | 17.8786 | 5599.957 | None | 86293.34 | 26.0088 | 23.0536 | 6961006 | 86189.33 | 25.9699 | 23.0221 | 6961006 | 5.8176 | 0.0021752 | 0.00176 | 0 | 0 | 24.7712 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.948 | DXSZCap | 20.0259 | 5599.957 | None | 90472 | 24.2444 | 24.8507 | 6961006 | 90368.14 | 24.2139 | 24.8181 | 6961006 | 5.1863 | 0.0015258 | 0.0016246 | 0 | 0 | 4.9166 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 3.261 | DXSZCap | 17.7031 | 5599.957 | None | 86024.9 | 23.4498 | 23.9523 | 6961006 | 85929.36 | 23.4181 | 23.9185 | 6961006 | 5.3968 | 0.0017888 | 0.0019055 | 0 | 0 | 17.5989 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 2.596 | DXSZCap | 20.1123 | 5599.957 | None | 91342.22 | 24.2318 | 24.5669 | 6961006 | 91235.86 | 24.1989 | 24.5323 | 6961006 | 5.2883 | 0.0016353 | 0.001717 | 0 | 0 | 13.7285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.875 | DXSZCap | 20.2135 | 5599.957 | None | 90215.47 | 23.8503 | 22.4692 | 6961006 | 90112.69 | 23.8199 | 22.4413 | 6961006 | 5.0847 | 0.0015061 | 0.0013819 | 0 | 0 | 4.4491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.662 | DXSZCap | 27.1108 | 5599.957 | None | 105720.4 | 28.0153 | 27.0734 | 6961006 | 105559.1 | 27.9766 | 27.0375 | 6961006 | 5.9497 | 0.0014303 | 0.001323 | 0 | 0 | 3.9387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.554 | DXSZCap | 15.4487 | 5599.957 | None | 86745.27 | 17.5897 | 17.4886 | 6961006 | 86670.55 | 17.5719 | 17.4703 | 6961006 | 4.8367 | 0.0011508 | 0.0011867 | 0 | 0 | 2.6795 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 12.9874 | 5599.957 | None | 73430.33 | 13.3742 | 12.7908 | 6961006 | 73378.38 | 13.3567 | 12.7742 | 6961006 | 4 | 0.0013517 | 0.0012782 | 0 | 0 | 0.168 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.277 | DXSZCap | 13.6436 | 5599.957 | None | 79792.2 | 21.7798 | 20.689 | 6961006 | 79717.74 | 21.7502 | 20.6619 | 6961006 | 5.4575 | 0.0021663 | 0.0019887 | 0 | 0 | 1.5117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 1.244 | DXSZCap | 14.0012 | 5599.957 | None | 74637.2 | 17.1191 | 16.3532 | 6961006 | 74562.23 | 17.1019 | 16.3365 | 6961006 | 5.3545 | 0.00123 | 0.0011904 | 0 | 0 | 6.661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.596 | DXSZCap | 13.5674 | 5599.957 | None | 79674.22 | 20.5327 | 19.4684 | 6961006 | 79592.72 | 20.5062 | 19.4443 | 6961006 | 6.007 | 0.0019491 | 0.0017739 | 0 | 0 | 3.5802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.213 | DXSZCap | 13.7924 | 5599.957 | None | 74178.95 | 15.6706 | 14.3875 | 6961006 | 74104.8 | 15.6544 | 14.3707 | 6961006 | 5.3762 | 0.0011681 | 0.0012181 | 0 | 0 | 1.1451 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 6.96 | DXSZCap | 14.9645 | 5599.957 | None | 79597.86 | 18.8544 | 18.1619 | 6961006 | 79508.6 | 18.8327 | 18.1416 | 6961006 | 5.9648 | 0.0014553 | 0.0013543 | 0 | 0 | 41.515 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 1.125 | DXSZCap | 14.4969 | 5599.957 | None | 78406.5 | 17.9339 | 16.8655 | 6961006 | 78313.08 | 17.9134 | 16.8473 | 6961006 | 6.4441 | 0.0014103 | 0.0012554 | 0 | 0 | 7.2496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 8.221 | DXSZCap | 15.0604 | 5599.957 | None | 82084.14 | 20.6864 | 18.4673 | 6961006 | 81989.19 | 20.6602 | 18.4465 | 6961006 | 6.3046 | 0.0017411 | 0.0013811 | 0 | 0 | 51.8303 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 6.684 | DXSZCap | 19.2592 | 5599.957 | None | 84258.75 | 25.2961 | 22.9723 | 6961006 | 84153.14 | 25.2584 | 22.9399 | 6961006 | 5.4836 | 0.0019558 | 0.0016823 | 0 | 0 | 36.6524 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 6.662 | DXSZCap | 17.6092 | 5599.957 | None | 85470.77 | 25.6663 | 22.7635 | 6961006 | 85368.47 | 25.6283 | 22.7325 | 6961006 | 5.8095 | 0.002158 | 0.0017567 | 0 | 0 | 38.7026 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.254 | DXSZCap | 19.7044 | 5599.957 | None | 89305.2 | 23.9222 | 24.5019 | 6961006 | 89201 | 23.8918 | 24.47 | 6961006 | 5.2882 | 0.0015451 | 0.0016206 | 0 | 0 | 1.3432 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.857 | DXSZCap | 17.4326 | 5599.957 | None | 85008.55 | 23.1774 | 23.6503 | 6961006 | 84915.61 | 23.1462 | 23.6171 | 6961006 | 5.3314 | 0.001791 | 0.0019045 | 0 | 0 | 4.569 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 1.132 | DXSZCap | 19.7977 | 5599.957 | None | 90190.52 | 23.9827 | 24.2705 | 6961006 | 90084.52 | 23.9497 | 24.2364 | 6961006 | 5.3542 | 0.0016669 | 0.0017207 | 0 | 0 | 6.0609 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.321 | DXSZCap | 19.9146 | 5599.957 | None | 89069.24 | 23.5242 | 22.1715 | 6961006 | 88968.75 | 23.4943 | 22.1442 | 6961006 | 5.0461 | 0.0015009 | 0.0013692 | 0 | 0 | 6.6658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 26.7142 | 5599.957 | None | 104476.5 | 27.5911 | 26.6411 | 6961006 | 104315.3 | 27.5534 | 26.6059 | 6961006 | 6.0342 | 0.00141 | 0.0013177 | 0 | 0 | 7.4583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.542 | DXSZCap | 15.1693 | 5599.957 | None | 85406.06 | 17.3913 | 17.2983 | 6961006 | 85332.08 | 17.3741 | 17.2705 | 6961006 | 4.8769 | 0.0011353 | 0.0018282 | 0 | 0 | 2.6433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.023 | DXSZCap | 12.3419 | 5599.957 | None | 72285.7 | 13.0903 | 12.5882 | 6961006 | 72234.3 | 13.0736 | 12.5722 | 6961006 | 4.1647 | 0.0013594 | 0.0012964 | 0 | 0 | 0.095787 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 0.175 | DXSZCap | 13.2096 | 5599.957 | None | 78622.59 | 21.2817 | 20.2269 | 6961006 | 78551.36 | 21.2527 | 20.2007 | 6961006 | 5.3923 | 0.0021954 | 0.0019784 | 0 | 0 | 0.94365 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 0.803 | DXSZCap | 13.5332 | 5599.957 | None | 73638.78 | 16.7464 | 15.9925 | 6961006 | 73567.96 | 16.7301 | 15.9767 | 6961006 | 5.233 | 0.0012069 | 0.0011626 | 0 | 0 | 4.2021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 0.378 | DXSZCap | 13.133 | 5599.957 | None | 78502.81 | 20.0703 | 19.0526 | 6961006 | 78427.52 | 20.0447 | 19.0291 | 6961006 | 5.7329 | 0.0019544 | 0.0017868 | 0 | 0 | 2.167 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.112 | DXSZCap | 13.334 | 5599.957 | None | 73190.8 | 15.3297 | 14.1215 | 6961006 | 73117.57 | 15.3144 | 14.1053 | 6961006 | 5.492 | 0.0011416 | 0.0012199 | 0 | 0 | 0.6151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 2.741 | DXSZCap | 14.8412 | 5599.957 | None | 78549.88 | 18.596 | 17.9098 | 6961006 | 78462.7 | 18.575 | 17.8901 | 6961006 | 5.8742 | 0.001415 | 0.0013251 | 0 | 0 | 16.1011 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 0.738 | DXSZCap | 14.373 | 5599.957 | None | 77277.04 | 17.648 | 16.603 | 6961006 | 77185.82 | 17.6286 | 16.5853 | 6961006 | 6.3466 | 0.0013528 | 0.0012292 | 0 | 0 | 4.6838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 3.199 | DXSZCap | 14.9262 | 5599.957 | None | 81069.25 | 20.4323 | 18.2151 | 6961006 | 80976.66 | 20.4064 | 18.1945 | 6961006 | 6.2032 | 0.0017345 | 0.0013801 | 0 | 0 | 19.844 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 2.514 | DXSZCap | 19.2037 | 5599.957 | None | 83358.75 | 25.0927 | 22.7455 | 6961006 | 83255.21 | 25.0553 | 22.7135 | 6961006 | 5.3917 | 0.0019441 | 0.0016663 | 0 | 0 | 13.5547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 3.683 | DXSZCap | 17.5564 | 5599.957 | None | 84541.86 | 25.4514 | 22.5341 | 6961006 | 84441.42 | 25.4139 | 22.5034 | 6961006 | 5.721 | 0.0021391 | 0.0017467 | 0 | 0 | 21.0704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 0.172 | DXSZCap | 18.7441 | 5599.957 | None | 87018.34 | 22.9651 | 23.5338 | 6961006 | 86920.48 | 22.9371 | 23.504 | 6961006 | 5.2208 | 0.0014938 | 0.0015898 | 0 | 0 | 0.89798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 0.599 | DXSZCap | 16.5552 | 5599.957 | None | 83023.77 | 22.3012 | 22.7817 | 6961006 | 82934.9 | 22.2722 | 22.7505 | 6961006 | 5.3681 | 0.0017517 | 0.0018846 | 0 | 0 | 3.2155 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 0.799 | DXSZCap | 18.8657 | 5599.957 | None | 87885.53 | 23.0156 | 23.3707 | 6961006 | 87782.85 | 22.9832 | 23.3385 | 6961006 | 5.4427 | 0.0017139 | 0.0017033 | 0 | 0 | 4.3487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.692 | DXSZCap | 18.972 | 5599.957 | None | 86781.92 | 22.4517 | 21.2807 | 6961006 | 86684.09 | 22.4242 | 21.2551 | 6961006 | 5.1565 | 0.0014466 | 0.0013494 | 0 | 0 | 3.5683 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.677 | DXSZCap | 25.5595 | 5599.957 | None | 101547.1 | 26.3042 | 25.5543 | 6961006 | 101395 | 26.2694 | 25.5215 | 6961006 | 5.9508 | 0.0013607 | 0.0012859 | 0 | 0 | 4.0287 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.314 | DXSZCap | 14.264 | 5599.957 | None | 83198.36 | 16.7699 | 16.7103 | 6961006 | 83125.58 | 16.754 | 16.683 | 6961006 | 5.1023 | 0.0011139 | 0.0019116 | 0 | 0 | 1.6021 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.007 | DXSZCap | 11.846 | 5599.957 | None | 71931.5 | 12.7058 | 12.2877 | 6961006 | 71886.39 | 12.69 | 12.2725 | 6961006 | 3.808 | 0.0013319 | 0.0012831 | 0 | 0 | 0.026656 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 12.3968 | 5599.957 | None | 76942 | 20.383 | 19.4165 | 6961006 | 76874.43 | 20.357 | 19.3923 | 6961006 | 5.4506 | 0.0020973 | 0.0019521 | 0 | 0 | 0.31614 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.246 | DXSZCap | 13.4794 | 5599.957 | None | 72891.83 | 16.545 | 15.8414 | 6961006 | 72819.67 | 16.5289 | 15.8257 | 6961006 | 5.3533 | 0.0011952 | 0.0011623 | 0 | 0 | 1.3169 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.131 | DXSZCap | 12.9858 | 5599.957 | None | 77694.03 | 19.7979 | 18.8225 | 6961006 | 77615.52 | 19.7728 | 18.7995 | 6961006 | 6.0458 | 0.0019337 | 0.001766 | 0 | 0 | 0.792 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.042 | DXSZCap | 13.2768 | 5599.957 | None | 72491.86 | 15.1863 | 14.0119 | 6961006 | 72418.7 | 15.1712 | 13.9957 | 6961006 | 5.5103 | 0.0011382 | 0.0012202 | 0 | 0 | 0.23143 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.199 | DXSZCap | 14.8409 | 5599.957 | None | 78046.18 | 18.4542 | 17.789 | 6961006 | 77958 | 18.433 | 17.7691 | 6961006 | 5.9417 | 0.00143 | 0.0013431 | 0 | 0 | 7.1241 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.296 | DXSZCap | 14.3895 | 5599.957 | None | 76849.33 | 17.5296 | 16.5087 | 6961006 | 76757.37 | 17.5106 | 16.4913 | 6961006 | 6.3908 | 0.0013204 | 0.0012092 | 0 | 0 | 1.8917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.474 | DXSZCap | 14.9155 | 5599.957 | None | 80500.3 | 20.2582 | 18.0923 | 6961006 | 80407.75 | 20.2327 | 18.0717 | 6961006 | 6.205 | 0.0017134 | 0.0013811 | 0 | 0 | 9.1461 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 1.495 | DXSZCap | 19.0294 | 5599.957 | None | 82641.25 | 24.8027 | 22.5213 | 6961006 | 82538.47 | 24.766 | 22.4897 | 6961006 | 5.4011 | 0.0019268 | 0.0016606 | 0 | 0 | 8.0746 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 3.877 | DXSZCap | 16.181 | 5599.957 | None | 82261.45 | 23.893 | 21.4597 | 6961006 | 82167.34 | 23.8596 | 21.4316 | 6961006 | 5.8161 | 0.0020669 | 0.0017387 | 0 | 0 | 22.5489 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.072 | DXSZCap | 18.1397 | 5599.957 | None | 85513.48 | 22.3722 | 22.9041 | 6961006 | 85420.74 | 22.3452 | 22.8759 | 6961006 | 5.1125 | 0.0014884 | 0.0015546 | 0 | 0 | 0.3681 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.277 | DXSZCap | 15.9596 | 5599.957 | None | 81623.38 | 21.7069 | 22.1835 | 6961006 | 81539.36 | 21.6791 | 22.1537 | 6961006 | 5.2645 | 0.0017405 | 0.001863 | 0 | 0 | 1.4583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.347 | DXSZCap | 18.283 | 5599.957 | None | 86365.94 | 22.4208 | 22.799 | 6961006 | 86271.01 | 22.3919 | 22.7683 | 6961006 | 5.1923 | 0.0015801 | 0.0016773 | 0 | 0 | 1.8017 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.697 | DXSZCap | 18.4498 | 5599.957 | None | 85453.3 | 21.807 | 20.7268 | 6961006 | 85358.41 | 21.7814 | 20.7027 | 6961006 | 5.1431 | 0.0013851 | 0.0013081 | 0 | 0 | 3.5848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.741 | DXSZCap | 24.9561 | 5599.957 | None | 99640.71 | 25.57 | 24.9179 | 6961006 | 99492.03 | 25.5368 | 24.8865 | 6961006 | 5.9577 | 0.0013312 | 0.0012582 | 0 | 0 | 4.4146 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.266 | DXSZCap | 13.7013 | 5599.957 | None | 82082.05 | 16.2917 | 16.2395 | 6961006 | 82013.98 | 16.2766 | 16.224 | 6961006 | 4.9681 | 0.0011029 | 0.0011337 | 0 | 0 | 1.3215 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.007 | DXSZCap | 11.6964 | 5599.957 | None | 71781.83 | 12.7072 | 12.2986 | 6961006 | 71736.65 | 12.6917 | 12.2833 | 6961006 | 3.8627 | 0.0013299 | 0.0013052 | 0 | 0 | 0.027039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 12.2498 | 5599.957 | None | 76777.39 | 20.2619 | 19.3294 | 6961006 | 76711.26 | 20.2367 | 19.3055 | 6961006 | 5.3984 | 0.002059 | 0.0019538 | 0 | 0 | 0.20514 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 13.3436 | 5599.957 | None | 72798.02 | 16.4912 | 15.8001 | 6961006 | 72725.86 | 16.4752 | 15.7846 | 6961006 | 5.4078 | 0.0011991 | 0.0011641 | 0 | 0 | 1.0383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 12.855 | 5599.957 | None | 77561.67 | 19.7222 | 18.7699 | 6961006 | 77485.3 | 19.6973 | 18.747 | 6961006 | 5.9409 | 0.0019361 | 0.0017788 | 0 | 0 | 0.45745 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 13.1094 | 5599.957 | None | 72414.33 | 15.1541 | 13.9989 | 6961006 | 72342.17 | 15.1393 | 13.9829 | 6961006 | 5.5044 | 0.0011273 | 0.0012205 | 0 | 0 | 0.15963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.035 | DXSZCap | 14.8409 | 5599.957 | None | 78046.18 | 18.4542 | 17.789 | 6961006 | 77958 | 18.433 | 17.7691 | 6961006 | 5.9417 | 0.00143 | 0.0013431 | 0 | 0 | 6.1496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 14.3895 | 5599.957 | None | 76849.33 | 17.5296 | 16.5087 | 6961006 | 76757.37 | 17.5106 | 16.4913 | 6961006 | 6.3908 | 0.0013204 | 0.0012092 | 0 | 0 | 1.2845 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.201 | DXSZCap | 14.9155 | 5599.957 | None | 80500.3 | 20.2582 | 18.0923 | 6961006 | 80407.75 | 20.2327 | 18.0717 | 6961006 | 6.205 | 0.0017134 | 0.0013811 | 0 | 0 | 7.4522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.827 | DXSZCap | 19.0294 | 5599.957 | None | 82641.25 | 24.8027 | 22.5213 | 6961006 | 82538.47 | 24.766 | 22.4897 | 6961006 | 5.4011 | 0.0019268 | 0.0016606 | 0 | 0 | 4.4667 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.349 | DXSZCap | 16.006 | 5599.957 | None | 82115.14 | 23.7292 | 21.3527 | 6961006 | 82022.79 | 23.696 | 21.3249 | 6961006 | 5.7697 | 0.0020756 | 0.0017369 | 0 | 0 | 7.7834 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 17.9191 | 5599.957 | None | 85168.56 | 22.1908 | 22.7429 | 6961006 | 85074.37 | 22.1644 | 22.6963 | 6961006 | 5.2564 | 0.0014696 | 0.0026006 | 0 | 0 | 0.205 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 15.7665 | 5599.957 | None | 81352.99 | 21.5652 | 22.0569 | 6961006 | 81269.59 | 21.538 | 22.0272 | 6961006 | 5.2897 | 0.0017266 | 0.0018816 | 0 | 0 | 0.73527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 18.0643 | 5599.957 | None | 85985.14 | 22.242 | 22.6441 | 6961006 | 85890.59 | 22.2137 | 22.6138 | 6961006 | 5.2341 | 0.0015685 | 0.0016792 | 0 | 0 | 0.96307 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 18.2369 | 5599.957 | None | 85095.66 | 21.6364 | 20.6029 | 6961006 | 85003.55 | 21.6113 | 20.5795 | 6961006 | 5.0508 | 0.0013769 | 0.0012868 | 0 | 0 | 1.2475 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.253 | DXSZCap | 24.7055 | 5599.957 | None | 99256.43 | 25.3411 | 24.7258 | 6961006 | 99108.96 | 25.3093 | 24.6949 | 6961006 | 5.9691 | 0.0012863 | 0.0012521 | 0 | 0 | 1.5102 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.101 | DXSZCap | 13.5122 | 5599.957 | None | 81710.98 | 16.2072 | 16.1685 | 6961006 | 81646.43 | 16.1922 | 16.1531 | 6961006 | 4.7772 | 0.0011101 | 0.0011397 | 0 | 0 | 0.48249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.007 | DXSZCap | 11.6964 | 5599.957 | None | 71781.83 | 12.7072 | 12.2986 | 6961006 | 71736.65 | 12.6917 | 12.2833 | 6961006 | 3.8627 | 0.0013299 | 0.0013052 | 0 | 0 | 0.027039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.038 | DXSZCap | 12.0087 | 5599.957 | None | 76495.84 | 20.0702 | 19.1711 | 6961006 | 76428.94 | 20.0454 | 19.1474 | 6961006 | 5.571 | 0.0020633 | 0.0019708 | 0 | 0 | 0.2117 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.192 | DXSZCap | 13.207 | 5599.957 | None | 72702.23 | 16.4371 | 15.7579 | 6961006 | 72628.58 | 16.4213 | 15.7424 | 6961006 | 5.5766 | 0.0011947 | 0.0011711 | 0 | 0 | 1.0707 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.077 | DXSZCap | 12.5533 | 5599.957 | None | 77239.56 | 19.5733 | 18.6501 | 6961006 | 77166.85 | 19.5489 | 18.6275 | 6961006 | 5.7921 | 0.0019473 | 0.0018056 | 0 | 0 | 0.44599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 13.1094 | 5599.957 | None | 72414.33 | 15.1541 | 13.9989 | 6961006 | 72342.17 | 15.1393 | 13.9829 | 6961006 | 5.5044 | 0.0011273 | 0.0012205 | 0 | 0 | 0.15963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.035 | DXSZCap | 14.8409 | 5599.957 | None | 78046.18 | 18.4542 | 17.789 | 6961006 | 77958 | 18.433 | 17.7691 | 6961006 | 5.9417 | 0.00143 | 0.0013431 | 0 | 0 | 6.1496 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 14.2177 | 5599.957 | None | 76879.77 | 17.4937 | 16.483 | 6961006 | 76788.13 | 17.4748 | 16.4657 | 6961006 | 6.4455 | 0.0013285 | 0.0012144 | 0 | 0 | 1.2955 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 1.201 | DXSZCap | 14.7699 | 5599.957 | None | 80416.02 | 20.1536 | 18.0321 | 6961006 | 80323.68 | 20.128 | 18.0117 | 6961006 | 6.2519 | 0.0017302 | 0.0013767 | 0 | 0 | 7.5085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.827 | DXSZCap | 18.0748 | 5599.957 | None | 82050.46 | 23.9841 | 21.9598 | 6961006 | 81947.67 | 23.9496 | 21.9298 | 6961006 | 5.6869 | 0.0019118 | 0.0016598 | 0 | 0 | 4.7031 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.349 | DXSZCap | 15.6819 | 5599.957 | None | 81944.42 | 23.4204 | 21.1462 | 6961006 | 81851.02 | 23.3879 | 21.1189 | 6961006 | 5.9559 | 0.002076 | 0.0017387 | 0 | 0 | 8.0345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.039 | DXSZCap | 17.4955 | 5599.957 | None | 84471.78 | 21.8768 | 22.4337 | 6961006 | 84379.96 | 21.8511 | 22.4065 | 6961006 | 5.2482 | 0.001467 | 0.0015585 | 0 | 0 | 0.20468 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.139 | DXSZCap | 15.4051 | 5599.957 | None | 80852.73 | 21.3391 | 21.8245 | 6961006 | 80768.29 | 21.3119 | 21.7953 | 6961006 | 5.4813 | 0.0017671 | 0.0018911 | 0 | 0 | 0.7619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.184 | DXSZCap | 17.6479 | 5599.957 | None | 85279.81 | 21.9393 | 22.3548 | 6961006 | 85187.94 | 21.9117 | 22.3251 | 6961006 | 5.2057 | 0.0015677 | 0.0016848 | 0 | 0 | 0.95785 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.247 | DXSZCap | 17.8407 | 5599.957 | None | 84411.67 | 21.3252 | 20.3701 | 6961006 | 84317.61 | 21.3006 | 20.3467 | 6961006 | 5.2722 | 0.0013826 | 0.0013116 | 0 | 0 | 1.3022 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.253 | DXSZCap | 23.9397 | 5599.957 | None | 98193.7 | 24.4404 | 24.0961 | 6961006 | 98047.65 | 24.368 | 24.0393 | 6961006 | 6.1008 | 0.0030261 | 0.0023698 | 0 | 0 | 1.5435 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.101 | DXSZCap | 13.1775 | 5599.957 | None | 80954.86 | 16.0708 | 16.0547 | 6961006 | 80889.8 | 16.0562 | 16.0397 | 6961006 | 4.9372 | 0.0011046 | 0.0011434 | 0 | 0 | 0.49866 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.005 | DXSZCap | 11.2937 | 5599.957 | None | 70220.91 | 11.8052 | 11.5449 | 6961006 | 70180.13 | 11.7909 | 11.5315 | 6961006 | 3.6109 | 0.0012691 | 0.0011806 | 0 | 0 | 0.018054 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 11.7663 | 5599.957 | None | 73471.57 | 19.293 | 18.4617 | 6961006 | 73411.21 | 19.2684 | 18.4388 | 6961006 | 5.1299 | 0.0020869 | 0.0019434 | 0 | 0 | 0.14877 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 12.0432 | 5599.957 | None | 69386.6 | 15.2041 | 14.6327 | 6961006 | 69327.59 | 15.1899 | 14.6191 | 6961006 | 4.8999 | 0.0011809 | 0.0011348 | 0 | 0 | 0.70558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 11.7069 | 5599.957 | None | 73265.83 | 18.2247 | 17.5059 | 6961006 | 73199.9 | 18.2026 | 17.4853 | 6961006 | 5.6317 | 0.0018887 | 0.0017597 | 0 | 0 | 0.32664 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.021 | DXSZCap | 11.9691 | 5599.957 | None | 69022.23 | 13.9849 | 13.0271 | 6961006 | 68962.13 | 13.9714 | 13.0129 | 6961006 | 5.0213 | 0.0011233 | 0.0011864 | 0 | 0 | 0.10545 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 13.5968 | 5599.957 | None | 73565.66 | 17.1684 | 16.7261 | 6961006 | 73487.84 | 17.1496 | 16.7077 | 6961006 | 5.7234 | 0.0013892 | 0.0013484 | 0 | 0 | 4.4471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 13.0075 | 5599.957 | None | 72085.89 | 16.226 | 15.4427 | 6961006 | 72005.3 | 16.2089 | 15.4269 | 6961006 | 6.1956 | 0.0013155 | 0.0012147 | 0 | 0 | 0.93554 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 0.901 | DXSZCap | 13.8765 | 5599.957 | None | 75796.59 | 18.7948 | 16.9721 | 6961006 | 75715.31 | 18.772 | 16.9537 | 6961006 | 5.8574 | 0.0016415 | 0.0013308 | 0 | 0 | 5.2775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 0.619 | DXSZCap | 17.0763 | 5599.957 | None | 77504.66 | 22.4491 | 20.7105 | 6961006 | 77410.34 | 22.4173 | 20.6825 | 6961006 | 5.5234 | 0.0018609 | 0.0016397 | 0 | 0 | 3.419 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 1.011 | DXSZCap | 15.5081 | 5599.957 | None | 78484.06 | 22.6556 | 20.4597 | 6961006 | 78395.16 | 22.6238 | 20.4332 | 6961006 | 5.7325 | 0.0020491 | 0.0017109 | 0 | 0 | 5.7956 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 17.3034 | 5599.957 | None | 81494.44 | 21.1489 | 21.7213 | 6961006 | 81406.09 | 21.1237 | 21.6945 | 6961006 | 5.1059 | 0.0014576 | 0.0015488 | 0 | 0 | 0.15318 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.104 | DXSZCap | 15.2222 | 5599.957 | None | 77885.77 | 20.5841 | 21.0864 | 6961006 | 77804.05 | 20.5581 | 21.0583 | 6961006 | 5.3685 | 0.001708 | 0.0018482 | 0 | 0 | 0.55832 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 0.138 | DXSZCap | 17.4532 | 5599.957 | None | 82257.8 | 21.1743 | 21.6404 | 6961006 | 82165.76 | 21.1472 | 21.6116 | 6961006 | 5.2735 | 0.0015534 | 0.0016501 | 0 | 0 | 0.72775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.185 | DXSZCap | 17.6335 | 5599.957 | None | 81445.58 | 20.5724 | 19.6499 | 6961006 | 81355.91 | 20.549 | 19.6273 | 6961006 | 5.0852 | 0.0013295 | 0.0012816 | 0 | 0 | 0.94076 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.189 | DXSZCap | 23.7551 | 5599.957 | None | 94579.23 | 23.6194 | 23.4061 | 6961006 | 94437.93 | 23.5631 | 23.349 | 6961006 | 5.9482 | 0.0023714 | 0.0024023 | 0 | 0 | 1.1242 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 12.7761 | 5599.957 | None | 79004.96 | 15.3637 | 15.3953 | 6961006 | 78940.48 | 15.3491 | 15.3803 | 6961006 | 5.0469 | 0.0011393 | 0.0011741 | 0 | 0 | 0.37852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.005 | DXSZCap | 11.0036 | 5599.957 | None | 69777.02 | 11.7017 | 11.4707 | 6961006 | 69734.79 | 11.6878 | 11.4577 | 6961006 | 3.8378 | 0.0012622 | 0.0011754 | 0 | 0 | 0.019189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.029 | DXSZCap | 11.6104 | 5599.957 | None | 73078.03 | 19.1244 | 18.3265 | 6961006 | 73016.8 | 19.1003 | 18.3041 | 6961006 | 5.2737 | 0.0020767 | 0.0019351 | 0 | 0 | 0.15294 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.144 | DXSZCap | 11.8964 | 5599.957 | None | 69087.27 | 15.106 | 14.5449 | 6961006 | 69025.75 | 15.0918 | 14.5313 | 6961006 | 5.1713 | 0.0011955 | 0.0011488 | 0 | 0 | 0.74467 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.058 | DXSZCap | 11.566 | 5599.957 | None | 72898.89 | 18.1042 | 17.4079 | 6961006 | 72834.23 | 18.0822 | 17.3873 | 6961006 | 5.5905 | 0.0019021 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0.32425 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.021 | DXSZCap | 11.6157 | 5599.957 | None | 68595.06 | 13.8624 | 12.9365 | 6961006 | 68537.53 | 13.8497 | 12.9231 | 6961006 | 4.9528 | 0.0011 | 0.0011536 | 0 | 0 | 0.10401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 13.0134 | 5599.957 | None | 73106.13 | 16.9592 | 16.5662 | 6961006 | 73029.1 | 16.9406 | 16.5475 | 6961006 | 5.9193 | 0.0014344 | 0.0014344 | 0 | 0 | 4.5993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.151 | DXSZCap | 12.6637 | 5599.957 | None | 71769.55 | 16.0772 | 15.3292 | 6961006 | 71690.59 | 16.0601 | 15.3133 | 6961006 | 6.2351 | 0.0013512 | 0.0012529 | 0 | 0 | 0.94151 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.901 | DXSZCap | 13.5691 | 5599.957 | None | 75352.42 | 18.5466 | 16.8089 | 6961006 | 75271.83 | 18.5243 | 16.7908 | 6961006 | 5.9392 | 0.0016377 | 0.0013364 | 0 | 0 | 5.3512 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.619 | DXSZCap | 16.8893 | 5599.957 | None | 77148.07 | 22.2388 | 20.5642 | 6961006 | 77055.41 | 22.2074 | 20.5365 | 6961006 | 5.4863 | 0.0018552 | 0.0016421 | 0 | 0 | 3.396 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.011 | DXSZCap | 15.3214 | 5599.957 | None | 78109.52 | 22.4483 | 20.3109 | 6961006 | 78020.47 | 22.4171 | 20.2843 | 6961006 | 5.8121 | 0.0020378 | 0.0017361 | 0 | 0 | 5.8761 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 16.9676 | 5599.957 | None | 80745.4 | 20.853 | 21.4331 | 6961006 | 80656.95 | 20.8283 | 21.4069 | 6961006 | 5.2129 | 0.0014538 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0.15639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.104 | DXSZCap | 15.0147 | 5599.957 | None | 77407.67 | 20.4051 | 20.9287 | 6961006 | 77328.53 | 20.3791 | 20.9008 | 6961006 | 5.2709 | 0.0017316 | 0.0018604 | 0 | 0 | 0.54817 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.138 | DXSZCap | 17.2167 | 5599.957 | None | 81649.88 | 20.9431 | 21.4297 | 6961006 | 81559.31 | 20.9166 | 21.4013 | 6961006 | 5.2606 | 0.0015424 | 0.0016496 | 0 | 0 | 0.72596 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.185 | DXSZCap | 17.403 | 5599.957 | None | 80845.53 | 20.3334 | 19.4759 | 6961006 | 80758.1 | 20.308 | 19.453 | 6961006 | 5.0239 | 0.0014621 | 0.0013178 | 0 | 0 | 0.92941 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.189 | DXSZCap | 23.4694 | 5599.957 | None | 93941.51 | 23.3192 | 23.1306 | 6961006 | 93801.91 | 23.2904 | 23.1024 | 6961006 | 5.9482 | 0.0012262 | 0.0012016 | 0 | 0 | 1.1242 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.075 | DXSZCap | 12.5879 | 5599.957 | None | 78566.87 | 15.2319 | 15.2859 | 6961006 | 78506.29 | 15.2177 | 15.2712 | 6961006 | 4.8126 | 0.0011298 | 0.0011704 | 0 | 0 | 0.36094 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.002 | DXSZCap | 10.1029 | 5599.957 | None | 62402.64 | 9.6026 | 9.4829 | 6961006 | 62367.84 | 9.5929 | 9.4733 | 6961006 | 3.4445 | 0.00095682 | 0.00095022 | 0 | 0 | 0.0068891 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 10.9331 | 5599.957 | None | 63319.3 | 16.9627 | 16.1971 | 6961006 | 63264.64 | 16.9407 | 16.176 | 6961006 | 4.9995 | 0.0020122 | 0.0019269 | 0 | 0 | 0.049995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 11.0206 | 5599.957 | None | 59724.04 | 12.9846 | 12.4125 | 6961006 | 59672.48 | 12.9713 | 12.3995 | 6961006 | 4.6785 | 0.0011998 | 0.0011796 | 0 | 0 | 0.22457 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.019 | DXSZCap | 10.8927 | 5599.957 | None | 62768.04 | 15.9776 | 15.2949 | 6961006 | 62712.51 | 15.9572 | 15.2759 | 6961006 | 5.0979 | 0.0018667 | 0.0017504 | 0 | 0 | 0.09686 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 10.742 | 5599.957 | None | 59224.11 | 11.7787 | 10.8856 | 6961006 | 59175.75 | 11.7669 | 10.8735 | 6961006 | 4.502 | 0.0010964 | 0.0011233 | 0 | 0 | 0.036016 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.258 | DXSZCap | 12.1412 | 5599.957 | None | 62138.97 | 14.8824 | 14.5521 | 6961006 | 62073.25 | 14.8649 | 14.5354 | 6961006 | 5.413 | 0.001446 | 0.0013782 | 0 | 0 | 1.3965 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 11.8148 | 5599.957 | None | 60545.06 | 13.9451 | 13.2203 | 6961006 | 60477.15 | 13.9293 | 13.2059 | 6961006 | 5.7479 | 0.0013354 | 0.0012245 | 0 | 0 | 0.28739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 0.3 | DXSZCap | 12.8643 | 5599.957 | None | 64503.57 | 16.4127 | 14.7468 | 6961006 | 64430.83 | 16.3917 | 14.7298 | 6961006 | 5.6544 | 0.0016324 | 0.0013215 | 0 | 0 | 1.6963 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 16.2373 | 5599.957 | None | 66502.78 | 20.0054 | 18.3911 | 6961006 | 66416.59 | 19.9766 | 18.3653 | 6961006 | 5.3081 | 0.0017792 | 0.001593 | 0 | 0 | 1.0988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 0.338 | DXSZCap | 14.6549 | 5599.957 | None | 67415.4 | 20.2247 | 18.1785 | 6961006 | 67335.04 | 20.195 | 18.1535 | 6961006 | 5.4835 | 0.0020243 | 0.0017059 | 0 | 0 | 1.8534 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 16.2778 | 5599.957 | None | 70654.93 | 18.6907 | 19.3174 | 6961006 | 70573 | 18.6674 | 19.2927 | 6961006 | 5.0332 | 0.0014266 | 0.0015154 | 0 | 0 | 0.050332 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 14.3269 | 5599.957 | None | 67403.19 | 18.2104 | 18.7645 | 6961006 | 67328.25 | 18.1861 | 18.7384 | 6961006 | 5.2307 | 0.0016984 | 0.0018241 | 0 | 0 | 0.18308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.046 | DXSZCap | 16.519 | 5599.957 | None | 71494.38 | 18.7761 | 19.2705 | 6961006 | 71408.23 | 18.751 | 19.2439 | 6961006 | 5.2152 | 0.0015201 | 0.0016143 | 0 | 0 | 0.2399 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 16.6994 | 5599.957 | None | 70764.2 | 18.1489 | 17.3533 | 6961006 | 70680.88 | 18.1273 | 17.3325 | 6961006 | 4.9894 | 0.0012908 | 0.0012416 | 0 | 0 | 0.31433 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 22.7466 | 5599.957 | None | 82554.9 | 21.0781 | 20.9772 | 6961006 | 82422.79 | 21.0519 | 20.9505 | 6961006 | 5.8079 | 0.0011528 | 0.0011753 | 0 | 0 | 0.3659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 11.7067 | 5599.957 | None | 70564.48 | 13.1802 | 13.2109 | 6961006 | 70508.3 | 13.1668 | 13.1973 | 6961006 | 4.7989 | 0.0011484 | 0.0011617 | 0 | 0 | 0.12477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.002 | DXSZCap | 10.1024 | 5599.957 | None | 62402.57 | 9.6026 | 9.4829 | 6961006 | 62368.23 | 9.5929 | 9.4732 | 6961006 | 3.3992 | 0.00095687 | 0.00095687 | 0 | 0 | 0.0067984 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 10.9209 | 5599.957 | None | 63320.16 | 16.9627 | 16.1971 | 6961006 | 63264.8 | 16.9408 | 16.1758 | 6961006 | 5.0692 | 0.0020043 | 0.0019473 | 0 | 0 | 0.050692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.048 | DXSZCap | 11.0205 | 5599.957 | None | 59724.27 | 12.9846 | 12.4125 | 6961006 | 59672.98 | 12.9713 | 12.3995 | 6961006 | 4.6541 | 0.0011998 | 0.0011796 | 0 | 0 | 0.2234 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.019 | DXSZCap | 10.8808 | 5599.957 | None | 62768 | 15.9776 | 15.2949 | 6961006 | 62712.04 | 15.9577 | 15.2757 | 6961006 | 5.143 | 0.0018279 | 0.0017646 | 0 | 0 | 0.097717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.008 | DXSZCap | 10.7419 | 5599.957 | None | 59224.07 | 11.7787 | 10.8856 | 6961006 | 59175.8 | 11.7668 | 10.8735 | 6961006 | 4.4936 | 0.0011068 | 0.0011295 | 0 | 0 | 0.035949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.258 | DXSZCap | 12.1411 | 5599.957 | None | 62139.24 | 14.8824 | 14.5521 | 6961006 | 62073.11 | 14.8649 | 14.5354 | 6961006 | 5.4468 | 0.001446 | 0.0013782 | 0 | 0 | 1.4053 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 11.8146 | 5599.957 | None | 60545.09 | 13.9451 | 13.2203 | 6961006 | 60477.11 | 13.9293 | 13.2059 | 6961006 | 5.7539 | 0.0013354 | 0.0012245 | 0 | 0 | 0.28769 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ08 | cDXHP | 0.3 | DXSZCap | 12.8514 | 5599.957 | None | 64503.6 | 16.4127 | 14.7468 | 6961006 | 64429.31 | 16.3914 | 14.7289 | 6961006 | 5.7807 | 0.0016514 | 0.0013902 | 0 | 0 | 1.7342 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.207 | DXSZCap | 16.2243 | 5599.957 | None | 66502.46 | 20.0052 | 18.3911 | 6961006 | 66414.9 | 19.9764 | 18.3654 | 6961006 | 5.3968 | 0.0017737 | 0.001582 | 0 | 0 | 1.1171 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ10 | cDXHP | 0.338 | DXSZCap | 14.6421 | 5599.957 | None | 67416.14 | 20.2244 | 18.1784 | 6961006 | 67334 | 20.1959 | 18.1538 | 6961006 | 5.6099 | 0.0019502 | 0.0016801 | 0 | 0 | 1.8961 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 16.2641 | 5599.957 | None | 70655.13 | 18.6907 | 19.3174 | 6961006 | 70570.42 | 18.6677 | 19.2927 | 6961006 | 5.2084 | 0.0014142 | 0.0015207 | 0 | 0 | 0.052084 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.035 | DXSZCap | 14.3139 | 5599.957 | None | 67405.02 | 18.2103 | 18.7645 | 6961006 | 67327.63 | 18.1863 | 18.7385 | 6961006 | 5.4066 | 0.0016767 | 0.0018211 | 0 | 0 | 0.18923 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.046 | DXSZCap | 16.5051 | 5599.957 | None | 71494.97 | 18.776 | 19.2705 | 6961006 | 71405.66 | 18.7507 | 19.2439 | 6961006 | 5.411 | 0.0015349 | 0.0016157 | 0 | 0 | 0.24891 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 16.6851 | 5599.957 | None | 70766.23 | 18.1489 | 17.3531 | 6961006 | 70677.91 | 18.1263 | 17.3313 | 6961006 | 5.2933 | 0.0013518 | 0.0013105 | 0 | 0 | 0.33348 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.063 | DXSZCap | 22.7322 | 5599.957 | None | 82554.71 | 21.078 | 20.9771 | 6961006 | 82419.47 | 21.0501 | 20.9487 | 6961006 | 5.9493 | 0.0012268 | 0.0012493 | 0 | 0 | 0.3748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RSD | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.026 | DXSZCap | 11.7066 | 5599.957 | None | 70561.9 | 13.1802 | 13.2109 | 6961006 | 70508.73 | 13.1668 | 13.1973 | 6961006 | 4.5419 | 0.0011484 | 0.0011617 | 0 | 0 | 0.11809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.591 | DXSZCap | 213.4103 | 120000.5 | None | 1340315 | 315.4771 | 260.4143 | 0 | 1339038 | 315.057 | 260.0091 | 0 | 5.9838 | 0.0019686 | 0.0018984 | 0 | 0 | 3.5364 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 4.226 | DXSZCap | 247.0123 | 120000.5 | None | 1478296 | 442.1178 | 382.1134 | 0 | 1476505 | 441.4988 | 381.5291 | 0 | 7.2507 | 0.0025059 | 0.0023656 | 0 | 0 | 30.6413 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 22.644 | DXSZCap | 223.5271 | 120000.5 | None | 1399111 | 374.2229 | 316.2207 | 0 | 1397436 | 373.783 | 315.8273 | 0 | 7.4935 | 0.0019679 | 0.00176 | 0 | 0 | 169.6828 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 8.189 | DXSZCap | 248.7091 | 120000.5 | None | 1488581 | 425.0062 | 366.8284 | 0 | 1486664 | 424.4348 | 366.2889 | 0 | 7.7078 | 0.0022976 | 0.0021693 | 0 | 0 | 63.1192 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.912 | DXSZCap | 223.2124 | 120000.5 | None | 1399203 | 346.36 | 285.0044 | 0 | 1397507 | 345.9974 | 284.6199 | 0 | 7.5981 | 0.0016243 | 0.0017224 | 0 | 0 | 14.5276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 30.359 | DXSZCap | 240.15 | 120000.5 | None | 1508800 | 405.6006 | 353.1523 | 0 | 1506872 | 405.0683 | 352.6454 | 0 | 8.0283 | 0.0022162 | 0.0021109 | 0 | 0 | 243.7317 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 6.4 | DXSZCap | 234.0624 | 120000.5 | None | 1491624 | 391.8141 | 333.269 | 0 | 1489616 | 391.3174 | 332.801 | 0 | 8.5789 | 0.0021219 | 0.0019995 | 0 | 0 | 54.905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 35.823 | DXSZCap | 267.3722 | 120000.5 | None | 1553099 | 429.4434 | 359.4133 | 0 | 1550954 | 428.8551 | 358.8742 | 0 | 8.0225 | 0.0022004 | 0.0020162 | 0 | 0 | 287.3909 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 28.11 | DXSZCap | 332.4529 | 120000.5 | None | 1577357 | 495.5982 | 422.8533 | 0 | 1575029 | 494.8156 | 422.1387 | 0 | 7.0025 | 0.0023542 | 0.0021495 | 0 | 0 | 196.8401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 12.807 | DXSZCap | 306.3291 | 120000.5 | None | 1596857 | 499.385 | 421.7755 | 0 | 1594554 | 498.6109 | 421.0601 | 0 | 7.5181 | 0.0025271 | 0.0023354 | 0 | 0 | 96.2838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.568 | DXSZCap | 339.7474 | 120000.5 | None | 1630731 | 484.7871 | 442.1804 | 0 | 1628376 | 484.0749 | 441.4746 | 0 | 6.9316 | 0.0020963 | 0.0020774 | 0 | 0 | 17.8004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 11.684 | DXSZCap | 305.1805 | 120000.5 | None | 1563419 | 466.1701 | 423.0309 | 0 | 1561262 | 465.5064 | 422.3471 | 0 | 7.0679 | 0.0021747 | 0.0022404 | 0 | 0 | 82.5819 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.345 | DXSZCap | 340.3706 | 120000.5 | None | 1644829 | 477.5983 | 434.3687 | 0 | 1642414 | 476.9052 | 433.6567 | 0 | 7.0952 | 0.0020363 | 0.0020916 | 0 | 0 | 66.3047 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.919 | DXSZCap | 343.2987 | 120000.5 | None | 1633780 | 470.6982 | 407.7052 | 0 | 1631444 | 470.027 | 407.0941 | 0 | 6.8046 | 0.0019552 | 0.0017802 | 0 | 0 | 19.8625 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.459 | DXSZCap | 438.3189 | 120000.5 | None | 1904967 | 541.9551 | 483.5742 | 0 | 1901535 | 541.1189 | 482.7883 | 0 | 7.8299 | 0.0019078 | 0.0017929 | 0 | 0 | 11.4238 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.838 | DXSZCap | 247.1209 | 120000.5 | None | 1529706 | 382.277 | 332.1287 | 0 | 1528028 | 381.8448 | 331.6891 | 0 | 6.7902 | 0.001749 | 0.0017786 | 0 | 0 | 5.6902 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.397 | DXSZCap | 211.1829 | 120000.5 | None | 1319758 | 309.5221 | 255.9288 | 0 | 1318502 | 309.1086 | 255.5098 | 0 | 5.9475 | 0.0019583 | 0.0019841 | 0 | 0 | 2.3611 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.089 | DXSZCap | 245.1416 | 120000.5 | None | 1455875 | 435.5683 | 377.0789 | 0 | 1454100 | 434.9613 | 376.5048 | 0 | 7.2407 | 0.0024761 | 0.002342 | 0 | 0 | 15.1258 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 8.299 | DXSZCap | 221.3283 | 120000.5 | None | 1376896 | 368.0094 | 311.4643 | 0 | 1375239 | 367.6122 | 311.0851 | 0 | 7.4866 | 0.0017947 | 0.001713 | 0 | 0 | 62.1314 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 4.354 | DXSZCap | 246.8695 | 120000.5 | None | 1465668 | 418.5701 | 361.8837 | 0 | 1463775 | 418.025 | 361.3609 | 0 | 7.668 | 0.0022081 | 0.0021177 | 0 | 0 | 33.3866 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.151 | DXSZCap | 220.9934 | 120000.5 | None | 1376647 | 340.253 | 280.4037 | 0 | 1374971 | 339.8966 | 280.0235 | 0 | 7.5839 | 0.0016129 | 0.0017207 | 0 | 0 | 8.7291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 23.6 | DXSZCap | 238.0428 | 120000.5 | None | 1485061 | 399.3439 | 348.3655 | 0 | 1483152 | 398.8169 | 347.8543 | 0 | 8.0196 | 0.0022139 | 0.0021475 | 0 | 0 | 189.2618 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 8.036 | DXSZCap | 231.8557 | 120000.5 | None | 1467892 | 385.6366 | 328.5329 | 0 | 1465907 | 385.1442 | 328.0801 | 0 | 8.5614 | 0.0021234 | 0.0019527 | 0 | 0 | 68.7991 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 28.036 | DXSZCap | 265.5571 | 120000.5 | None | 1529146 | 423.0558 | 354.5793 | 0 | 1527035 | 422.4738 | 354.052 | 0 | 7.9493 | 0.0021916 | 0.0019858 | 0 | 0 | 222.8673 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 21.926 | DXSZCap | 330.5587 | 120000.5 | None | 1553939 | 488.9701 | 417.8108 | 0 | 1551638 | 488.1964 | 417.104 | 0 | 6.9609 | 0.0023405 | 0.0021382 | 0 | 0 | 152.6256 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 26.527 | DXSZCap | 304.4503 | 120000.5 | None | 1573160 | 492.6707 | 416.6948 | 0 | 1570881 | 491.9004 | 416.0033 | 0 | 7.4856 | 0.0025299 | 0.0022714 | 0 | 0 | 198.5711 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.058 | DXSZCap | 337.8105 | 120000.5 | None | 1608336 | 478.234 | 437.0664 | 0 | 1606022 | 477.5606 | 436.3851 | 0 | 6.85 | 0.0019936 | 0.0020169 | 0 | 0 | 14.0973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 7.36 | DXSZCap | 303.3041 | 120000.5 | None | 1540996 | 459.5324 | 417.9147 | 0 | 1538870 | 458.8197 | 417.216 | 0 | 7.0095 | 0.00235 | 0.0023035 | 0 | 0 | 51.5897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 7.417 | DXSZCap | 338.4267 | 120000.5 | None | 1622167 | 471.0206 | 429.2238 | 0 | 1619764 | 470.3313 | 428.5147 | 0 | 7.1005 | 0.0020365 | 0.0020954 | 0 | 0 | 52.6644 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 4.175 | DXSZCap | 341.4187 | 120000.5 | None | 1611226 | 464.0804 | 402.6193 | 0 | 1608916 | 463.4132 | 401.9705 | 0 | 6.7659 | 0.0019543 | 0.0019001 | 0 | 0 | 28.2476 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 3.29 | DXSZCap | 436.3095 | 120000.5 | None | 1880148 | 535.2569 | 478.3882 | 0 | 1876741 | 534.4312 | 477.601 | 0 | 7.8087 | 0.0018924 | 0.0018042 | 0 | 0 | 25.6905 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.87 | DXSZCap | 244.9673 | 120000.5 | None | 1509844 | 376.1489 | 327.3429 | 0 | 1508197 | 375.7212 | 326.9213 | 0 | 6.7233 | 0.0017458 | 0.0017213 | 0 | 0 | 5.8493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.148 | DXSZCap | 207.4585 | 120000.5 | None | 1298373 | 303.082 | 251.0969 | 0 | 1297139 | 302.6781 | 250.6951 | 0 | 5.9482 | 0.0019468 | 0.0019368 | 0 | 0 | 0.88033 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.222 | DXSZCap | 242.8439 | 120000.5 | None | 1432599 | 428.4957 | 371.5061 | 0 | 1430848 | 427.8924 | 370.9381 | 0 | 7.2104 | 0.002484 | 0.002339 | 0 | 0 | 8.8111 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 4.758 | DXSZCap | 218.5076 | 120000.5 | None | 1353880 | 361.2787 | 306.2316 | 0 | 1352258 | 360.8728 | 305.8473 | 0 | 7.4231 | 0.0018576 | 0.0017589 | 0 | 0 | 35.319 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.678 | DXSZCap | 244.4892 | 120000.5 | None | 1441678 | 411.5107 | 356.3561 | 0 | 1439812 | 410.954 | 355.8048 | 0 | 7.6322 | 0.0022769 | 0.002255 | 0 | 0 | 20.4391 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.668 | DXSZCap | 218.119 | 120000.5 | None | 1353227 | 333.6273 | 275.3361 | 0 | 1351592 | 333.276 | 274.9475 | 0 | 7.4959 | 0.0016107 | 0.0017819 | 0 | 0 | 5.0073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 11.995 | DXSZCap | 235.3184 | 120000.5 | None | 1460634 | 393.4313 | 344.0567 | 0 | 1458754 | 392.9068 | 343.5327 | 0 | 7.9892 | 0.0022291 | 0.0022271 | 0 | 0 | 95.8302 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.075 | DXSZCap | 229.166 | 120000.5 | None | 1443236 | 379.6244 | 324.0087 | 0 | 1441286 | 379.1364 | 323.5587 | 0 | 8.5091 | 0.0021295 | 0.0019636 | 0 | 0 | 34.6747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 14.163 | DXSZCap | 264.8453 | 120000.5 | None | 1505120 | 417.2219 | 350.2707 | 0 | 1503026 | 416.643 | 349.7519 | 0 | 7.9065 | 0.0021858 | 0.0019586 | 0 | 0 | 111.9798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 11.159 | DXSZCap | 329.9736 | 120000.5 | None | 1531404 | 483.4127 | 413.8299 | 0 | 1529121 | 482.6392 | 413.1248 | 0 | 6.9187 | 0.002344 | 0.0021369 | 0 | 0 | 77.2062 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.442 | DXSZCap | 303.8259 | 120000.5 | None | 1550217 | 487.0262 | 412.7385 | 0 | 1547966 | 486.262 | 412.0213 | 0 | 7.4088 | 0.0025153 | 0.0023606 | 0 | 0 | 99.5897 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.098 | DXSZCap | 334.1053 | 120000.5 | None | 1582663 | 469.8041 | 429.8655 | 0 | 1580370 | 469.1664 | 429.2104 | 0 | 6.8631 | 0.0019086 | 0.0019609 | 0 | 0 | 7.5357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 5.008 | DXSZCap | 299.889 | 120000.5 | None | 1515914 | 451.1006 | 410.8705 | 0 | 1513825 | 450.454 | 410.2017 | 0 | 6.9659 | 0.002156 | 0.0022302 | 0 | 0 | 34.8853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 4.459 | DXSZCap | 334.669 | 120000.5 | None | 1596355 | 462.809 | 422.4043 | 0 | 1593989 | 462.0942 | 421.6849 | 0 | 7.0697 | 0.0021358 | 0.0021496 | 0 | 0 | 31.5237 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.1 | DXSZCap | 337.4875 | 120000.5 | None | 1585337 | 455.3468 | 395.7103 | 0 | 1583064 | 454.7463 | 395.0109 | 0 | 6.7351 | 0.0017792 | 0.0020726 | 0 | 0 | 14.1436 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.668 | DXSZCap | 432.1872 | 120000.5 | None | 1850373 | 526.209 | 471.1637 | 0 | 1847003 | 525.3891 | 470.3373 | 0 | 7.7975 | 0.0018971 | 0.0019121 | 0 | 0 | 13.0063 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.522 | DXSZCap | 240.9652 | 120000.5 | None | 1487234 | 368.9747 | 321.4807 | 0 | 1485601 | 368.5543 | 321.0615 | 0 | 6.7769 | 0.0017444 | 0.0017397 | 0 | 0 | 3.5375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.066 | DXSZCap | 204.9051 | 120000.5 | None | 1277595 | 297.0929 | 246.5867 | 0 | 1276377 | 296.6957 | 246.2007 | 0 | 5.9442 | 0.0019386 | 0.0018838 | 0 | 0 | 0.39232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.5 | DXSZCap | 239.5174 | 120000.5 | None | 1408506 | 420.4887 | 365.1084 | 0 | 1406787 | 419.8963 | 364.5487 | 0 | 7.1769 | 0.002473 | 0.0023366 | 0 | 0 | 3.5885 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.903 | DXSZCap | 216.073 | 120000.5 | None | 1331915 | 354.9867 | 301.4415 | 0 | 1330307 | 354.5861 | 301.058 | 0 | 7.4419 | 0.0018538 | 0.0017747 | 0 | 0 | 14.162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.094 | DXSZCap | 242.2567 | 120000.5 | None | 1418804 | 404.7678 | 351.2176 | 0 | 1416954 | 404.2186 | 350.6428 | 0 | 7.6365 | 0.0022671 | 0.0023727 | 0 | 0 | 8.3544 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.278 | DXSZCap | 215.7264 | 120000.5 | None | 1331071 | 327.5513 | 270.7985 | 0 | 1329447 | 327.2044 | 270.4183 | 0 | 7.5281 | 0.001608 | 0.0017627 | 0 | 0 | 2.0928 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 5.344 | DXSZCap | 232.8407 | 120000.5 | None | 1437403 | 386.9949 | 339.1061 | 0 | 1435548 | 386.4762 | 338.6101 | 0 | 7.9668 | 0.0022276 | 0.0021305 | 0 | 0 | 42.5747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.957 | DXSZCap | 226.7201 | 120000.5 | None | 1420212 | 373.3362 | 319.2366 | 0 | 1418284 | 372.8557 | 318.7896 | 0 | 8.5039 | 0.0021196 | 0.0019716 | 0 | 0 | 16.6421 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 6.476 | DXSZCap | 262.6621 | 120000.5 | None | 1481455 | 410.4993 | 345.2849 | 0 | 1479382 | 409.9289 | 344.7654 | 0 | 7.8923 | 0.0021718 | 0.001978 | 0 | 0 | 51.1103 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 5.625 | DXSZCap | 327.5314 | 120000.5 | None | 1507926 | 476.2171 | 408.3841 | 0 | 1505662 | 475.4519 | 407.6745 | 0 | 6.9123 | 0.0023363 | 0.0021663 | 0 | 0 | 38.8818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 11.101 | DXSZCap | 298.3211 | 120000.5 | None | 1522511 | 476.483 | 404.5291 | 0 | 1520288 | 475.7378 | 403.8472 | 0 | 7.4517 | 0.0024981 | 0.0022857 | 0 | 0 | 82.7213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.58 | DXSZCap | 331.5467 | 120000.5 | None | 1559284 | 462.7596 | 424.244 | 0 | 1557027 | 462.1281 | 423.5441 | 0 | 6.8075 | 0.0019045 | 0.0021109 | 0 | 0 | 3.9483 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.704 | DXSZCap | 297.4402 | 120000.5 | None | 1492728 | 444.0478 | 405.2311 | 0 | 1490661 | 443.4082 | 404.5717 | 0 | 6.9493 | 0.0021502 | 0.0022169 | 0 | 0 | 18.7909 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.304 | DXSZCap | 332.0936 | 120000.5 | None | 1572743 | 455.7267 | 416.7645 | 0 | 1570399 | 455.0417 | 416.0717 | 0 | 7.0583 | 0.0020627 | 0.002086 | 0 | 0 | 16.2622 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.587 | DXSZCap | 335.0812 | 120000.5 | None | 1562104 | 448.3817 | 390.1657 | 0 | 1559848 | 447.7873 | 389.5617 | 0 | 6.7327 | 0.0017737 | 0.0018025 | 0 | 0 | 10.6848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.449 | DXSZCap | 429.6206 | 120000.5 | None | 1824506 | 518.9188 | 465.4214 | 0 | 1821161 | 518.1059 | 464.5771 | 0 | 7.7859 | 0.0018921 | 0.0019653 | 0 | 0 | 11.2818 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.345 | DXSZCap | 238.2082 | 120000.5 | None | 1466342 | 362.5264 | 316.3823 | 0 | 1464739 | 362.1117 | 315.9725 | 0 | 6.7294 | 0.0017412 | 0.0017203 | 0 | 0 | 2.3216 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 204.8642 | 120000.5 | None | 1276771 | 297.1501 | 246.6298 | 0 | 1275556 | 296.7528 | 246.2327 | 0 | 5.9308 | 0.0019395 | 0.0019382 | 0 | 0 | 0.23723 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 238.7107 | 120000.5 | None | 1407512 | 419.8448 | 364.4341 | 0 | 1405802 | 419.2542 | 363.8765 | 0 | 7.1635 | 0.0024739 | 0.0023356 | 0 | 0 | 2.0416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.22 | DXSZCap | 216.023 | 120000.5 | None | 1331536 | 354.7364 | 301.2017 | 0 | 1329927 | 354.345 | 300.8262 | 0 | 7.4483 | 0.0018121 | 0.0017384 | 0 | 0 | 9.0869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.601 | DXSZCap | 241.4995 | 120000.5 | None | 1418076 | 404.3713 | 350.749 | 0 | 1416235 | 403.8233 | 350.2055 | 0 | 7.6232 | 0.0022692 | 0.0022504 | 0 | 0 | 4.5815 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.162 | DXSZCap | 215.6739 | 120000.5 | None | 1330917 | 327.521 | 270.7514 | 0 | 1329294 | 327.1739 | 270.3807 | 0 | 7.5253 | 0.0016094 | 0.001719 | 0 | 0 | 1.2191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.446 | DXSZCap | 232.8407 | 120000.5 | None | 1437403 | 386.9949 | 339.1061 | 0 | 1435548 | 386.4762 | 338.6101 | 0 | 7.9668 | 0.0022276 | 0.0021305 | 0 | 0 | 27.4537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 226.7201 | 120000.5 | None | 1420212 | 373.3362 | 319.2366 | 0 | 1418284 | 372.8557 | 318.7896 | 0 | 8.5039 | 0.0021196 | 0.0019716 | 0 | 0 | 9.5414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.128 | DXSZCap | 262.6621 | 120000.5 | None | 1481455 | 410.4993 | 345.2849 | 0 | 1479382 | 409.9289 | 344.7654 | 0 | 7.8923 | 0.0021718 | 0.001978 | 0 | 0 | 32.5793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.381 | DXSZCap | 327.5314 | 120000.5 | None | 1507926 | 476.2171 | 408.3841 | 0 | 1505662 | 475.4519 | 407.6745 | 0 | 6.9123 | 0.0023363 | 0.0021663 | 0 | 0 | 23.3705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.974 | DXSZCap | 297.3591 | 120000.5 | None | 1521481 | 475.5941 | 403.6477 | 0 | 1519267 | 474.8511 | 402.9734 | 0 | 7.4455 | 0.0024987 | 0.0022677 | 0 | 0 | 44.4797 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.325 | DXSZCap | 330.3091 | 120000.5 | None | 1556980 | 461.6691 | 422.9431 | 0 | 1554717 | 461.0409 | 422.2623 | 0 | 6.8512 | 0.0019019 | 0.0020611 | 0 | 0 | 2.2266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 296.3278 | 120000.5 | None | 1490986 | 443.279 | 404.3423 | 0 | 1488934 | 442.6424 | 403.6789 | 0 | 6.9248 | 0.0021481 | 0.002239 | 0 | 0 | 8.559 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.464 | DXSZCap | 330.8408 | 120000.5 | None | 1570386 | 454.6663 | 415.5311 | 0 | 1568040 | 453.9904 | 414.8451 | 0 | 7.091 | 0.0020429 | 0.0020735 | 0 | 0 | 10.3813 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 333.9079 | 120000.5 | None | 1559735 | 447.264 | 389.1425 | 0 | 1557484 | 446.6736 | 388.5031 | 0 | 6.7414 | 0.0017683 | 0.0019147 | 0 | 0 | 5.838 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 428.1132 | 120000.5 | None | 1821566 | 517.4551 | 463.8171 | 0 | 1818231 | 516.6563 | 462.9634 | 0 | 7.79 | 0.0018658 | 0.001994 | 0 | 0 | 6.0528 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 238.1341 | 120000.5 | None | 1463889 | 362.1807 | 316.0022 | 0 | 1462284 | 361.7667 | 315.5927 | 0 | 6.7399 | 0.0017385 | 0.0017198 | 0 | 0 | 1.3547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 202.3037 | 120000.5 | None | 1272825 | 298.4728 | 247.1427 | 0 | 1271594 | 298.0722 | 246.7559 | 0 | 6.0849 | 0.00198 | 0.001912 | 0 | 0 | 0.2434 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 237.8809 | 120000.5 | None | 1406538 | 419.1946 | 363.7412 | 0 | 1404817 | 418.6049 | 363.1859 | 0 | 7.2347 | 0.0024788 | 0.0023345 | 0 | 0 | 2.0619 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.22 | DXSZCap | 215.9719 | 120000.5 | None | 1331194 | 354.5288 | 300.9649 | 0 | 1329579 | 354.1273 | 300.5827 | 0 | 7.4778 | 0.0018588 | 0.0017697 | 0 | 0 | 9.1229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.601 | DXSZCap | 240.7124 | 120000.5 | None | 1417399 | 403.9569 | 350.3055 | 0 | 1415553 | 403.4101 | 349.7631 | 0 | 7.6689 | 0.0022715 | 0.0022536 | 0 | 0 | 4.609 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.162 | DXSZCap | 215.6739 | 120000.5 | None | 1330917 | 327.521 | 270.7514 | 0 | 1329294 | 327.1739 | 270.3807 | 0 | 7.5253 | 0.0016094 | 0.001719 | 0 | 0 | 1.2191 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.446 | DXSZCap | 232.8407 | 120000.5 | None | 1437403 | 386.9949 | 339.1061 | 0 | 1435548 | 386.4762 | 338.6101 | 0 | 7.9668 | 0.0022276 | 0.0021305 | 0 | 0 | 27.4537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 226.6599 | 120000.5 | None | 1420038 | 372.997 | 318.9165 | 0 | 1418108 | 372.5154 | 318.4706 | 0 | 8.515 | 0.0021246 | 0.0019674 | 0 | 0 | 9.5538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.128 | DXSZCap | 261.8884 | 120000.5 | None | 1480873 | 409.982 | 344.7813 | 0 | 1478800 | 409.4132 | 344.2775 | 0 | 7.9156 | 0.0021718 | 0.001924 | 0 | 0 | 32.6755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.381 | DXSZCap | 323.6828 | 120000.5 | None | 1503914 | 472.7429 | 404.9924 | 0 | 1501658 | 471.9921 | 404.3067 | 0 | 6.9698 | 0.0023195 | 0.0021185 | 0 | 0 | 23.5649 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.974 | DXSZCap | 296.3701 | 120000.5 | None | 1520496 | 474.6943 | 402.7785 | 0 | 1518277 | 473.954 | 402.1055 | 0 | 7.4873 | 0.002498 | 0.0022706 | 0 | 0 | 44.7289 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.325 | DXSZCap | 309.594 | 120000.5 | None | 1524996 | 448.4467 | 405.939 | 0 | 1522815 | 447.8733 | 405.3567 | 0 | 7.0447 | 0.0018519 | 0.001881 | 0 | 0 | 2.2895 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 289.2227 | 120000.5 | None | 1481520 | 438.7919 | 398.2389 | 0 | 1479481 | 438.1679 | 397.5765 | 0 | 7.0499 | 0.0021575 | 0.00229 | 0 | 0 | 8.7137 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.464 | DXSZCap | 315.8436 | 120000.5 | None | 1546335 | 445.1808 | 403.2624 | 0 | 1544059 | 444.5404 | 402.6167 | 0 | 7.2061 | 0.0020274 | 0.0020445 | 0 | 0 | 10.5497 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 312.9985 | 120000.5 | None | 1528942 | 435.0276 | 373.6405 | 0 | 1526758 | 434.3796 | 373.1091 | 0 | 6.9777 | 0.0020703 | 0.001698 | 0 | 0 | 6.0427 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 402.2344 | 120000.5 | None | 1776968 | 496.5934 | 440.3744 | 0 | 1773831 | 495.6942 | 439.6415 | 0 | 7.7989 | 0.0022356 | 0.0018222 | 0 | 0 | 6.0598 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 219.8904 | 120000.5 | None | 1403749 | 354.0559 | 306.1219 | 0 | 1402219 | 353.6711 | 305.7252 | 0 | 6.958 | 0.0017499 | 0.0018042 | 0 | 0 | 1.3986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 190.3413 | 120000.5 | None | 1153451 | 269.9358 | 223.1738 | 0 | 1152347 | 269.5697 | 222.8195 | 0 | 5.8001 | 0.0019234 | 0.0018612 | 0 | 0 | 0.174 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 228.507 | 120000.5 | None | 1277874 | 387.8412 | 336.8829 | 0 | 1276288 | 387.2849 | 336.3559 | 0 | 6.9407 | 0.0024346 | 0.0023063 | 0 | 0 | 1.4853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.915 | DXSZCap | 203.3129 | 120000.5 | None | 1201714 | 323.9402 | 274.8873 | 0 | 1200245 | 323.5697 | 274.534 | 0 | 7.2253 | 0.0018226 | 0.0017376 | 0 | 0 | 6.6112 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 229.8803 | 120000.5 | None | 1283739 | 371.9992 | 322.9977 | 0 | 1282035 | 371.5054 | 322.5125 | 0 | 7.4126 | 0.002148 | 0.0021104 | 0 | 0 | 3.3431 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 202.7505 | 120000.5 | None | 1199738 | 297.6789 | 245.8209 | 0 | 1198263 | 297.358 | 245.4781 | 0 | 7.275 | 0.0015827 | 0.0016907 | 0 | 0 | 0.88754 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.584 | DXSZCap | 220.0249 | 120000.5 | None | 1297844 | 356.128 | 312.8157 | 0 | 1296137 | 355.6412 | 312.3455 | 0 | 7.7582 | 0.0022124 | 0.002137 | 0 | 0 | 20.0472 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.841 | DXSZCap | 213.7749 | 120000.5 | None | 1280300 | 342.6252 | 293.1145 | 0 | 1278524 | 342.1733 | 292.6941 | 0 | 8.3078 | 0.0021139 | 0.0019662 | 0 | 0 | 6.9869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.096 | DXSZCap | 251.1503 | 120000.5 | None | 1340680 | 378.4336 | 318.3638 | 0 | 1338751 | 377.8988 | 317.8761 | 0 | 7.6807 | 0.0021293 | 0.0019417 | 0 | 0 | 23.7793 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.536 | DXSZCap | 312.6934 | 120000.5 | None | 1366769 | 439.7979 | 377.3053 | 0 | 1364637 | 439.0802 | 376.6481 | 0 | 6.8182 | 0.0022951 | 0.002102 | 0 | 0 | 17.2909 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.479 | DXSZCap | 286.9139 | 120000.5 | None | 1383574 | 442.67 | 375.8917 | 0 | 1381486 | 441.9688 | 375.2426 | 0 | 7.2774 | 0.002444 | 0.0022625 | 0 | 0 | 32.5957 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 299.7105 | 120000.5 | None | 1392657 | 417.1539 | 378.0612 | 0 | 1390596 | 416.5901 | 377.4941 | 0 | 6.8766 | 0.0018811 | 0.0018923 | 0 | 0 | 1.6779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.927 | DXSZCap | 279.588 | 120000.5 | None | 1351503 | 407.3032 | 370.5019 | 0 | 1349582 | 406.7118 | 369.877 | 0 | 6.8708 | 0.0021154 | 0.0022352 | 0 | 0 | 6.3693 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.097 | DXSZCap | 305.9885 | 120000.5 | None | 1413721 | 413.9027 | 375.7295 | 0 | 1411572 | 413.2973 | 375.1133 | 0 | 7.0231 | 0.0019783 | 0.0020138 | 0 | 0 | 7.7044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.649 | DXSZCap | 302.7665 | 120000.5 | None | 1396041 | 403.1288 | 346.3533 | 0 | 1393984 | 402.6068 | 345.8517 | 0 | 6.794 | 0.0017241 | 0.0016567 | 0 | 0 | 4.4093 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.583 | DXSZCap | 391.8611 | 120000.5 | None | 1631425 | 463.4927 | 412.2287 | 0 | 1628417 | 462.7901 | 411.5498 | 0 | 7.6762 | 0.0017929 | 0.0017326 | 0 | 0 | 4.4752 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 208.1388 | 120000.5 | None | 1286391 | 324.6461 | 280.3844 | 0 | 1284981 | 324.2853 | 280.0328 | 0 | 6.7743 | 0.0017334 | 0.0016893 | 0 | 0 | 1.0297 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 189.9286 | 120000.5 | None | 1148238 | 269.2198 | 222.5345 | 0 | 1147132 | 268.8546 | 222.1814 | 0 | 5.8232 | 0.0019229 | 0.0018593 | 0 | 0 | 0.1747 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 227.483 | 120000.5 | None | 1272984 | 386.26 | 335.4099 | 0 | 1271399 | 385.7073 | 334.886 | 0 | 6.9676 | 0.0024295 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.4911 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.915 | DXSZCap | 202.9364 | 120000.5 | None | 1197438 | 322.8301 | 273.8619 | 0 | 1195970 | 322.461 | 273.5101 | 0 | 7.2338 | 0.0018189 | 0.0017332 | 0 | 0 | 6.6189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 228.7746 | 120000.5 | None | 1279011 | 370.6739 | 321.7683 | 0 | 1277307 | 370.1634 | 321.2811 | 0 | 7.4484 | 0.0022312 | 0.0021296 | 0 | 0 | 3.3592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 202.3222 | 120000.5 | None | 1195437 | 296.7812 | 245.001 | 0 | 1193960 | 296.4434 | 244.6587 | 0 | 7.3002 | 0.0016695 | 0.001692 | 0 | 0 | 0.89063 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 2.584 | DXSZCap | 219.5074 | 120000.5 | None | 1292795 | 354.0021 | 310.6838 | 0 | 1291088 | 353.5216 | 310.2199 | 0 | 7.7765 | 0.0021892 | 0.0021135 | 0 | 0 | 20.0945 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.841 | DXSZCap | 213.3208 | 120000.5 | None | 1275782 | 341.1043 | 291.7248 | 0 | 1274009 | 340.6593 | 291.3099 | 0 | 8.3114 | 0.0020861 | 0.0019448 | 0 | 0 | 6.9899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 3.096 | DXSZCap | 249.223 | 120000.5 | None | 1335267 | 376.4683 | 316.5542 | 0 | 1333347 | 375.9368 | 316.0783 | 0 | 7.7039 | 0.0021329 | 0.0019094 | 0 | 0 | 23.8514 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.536 | DXSZCap | 311.322 | 120000.5 | None | 1361629 | 437.9223 | 375.6029 | 0 | 1359507 | 437.2092 | 374.9493 | 0 | 6.8161 | 0.0022906 | 0.0020994 | 0 | 0 | 17.2856 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 4.479 | DXSZCap | 285.5904 | 120000.5 | None | 1378402 | 440.7918 | 374.1666 | 0 | 1376327 | 440.0886 | 373.5224 | 0 | 7.2657 | 0.0024623 | 0.0022557 | 0 | 0 | 32.5428 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 297.9565 | 120000.5 | None | 1386548 | 415.0287 | 375.9805 | 0 | 1384490 | 414.4693 | 375.415 | 0 | 6.907 | 0.0018772 | 0.0018978 | 0 | 0 | 1.6853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.927 | DXSZCap | 278.0609 | 120000.5 | None | 1345865 | 405.5814 | 368.7755 | 0 | 1343950 | 404.9942 | 368.1702 | 0 | 6.887 | 0.0021118 | 0.0021767 | 0 | 0 | 6.3842 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 1.097 | DXSZCap | 304.2398 | 120000.5 | None | 1407409 | 411.8469 | 373.6337 | 0 | 1405260 | 411.1967 | 373.0219 | 0 | 7.0635 | 0.0021372 | 0.0020109 | 0 | 0 | 7.7487 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.649 | DXSZCap | 301.0716 | 120000.5 | None | 1389830 | 401.1981 | 344.5977 | 0 | 1387786 | 400.637 | 344.0695 | 0 | 6.7891 | 0.0018637 | 0.0017544 | 0 | 0 | 4.4061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.583 | DXSZCap | 389.8195 | 120000.5 | None | 1624029 | 460.9971 | 409.7679 | 0 | 1621039 | 460.3029 | 409.0716 | 0 | 7.6702 | 0.0017809 | 0.0017861 | 0 | 0 | 4.4717 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 207.7279 | 120000.5 | None | 1280587 | 323.4407 | 279.2551 | 0 | 1279173 | 323.081 | 278.9054 | 0 | 6.807 | 0.0017314 | 0.0016836 | 0 | 0 | 1.0347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 180.8164 | 120000.5 | None | 1030241 | 240.786 | 198.4767 | 0 | 1029234 | 240.4512 | 198.1515 | 0 | 5.5692 | 0.0018515 | 0.0017985 | 0 | 0 | 0.055692 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 219.4145 | 120000.5 | None | 1143928 | 355.1746 | 308.6124 | 0 | 1142449 | 354.6509 | 308.1148 | 0 | 6.7407 | 0.0023867 | 0.0022679 | 0 | 0 | 0.47859 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 193.4881 | 120000.5 | None | 1068941 | 293.1787 | 248.4299 | 0 | 1067592 | 292.8313 | 248.0807 | 0 | 6.972 | 0.0017951 | 0.0018048 | 0 | 0 | 2.1265 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.15 | DXSZCap | 219.8172 | 120000.5 | None | 1146004 | 340.1266 | 295.4129 | 0 | 1144423 | 339.6453 | 294.9511 | 0 | 7.1923 | 0.0021892 | 0.0021008 | 0 | 0 | 1.0789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 192.8902 | 120000.5 | None | 1064996 | 268.0917 | 220.633 | 0 | 1063645 | 267.7909 | 220.3123 | 0 | 7.004 | 0.0015593 | 0.0016624 | 0 | 0 | 0.28016 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.861 | DXSZCap | 210.1995 | 120000.5 | None | 1153792 | 324.4312 | 285.111 | 0 | 1152200 | 323.9746 | 284.6682 | 0 | 7.5738 | 0.0021725 | 0.0021066 | 0 | 0 | 6.521 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.281 | DXSZCap | 204.0167 | 120000.5 | None | 1136225 | 311.898 | 266.489 | 0 | 1134580 | 311.4728 | 266.0904 | 0 | 8.0631 | 0.0020843 | 0.0019538 | 0 | 0 | 2.2657 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.032 | DXSZCap | 240.061 | 120000.5 | None | 1195177 | 346.102 | 290.6406 | 0 | 1193372 | 345.598 | 290.1907 | 0 | 7.5189 | 0.0020995 | 0.001874 | 0 | 0 | 7.7595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.845 | DXSZCap | 301.9654 | 120000.5 | None | 1224837 | 406.3088 | 348.7092 | 0 | 1222825 | 405.6289 | 348.0823 | 0 | 6.663 | 0.0022515 | 0.0020762 | 0 | 0 | 5.6302 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.493 | DXSZCap | 276.2464 | 120000.5 | None | 1240100 | 408.8628 | 346.9963 | 0 | 1238133 | 408.192 | 346.3855 | 0 | 7.1205 | 0.0024282 | 0.0022111 | 0 | 0 | 10.6308 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 287.7279 | 120000.5 | None | 1253504 | 384.1042 | 348.6996 | 0 | 1251568 | 383.5689 | 348.1557 | 0 | 6.7286 | 0.0018606 | 0.0018904 | 0 | 0 | 0.54501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.309 | DXSZCap | 268.682 | 120000.5 | None | 1215130 | 374.2216 | 341.177 | 0 | 1213329 | 373.6814 | 340.5737 | 0 | 6.7031 | 0.0020102 | 0.0022453 | 0 | 0 | 2.0713 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.365 | DXSZCap | 294.4553 | 120000.5 | None | 1274130 | 380.5152 | 345.9689 | 0 | 1272109 | 379.9426 | 345.3522 | 0 | 6.8635 | 0.0019448 | 0.0020943 | 0 | 0 | 2.5052 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 291.0261 | 120000.5 | None | 1256284 | 369.9631 | 317.4907 | 0 | 1254356 | 369.4731 | 317.0181 | 0 | 6.6248 | 0.0016837 | 0.0016239 | 0 | 0 | 1.4376 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 379.709 | 120000.5 | None | 1477330 | 428.8029 | 381.579 | 0 | 1474465 | 428.1358 | 380.9239 | 0 | 7.5453 | 0.0017569 | 0.0017252 | 0 | 0 | 1.4713 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 198.1609 | 120000.5 | None | 1162710 | 294.5336 | 254.0002 | 0 | 1161411 | 294.1933 | 253.632 | 0 | 6.5553 | 0.0017169 | 0.0018581 | 0 | 0 | 0.32776 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 180.8143 | 120000.5 | None | 1030246 | 240.786 | 198.4767 | 0 | 1029244 | 240.4512 | 198.1517 | 0 | 5.5416 | 0.0018515 | 0.0017971 | 0 | 0 | 0.055416 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 219.1893 | 120000.5 | None | 1143930 | 355.1746 | 308.6123 | 0 | 1142411 | 354.6442 | 308.1039 | 0 | 6.9301 | 0.0024195 | 0.0023195 | 0 | 0 | 0.49204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 193.4859 | 120000.5 | None | 1068946 | 293.1788 | 248.4299 | 0 | 1067596 | 292.8313 | 248.0806 | 0 | 6.9773 | 0.0017957 | 0.0018055 | 0 | 0 | 2.1281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.15 | DXSZCap | 219.5746 | 120000.5 | None | 1146005 | 340.1266 | 295.4129 | 0 | 1144393 | 339.6392 | 294.9393 | 0 | 7.3415 | 0.0022194 | 0.0021569 | 0 | 0 | 1.1012 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 192.8884 | 120000.5 | None | 1064999 | 268.0916 | 220.6329 | 0 | 1063649 | 267.7901 | 220.3119 | 0 | 6.9989 | 0.0015628 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.27995 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.861 | DXSZCap | 210.1971 | 120000.5 | None | 1153795 | 324.4312 | 285.1111 | 0 | 1152204 | 323.9746 | 284.6682 | 0 | 7.5691 | 0.0021726 | 0.0021069 | 0 | 0 | 6.517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.281 | DXSZCap | 204.0146 | 120000.5 | None | 1136226 | 311.898 | 266.489 | 0 | 1134582 | 311.4728 | 266.0903 | 0 | 8.0582 | 0.0020843 | 0.0019544 | 0 | 0 | 2.2644 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.032 | DXSZCap | 239.8108 | 120000.5 | None | 1195180 | 346.102 | 290.6406 | 0 | 1193360 | 345.5933 | 290.1957 | 0 | 7.5893 | 0.0021211 | 0.0018551 | 0 | 0 | 7.8322 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.845 | DXSZCap | 301.6804 | 120000.5 | None | 1224842 | 406.3088 | 348.7091 | 0 | 1222764 | 405.6321 | 348.0791 | 0 | 6.8881 | 0.002243 | 0.0020881 | 0 | 0 | 5.8204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.493 | DXSZCap | 275.9738 | 120000.5 | None | 1240106 | 408.8631 | 346.9963 | 0 | 1238085 | 408.1699 | 346.3705 | 0 | 7.3232 | 0.0025119 | 0.0022676 | 0 | 0 | 10.9335 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 287.454 | 120000.5 | None | 1253507 | 384.1042 | 348.6996 | 0 | 1251497 | 383.5664 | 348.1535 | 0 | 6.9924 | 0.0018708 | 0.0018997 | 0 | 0 | 0.56639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.309 | DXSZCap | 268.4078 | 120000.5 | None | 1215130 | 374.2216 | 341.177 | 0 | 1213265 | 373.6589 | 340.5949 | 0 | 6.9484 | 0.0020963 | 0.0021688 | 0 | 0 | 2.147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.365 | DXSZCap | 294.1694 | 120000.5 | None | 1274132 | 380.5151 | 345.9686 | 0 | 1272038 | 379.9294 | 345.3898 | 0 | 7.1183 | 0.0019909 | 0.0019676 | 0 | 0 | 2.5982 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 290.7469 | 120000.5 | None | 1256286 | 369.963 | 317.4907 | 0 | 1254279 | 369.4656 | 316.9989 | 0 | 6.9029 | 0.0017109 | 0.0016915 | 0 | 0 | 1.4979 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 379.4023 | 120000.5 | None | 1477330 | 428.8024 | 381.5789 | 0 | 1474389 | 428.134 | 380.9299 | 0 | 7.7517 | 0.0017618 | 0.0017106 | 0 | 0 | 1.5116 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | Rt3 | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 198.1588 | 120000.5 | None | 1162710 | 294.5336 | 254.0003 | 0 | 1161410 | 294.1929 | 253.6317 | 0 | 6.5604 | 0.0017192 | 0.0018605 | 0 | 0 | 0.32802 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.591 | DXSZCap | 186.2958 | 129997 | None | 1348398 | 343.8314 | 246.5022 | 0 | 1347037 | 343.4092 | 246.1309 | 0 | 7.3056 | 0.0022664 | 0.0019929 | 0 | 0 | 4.3176 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 4.226 | DXSZCap | 219.3605 | 129997 | None | 1453503 | 460.7858 | 350.8533 | 0 | 1451722 | 460.1678 | 350.3241 | 0 | 8.1191 | 0.0028173 | 0.0024125 | 0 | 0 | 34.3111 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 22.644 | DXSZCap | 193.0602 | 129997 | None | 1392842 | 394.3729 | 290.0015 | 0 | 1391128 | 393.9203 | 289.6376 | 0 | 8.8781 | 0.0023441 | 0.0018851 | 0 | 0 | 201.0347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 8.189 | DXSZCap | 215.4906 | 129997 | None | 1463390 | 440.0303 | 333.4523 | 0 | 1461468 | 439.4743 | 332.9725 | 0 | 8.9192 | 0.0025802 | 0.0022269 | 0 | 0 | 73.0392 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.912 | DXSZCap | 192.6047 | 129997 | None | 1394538 | 368.0262 | 261.1354 | 0 | 1392826 | 367.6678 | 260.7946 | 0 | 8.8887 | 0.001861 | 0.0017694 | 0 | 0 | 16.9951 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 30.359 | DXSZCap | 201.3892 | 129997 | None | 1485431 | 421.1233 | 321.9443 | 0 | 1483496 | 420.6009 | 321.4835 | 0 | 9.6083 | 0.0025942 | 0.0022884 | 0 | 0 | 291.6972 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 6.4 | DXSZCap | 197.6597 | 129997 | None | 1466874 | 407.4343 | 302.3845 | 0 | 1464891 | 406.9456 | 301.9704 | 0 | 10.0324 | 0.0024728 | 0.0020952 | 0 | 0 | 64.2073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 35.823 | DXSZCap | 237.4931 | 129997 | None | 1514726 | 444.6579 | 324.8263 | 0 | 1512614 | 444.086 | 324.3728 | 0 | 8.8929 | 0.002408 | 0.0019097 | 0 | 0 | 318.57 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 28.11 | DXSZCap | 293.5901 | 129997 | None | 1541245 | 511.0126 | 385.5862 | 0 | 1538955 | 510.2326 | 384.9455 | 0 | 7.8 | 0.0026568 | 0.0021824 | 0 | 0 | 219.2578 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 12.807 | DXSZCap | 271.6318 | 129997 | None | 1557352 | 513.3966 | 383.2409 | 0 | 1555106 | 512.6339 | 382.617 | 0 | 8.2685 | 0.0028077 | 0.002297 | 0 | 0 | 105.8953 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.568 | DXSZCap | 299.4223 | 129997 | None | 1593920 | 506.14 | 413.8557 | 0 | 1591638 | 505.4122 | 413.2102 | 0 | 7.6213 | 0.0024306 | 0.0021557 | 0 | 0 | 19.5716 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 11.684 | DXSZCap | 268.7069 | 129997 | None | 1528437 | 483.9971 | 390.1253 | 0 | 1526313 | 483.3206 | 389.4893 | 0 | 7.9045 | 0.0025178 | 0.0023666 | 0 | 0 | 92.3565 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.345 | DXSZCap | 300.7728 | 129997 | None | 1605639 | 496.1672 | 401.8723 | 0 | 1603284 | 495.4624 | 401.2077 | 0 | 7.8298 | 0.0023432 | 0.0022096 | 0 | 0 | 73.1698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.919 | DXSZCap | 303.2247 | 129997 | None | 1600001 | 490.2173 | 373.0405 | 0 | 1597712 | 489.5953 | 372.5031 | 0 | 7.5489 | 0.0020513 | 0.0017721 | 0 | 0 | 22.0351 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.459 | DXSZCap | 393.6352 | 129997 | None | 1841808 | 551.4546 | 443.6741 | 0 | 1838504 | 550.6481 | 442.8635 | 0 | 8.3936 | 0.0020487 | 0.0020594 | 0 | 0 | 12.2462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.838 | DXSZCap | 205.677 | 129997 | None | 1500054 | 397.021 | 300.9695 | 0 | 1498563 | 396.6154 | 300.5943 | 0 | 7.2492 | 0.0019718 | 0.0018239 | 0 | 0 | 6.0749 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.397 | DXSZCap | 183.5862 | 129997 | None | 1319329 | 336.6752 | 240.0418 | 0 | 1318004 | 336.2607 | 239.6779 | 0 | 7.2173 | 0.0022581 | 0.001982 | 0 | 0 | 2.8653 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.089 | DXSZCap | 217.065 | 129997 | None | 1422411 | 452.902 | 343.6505 | 0 | 1420635 | 452.2902 | 343.1293 | 0 | 8.1819 | 0.0028184 | 0.0024011 | 0 | 0 | 17.0919 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 8.299 | DXSZCap | 190.3679 | 129997 | None | 1361845 | 386.8357 | 283.1559 | 0 | 1360155 | 386.4166 | 282.7973 | 0 | 8.8775 | 0.0022016 | 0.0018837 | 0 | 0 | 73.6748 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 4.354 | DXSZCap | 213.2045 | 129997 | None | 1431483 | 432.3847 | 326.3908 | 0 | 1429593 | 431.8362 | 325.9173 | 0 | 8.8647 | 0.0025724 | 0.002221 | 0 | 0 | 38.597 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.151 | DXSZCap | 189.8851 | 129997 | None | 1363467 | 360.7131 | 254.5944 | 0 | 1361803 | 360.3588 | 254.2587 | 0 | 8.7632 | 0.001866 | 0.0017677 | 0 | 0 | 10.0864 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 23.6 | DXSZCap | 198.6562 | 129997 | None | 1452566 | 413.5096 | 314.9994 | 0 | 1450676 | 412.993 | 314.5443 | 0 | 9.5139 | 0.0026002 | 0.0022911 | 0 | 0 | 224.5287 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 8.036 | DXSZCap | 194.9678 | 129997 | None | 1434103 | 399.9699 | 295.5417 | 0 | 1432158 | 399.4874 | 295.1333 | 0 | 9.976 | 0.0024745 | 0.0020947 | 0 | 0 | 80.1672 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 28.036 | DXSZCap | 235.2326 | 129997 | None | 1481732 | 436.9642 | 317.8359 | 0 | 1479648 | 436.3992 | 317.3901 | 0 | 8.8593 | 0.0024019 | 0.0018949 | 0 | 0 | 248.3798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 21.926 | DXSZCap | 291.2299 | 129997 | None | 1508956 | 503.0213 | 378.3529 | 0 | 1506675 | 502.2482 | 377.698 | 0 | 7.8323 | 0.0026546 | 0.0022486 | 0 | 0 | 171.731 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 26.527 | DXSZCap | 269.2604 | 129997 | None | 1524709 | 505.3146 | 375.9353 | 0 | 1522485 | 504.5581 | 375.3152 | 0 | 8.2597 | 0.0028093 | 0.0023031 | 0 | 0 | 219.1041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.058 | DXSZCap | 296.9368 | 129997 | None | 1562599 | 498.2226 | 406.5696 | 0 | 1560330 | 497.5528 | 405.9288 | 0 | 7.6414 | 0.0022556 | 0.002158 | 0 | 0 | 15.7259 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 7.36 | DXSZCap | 266.2981 | 129997 | None | 1497127 | 475.9973 | 382.7797 | 0 | 1495041 | 475.3339 | 382.1522 | 0 | 7.8333 | 0.0024914 | 0.0023565 | 0 | 0 | 57.6533 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 7.417 | DXSZCap | 298.3304 | 129997 | None | 1574074 | 488.2221 | 394.5081 | 0 | 1571736 | 487.5256 | 393.8485 | 0 | 7.8369 | 0.0023348 | 0.0022112 | 0 | 0 | 58.1267 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 4.175 | DXSZCap | 300.8317 | 129997 | None | 1568814 | 482.3824 | 365.9009 | 0 | 1566568 | 481.7678 | 365.3701 | 0 | 7.466 | 0.0020432 | 0.0017642 | 0 | 0 | 31.1704 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 3.29 | DXSZCap | 391.041 | 129997 | None | 1807601 | 543.366 | 436.1827 | 0 | 1804301 | 542.568 | 435.4777 | 0 | 8.439 | 0.0020407 | 0.0018029 | 0 | 0 | 27.7643 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.87 | DXSZCap | 203.1538 | 129997 | None | 1472395 | 389.6548 | 294.1764 | 0 | 1470922 | 389.2544 | 293.8069 | 0 | 7.2507 | 0.0019706 | 0.001819 | 0 | 0 | 6.3081 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.148 | DXSZCap | 180.0312 | 129997 | None | 1289819 | 329.3059 | 233.6682 | 0 | 1288523 | 328.8997 | 233.3129 | 0 | 7.1988 | 0.0022564 | 0.0019734 | 0 | 0 | 1.0654 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.222 | DXSZCap | 214.5233 | 129997 | None | 1390875 | 444.5888 | 336.0427 | 0 | 1389145 | 443.9868 | 335.5304 | 0 | 8.0644 | 0.0028062 | 0.0023879 | 0 | 0 | 9.8547 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 4.758 | DXSZCap | 187.3381 | 129997 | None | 1330389 | 378.9657 | 275.9863 | 0 | 1328758 | 378.5533 | 275.6341 | 0 | 8.7062 | 0.002201 | 0.00188 | 0 | 0 | 41.424 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.678 | DXSZCap | 210.5846 | 129997 | None | 1398919 | 424.207 | 318.8783 | 0 | 1397075 | 423.6669 | 318.4137 | 0 | 8.7566 | 0.0025648 | 0.0022059 | 0 | 0 | 23.4501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.668 | DXSZCap | 186.7255 | 129997 | None | 1332065 | 352.9746 | 247.7697 | 0 | 1330441 | 352.6288 | 247.4215 | 0 | 8.6973 | 0.0018518 | 0.0018651 | 0 | 0 | 5.8098 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 11.995 | DXSZCap | 198.2723 | 129997 | None | 1421098 | 408.3008 | 309.4594 | 0 | 1419231 | 407.7812 | 309.0049 | 0 | 9.4163 | 0.0026204 | 0.0022921 | 0 | 0 | 112.949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.075 | DXSZCap | 194.374 | 129997 | None | 1401495 | 393.8756 | 289.3999 | 0 | 1399584 | 393.3954 | 288.9947 | 0 | 9.8316 | 0.00247 | 0.002085 | 0 | 0 | 40.0636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 14.163 | DXSZCap | 238.9533 | 129997 | None | 1452974 | 432.8654 | 312.8471 | 0 | 1450901 | 432.2962 | 312.4007 | 0 | 8.6753 | 0.0023821 | 0.0018681 | 0 | 0 | 122.8688 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 11.159 | DXSZCap | 295.327 | 129997 | None | 1483430 | 500.9799 | 374.8495 | 0 | 1481164 | 500.194 | 374.207 | 0 | 7.6728 | 0.0026611 | 0.0021754 | 0 | 0 | 85.6213 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.442 | DXSZCap | 273.4371 | 129997 | None | 1499234 | 503.4192 | 372.3981 | 0 | 1497017 | 502.6521 | 371.7879 | 0 | 8.1079 | 0.0028054 | 0.0022318 | 0 | 0 | 108.9863 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.098 | DXSZCap | 293.2314 | 129997 | None | 1528935 | 488.8701 | 397.8173 | 0 | 1526739 | 488.2113 | 397.1892 | 0 | 7.489 | 0.0022466 | 0.0021421 | 0 | 0 | 8.2229 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 5.008 | DXSZCap | 262.7201 | 129997 | None | 1463875 | 466.7028 | 374.1577 | 0 | 1461819 | 466.0478 | 373.5429 | 0 | 7.8258 | 0.0024931 | 0.0023401 | 0 | 0 | 39.1917 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 4.459 | DXSZCap | 294.4855 | 129997 | None | 1540086 | 479.1006 | 385.9329 | 0 | 1537799 | 478.4142 | 385.2863 | 0 | 7.7661 | 0.0023306 | 0.0021959 | 0 | 0 | 34.629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.1 | DXSZCap | 297.0406 | 129997 | None | 1535277 | 473.1828 | 357.4705 | 0 | 1533068 | 472.5787 | 356.9498 | 0 | 7.4367 | 0.0020338 | 0.0017528 | 0 | 0 | 15.6171 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.668 | DXSZCap | 386.8805 | 129997 | None | 1769714 | 533.6078 | 427.4019 | 0 | 1766453 | 532.8221 | 426.7105 | 0 | 8.429 | 0.0020308 | 0.0017869 | 0 | 0 | 14.0595 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.522 | DXSZCap | 199.2355 | 129997 | None | 1442774 | 381.5399 | 286.6407 | 0 | 1441310 | 381.1474 | 286.28 | 0 | 7.3481 | 0.0019698 | 0.0018106 | 0 | 0 | 3.8357 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.066 | DXSZCap | 177.219 | 129997 | None | 1260656 | 322.1802 | 227.3672 | 0 | 1259389 | 321.7831 | 227.0193 | 0 | 7.1493 | 0.0022408 | 0.0019629 | 0 | 0 | 0.47186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.5 | DXSZCap | 211.3517 | 129997 | None | 1358652 | 435.7003 | 327.9489 | 0 | 1356938 | 435.1093 | 327.447 | 0 | 8.1097 | 0.0027963 | 0.0023746 | 0 | 0 | 4.0549 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.903 | DXSZCap | 184.5367 | 129997 | None | 1299565 | 371.4129 | 269.1632 | 0 | 1297943 | 371.0068 | 268.8167 | 0 | 8.7896 | 0.0022007 | 0.0018775 | 0 | 0 | 16.7266 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.094 | DXSZCap | 208.0252 | 129997 | None | 1366976 | 416.271 | 311.6485 | 0 | 1365169 | 415.7386 | 311.1924 | 0 | 8.6864 | 0.0025595 | 0.0021924 | 0 | 0 | 9.503 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.278 | DXSZCap | 183.9709 | 129997 | None | 1301207 | 345.6646 | 241.2862 | 0 | 1299605 | 345.3249 | 240.9531 | 0 | 8.7079 | 0.0018463 | 0.0018104 | 0 | 0 | 2.4208 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 5.344 | DXSZCap | 195.4065 | 129997 | None | 1388596 | 400.6576 | 302.5009 | 0 | 1386763 | 400.1446 | 302.0525 | 0 | 9.3804 | 0.0026253 | 0.002295 | 0 | 0 | 50.1291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.957 | DXSZCap | 191.5528 | 129997 | None | 1369161 | 386.3813 | 282.5774 | 0 | 1367282 | 385.9074 | 282.1776 | 0 | 9.8093 | 0.0024739 | 0.0020872 | 0 | 0 | 19.1968 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 6.476 | DXSZCap | 236.4085 | 129997 | None | 1420173 | 424.929 | 305.7901 | 0 | 1418131 | 424.3676 | 305.2092 | 0 | 8.6376 | 0.0023749 | 0.0024573 | 0 | 0 | 55.937 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 5.625 | DXSZCap | 292.4985 | 129997 | None | 1451029 | 492.5816 | 367.3502 | 0 | 1448787 | 491.8051 | 366.7157 | 0 | 7.665 | 0.0026545 | 0.0021694 | 0 | 0 | 43.1156 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 11.101 | DXSZCap | 262.8816 | 129997 | None | 1457200 | 487.2327 | 359.9541 | 0 | 1455035 | 486.4831 | 359.3443 | 0 | 8.2356 | 0.0028513 | 0.0023194 | 0 | 0 | 91.4239 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.58 | DXSZCap | 290.2715 | 129997 | None | 1497115 | 480.607 | 390.038 | 0 | 1494915 | 479.9666 | 389.4269 | 0 | 7.5791 | 0.0022064 | 0.0021054 | 0 | 0 | 4.3959 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.704 | DXSZCap | 259.8777 | 129997 | None | 1432083 | 458.3676 | 366.4118 | 0 | 1430041 | 457.7198 | 365.8051 | 0 | 7.8575 | 0.0024926 | 0.0023347 | 0 | 0 | 21.2468 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.304 | DXSZCap | 291.6354 | 129997 | None | 1507842 | 470.7287 | 378.1275 | 0 | 1505550 | 470.0523 | 377.4913 | 0 | 7.8591 | 0.0023191 | 0.0021815 | 0 | 0 | 18.1074 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.587 | DXSZCap | 294.2524 | 129997 | None | 1503530 | 465.0869 | 350.0677 | 0 | 1501363 | 464.4902 | 349.5555 | 0 | 7.3644 | 0.0020277 | 0.0017409 | 0 | 0 | 11.6873 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.449 | DXSZCap | 383.8584 | 129997 | None | 1734679 | 525.1281 | 419.6058 | 0 | 1731485 | 524.352 | 418.923 | 0 | 8.3208 | 0.0020219 | 0.0017788 | 0 | 0 | 12.0568 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.345 | DXSZCap | 196.256 | 129997 | None | 1414272 | 373.9413 | 279.6069 | 0 | 1412848 | 373.5548 | 279.2511 | 0 | 7.2558 | 0.0019696 | 0.0018129 | 0 | 0 | 2.5033 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 176.1752 | 129997 | None | 1258136 | 322.4543 | 227.5829 | 0 | 1256869 | 322.0566 | 227.2344 | 0 | 7.1917 | 0.0022579 | 0.0019783 | 0 | 0 | 0.28767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 208.5884 | 129997 | None | 1355259 | 433.1776 | 326.1924 | 0 | 1353577 | 432.5968 | 325.696 | 0 | 8.0637 | 0.0027843 | 0.0023798 | 0 | 0 | 2.2982 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.22 | DXSZCap | 183.3691 | 129997 | None | 1298487 | 370.6344 | 268.7626 | 0 | 1296871 | 370.2303 | 268.3995 | 0 | 8.8128 | 0.0022038 | 0.00198 | 0 | 0 | 10.7516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.601 | DXSZCap | 204.8295 | 129997 | None | 1364355 | 414.7947 | 310.6663 | 0 | 1362548 | 414.2654 | 310.211 | 0 | 8.822 | 0.0025837 | 0.0022227 | 0 | 0 | 5.302 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.162 | DXSZCap | 182.7784 | 129997 | None | 1300089 | 345.5437 | 241.3551 | 0 | 1298487 | 345.2033 | 241.0327 | 0 | 8.7647 | 0.001862 | 0.0017642 | 0 | 0 | 1.4199 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.446 | DXSZCap | 195.4065 | 129997 | None | 1388596 | 400.6576 | 302.5009 | 0 | 1386763 | 400.1446 | 302.0525 | 0 | 9.3804 | 0.0026253 | 0.002295 | 0 | 0 | 32.325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 191.5528 | 129997 | None | 1369161 | 386.3813 | 282.5774 | 0 | 1367282 | 385.9074 | 282.1776 | 0 | 9.8093 | 0.0024739 | 0.0020872 | 0 | 0 | 11.006 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.128 | DXSZCap | 236.4085 | 129997 | None | 1420173 | 424.929 | 305.7901 | 0 | 1418131 | 424.3676 | 305.2092 | 0 | 8.6376 | 0.0023749 | 0.0024573 | 0 | 0 | 35.656 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.381 | DXSZCap | 292.4985 | 129997 | None | 1451029 | 492.5816 | 367.3502 | 0 | 1448787 | 491.8051 | 366.7157 | 0 | 7.665 | 0.0026545 | 0.0021694 | 0 | 0 | 25.9154 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.974 | DXSZCap | 259.1378 | 129997 | None | 1453163 | 483.8933 | 357.7933 | 0 | 1451042 | 483.1723 | 357.2012 | 0 | 8.1848 | 0.0027823 | 0.0022848 | 0 | 0 | 48.8962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.325 | DXSZCap | 285.7345 | 129997 | None | 1489637 | 476.6102 | 386.729 | 0 | 1487458 | 475.9712 | 386.1184 | 0 | 7.626 | 0.0022363 | 0.0021369 | 0 | 0 | 2.4784 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 255.6751 | 129997 | None | 1426549 | 455.3642 | 363.9189 | 0 | 1424544 | 454.7303 | 363.3195 | 0 | 7.842 | 0.0024793 | 0.0023446 | 0 | 0 | 9.6927 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.464 | DXSZCap | 287.1315 | 129997 | None | 1500192 | 466.9047 | 375.0123 | 0 | 1497963 | 466.2404 | 374.3277 | 0 | 7.763 | 0.0023133 | 0.0023843 | 0 | 0 | 11.365 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 289.8828 | 129997 | None | 1495532 | 461.3321 | 347.4392 | 0 | 1493350 | 460.7472 | 346.9333 | 0 | 7.5272 | 0.0020177 | 0.0017451 | 0 | 0 | 6.5185 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 378.7895 | 129997 | None | 1724855 | 519.8989 | 414.6535 | 0 | 1721683 | 519.1397 | 413.985 | 0 | 8.374 | 0.0020043 | 0.0017647 | 0 | 0 | 6.5066 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 192.9994 | 129997 | None | 1405674 | 372.2122 | 278.3505 | 0 | 1404288 | 371.8322 | 278.0003 | 0 | 7.1814 | 0.0019689 | 0.0018145 | 0 | 0 | 1.4435 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 175.1487 | 129997 | None | 1256101 | 323.1543 | 228.1428 | 0 | 1254812 | 322.7543 | 227.7929 | 0 | 7.3595 | 0.0022838 | 0.0019979 | 0 | 0 | 0.29438 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 205.7319 | 129997 | None | 1351904 | 430.6799 | 324.4516 | 0 | 1350232 | 430.1058 | 323.9602 | 0 | 8.1271 | 0.0027906 | 0.0023885 | 0 | 0 | 2.3162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.22 | DXSZCap | 182.1799 | 129997 | None | 1297563 | 369.8483 | 268.2649 | 0 | 1295952 | 369.4466 | 267.9217 | 0 | 8.8429 | 0.0022054 | 0.0018839 | 0 | 0 | 10.7883 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.601 | DXSZCap | 201.7728 | 129997 | None | 1361988 | 413.2989 | 309.7588 | 0 | 1360189 | 412.7738 | 309.3077 | 0 | 8.916 | 0.0026025 | 0.0022358 | 0 | 0 | 5.3585 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.162 | DXSZCap | 182.7784 | 129997 | None | 1300089 | 345.5437 | 241.3551 | 0 | 1298487 | 345.2033 | 241.0327 | 0 | 8.7647 | 0.001862 | 0.0017642 | 0 | 0 | 1.4199 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.446 | DXSZCap | 195.4065 | 129997 | None | 1388596 | 400.6576 | 302.5009 | 0 | 1386763 | 400.1446 | 302.0525 | 0 | 9.3804 | 0.0026253 | 0.002295 | 0 | 0 | 32.325 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 190.3099 | 129997 | None | 1368652 | 385.5431 | 282.0717 | 0 | 1366776 | 385.0712 | 281.6737 | 0 | 9.8576 | 0.0024796 | 0.0020913 | 0 | 0 | 11.0602 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.128 | DXSZCap | 233.2746 | 129997 | None | 1417541 | 423.0042 | 304.7348 | 0 | 1415525 | 422.4499 | 304.2984 | 0 | 8.6422 | 0.0023763 | 0.0018708 | 0 | 0 | 35.6749 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.381 | DXSZCap | 278.3381 | 129997 | None | 1435884 | 479.7917 | 359.0294 | 0 | 1433728 | 479.0579 | 358.4222 | 0 | 7.746 | 0.0026363 | 0.0021815 | 0 | 0 | 26.1891 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.974 | DXSZCap | 255.2934 | 129997 | None | 1449260 | 480.5267 | 355.6897 | 0 | 1447145 | 479.8132 | 355.1065 | 0 | 8.2846 | 0.0027946 | 0.0022847 | 0 | 0 | 49.4921 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.325 | DXSZCap | 272.0236 | 129997 | None | 1467560 | 467.3106 | 376.0005 | 0 | 1465467 | 466.6982 | 375.4204 | 0 | 7.6942 | 0.002251 | 0.0021324 | 0 | 0 | 2.5006 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 248.5856 | 129997 | None | 1417468 | 451.1434 | 359.3176 | 0 | 1415484 | 450.5189 | 358.7326 | 0 | 7.9812 | 0.0025124 | 0.0023533 | 0 | 0 | 9.8647 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.464 | DXSZCap | 275.8199 | 129997 | None | 1482169 | 459.5122 | 367.0542 | 0 | 1479966 | 458.8446 | 366.3961 | 0 | 7.9871 | 0.0024207 | 0.0023861 | 0 | 0 | 11.6931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 276.5308 | 129997 | None | 1472990 | 452.3847 | 338.583 | 0 | 1470870 | 451.8259 | 338.1057 | 0 | 7.6664 | 0.0020207 | 0.0017261 | 0 | 0 | 6.6391 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 362.7338 | 129997 | None | 1697010 | 505.583 | 400.3601 | 0 | 1693935 | 504.8657 | 399.733 | 0 | 8.4773 | 0.0019776 | 0.0017287 | 0 | 0 | 6.5869 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 184.497 | 129997 | None | 1362630 | 368.477 | 274.2779 | 0 | 1361218 | 368.0857 | 273.9394 | 0 | 7.6532 | 0.0021211 | 0.0018349 | 0 | 0 | 1.5383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 167.1402 | 129997 | None | 1176023 | 297.8617 | 214.7237 | 0 | 1174818 | 297.4899 | 214.3943 | 0 | 7.2095 | 0.0022243 | 0.0019712 | 0 | 0 | 0.21629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 198.6348 | 129997 | None | 1266488 | 402.7853 | 308.822 | 0 | 1264887 | 402.237 | 308.3491 | 0 | 8.06 | 0.0027605 | 0.0023806 | 0 | 0 | 1.7248 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.915 | DXSZCap | 172.9939 | 129997 | None | 1211867 | 342.5956 | 252.9683 | 0 | 1210355 | 342.2151 | 252.6398 | 0 | 8.7402 | 0.0021992 | 0.0018987 | 0 | 0 | 7.9973 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 193.7659 | 129997 | None | 1273134 | 385.1916 | 293.8161 | 0 | 1271446 | 384.6929 | 293.3819 | 0 | 8.7115 | 0.0025736 | 0.0022408 | 0 | 0 | 3.9289 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 173.3558 | 129997 | None | 1214250 | 319.2934 | 227.3969 | 0 | 1212758 | 318.9739 | 227.0918 | 0 | 8.6066 | 0.0018434 | 0.0017602 | 0 | 0 | 1.05 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.584 | DXSZCap | 186.3826 | 129997 | None | 1297144 | 373.2094 | 287.286 | 0 | 1295410 | 372.7211 | 286.8506 | 0 | 9.3034 | 0.0026201 | 0.0023361 | 0 | 0 | 24.0401 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.841 | DXSZCap | 181.6055 | 129997 | None | 1277452 | 358.5154 | 267.1332 | 0 | 1275679 | 358.0666 | 266.7522 | 0 | 9.7629 | 0.0024718 | 0.002098 | 0 | 0 | 8.2106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.096 | DXSZCap | 224.9711 | 129997 | None | 1325729 | 395.0594 | 289.3511 | 0 | 1323808 | 394.5306 | 288.9299 | 0 | 8.5389 | 0.0023509 | 0.0018725 | 0 | 0 | 26.4364 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.536 | DXSZCap | 269.83 | 129997 | None | 1345227 | 450.6067 | 342.8147 | 0 | 1343151 | 449.9021 | 342.2261 | 0 | 7.6937 | 0.0026111 | 0.0021814 | 0 | 0 | 19.5113 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.479 | DXSZCap | 247.7723 | 129997 | None | 1359104 | 452.0116 | 339.8811 | 0 | 1357087 | 451.324 | 339.3073 | 0 | 8.1405 | 0.0027749 | 0.0023156 | 0 | 0 | 36.4615 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 263.8544 | 129997 | None | 1380073 | 439.3042 | 360.2141 | 0 | 1378075 | 438.714 | 359.5974 | 0 | 7.5724 | 0.0022369 | 0.0023371 | 0 | 0 | 1.8477 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.927 | DXSZCap | 240.8735 | 129997 | None | 1330908 | 422.9649 | 343.3691 | 0 | 1329001 | 422.3659 | 342.7995 | 0 | 7.917 | 0.0024868 | 0.002365 | 0 | 0 | 7.3391 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.097 | DXSZCap | 267.7538 | 129997 | None | 1394111 | 431.3418 | 351.1145 | 0 | 1392001 | 430.7251 | 350.5246 | 0 | 7.8804 | 0.0023031 | 0.002203 | 0 | 0 | 8.6448 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.649 | DXSZCap | 268.3774 | 129997 | None | 1385528 | 424.6017 | 323.102 | 0 | 1383490 | 424.065 | 322.6382 | 0 | 7.5938 | 0.0019997 | 0.0017282 | 0 | 0 | 4.9284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.583 | DXSZCap | 354.1765 | 129997 | None | 1601067 | 476.9798 | 384.1127 | 0 | 1598111 | 476.2914 | 383.5021 | 0 | 8.3461 | 0.0019435 | 0.001724 | 0 | 0 | 4.8658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 175.9998 | 129997 | None | 1285152 | 342.2452 | 259.5166 | 0 | 1283813 | 341.8944 | 259.1907 | 0 | 7.608 | 0.0019931 | 0.0018519 | 0 | 0 | 1.1564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 164.9458 | 129997 | None | 1170469 | 297.9391 | 215.2145 | 0 | 1169271 | 297.5636 | 214.8818 | 0 | 7.263 | 0.0022768 | 0.0020168 | 0 | 0 | 0.21789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 195.6386 | 129997 | None | 1261499 | 399.7889 | 306.8286 | 0 | 1259917 | 399.2494 | 306.3603 | 0 | 8.0863 | 0.0027574 | 0.0023935 | 0 | 0 | 1.7305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.915 | DXSZCap | 171.7131 | 129997 | None | 1209405 | 341.3696 | 252.2527 | 0 | 1207887 | 340.9912 | 251.9108 | 0 | 8.8403 | 0.0022033 | 0.0019913 | 0 | 0 | 8.0889 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 191.0141 | 129997 | None | 1269157 | 383.2842 | 292.6009 | 0 | 1267469 | 382.7979 | 292.1695 | 0 | 8.837 | 0.0025461 | 0.0022581 | 0 | 0 | 3.9855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 170.7933 | 129997 | None | 1210870 | 318.6199 | 227.3995 | 0 | 1209378 | 318.3042 | 227.0941 | 0 | 8.7357 | 0.0018482 | 0.0017877 | 0 | 0 | 1.0658 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 2.584 | DXSZCap | 182.1332 | 129997 | None | 1292221 | 368.9389 | 284.5746 | 0 | 1290501 | 368.4646 | 284.1483 | 0 | 9.4436 | 0.0026043 | 0.0023404 | 0 | 0 | 24.4024 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.841 | DXSZCap | 178.9253 | 129997 | None | 1274818 | 356.4302 | 266.0099 | 0 | 1273049 | 355.9856 | 265.6295 | 0 | 9.8868 | 0.0024852 | 0.002126 | 0 | 0 | 8.3148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 3.096 | DXSZCap | 218.5176 | 129997 | None | 1318784 | 390.6714 | 286.9064 | 0 | 1316888 | 390.151 | 286.4449 | 0 | 8.6766 | 0.0023817 | 0.0021118 | 0 | 0 | 26.8629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.536 | DXSZCap | 265.9869 | 129997 | None | 1339635 | 446.9047 | 340.4729 | 0 | 1337571 | 446.2112 | 339.8908 | 0 | 7.7598 | 0.0026071 | 0.0021886 | 0 | 0 | 19.6788 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 4.479 | DXSZCap | 243.7491 | 129997 | None | 1353312 | 448.2227 | 337.4161 | 0 | 1351317 | 447.5484 | 336.8606 | 0 | 8.1846 | 0.002766 | 0.0022791 | 0 | 0 | 36.659 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 258.7384 | 129997 | None | 1371103 | 434.7924 | 356.4385 | 0 | 1369116 | 434.2154 | 355.8835 | 0 | 7.6796 | 0.0022301 | 0.0021453 | 0 | 0 | 1.8738 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.927 | DXSZCap | 236.395 | 129997 | None | 1323756 | 419.5187 | 340.5223 | 0 | 1321880 | 418.93 | 339.9621 | 0 | 7.9359 | 0.0024902 | 0.0023698 | 0 | 0 | 7.3566 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 1.097 | DXSZCap | 262.6228 | 129997 | None | 1384776 | 426.8738 | 347.5572 | 0 | 1382700 | 426.2716 | 346.979 | 0 | 7.9049 | 0.0022931 | 0.0022016 | 0 | 0 | 8.6716 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.649 | DXSZCap | 263.4668 | 129997 | None | 1376047 | 420.4573 | 320.3273 | 0 | 1374064 | 419.9309 | 319.8055 | 0 | 7.5266 | 0.0019981 | 0.0019805 | 0 | 0 | 4.8847 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.583 | DXSZCap | 348.3132 | 129997 | None | 1589063 | 471.0707 | 379.3005 | 0 | 1586136 | 470.3999 | 378.7053 | 0 | 8.4034 | 0.0019258 | 0.0017088 | 0 | 0 | 4.8992 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 174.386 | 129997 | None | 1275603 | 340.4178 | 258.2753 | 0 | 1274265 | 340.0709 | 257.954 | 0 | 7.6726 | 0.0019892 | 0.0018423 | 0 | 0 | 1.1662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 155.8988 | 129997 | None | 1067831 | 266.6157 | 199.2546 | 0 | 1066724 | 266.276 | 198.9453 | 0 | 7.1008 | 0.0021788 | 0.0019842 | 0 | 0 | 0.071008 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 187.7394 | 129997 | None | 1152125 | 365.1512 | 288.1039 | 0 | 1150634 | 364.6427 | 287.6545 | 0 | 7.9419 | 0.0027088 | 0.0023941 | 0 | 0 | 0.56387 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 162.1591 | 129997 | None | 1101207 | 308.1583 | 234.3389 | 0 | 1099820 | 307.8032 | 234.026 | 0 | 8.5533 | 0.0021899 | 0.0019294 | 0 | 0 | 2.6088 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.15 | DXSZCap | 182.8445 | 129997 | None | 1157158 | 349.1647 | 274.1247 | 0 | 1155580 | 348.7001 | 273.7114 | 0 | 8.6303 | 0.0025407 | 0.0022602 | 0 | 0 | 1.2945 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 161.2437 | 129997 | None | 1102316 | 286.5166 | 210.6719 | 0 | 1100934 | 286.2193 | 210.3693 | 0 | 8.5709 | 0.0018433 | 0.0018771 | 0 | 0 | 0.34284 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.861 | DXSZCap | 172.3963 | 129997 | None | 1177019 | 335.7742 | 266.7801 | 0 | 1175421 | 335.3227 | 266.3733 | 0 | 9.2693 | 0.0026193 | 0.0023601 | 0 | 0 | 7.9809 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.281 | DXSZCap | 168.9261 | 129997 | None | 1160369 | 323.4602 | 248.2032 | 0 | 1158737 | 323.0384 | 247.8369 | 0 | 9.661 | 0.0024968 | 0.0021686 | 0 | 0 | 2.7147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.032 | DXSZCap | 209.6945 | 129997 | None | 1202745 | 356.7408 | 268.8368 | 0 | 1200953 | 356.2542 | 268.4427 | 0 | 8.5458 | 0.0023203 | 0.0018792 | 0 | 0 | 8.8192 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.845 | DXSZCap | 256.687 | 129997 | None | 1224926 | 411.8556 | 321.7269 | 0 | 1222973 | 411.1931 | 321.1627 | 0 | 7.6085 | 0.0025807 | 0.0021977 | 0 | 0 | 6.4292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.493 | DXSZCap | 234.4789 | 129997 | None | 1237715 | 412.862 | 318.4598 | 0 | 1235816 | 412.2181 | 317.9154 | 0 | 8.0988 | 0.002746 | 0.0023217 | 0 | 0 | 12.0915 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 248.8313 | 129997 | None | 1258643 | 400.0742 | 337.4837 | 0 | 1256751 | 399.5236 | 336.9445 | 0 | 7.6035 | 0.002213 | 0.0021669 | 0 | 0 | 0.61589 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.309 | DXSZCap | 227.0537 | 129997 | None | 1212319 | 384.4346 | 321.4446 | 0 | 1210543 | 383.866 | 320.8958 | 0 | 7.8219 | 0.0025041 | 0.002417 | 0 | 0 | 2.417 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.365 | DXSZCap | 252.9904 | 129997 | None | 1271583 | 391.9779 | 328.3606 | 0 | 1269612 | 391.403 | 327.8004 | 0 | 7.7908 | 0.0022724 | 0.0022143 | 0 | 0 | 2.8436 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 253.6707 | 129997 | None | 1263479 | 385.8877 | 301.6192 | 0 | 1261581 | 385.3911 | 301.1833 | 0 | 7.4821 | 0.0019575 | 0.0017182 | 0 | 0 | 1.6236 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 337.9689 | 129997 | None | 1466774 | 435.4018 | 359.8422 | 0 | 1463977 | 434.76 | 359.2651 | 0 | 8.2759 | 0.0018989 | 0.0017077 | 0 | 0 | 1.6138 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 164.5096 | 129997 | None | 1175303 | 307.8722 | 240.6744 | 0 | 1174083 | 307.5452 | 240.3669 | 0 | 7.416 | 0.0019877 | 0.0018694 | 0 | 0 | 0.3708 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 155.8964 | 129997 | None | 1067846 | 266.6157 | 199.2545 | 0 | 1066738 | 266.276 | 198.9451 | 0 | 7.1073 | 0.0021788 | 0.0019842 | 0 | 0 | 0.071073 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 187.5684 | 129997 | None | 1152127 | 365.1512 | 288.1039 | 0 | 1150625 | 364.6391 | 287.6487 | 0 | 8.0077 | 0.0027303 | 0.0024272 | 0 | 0 | 0.56855 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 162.1577 | 129997 | None | 1101214 | 308.1582 | 234.3388 | 0 | 1099832 | 307.8032 | 234.026 | 0 | 8.5226 | 0.0021892 | 0.001929 | 0 | 0 | 2.5994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.15 | DXSZCap | 182.6666 | 129997 | None | 1157160 | 349.1648 | 274.1247 | 0 | 1155591 | 348.6977 | 273.7061 | 0 | 8.5894 | 0.0025572 | 0.0022916 | 0 | 0 | 1.2884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 161.2427 | 129997 | None | 1102323 | 286.5164 | 210.6718 | 0 | 1100943 | 286.2192 | 210.3693 | 0 | 8.5585 | 0.0018433 | 0.0018763 | 0 | 0 | 0.34234 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.861 | DXSZCap | 172.3943 | 129997 | None | 1177028 | 335.7742 | 266.7801 | 0 | 1175425 | 335.3227 | 266.3732 | 0 | 9.2984 | 0.0026193 | 0.0023605 | 0 | 0 | 8.006 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.281 | DXSZCap | 168.9245 | 129997 | None | 1160372 | 323.4602 | 248.2032 | 0 | 1158740 | 323.0384 | 247.8368 | 0 | 9.6611 | 0.0024968 | 0.002169 | 0 | 0 | 2.7148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.032 | DXSZCap | 209.4715 | 129997 | None | 1202746 | 356.7397 | 268.8359 | 0 | 1200940 | 356.2462 | 268.43 | 0 | 8.6217 | 0.0023557 | 0.0019376 | 0 | 0 | 8.8976 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.845 | DXSZCap | 256.4545 | 129997 | None | 1224932 | 411.8546 | 321.7257 | 0 | 1222924 | 411.198 | 321.1619 | 0 | 7.8298 | 0.0025601 | 0.0021982 | 0 | 0 | 6.6162 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.493 | DXSZCap | 234.2508 | 129997 | None | 1237722 | 412.8612 | 318.4589 | 0 | 1235782 | 412.2229 | 317.9098 | 0 | 8.2817 | 0.002725 | 0.0023439 | 0 | 0 | 12.3646 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 248.5909 | 129997 | None | 1258647 | 400.0732 | 337.4828 | 0 | 1256683 | 399.5309 | 336.9523 | 0 | 7.9005 | 0.0021816 | 0.0021339 | 0 | 0 | 0.63994 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.309 | DXSZCap | 226.8248 | 129997 | None | 1212325 | 384.4336 | 321.4439 | 0 | 1210501 | 383.8604 | 320.8893 | 0 | 8.0414 | 0.0025267 | 0.0024448 | 0 | 0 | 2.4848 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.365 | DXSZCap | 252.7541 | 129997 | None | 1271589 | 391.9768 | 328.3594 | 0 | 1269550 | 391.3988 | 327.795 | 0 | 8.0671 | 0.0022868 | 0.002233 | 0 | 0 | 2.9445 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 253.4205 | 129997 | None | 1263480 | 385.8867 | 301.6181 | 0 | 1261498 | 385.3977 | 301.1739 | 0 | 7.821 | 0.0019296 | 0.0017526 | 0 | 0 | 1.6972 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 337.7212 | 129997 | None | 1466773 | 435.4004 | 359.8409 | 0 | 1463901 | 434.7582 | 359.2513 | 0 | 8.5041 | 0.0019016 | 0.001746 | 0 | 0 | 1.6583 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtL | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 164.5089 | 129997 | None | 1175306 | 307.8722 | 240.6744 | 0 | 1174087 | 307.5451 | 240.3669 | 0 | 7.4099 | 0.0019884 | 0.0018694 | 0 | 0 | 0.3705 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.591 | DXSZCap | 16.5359 | 7999.929 | None | 65727.63 | 16.6044 | 11.4179 | 0 | 65645.93 | 16.5761 | 11.3944 | 0 | 4.9408 | 0.0017134 | 0.0014191 | 0 | 0 | 2.92 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 4.226 | DXSZCap | 18.3331 | 7999.929 | None | 72223.32 | 27.6532 | 21.4309 | 0 | 72107.38 | 27.6043 | 21.3893 | 0 | 6.3241 | 0.0026667 | 0.0022655 | 0 | 0 | 26.7256 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 22.644 | DXSZCap | 17.2735 | 7999.929 | None | 65462.78 | 21.739 | 16.0813 | 0 | 65356.08 | 21.7089 | 16.0539 | 0 | 6.1771 | 0.0017432 | 0.0015862 | 0 | 0 | 139.8738 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 8.189 | DXSZCap | 18.5516 | 7999.929 | None | 71465.69 | 26.2003 | 19.7812 | 0 | 71341.67 | 26.1557 | 19.7443 | 0 | 6.6851 | 0.0024077 | 0.0019908 | 0 | 0 | 54.7446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.912 | DXSZCap | 16.8096 | 7999.929 | None | 64732.86 | 19.6936 | 13.3997 | 0 | 64626.15 | 19.6599 | 13.3742 | 0 | 6.3481 | 0.0020028 | 0.001519 | 0 | 0 | 12.1377 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 30.359 | DXSZCap | 18.3211 | 7999.929 | None | 69627.95 | 24.4301 | 18.4239 | 0 | 69504.87 | 24.3899 | 18.391 | 0 | 6.7179 | 0.0021954 | 0.0017939 | 0 | 0 | 203.9502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 6.4 | DXSZCap | 17.7195 | 7999.929 | None | 67435.92 | 23.0463 | 16.6436 | 0 | 67307.75 | 23.01 | 16.6147 | 0 | 7.2333 | 0.0020505 | 0.0016329 | 0 | 0 | 46.2929 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 35.823 | DXSZCap | 19.5693 | 7999.929 | None | 72945.12 | 26.5858 | 18.7926 | 0 | 72810.3 | 26.5396 | 18.7587 | 0 | 6.8894 | 0.002362 | 0.001734 | 0 | 0 | 246.7978 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 28.11 | DXSZCap | 24.592 | 7999.929 | None | 76480.01 | 32.0054 | 23.8713 | 0 | 76325.83 | 31.9434 | 23.8219 | 0 | 6.2695 | 0.0025211 | 0.0020061 | 0 | 0 | 176.2359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 12.807 | DXSZCap | 22.9464 | 7999.929 | None | 78012 | 32.8279 | 23.9503 | 0 | 77859.24 | 32.7643 | 23.9017 | 0 | 6.6572 | 0.0027697 | 0.0021151 | 0 | 0 | 85.2593 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.568 | DXSZCap | 25.3546 | 7999.929 | None | 85095.26 | 31.9883 | 27.3929 | 0 | 84933.2 | 31.9327 | 27.3395 | 0 | 6.3917 | 0.0021955 | 0.0021088 | 0 | 0 | 16.414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 11.684 | DXSZCap | 22.5992 | 7999.929 | None | 79089.11 | 29.6941 | 24.8229 | 0 | 78944.81 | 29.6409 | 24.7672 | 0 | 6.3852 | 0.002355 | 0.0024662 | 0 | 0 | 74.6044 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.345 | DXSZCap | 25.6106 | 7999.929 | None | 85572.78 | 31.055 | 25.7858 | 0 | 85405.12 | 30.9978 | 25.7249 | 0 | 6.5465 | 0.0022343 | 0.0023766 | 0 | 0 | 61.1771 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.919 | DXSZCap | 25.5299 | 7999.929 | None | 84857.12 | 31.052 | 23.9199 | 0 | 84696.54 | 30.9984 | 23.8743 | 0 | 6.2899 | 0.0020978 | 0.0017835 | 0 | 0 | 18.3602 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.459 | DXSZCap | 32.7012 | 7999.929 | None | 102428.1 | 36.8428 | 29.9925 | 0 | 102179.4 | 36.7717 | 29.9243 | 0 | 7.6052 | 0.0021746 | 0.0020855 | 0 | 0 | 11.096 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.838 | DXSZCap | 20.0947 | 7999.929 | None | 82456.2 | 22.8719 | 17.9393 | 0 | 82335.31 | 22.8379 | 17.9067 | 0 | 6.016 | 0.001692 | 0.0016223 | 0 | 0 | 5.0414 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.397 | DXSZCap | 16.4512 | 7999.929 | None | 64759.78 | 16.2807 | 11.1901 | 0 | 64680.08 | 16.2529 | 11.1672 | 0 | 4.8446 | 0.0016885 | 0.001394 | 0 | 0 | 1.9233 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.089 | DXSZCap | 18.2315 | 7999.929 | None | 71117.48 | 27.2978 | 21.1661 | 0 | 71002.88 | 27.2494 | 21.1249 | 0 | 6.2858 | 0.0026511 | 0.0022598 | 0 | 0 | 13.1311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 8.299 | DXSZCap | 17.1624 | 7999.929 | None | 64370.5 | 21.3928 | 15.8321 | 0 | 64265.75 | 21.3626 | 15.8045 | 0 | 6.1035 | 0.001761 | 0.0016043 | 0 | 0 | 50.6527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 4.354 | DXSZCap | 18.4529 | 7999.929 | None | 70328.84 | 25.8503 | 19.5205 | 0 | 70206.42 | 25.8062 | 19.4796 | 0 | 6.6342 | 0.0023905 | 0.0022146 | 0 | 0 | 28.8852 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 1.151 | DXSZCap | 16.6989 | 7999.929 | None | 63616.73 | 19.3587 | 13.16 | 0 | 63511.75 | 19.3318 | 13.1345 | 0 | 6.2866 | 0.0016102 | 0.001525 | 0 | 0 | 7.2359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 23.6 | DXSZCap | 18.1973 | 7999.929 | None | 68429.21 | 24.0887 | 18.1691 | 0 | 68306.94 | 24.0488 | 18.1363 | 0 | 6.7191 | 0.002192 | 0.0017988 | 0 | 0 | 158.5711 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 8.036 | DXSZCap | 17.5956 | 7999.929 | None | 66232.63 | 22.7088 | 16.3925 | 0 | 66107.91 | 22.673 | 16.3638 | 0 | 7.0881 | 0.0020333 | 0.001633 | 0 | 0 | 56.9603 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 28.036 | DXSZCap | 19.4714 | 7999.929 | None | 71734.84 | 26.2396 | 18.5391 | 0 | 71598.58 | 26.1936 | 18.5053 | 0 | 6.998 | 0.0023624 | 0.0017325 | 0 | 0 | 196.1948 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 21.926 | DXSZCap | 24.4951 | 7999.929 | None | 75298.39 | 31.6466 | 23.606 | 0 | 75144.78 | 31.5846 | 23.5565 | 0 | 6.2711 | 0.0025311 | 0.0020195 | 0 | 0 | 137.4993 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 26.527 | DXSZCap | 22.8425 | 7999.929 | None | 76813.98 | 32.4627 | 23.6821 | 0 | 76662.27 | 32.3988 | 23.6335 | 0 | 6.6416 | 0.0027969 | 0.0021247 | 0 | 0 | 176.1812 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.058 | DXSZCap | 25.2555 | 7999.929 | None | 83965.63 | 31.6339 | 27.1251 | 0 | 83807.78 | 31.5787 | 27.0719 | 0 | 6.2501 | 0.0021865 | 0.0021038 | 0 | 0 | 12.8628 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 7.36 | DXSZCap | 22.4954 | 7999.929 | None | 77959.18 | 29.3379 | 24.5491 | 0 | 77818.16 | 29.2849 | 24.4988 | 0 | 6.2688 | 0.002356 | 0.0022375 | 0 | 0 | 46.1386 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 7.417 | DXSZCap | 25.505 | 7999.929 | None | 84422.13 | 30.7014 | 25.5113 | 0 | 84254.22 | 30.6448 | 25.4583 | 0 | 6.5834 | 0.0022218 | 0.002078 | 0 | 0 | 48.8292 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 4.175 | DXSZCap | 25.4251 | 7999.929 | None | 83713.53 | 30.6963 | 23.6551 | 0 | 83553.77 | 30.6431 | 23.6097 | 0 | 6.2836 | 0.0020933 | 0.0017883 | 0 | 0 | 26.2339 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 3.29 | DXSZCap | 32.594 | 7999.929 | None | 101145.5 | 36.4789 | 29.7121 | 0 | 100900.3 | 36.4083 | 29.652 | 0 | 7.5229 | 0.0021647 | 0.0018449 | 0 | 0 | 24.7502 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.87 | DXSZCap | 20.0083 | 7999.929 | None | 81447.52 | 22.5407 | 17.6909 | 0 | 81329.59 | 22.5067 | 17.6583 | 0 | 5.894 | 0.0016993 | 0.0016293 | 0 | 0 | 5.1278 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.148 | DXSZCap | 14.7403 | 7999.929 | None | 62245.21 | 15.6411 | 10.7585 | 0 | 62174.03 | 15.6161 | 10.7378 | 0 | 4.829 | 0.001696 | 0.0014066 | 0 | 0 | 0.71468 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.222 | DXSZCap | 17.4736 | 7999.929 | None | 69110.91 | 26.2831 | 20.3087 | 0 | 69001.52 | 26.2376 | 20.2693 | 0 | 6.2603 | 0.0026071 | 0.0022548 | 0 | 0 | 7.6501 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 4.758 | DXSZCap | 16.5819 | 7999.929 | None | 62741.6 | 20.6186 | 15.1755 | 0 | 62640.43 | 20.5899 | 15.1492 | 0 | 6.1012 | 0.0017288 | 0.0015841 | 0 | 0 | 29.0296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 2.678 | DXSZCap | 17.7217 | 7999.929 | None | 68254.23 | 24.8798 | 18.7179 | 0 | 68138.07 | 24.8382 | 18.6836 | 0 | 6.5547 | 0.0023449 | 0.0019374 | 0 | 0 | 17.5535 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.668 | DXSZCap | 16.0822 | 7999.929 | None | 61960.34 | 18.6221 | 12.6156 | 0 | 61861.64 | 18.5863 | 12.5916 | 0 | 6.1372 | 0.0022247 | 0.0014923 | 0 | 0 | 4.0997 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 11.995 | DXSZCap | 17.7059 | 7999.929 | None | 66698.48 | 23.472 | 17.6589 | 0 | 66581.54 | 23.4333 | 17.6273 | 0 | 6.6046 | 0.0021838 | 0.0017847 | 0 | 0 | 79.2221 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.075 | DXSZCap | 17.1155 | 7999.929 | None | 64408.5 | 22.066 | 15.8741 | 0 | 64291.12 | 22.0316 | 15.8464 | 0 | 6.8581 | 0.0020125 | 0.0016165 | 0 | 0 | 27.9468 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 14.163 | DXSZCap | 19.2248 | 7999.929 | None | 70006.63 | 25.6374 | 18.0431 | 0 | 69876.52 | 25.5926 | 18.0103 | 0 | 6.7678 | 0.0023349 | 0.0017027 | 0 | 0 | 95.8526 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 11.159 | DXSZCap | 24.2589 | 7999.929 | None | 73743.77 | 31.0288 | 23.0671 | 0 | 73593.49 | 30.968 | 23.0192 | 0 | 6.1948 | 0.0025054 | 0.0019759 | 0 | 0 | 69.1281 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 13.442 | DXSZCap | 22.6061 | 7999.929 | None | 75215.89 | 31.8318 | 23.1557 | 0 | 75069.63 | 31.7699 | 23.1088 | 0 | 6.4699 | 0.0027377 | 0.0020732 | 0 | 0 | 86.9687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.098 | DXSZCap | 23.3384 | 7999.929 | None | 79516.43 | 29.5851 | 25.1253 | 0 | 79368.97 | 29.5354 | 25.0775 | 0 | 6.3184 | 0.0021281 | 0.0020481 | 0 | 0 | 6.9375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 5.008 | DXSZCap | 20.7459 | 7999.929 | None | 74088.72 | 27.4576 | 22.7777 | 0 | 73959.1 | 27.4098 | 22.7262 | 0 | 6.248 | 0.002303 | 0.0024808 | 0 | 0 | 31.2899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 4.459 | DXSZCap | 23.6057 | 7999.929 | None | 80019.05 | 28.7599 | 23.7261 | 0 | 79865.39 | 28.7084 | 23.6787 | 0 | 6.5094 | 0.0021793 | 0.002008 | 0 | 0 | 29.0256 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 2.1 | DXSZCap | 23.4505 | 7999.929 | None | 79133.8 | 28.4808 | 21.8127 | 0 | 78988.29 | 28.4342 | 21.7726 | 0 | 6.205 | 0.0019853 | 0.0017086 | 0 | 0 | 13.0305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 1.668 | DXSZCap | 30.3165 | 7999.929 | None | 95115.04 | 33.9993 | 27.6745 | 0 | 94889.13 | 33.9352 | 27.6187 | 0 | 7.4517 | 0.0021147 | 0.0018384 | 0 | 0 | 12.4295 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.522 | DXSZCap | 17.9573 | 7999.929 | None | 77190.26 | 21.2082 | 16.4809 | 0 | 77082.6 | 21.1776 | 16.4515 | 0 | 5.9953 | 0.0017078 | 0.0016372 | 0 | 0 | 3.1296 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.066 | DXSZCap | 13.2598 | 7999.929 | None | 60733.89 | 14.9963 | 10.3482 | 0 | 60670.57 | 14.9738 | 10.3292 | 0 | 4.7753 | 0.001701 | 0.0014329 | 0 | 0 | 0.31517 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.5 | DXSZCap | 15.4652 | 7999.929 | None | 65346.73 | 24.0931 | 18.4239 | 0 | 65252.87 | 24.0537 | 18.3905 | 0 | 6.0691 | 0.0025505 | 0.0021554 | 0 | 0 | 3.0345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.903 | DXSZCap | 14.797 | 7999.929 | None | 60323.23 | 19.3227 | 14.0911 | 0 | 60235.8 | 19.2969 | 14.0677 | 0 | 5.9086 | 0.0017421 | 0.0015814 | 0 | 0 | 11.2442 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.094 | DXSZCap | 16.0641 | 7999.929 | None | 65061.24 | 23.0776 | 17.2746 | 0 | 64959.03 | 23.0413 | 17.2445 | 0 | 6.3627 | 0.0022549 | 0.0018717 | 0 | 0 | 6.9607 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.278 | DXSZCap | 14.3264 | 7999.929 | None | 59663.36 | 17.3984 | 11.7991 | 0 | 59578.03 | 17.3762 | 11.7778 | 0 | 5.9561 | 0.0015511 | 0.0014891 | 0 | 0 | 1.6558 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 5.344 | DXSZCap | 15.5873 | 7999.929 | None | 63700.15 | 21.9861 | 16.5001 | 0 | 63597.03 | 21.9516 | 16.4717 | 0 | 6.6157 | 0.0022169 | 0.0018263 | 0 | 0 | 35.3541 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.957 | DXSZCap | 15.0647 | 7999.929 | None | 61651.12 | 20.7278 | 14.884 | 0 | 61547.87 | 20.6971 | 14.8595 | 0 | 6.8538 | 0.0020357 | 0.0016285 | 0 | 0 | 13.4129 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 6.476 | DXSZCap | 17.7749 | 7999.929 | None | 66844.38 | 23.9752 | 16.9044 | 0 | 66725.73 | 23.9349 | 16.8751 | 0 | 6.6751 | 0.0022691 | 0.0016503 | 0 | 0 | 43.2282 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 5.625 | DXSZCap | 22.4638 | 7999.929 | None | 70377.91 | 28.9458 | 21.49 | 0 | 70241.84 | 28.8909 | 21.4405 | 0 | 6.0573 | 0.0024434 | 0.0022021 | 0 | 0 | 34.0724 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 11.101 | DXSZCap | 19.6863 | 7999.929 | None | 70169.39 | 28.5094 | 20.9156 | 0 | 70040.75 | 28.457 | 20.8669 | 0 | 6.5345 | 0.002664 | 0.0024755 | 0 | 0 | 72.5394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.58 | DXSZCap | 21.9273 | 7999.929 | None | 76378.03 | 28.0839 | 23.7097 | 0 | 76243.29 | 28.0374 | 23.6641 | 0 | 6.1448 | 0.0021181 | 0.0020796 | 0 | 0 | 3.564 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.704 | DXSZCap | 19.3479 | 7999.929 | None | 71220.28 | 25.9913 | 21.4341 | 0 | 71100.84 | 25.9472 | 21.3926 | 0 | 6.1733 | 0.0022799 | 0.0021432 | 0 | 0 | 16.6925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.304 | DXSZCap | 22.127 | 7999.929 | None | 76819.09 | 27.3128 | 22.4453 | 0 | 76678.94 | 27.265 | 22.4012 | 0 | 6.3339 | 0.0021592 | 0.0019915 | 0 | 0 | 14.5933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 1.587 | DXSZCap | 22.1521 | 7999.929 | None | 76361.36 | 27.0764 | 20.6912 | 0 | 76226.28 | 27.0337 | 20.6544 | 0 | 6.0978 | 0.0019311 | 0.0016612 | 0 | 0 | 9.6773 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 1.449 | DXSZCap | 28.9124 | 7999.929 | None | 91047.72 | 32.4987 | 26.4885 | 0 | 90837.61 | 32.4388 | 26.4375 | 0 | 7.2671 | 0.0020714 | 0.0017663 | 0 | 0 | 10.5301 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.345 | DXSZCap | 16.3241 | 7999.929 | None | 74638.86 | 20.0872 | 15.4526 | 0 | 74545.1 | 20.0594 | 15.4263 | 0 | 5.7437 | 0.0017016 | 0.0016132 | 0 | 0 | 1.9816 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 13.0228 | 7999.929 | None | 60285.44 | 14.9782 | 10.325 | 0 | 60223.13 | 14.9561 | 10.3067 | 0 | 4.7847 | 0.0016979 | 0.0014078 | 0 | 0 | 0.19139 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 15.2722 | 7999.929 | None | 64961.1 | 23.9009 | 18.2823 | 0 | 64868.5 | 23.862 | 18.2492 | 0 | 6.0633 | 0.0025464 | 0.0021652 | 0 | 0 | 1.728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.22 | DXSZCap | 14.5678 | 7999.929 | None | 60009.01 | 19.234 | 14.024 | 0 | 59921.5 | 19.2087 | 14.0009 | 0 | 6.0071 | 0.001739 | 0.0015834 | 0 | 0 | 7.3287 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.601 | DXSZCap | 15.8788 | 7999.929 | None | 64746.89 | 22.9568 | 17.1905 | 0 | 64646.2 | 22.9209 | 17.1554 | 0 | 6.3412 | 0.0022602 | 0.0022084 | 0 | 0 | 3.811 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.162 | DXSZCap | 14.1043 | 7999.929 | None | 59358.37 | 17.3588 | 11.7777 | 0 | 59273.37 | 17.3368 | 11.7568 | 0 | 6.0265 | 0.0015598 | 0.0014842 | 0 | 0 | 0.9763 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.446 | DXSZCap | 15.5873 | 7999.929 | None | 63700.15 | 21.9861 | 16.5001 | 0 | 63597.03 | 21.9516 | 16.4717 | 0 | 6.6157 | 0.0022169 | 0.0018263 | 0 | 0 | 22.7975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 15.0647 | 7999.929 | None | 61651.12 | 20.7278 | 14.884 | 0 | 61547.87 | 20.6971 | 14.8595 | 0 | 6.8538 | 0.0020357 | 0.0016285 | 0 | 0 | 7.6899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.128 | DXSZCap | 17.7749 | 7999.929 | None | 66844.38 | 23.9752 | 16.9044 | 0 | 66725.73 | 23.9349 | 16.8751 | 0 | 6.6751 | 0.0022691 | 0.0016503 | 0 | 0 | 27.555 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.381 | DXSZCap | 22.4638 | 7999.929 | None | 70377.91 | 28.9458 | 21.49 | 0 | 70241.84 | 28.8909 | 21.4405 | 0 | 6.0573 | 0.0024434 | 0.0022021 | 0 | 0 | 20.4798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.974 | DXSZCap | 19.4263 | 7999.929 | None | 69807.46 | 28.2563 | 20.7482 | 0 | 69681.07 | 28.205 | 20.7081 | 0 | 6.5061 | 0.0026425 | 0.0020625 | 0 | 0 | 38.8676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.325 | DXSZCap | 21.5994 | 7999.929 | None | 75781.45 | 27.8033 | 23.4559 | 0 | 75649.3 | 27.7573 | 23.4119 | 0 | 6.1182 | 0.0021297 | 0.002034 | 0 | 0 | 1.9884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 19.059 | 7999.929 | None | 70726.34 | 25.7751 | 21.2318 | 0 | 70609.41 | 25.732 | 21.1909 | 0 | 6.1352 | 0.002262 | 0.0021442 | 0 | 0 | 7.5831 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.464 | DXSZCap | 21.811 | 7999.929 | None | 76231.84 | 27.0392 | 22.2078 | 0 | 76092.81 | 26.9926 | 22.1647 | 0 | 6.3743 | 0.0021396 | 0.0019776 | 0 | 0 | 9.332 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 21.845 | 7999.929 | None | 75745.08 | 26.812 | 20.4945 | 0 | 75611.87 | 26.77 | 20.4583 | 0 | 6.098 | 0.0019226 | 0.0016571 | 0 | 0 | 5.2808 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 28.5404 | 7999.929 | None | 90383.3 | 32.1532 | 26.1939 | 0 | 90174.38 | 32.093 | 26.1431 | 0 | 7.3202 | 0.0021101 | 0.0017823 | 0 | 0 | 5.6878 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 16.033 | 7999.929 | None | 73918.18 | 19.9479 | 15.3384 | 0 | 73825.4 | 19.9203 | 15.3123 | 0 | 5.7868 | 0.0017187 | 0.0016258 | 0 | 0 | 1.1631 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 12.8477 | 7999.929 | None | 59764.22 | 15.008 | 10.3228 | 0 | 59702.81 | 14.9858 | 10.3041 | 0 | 4.7798 | 0.0017297 | 0.0014529 | 0 | 0 | 0.19119 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.285 | DXSZCap | 15.0768 | 7999.929 | None | 64577.59 | 23.6983 | 18.139 | 0 | 64485.05 | 23.6603 | 18.1065 | 0 | 6.1379 | 0.0025204 | 0.0021534 | 0 | 0 | 1.7493 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.22 | DXSZCap | 14.3335 | 7999.929 | None | 59693.33 | 19.1438 | 13.952 | 0 | 59606.82 | 19.119 | 13.9292 | 0 | 6.0355 | 0.0017287 | 0.0015907 | 0 | 0 | 7.3633 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.601 | DXSZCap | 15.692 | 7999.929 | None | 64422.34 | 22.8354 | 17.0999 | 0 | 64323.19 | 22.7999 | 17.0703 | 0 | 6.3185 | 0.0022658 | 0.0018906 | 0 | 0 | 3.7974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.162 | DXSZCap | 14.1043 | 7999.929 | None | 59358.37 | 17.3588 | 11.7777 | 0 | 59273.37 | 17.3368 | 11.7568 | 0 | 6.0265 | 0.0015598 | 0.0014842 | 0 | 0 | 0.9763 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 3.446 | DXSZCap | 15.5873 | 7999.929 | None | 63700.15 | 21.9861 | 16.5001 | 0 | 63597.03 | 21.9516 | 16.4717 | 0 | 6.6157 | 0.0022169 | 0.0018263 | 0 | 0 | 22.7975 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.122 | DXSZCap | 14.9024 | 7999.929 | None | 61485.94 | 20.643 | 14.8281 | 0 | 61382.25 | 20.6126 | 14.8036 | 0 | 6.9579 | 0.0020429 | 0.0016418 | 0 | 0 | 7.8068 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 4.128 | DXSZCap | 17.5617 | 7999.929 | None | 66580.24 | 23.8169 | 16.8093 | 0 | 66462.23 | 23.7774 | 16.7801 | 0 | 6.7197 | 0.002246 | 0.0016627 | 0 | 0 | 27.739 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.381 | DXSZCap | 21.4429 | 7999.929 | None | 68952.05 | 27.996 | 20.8253 | 0 | 68821.66 | 27.9447 | 20.784 | 0 | 6.0808 | 0.002394 | 0.0019276 | 0 | 0 | 20.5592 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 5.974 | DXSZCap | 19.161 | 7999.929 | None | 69449.48 | 28.0028 | 20.5713 | 0 | 69323.89 | 27.9521 | 20.5319 | 0 | 6.5545 | 0.0026443 | 0.0020563 | 0 | 0 | 39.1563 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.325 | DXSZCap | 20.2299 | 7999.929 | None | 73142.54 | 26.7923 | 22.2825 | 0 | 73014.77 | 26.7398 | 22.2424 | 0 | 6.3159 | 0.0025979 | 0.0019839 | 0 | 0 | 2.0527 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 18.4335 | 7999.929 | None | 69656.59 | 25.3619 | 20.7572 | 0 | 69542.34 | 25.3197 | 20.7174 | 0 | 6.198 | 0.0022905 | 0.0021591 | 0 | 0 | 7.6607 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.464 | DXSZCap | 20.7577 | 7999.929 | None | 74203.69 | 26.273 | 21.3738 | 0 | 74070.73 | 26.2284 | 21.3332 | 0 | 6.4053 | 0.0021465 | 0.0019559 | 0 | 0 | 9.3774 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.866 | DXSZCap | 20.5151 | 7999.929 | None | 73126.45 | 25.8519 | 19.5241 | 0 | 73000.22 | 25.8123 | 19.4843 | 0 | 6.153 | 0.0019281 | 0.00194 | 0 | 0 | 5.3285 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.777 | DXSZCap | 26.9561 | 7999.929 | None | 87214.73 | 30.6532 | 24.5975 | 0 | 87018.75 | 30.5991 | 24.5515 | 0 | 7.2703 | 0.0020074 | 0.0017065 | 0 | 0 | 5.6491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.201 | DXSZCap | 14.7622 | 7999.929 | None | 69908.77 | 19.3908 | 14.7454 | 0 | 69822.88 | 19.3654 | 14.7216 | 0 | 5.8182 | 0.0017161 | 0.0016122 | 0 | 0 | 1.1695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 12.6512 | 7999.929 | None | 57272.02 | 13.5512 | 9.4621 | 0 | 57210.07 | 13.5304 | 9.4452 | 0 | 4.8968 | 0.0016424 | 0.0013385 | 0 | 0 | 0.1469 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 14.8165 | 7999.929 | None | 60704.02 | 22.1468 | 16.9941 | 0 | 60617.12 | 22.1109 | 16.9635 | 0 | 5.8651 | 0.0024222 | 0.0020653 | 0 | 0 | 1.2551 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 0.915 | DXSZCap | 13.3179 | 7999.929 | None | 55433.15 | 17.4151 | 12.6829 | 0 | 55356.67 | 17.3922 | 12.6622 | 0 | 5.7427 | 0.0017187 | 0.0015518 | 0 | 0 | 5.2545 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 14.737 | 7999.929 | None | 59647.83 | 20.9976 | 15.8052 | 0 | 59556.79 | 20.9649 | 15.7777 | 0 | 6.1776 | 0.0022166 | 0.0018638 | 0 | 0 | 2.7861 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 13.1106 | 7999.929 | None | 55097.36 | 15.754 | 10.7457 | 0 | 55020.21 | 15.7332 | 10.7261 | 0 | 5.8846 | 0.0015848 | 0.001495 | 0 | 0 | 0.71792 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.584 | DXSZCap | 14.4014 | 7999.929 | None | 58542.46 | 20.2406 | 15.2839 | 0 | 58449.67 | 20.2088 | 15.2576 | 0 | 6.4431 | 0.0022066 | 0.0018285 | 0 | 0 | 16.6491 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.841 | DXSZCap | 13.8401 | 7999.929 | None | 56404.75 | 18.9412 | 13.6858 | 0 | 56312.34 | 18.9137 | 13.6629 | 0 | 6.677 | 0.001991 | 0.0016522 | 0 | 0 | 5.6153 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 3.096 | DXSZCap | 16.6527 | 7999.929 | None | 61378.9 | 22.017 | 15.6158 | 0 | 61271.82 | 21.9807 | 15.5883 | 0 | 6.4302 | 0.0021818 | 0.0016534 | 0 | 0 | 19.9079 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.536 | DXSZCap | 20.5166 | 7999.929 | None | 63920.01 | 26.0622 | 19.4976 | 0 | 63798.75 | 26.0141 | 19.4589 | 0 | 5.9103 | 0.002345 | 0.0018847 | 0 | 0 | 14.9886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 4.479 | DXSZCap | 18.8517 | 7999.929 | None | 64915.92 | 26.5142 | 19.4895 | 0 | 64799.09 | 26.4659 | 19.4517 | 0 | 6.1973 | 0.0025639 | 0.0020087 | 0 | 0 | 27.7577 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 19.9493 | 7999.929 | None | 69164.72 | 25.294 | 21.1854 | 0 | 69045.36 | 25.2532 | 21.1466 | 0 | 5.9832 | 0.0020441 | 0.0019449 | 0 | 0 | 1.4599 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 0.927 | DXSZCap | 18.0937 | 7999.929 | None | 65652.04 | 23.803 | 19.6287 | 0 | 65544.86 | 23.7631 | 19.5907 | 0 | 5.9236 | 0.0022046 | 0.0020965 | 0 | 0 | 5.4912 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.097 | DXSZCap | 20.4607 | 7999.929 | None | 70120.2 | 24.7971 | 20.3041 | 0 | 69993.04 | 24.7544 | 20.2647 | 0 | 6.2148 | 0.0020853 | 0.0019224 | 0 | 0 | 6.8177 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.649 | DXSZCap | 20.1844 | 7999.929 | None | 69149.89 | 24.3711 | 18.4464 | 0 | 69028.81 | 24.3336 | 18.4142 | 0 | 5.9987 | 0.0018606 | 0.0015953 | 0 | 0 | 3.8931 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.583 | DXSZCap | 26.7623 | 7999.929 | None | 82189.51 | 29.2783 | 23.6413 | 0 | 82000.66 | 29.2208 | 23.5898 | 0 | 7.0566 | 0.0021506 | 0.0019256 | 0 | 0 | 4.114 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 14.6105 | 7999.929 | None | 67432.68 | 18.0214 | 13.7269 | 0 | 67349.41 | 17.9976 | 13.704 | 0 | 5.6993 | 0.001635 | 0.0015696 | 0 | 0 | 0.8663 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.03 | DXSZCap | 12.2187 | 7999.929 | None | 56274.4 | 13.4944 | 9.4009 | 0 | 56217.45 | 13.4744 | 9.3843 | 0 | 4.6609 | 0.0016368 | 0.0013531 | 0 | 0 | 0.13983 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.214 | DXSZCap | 14.6128 | 7999.929 | None | 60223.63 | 21.9188 | 16.8275 | 0 | 60137.77 | 21.8761 | 16.7973 | 0 | 5.8757 | 0.0029198 | 0.0020712 | 0 | 0 | 1.2574 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.915 | DXSZCap | 13.143 | 7999.929 | None | 55059.36 | 17.3094 | 12.6039 | 0 | 54983.17 | 17.2868 | 12.5835 | 0 | 5.797 | 0.0017246 | 0.0015522 | 0 | 0 | 5.3042 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.451 | DXSZCap | 14.5401 | 7999.929 | None | 59236.57 | 20.8516 | 15.6969 | 0 | 59146.68 | 20.8191 | 15.6701 | 0 | 6.1822 | 0.0022314 | 0.0018386 | 0 | 0 | 2.7882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 12.9515 | 7999.929 | None | 54520.38 | 15.681 | 10.709 | 0 | 54445.74 | 15.6612 | 10.6901 | 0 | 5.763 | 0.0015271 | 0.0014619 | 0 | 0 | 0.70309 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 2.584 | DXSZCap | 14.1129 | 7999.929 | None | 57886.28 | 19.8643 | 15.0335 | 0 | 57796.22 | 19.8337 | 15.0079 | 0 | 6.3814 | 0.002173 | 0.0018092 | 0 | 0 | 16.4896 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.841 | DXSZCap | 13.8054 | 7999.929 | None | 56072.13 | 18.7237 | 13.5715 | 0 | 55980.12 | 18.6969 | 13.549 | 0 | 6.6648 | 0.0019397 | 0.0016274 | 0 | 0 | 5.6051 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 3.096 | DXSZCap | 16.2066 | 7999.929 | None | 60742.25 | 21.6768 | 15.4072 | 0 | 60636.75 | 21.6417 | 15.3799 | 0 | 6.5097 | 0.0021665 | 0.0016824 | 0 | 0 | 20.154 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.536 | DXSZCap | 20.2459 | 7999.929 | None | 63462.52 | 25.791 | 19.3156 | 0 | 63341.14 | 25.7437 | 19.2699 | 0 | 5.9953 | 0.0023379 | 0.0022589 | 0 | 0 | 15.2041 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 4.479 | DXSZCap | 18.5576 | 7999.929 | None | 64439.35 | 26.2312 | 19.2973 | 0 | 64322.46 | 26.1816 | 19.2595 | 0 | 6.2988 | 0.0026763 | 0.0020333 | 0 | 0 | 28.2121 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.244 | DXSZCap | 19.586 | 7999.929 | None | 68434.71 | 24.9741 | 20.9009 | 0 | 68315.25 | 24.9344 | 20.8631 | 0 | 6.0992 | 0.0020253 | 0.0019334 | 0 | 0 | 1.4882 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.927 | DXSZCap | 17.7935 | 7999.929 | None | 65061.18 | 23.5636 | 19.4079 | 0 | 64953.33 | 23.5243 | 19.3709 | 0 | 6.0612 | 0.0022043 | 0.0020794 | 0 | 0 | 5.6187 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 1.097 | DXSZCap | 20.1139 | 7999.929 | None | 69398.77 | 24.4872 | 20.0301 | 0 | 69272.77 | 24.4454 | 19.9917 | 0 | 6.2643 | 0.0020771 | 0.0019058 | 0 | 0 | 6.872 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.649 | DXSZCap | 19.8296 | 7999.929 | None | 68397.31 | 24.0688 | 18.2345 | 0 | 68278.73 | 24.032 | 18.2026 | 0 | 5.9799 | 0.0018547 | 0.001607 | 0 | 0 | 3.881 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.583 | DXSZCap | 26.3506 | 7999.929 | None | 81390.95 | 28.8488 | 23.2918 | 0 | 81201.78 | 28.7971 | 23.2479 | 0 | 7.179 | 0.0019607 | 0.0016647 | 0 | 0 | 4.1853 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.152 | DXSZCap | 14.3201 | 7999.929 | None | 66598.88 | 17.8662 | 13.5997 | 0 | 66518 | 17.8428 | 13.5773 | 0 | 5.648 | 0.0016372 | 0.0015596 | 0 | 0 | 0.85849 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 11.9494 | 7999.929 | None | 52444.9 | 12.1841 | 8.6338 | 0 | 52390.04 | 12.1651 | 8.618 | 0 | 4.591 | 0.00159 | 0.0013222 | 0 | 0 | 0.04591 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 14.3306 | 7999.929 | None | 55794.69 | 20.403 | 15.8597 | 0 | 55710.52 | 20.3693 | 15.8306 | 0 | 5.8734 | 0.0023493 | 0.0020329 | 0 | 0 | 0.41701 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 12.7925 | 7999.929 | None | 50731.19 | 15.886 | 11.683 | 0 | 50658.28 | 15.8644 | 11.6631 | 0 | 5.6994 | 0.001685 | 0.0015582 | 0 | 0 | 1.7383 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.15 | DXSZCap | 14.2284 | 7999.929 | None | 54695.5 | 19.3566 | 14.7195 | 0 | 54607.32 | 19.3259 | 14.6936 | 0 | 6.1975 | 0.0021553 | 0.001818 | 0 | 0 | 0.92962 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 12.594 | 7999.929 | None | 50172.84 | 14.2933 | 9.8374 | 0 | 50100.73 | 14.2742 | 9.819 | 0 | 5.7258 | 0.0015175 | 0.001461 | 0 | 0 | 0.22903 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.861 | DXSZCap | 13.7645 | 7999.929 | None | 53114.34 | 18.4072 | 14.0973 | 0 | 53027.55 | 18.3774 | 14.0724 | 0 | 6.3054 | 0.0021634 | 0.0018066 | 0 | 0 | 5.4289 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.281 | DXSZCap | 13.454 | 7999.929 | None | 51299.72 | 17.2978 | 12.6533 | 0 | 51211.65 | 17.2717 | 12.6315 | 0 | 6.546 | 0.0019408 | 0.0016253 | 0 | 0 | 1.8394 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.032 | DXSZCap | 15.7991 | 7999.929 | None | 55899.92 | 20.2062 | 14.4551 | 0 | 55799.29 | 20.1722 | 14.4295 | 0 | 6.3694 | 0.002152 | 0.0016203 | 0 | 0 | 6.5732 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.845 | DXSZCap | 19.8306 | 7999.929 | None | 58713.58 | 24.2638 | 18.327 | 0 | 58597.66 | 24.2176 | 18.2895 | 0 | 5.8455 | 0.0023309 | 0.0018927 | 0 | 0 | 4.9395 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 1.493 | DXSZCap | 18.142 | 7999.929 | None | 59643.77 | 24.6881 | 18.3045 | 0 | 59531.03 | 24.6399 | 18.2677 | 0 | 6.2143 | 0.002658 | 0.0020284 | 0 | 0 | 9.2779 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 19.1462 | 7999.929 | None | 63817.54 | 23.4613 | 19.9062 | 0 | 63701.68 | 23.4228 | 19.8691 | 0 | 6.0513 | 0.0020137 | 0.001936 | 0 | 0 | 0.49016 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.309 | DXSZCap | 17.3644 | 7999.929 | None | 60488.86 | 22.0452 | 18.4117 | 0 | 60385 | 22.0073 | 18.3755 | 0 | 5.9812 | 0.002182 | 0.0020847 | 0 | 0 | 1.8482 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.365 | DXSZCap | 19.7046 | 7999.929 | None | 64759.42 | 22.9463 | 19.028 | 0 | 64636.53 | 22.906 | 18.9905 | 0 | 6.2366 | 0.0020469 | 0.0019048 | 0 | 0 | 2.2764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 19.3982 | 7999.929 | None | 63762.38 | 22.5272 | 17.2387 | 0 | 63647.21 | 22.4917 | 17.2079 | 0 | 5.9371 | 0.0018329 | 0.0015878 | 0 | 0 | 1.2884 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 25.949 | 7999.929 | None | 76207.11 | 27.299 | 22.2985 | 0 | 76023.43 | 27.2488 | 22.2554 | 0 | 7.0785 | 0.0019354 | 0.0016622 | 0 | 0 | 1.3803 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 14.0889 | 7999.929 | None | 62598.55 | 16.4793 | 12.7039 | 0 | 62522.46 | 16.4564 | 12.6819 | 0 | 5.4007 | 0.0016246 | 0.0015568 | 0 | 0 | 0.27004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.01 | DXSZCap | 11.9492 | 7999.929 | None | 52443.62 | 12.1841 | 8.6338 | 0 | 52388.79 | 12.1651 | 8.618 | 0 | 4.5886 | 0.0015901 | 0.0013223 | 0 | 0 | 0.045886 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.071 | DXSZCap | 14.3222 | 7999.929 | None | 55795.13 | 20.403 | 15.8597 | 0 | 55708.48 | 20.3688 | 15.8298 | 0 | 6.05 | 0.0023894 | 0.00209 | 0 | 0 | 0.42955 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.305 | DXSZCap | 12.7923 | 7999.929 | None | 50731.74 | 15.886 | 11.683 | 0 | 50659.04 | 15.8644 | 11.6631 | 0 | 5.6831 | 0.001685 | 0.0015582 | 0 | 0 | 1.7333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.15 | DXSZCap | 14.2183 | 7999.929 | None | 54695.59 | 19.3566 | 14.7195 | 0 | 54605.12 | 19.3252 | 14.6928 | 0 | 6.3629 | 0.0022037 | 0.0018755 | 0 | 0 | 0.95444 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.04 | DXSZCap | 12.5938 | 7999.929 | None | 50173.55 | 14.2933 | 9.8374 | 0 | 50101.42 | 14.2742 | 9.819 | 0 | 5.7274 | 0.0015175 | 0.001461 | 0 | 0 | 0.2291 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.861 | DXSZCap | 13.7643 | 7999.929 | None | 53114.5 | 18.4072 | 14.0973 | 0 | 53027.86 | 18.3774 | 14.0724 | 0 | 6.2945 | 0.0021634 | 0.0018066 | 0 | 0 | 5.4196 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.281 | DXSZCap | 13.4539 | 7999.929 | None | 51299.82 | 17.2978 | 12.6533 | 0 | 51211.78 | 17.2717 | 12.6314 | 0 | 6.5438 | 0.0019408 | 0.0016303 | 0 | 0 | 1.8388 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.032 | DXSZCap | 15.7831 | 7999.929 | None | 55900.25 | 20.2062 | 14.4551 | 0 | 55795.68 | 20.1713 | 14.4277 | 0 | 6.6254 | 0.0022105 | 0.001736 | 0 | 0 | 6.8375 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.845 | DXSZCap | 19.8125 | 7999.929 | None | 58715.2 | 24.2638 | 18.327 | 0 | 58592.62 | 24.2174 | 18.2887 | 0 | 6.187 | 0.0023386 | 0.0019348 | 0 | 0 | 5.228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ10 | cDXHP | 1.493 | DXSZCap | 18.1241 | 7999.929 | None | 59644.44 | 24.688 | 18.3045 | 0 | 59525.3 | 24.6392 | 18.2667 | 0 | 6.5736 | 0.0026913 | 0.0020819 | 0 | 0 | 9.8144 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.081 | DXSZCap | 19.1276 | 7999.929 | None | 63818.68 | 23.4613 | 19.9062 | 0 | 63695.79 | 23.4223 | 19.8685 | 0 | 6.4247 | 0.0020389 | 0.0019727 | 0 | 0 | 0.5204 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.309 | DXSZCap | 17.3463 | 7999.929 | None | 60489.69 | 22.0452 | 18.4117 | 0 | 60378.74 | 22.0059 | 18.3741 | 0 | 6.3962 | 0.0022675 | 0.0021676 | 0 | 0 | 1.9764 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.365 | DXSZCap | 19.6861 | 7999.929 | None | 64760.31 | 22.9463 | 19.028 | 0 | 64630.61 | 22.9049 | 18.9891 | 0 | 6.5884 | 0.0021053 | 0.0019777 | 0 | 0 | 2.4048 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.217 | DXSZCap | 19.3792 | 7999.929 | None | 63762.99 | 22.5271 | 17.2387 | 0 | 63640.52 | 22.4911 | 17.2061 | 0 | 6.3196 | 0.0018577 | 0.0016788 | 0 | 0 | 1.3714 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.195 | DXSZCap | 25.9282 | 7999.929 | None | 76206.48 | 27.299 | 22.2985 | 0 | 76017.02 | 27.2488 | 22.2539 | 0 | 7.3071 | 0.001937 | 0.0017227 | 0 | 0 | 1.4249 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | RtS | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.05 | DXSZCap | 14.0888 | 7999.929 | None | 62579.7 | 16.4793 | 12.7039 | 0 | 62502.16 | 16.4564 | 12.6819 | 0 | 5.5037 | 0.0016246 | 0.0015568 | 0 | 0 | 0.27518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.392 | DXSZCap | 369.4476 | 250000.3 | None | 1159899 | 197.1646 | 77.094 | 0 | 1158413 | 196.7257 | 76.8385 | 0 | 4.0222 | 0.001188 | 0.00069148 | 0 | 0 | 1.5767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ02 | cDXHP | 2.685 | DXSZCap | 331.1105 | 250000.3 | None | 1045211 | 345.9403 | 156.7237 | 0 | 1043587 | 345.3609 | 156.4136 | 0 | 4.9047 | 0.00175 | 0.00093665 | 0 | 0 | 13.1691 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ03 | cDXHP | 23.411 | DXSZCap | 369.0604 | 250000.3 | None | 1000039 | 241.0216 | 96.9674 | 0 | 999876.8 | 240.4514 | 96.6411 | 0 | 0.43949 | 0.0015448 | 0.00088405 | 0 | 0 | 10.289 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ04 | cDXHP | 4.828 | DXSZCap | 331.3769 | 250000.3 | None | 1004211 | 314.4187 | 140.0772 | 0 | 1002492 | 313.8868 | 139.7756 | 0 | 5.1874 | 0.0016051 | 0.00091014 | 0 | 0 | 25.045 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.387 | DXSZCap | 361.8506 | 250000.3 | None | 1002672 | 198.6827 | 77.7269 | 0 | 1001004 | 198.3807 | 77.5378 | 0 | 4.6096 | 0.0008346 | 0.0005225 | 0 | 0 | 1.7839 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ06 | cDXHP | 26.308 | DXSZCap | 346.5349 | 250000.3 | None | 926816.5 | 304.7243 | 133.5002 | 0 | 925008.4 | 304.1918 | 133.1911 | 0 | 5.2177 | 0.0015368 | 0.00089207 | 0 | 0 | 137.2661 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.264 | DXSZCap | 331.9823 | 250000.3 | None | 886692 | 276.7174 | 112.5713 | 0 | 884916.6 | 276.1917 | 112.2687 | 0 | 5.3479 | 0.0015838 | 0.00091149 | 0 | 0 | 22.8033 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ08 | cDXHP | 77.32 | DXSZCap | 291.2568 | 250000.3 | None | 930748.3 | 329.96 | 135.8096 | 0 | 929139.8 | 329.4467 | 135.5516 | 0 | 5.5226 | 0.0017625 | 0.00088582 | 0 | 0 | 427.0088 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ09 | cDXHP | 33.64 | DXSZCap | 377.0259 | 250000.3 | None | 1005252 | 417.6928 | 186.6378 | 0 | 1003279 | 416.9198 | 186.2475 | 0 | 5.2331 | 0.0020503 | 0.0010351 | 0 | 0 | 176.0402 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ10 | cDXHP | 11.421 | DXSZCap | 348.0998 | 250000.3 | None | 1022154 | 430.6433 | 190.3467 | 0 | 1020565 | 429.8527 | 189.9587 | 0 | 4.5648 | 0.0022714 | 0.0011146 | 0 | 0 | 52.1344 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ11 | cDXHP | 1.678 | DXSZCap | 400.259 | 250000.3 | None | 1186650 | 432.2642 | 216.5069 | 0 | 1184507 | 431.4979 | 215.6177 | 0 | 5.354 | 0.0019146 | 0.0022216 | 0 | 0 | 8.9841 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ12 | cDXHP | 5.924 | DXSZCap | 354.2665 | 250000.3 | None | 1096172 | 383.5331 | 186.7312 | 0 | 1094299 | 382.8449 | 186.3415 | 0 | 5.287 | 0.0019427 | 0.0011001 | 0 | 0 | 31.3201 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ13 | cDXHP | 5.757 | DXSZCap | 404.9104 | 250000.3 | None | 1177052 | 405.2334 | 196.9783 | 0 | 1174891 | 404.5029 | 196.5775 | 0 | 5.337 | 0.0018042 | 0.00098985 | 0 | 0 | 30.725 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.499 | DXSZCap | 404.7472 | 250000.3 | None | 1218327 | 412.0564 | 188.2507 | 0 | 1216241 | 411.3909 | 187.8903 | 0 | 5.1538 | 0.0016444 | 0.0008906 | 0 | 0 | 2.5718 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.183 | DXSZCap | 547.9003 | 250000.3 | None | 1326182 | 483.1172 | 243.4747 | 0 | 1322833 | 482.2688 | 242.9664 | 0 | 6.1124 | 0.0015485 | 0.00092778 | 0 | 0 | 1.1186 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1975 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.471 | DXSZCap | 425.0374 | 250000.3 | None | 1381874 | 297.0158 | 130.1401 | 0 | 1379881 | 296.3897 | 129.7739 | 0 | 4.689 | 0.0014731 | 0.00086141 | 0 | 0 | 2.2085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.363 | DXSZCap | 369.3412 | 250000.3 | None | 1152065 | 193.2298 | 75.7991 | 0 | 1150540 | 192.794 | 75.5446 | 0 | 4.129 | 0.0011799 | 0.00068897 | 0 | 0 | 1.4988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ02 | cDXHP | 4.274 | DXSZCap | 330.8099 | 250000.3 | None | 1030804 | 341.0418 | 155.0675 | 0 | 1029188 | 340.4581 | 154.7549 | 0 | 4.885 | 0.0017644 | 0.00094515 | 0 | 0 | 20.8784 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ03 | cDXHP | 19.498 | DXSZCap | 368.9153 | 250000.3 | None | 987740.4 | 236.3673 | 95.3601 | 0 | 986069 | 235.7984 | 95.0339 | 0 | 4.5306 | 0.0015421 | 0.00088403 | 0 | 0 | 88.3372 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ04 | cDXHP | 8.688 | DXSZCap | 331.0894 | 250000.3 | None | 987192.3 | 309.7094 | 138.4503 | 0 | 985542.1 | 309.1786 | 138.1493 | 0 | 4.9842 | 0.0016035 | 0.00090912 | 0 | 0 | 43.3023 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.683 | DXSZCap | 361.7465 | 250000.3 | None | 987471.2 | 194.3237 | 76.2331 | 0 | 985874.2 | 194.0223 | 76.0455 | 0 | 4.4147 | 0.000833 | 0.0005186 | 0 | 0 | 3.0152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ06 | cDXHP | 18.864 | DXSZCap | 346.2283 | 250000.3 | None | 910791.7 | 300.1617 | 131.9211 | 0 | 909011 | 299.5642 | 131.6121 | 0 | 5.1431 | 0.0017256 | 0.00089247 | 0 | 0 | 97.0202 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ07 | cDXHP | 9.927 | DXSZCap | 331.6486 | 250000.3 | None | 871426.3 | 272.0387 | 110.9563 | 0 | 866317 | 271.5107 | 110.6523 | 0 | 15.4058 | 0.001592 | 0.00091643 | 0 | 0 | 152.933 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ08 | cDXHP | 54.498 | DXSZCap | 289.8067 | 250000.3 | None | 915587.4 | 325.1519 | 134.1803 | 0 | 913965.9 | 324.6417 | 133.9236 | 0 | 5.5951 | 0.0017606 | 0.00088565 | 0 | 0 | 304.9222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ09 | cDXHP | 25.602 | DXSZCap | 375.5547 | 250000.3 | None | 989299.7 | 412.6827 | 184.9151 | 0 | 987283.1 | 411.9144 | 184.5263 | 0 | 5.3697 | 0.0020456 | 0.0010353 | 0 | 0 | 137.474 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ10 | cDXHP | 50.325 | DXSZCap | 346.5989 | 250000.3 | None | 1004860 | 425.5717 | 188.5942 | 0 | 1002978 | 424.7882 | 188.2095 | 0 | 5.4299 | 0.0022604 | 0.00111 | 0 | 0 | 273.2601 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.957 | DXSZCap | 398.7329 | 250000.3 | None | 1171133 | 427.3414 | 214.7735 | 0 | 1168979 | 426.5783 | 214.3365 | 0 | 5.4021 | 0.0019138 | 0.0010958 | 0 | 0 | 15.974 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ12 | cDXHP | 13.121 | DXSZCap | 352.7735 | 250000.3 | None | 1080771 | 378.5919 | 185.0087 | 0 | 1078901 | 377.9071 | 184.6203 | 0 | 5.3009 | 0.0019411 | 0.001101 | 0 | 0 | 69.5525 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ13 | cDXHP | 9.455 | DXSZCap | 403.4169 | 250000.3 | None | 1163101 | 400.3268 | 195.2635 | 0 | 1160917 | 399.6071 | 194.8669 | 0 | 5.4138 | 0.0017839 | 0.0009831 | 0 | 0 | 51.1871 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ14 | cDXHP | 1.088 | DXSZCap | 403.2508 | 250000.3 | None | 1201811 | 407.1747 | 186.5643 | 0 | 1199678 | 406.5126 | 186.2057 | 0 | 5.2895 | 0.0016419 | 0.00088944 | 0 | 0 | 5.755 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.863 | DXSZCap | 546.285 | 250000.3 | None | 1308945 | 478.1918 | 241.7117 | 0 | 1305576 | 477.3452 | 241.2047 | 0 | 6.1671 | 0.0015497 | 0.00092809 | 0 | 0 | 5.3222 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1985 | Old | CZ16 | cDXHP | 1.236 | DXSZCap | 424.7151 | 250000.3 | None | 1368909 | 292.496 | 128.589 | 0 | 1366924 | 291.8707 | 128.2229 | 0 | 4.6737 | 0.0014724 | 0.00086191 | 0 | 0 | 5.7767 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ01 | cDXHP | 0.256 | DXSZCap | 368.5762 | 250000.3 | None | 1143187 | 189.2283 | 74.4689 | 0 | 1141637 | 188.7931 | 74.2147 | 0 | 4.2054 | 0.0011808 | 0.00068968 | 0 | 0 | 1.0766 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ02 | cDXHP | 1.793 | DXSZCap | 330.6388 | 250000.3 | None | 1016698 | 335.1834 | 152.8531 | 0 | 1015036 | 334.6122 | 152.5453 | 0 | 5.0266 | 0.0017276 | 0.00093072 | 0 | 0 | 9.0128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ03 | cDXHP | 6.232 | DXSZCap | 369.0035 | 250000.3 | None | 974600.5 | 231.3724 | 93.5544 | 0 | 972935.8 | 230.8058 | 93.2286 | 0 | 4.5113 | 0.0015357 | 0.00088292 | 0 | 0 | 28.1147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ04 | cDXHP | 3.619 | DXSZCap | 330.9382 | 250000.3 | None | 972688.4 | 304.5061 | 136.5937 | 0 | 972459.1 | 303.9746 | 136.2917 | 0 | 0.69288 | 0.0016062 | 0.00091256 | 0 | 0 | 2.5075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ05 | cDXHP | 0.288 | DXSZCap | 361.8456 | 250000.3 | None | 975083.6 | 189.6492 | 74.5864 | 0 | 969633.6 | 188.9964 | 74.19 | 0 | 15.0617 | 0.001804 | 0.0010955 | 0 | 0 | 4.3378 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ06 | cDXHP | 8.806 | DXSZCap | 350.5035 | 250000.3 | None | 910449.3 | 302.5938 | 133.4825 | 0 | 908616.4 | 302.06 | 133.1723 | 0 | 5.2293 | 0.0015229 | 0.00088501 | 0 | 0 | 46.0495 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ07 | cDXHP | 4.314 | DXSZCap | 335.0287 | 250000.3 | None | 868296.4 | 272.4013 | 111.1932 | 0 | 866560.8 | 271.8722 | 110.8879 | 0 | 5.1805 | 0.0015793 | 0.00091136 | 0 | 0 | 22.3485 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ08 | cDXHP | 25.638 | DXSZCap | 315.8855 | 250000.3 | None | 924736.6 | 333.2874 | 137.3792 | 0 | 923017.5 | 332.7412 | 137.101 | 0 | 5.4422 | 0.0017292 | 0.0008807 | 0 | 0 | 139.5261 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ09 | cDXHP | 11.598 | DXSZCap | 404.9656 | 250000.3 | None | 1006211 | 426.5902 | 190.8781 | 0 | 1004062 | 425.7888 | 190.4679 | 0 | 5.3066 | 0.001979 | 0.0010128 | 0 | 0 | 61.5462 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ10 | cDXHP | 26.63 | DXSZCap | 377.0467 | 250000.3 | None | 1023182 | 439.1103 | 194.537 | 0 | 1021179 | 438.2819 | 194.1352 | 0 | 5.3123 | 0.0021972 | 0.0010657 | 0 | 0 | 141.4676 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ11 | cDXHP | 2.16 | DXSZCap | 395.5501 | 250000.3 | None | 1152223 | 421.0134 | 212.0332 | 0 | 1150184 | 420.2569 | 211.1409 | 0 | 5.1548 | 0.0019127 | 0.0022558 | 0 | 0 | 11.1345 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ12 | cDXHP | 9.539 | DXSZCap | 350.2758 | 250000.3 | None | 1064223 | 372.4403 | 182.4954 | 0 | 1062438 | 371.7634 | 182.1106 | 0 | 5.096 | 0.0019324 | 0.0010986 | 0 | 0 | 48.6106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ13 | cDXHP | 6.793 | DXSZCap | 400.3993 | 250000.3 | None | 1145782 | 394.1821 | 192.7007 | 0 | 1143609 | 393.4681 | 192.3071 | 0 | 5.4271 | 0.0017832 | 0.00098319 | 0 | 0 | 36.8662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ14 | cDXHP | 0.653 | DXSZCap | 400.2008 | 250000.3 | None | 1185023 | 400.6978 | 184.07 | 0 | 1182880 | 400.043 | 183.7149 | 0 | 5.3548 | 0.0016361 | 0.00088739 | 0 | 0 | 3.4967 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ15 | cDXHP | 0.463 | DXSZCap | 543.2692 | 250000.3 | None | 1287794 | 471.4122 | 238.4442 | 0 | 1284583 | 470.5756 | 237.9433 | 0 | 5.9105 | 0.0015401 | 0.00092207 | 0 | 0 | 2.7366 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 1996 | Old | CZ16 | cDXHP | 0.747 | DXSZCap | 423.5661 | 250000.3 | None | 1353963 | 287.1824 | 126.5704 | 0 | 1351970 | 286.559 | 126.2051 | 0 | 4.7053 | 0.0014719 | 0.00086236 | 0 | 0 | 3.5148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.211 | DXSZCap | 368.2246 | 250000.3 | None | 1126401 | 185.2457 | 73.1555 | 0 | 1124888 | 184.8124 | 72.9021 | 0 | 4.1089 | 0.0011765 | 0.00068799 | 0 | 0 | 0.86698 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.81 | DXSZCap | 329.1985 | 250000.3 | None | 994899.8 | 329.2854 | 150.5676 | 0 | 991272.5 | 328.7144 | 150.2583 | 0 | 11.0186 | 0.0017345 | 0.00093945 | 0 | 0 | 8.925 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.803 | DXSZCap | 367.9833 | 250000.3 | None | 959566.5 | 226.5888 | 91.8871 | 0 | 957886.4 | 226.0219 | 91.5611 | 0 | 4.5657 | 0.0015405 | 0.00088591 | 0 | 0 | 8.232 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ04 | cDXHP | 1.577 | DXSZCap | 329.7715 | 250000.3 | None | 959057.9 | 299.4996 | 134.8079 | 0 | 957392.6 | 298.97 | 134.5067 | 0 | 5.0499 | 0.0016058 | 0.00091316 | 0 | 0 | 7.9636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.128 | DXSZCap | 360.8141 | 250000.3 | None | 956820 | 193.9448 | 77.262 | 0 | 955327.3 | 193.4642 | 76.9832 | 0 | 4.137 | 0.0013319 | 0.0007727 | 0 | 0 | 0.52954 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ06 | cDXHP | 5.344 | DXSZCap | 349.584 | 250000.3 | None | 894497.1 | 297.8537 | 131.8119 | 0 | 892703.7 | 297.3213 | 131.5013 | 0 | 5.1301 | 0.0015228 | 0.00088848 | 0 | 0 | 27.4152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ07 | cDXHP | 2.377 | DXSZCap | 334.2762 | 250000.3 | None | 852538.9 | 267.6394 | 109.5461 | 0 | 850790.4 | 267.1111 | 109.2398 | 0 | 5.2307 | 0.0015805 | 0.00091641 | 0 | 0 | 12.4334 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ08 | cDXHP | 15.08 | DXSZCap | 314.1555 | 250000.3 | None | 908219.4 | 328.1769 | 135.6673 | 0 | 906490.6 | 327.636 | 135.3912 | 0 | 5.503 | 0.0017217 | 0.00087897 | 0 | 0 | 82.9854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ09 | cDXHP | 8.917 | DXSZCap | 403.1954 | 250000.3 | None | 989914.2 | 421.1954 | 188.9183 | 0 | 988201.1 | 419.6846 | 188.5122 | 0 | 4.2488 | 0.0037473 | 0.0010073 | 0 | 0 | 37.8866 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ10 | cDXHP | 34.723 | DXSZCap | 341.8723 | 250000.3 | None | 973139.1 | 413.4186 | 184.0496 | 0 | 971269.6 | 412.6483 | 183.6707 | 0 | 5.4684 | 0.002253 | 0.0011084 | 0 | 0 | 189.8798 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ11 | cDXHP | 1.529 | DXSZCap | 393.5104 | 250000.3 | None | 1138115 | 415.6722 | 210.0261 | 0 | 1136045 | 414.9204 | 209.5955 | 0 | 5.2603 | 0.0019104 | 0.0010943 | 0 | 0 | 8.0431 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ12 | cDXHP | 5.1 | DXSZCap | 348.491 | 250000.3 | None | 1049040 | 367.1503 | 180.5469 | 0 | 1047236 | 366.4822 | 180.1652 | 0 | 5.1766 | 0.0019172 | 0.0010952 | 0 | 0 | 26.4007 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ13 | cDXHP | 4.884 | DXSZCap | 398.5448 | 250000.3 | None | 1129484 | 388.9381 | 190.7831 | 0 | 1127320 | 388.124 | 190.3281 | 0 | 5.4298 | 0.0020427 | 0.0011417 | 0 | 0 | 26.5189 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.685 | DXSZCap | 398.232 | 250000.3 | None | 1170794 | 395.569 | 182.2269 | 0 | 1168683 | 394.1813 | 181.4316 | 0 | 5.3009 | 0.0034846 | 0.0019972 | 0 | 0 | 3.6311 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.623 | DXSZCap | 541.3058 | 250000.3 | None | 1271141 | 466.1657 | 236.4971 | 0 | 1267863 | 465.334 | 235.9986 | 0 | 6.0557 | 0.0015364 | 0.00092086 | 0 | 0 | 3.7727 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2003 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.803 | DXSZCap | 422.9877 | 250000.3 | None | 1340253 | 282.4491 | 124.8949 | 0 | 1338259 | 281.8256 | 124.5293 | 0 | 4.7141 | 0.0014742 | 0.00086433 | 0 | 0 | 3.7854 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.06 | DXSZCap | 365.5199 | 250000.3 | None | 1100694 | 185.1249 | 73.0779 | 0 | 1099278 | 184.695 | 72.8267 | 0 | 3.8739 | 0.0011761 | 0.00068724 | 0 | 0 | 0.23244 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.355 | DXSZCap | 317.9146 | 250000.3 | None | 977315.8 | 321.4679 | 146.8896 | 0 | 975777.4 | 320.93 | 146.5969 | 0 | 4.839 | 0.0016919 | 0.00092079 | 0 | 0 | 1.7179 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.868 | DXSZCap | 365.3413 | 250000.3 | None | 947277.5 | 223.5612 | 90.4811 | 0 | 945627 | 222.9993 | 90.1585 | 0 | 4.5177 | 0.001538 | 0.00088283 | 0 | 0 | 8.4391 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.68 | DXSZCap | 318.5089 | 250000.3 | None | 942996.1 | 294.3627 | 132.3687 | 0 | 941399.7 | 293.8491 | 132.0772 | 0 | 5.0121 | 0.0016124 | 0.00091531 | 0 | 0 | 3.4082 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.054 | DXSZCap | 358.2396 | 250000.3 | None | 943897.2 | 193.1743 | 76.9904 | 0 | 942395.6 | 192.6932 | 76.7093 | 0 | 4.1916 | 0.001343 | 0.00078458 | 0 | 0 | 0.22635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.577 | DXSZCap | 349.584 | 250000.3 | None | 894497.1 | 297.8537 | 131.8119 | 0 | 892703.7 | 297.3213 | 131.5013 | 0 | 5.1301 | 0.0015228 | 0.00088848 | 0 | 0 | 13.2203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.039 | DXSZCap | 334.2762 | 250000.3 | None | 852538.9 | 267.6394 | 109.5461 | 0 | 850790.4 | 267.1111 | 109.2398 | 0 | 5.2307 | 0.0015805 | 0.00091641 | 0 | 0 | 5.4347 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ08 | cDXHP | 7.353 | DXSZCap | 314.1555 | 250000.3 | None | 908219.4 | 328.1769 | 135.6673 | 0 | 906490.6 | 327.636 | 135.3912 | 0 | 5.503 | 0.0017217 | 0.00087897 | 0 | 0 | 40.4636 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.834 | DXSZCap | 403.1954 | 250000.3 | None | 989914.2 | 421.1954 | 188.9183 | 0 | 988201.1 | 419.6846 | 188.5122 | 0 | 4.2488 | 0.0037473 | 0.0010073 | 0 | 0 | 16.2899 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ10 | cDXHP | 22.689 | DXSZCap | 325.2421 | 250000.3 | None | 956590.9 | 403.5027 | 179.6586 | 0 | 954850.6 | 402.76 | 179.2928 | 0 | 5.3508 | 0.0022834 | 0.0011247 | 0 | 0 | 121.4039 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.684 | DXSZCap | 373.6509 | 250000.3 | None | 1111422 | 404.5819 | 203.8469 | 0 | 1109420 | 403.863 | 203.4345 | 0 | 5.3579 | 0.001924 | 0.0011037 | 0 | 0 | 3.6648 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.587 | DXSZCap | 330.7992 | 250000.3 | None | 1024236 | 357.8291 | 175.5405 | 0 | 1022551 | 357.1878 | 175.1197 | 0 | 5.0937 | 0.0019387 | 0.0012721 | 0 | 0 | 13.1775 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.337 | DXSZCap | 378.7795 | 250000.3 | None | 1100812 | 377.7237 | 184.8993 | 0 | 1098780 | 377.0489 | 184.5262 | 0 | 5.3646 | 0.0017815 | 0.00098509 | 0 | 0 | 12.5371 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.435 | DXSZCap | 378.6991 | 250000.3 | None | 1143797 | 385.2244 | 177.4368 | 0 | 1141827 | 384.5978 | 177.0988 | 0 | 5.202 | 0.0016548 | 0.00089253 | 0 | 0 | 2.2629 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.41 | DXSZCap | 519.0359 | 250000.3 | None | 1243578 | 454.0941 | 229.9949 | 0 | 1240429 | 453.2963 | 229.5205 | 0 | 6.067 | 0.001537 | 0.000914 | 0 | 0 | 2.4875 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2007 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.482 | DXSZCap | 420.5067 | 250000.3 | None | 1309086 | 277.7044 | 122.617 | 0 | 1307106 | 277.0823 | 122.2531 | 0 | 4.7086 | 0.0014794 | 0.00086546 | 0 | 0 | 2.2695 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.06 | DXSZCap | 354.6866 | 250000.3 | None | 1081570 | 184.6484 | 72.7426 | 0 | 1080184 | 184.2299 | 72.4983 | 0 | 3.9077 | 0.0011801 | 0.00068887 | 0 | 0 | 0.23446 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.355 | DXSZCap | 306.4742 | 250000.3 | None | 962741.9 | 311.7539 | 142.7557 | 0 | 961284.6 | 311.2463 | 142.4755 | 0 | 4.755 | 0.0016561 | 0.00091427 | 0 | 0 | 1.688 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.868 | DXSZCap | 362.6634 | 250000.3 | None | 928363.1 | 220.1914 | 88.9308 | 0 | 926023.3 | 219.6321 | 88.6099 | 0 | 6.4517 | 0.0015423 | 0.00088475 | 0 | 0 | 12.0518 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.68 | DXSZCap | 307.1383 | 250000.3 | None | 928511.8 | 289.0097 | 129.7719 | 0 | 926971.6 | 288.5124 | 129.4901 | 0 | 5.0147 | 0.0016189 | 0.00091772 | 0 | 0 | 3.41 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.054 | DXSZCap | 358.2396 | 250000.3 | None | 943897.2 | 193.1743 | 76.9904 | 0 | 942395.6 | 192.6932 | 76.7093 | 0 | 4.1916 | 0.001343 | 0.00078458 | 0 | 0 | 0.22635 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ06 | cDXHP | 2.577 | DXSZCap | 349.584 | 250000.3 | None | 894497.1 | 297.8537 | 131.8119 | 0 | 892703.7 | 297.3213 | 131.5013 | 0 | 5.1301 | 0.0015228 | 0.00088848 | 0 | 0 | 13.2203 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ07 | cDXHP | 1.039 | DXSZCap | 332.7014 | 250000.3 | None | 846414.3 | 264.95 | 108.5286 | 0 | 844709.4 | 264.4203 | 108.2231 | 0 | 5.1244 | 0.001592 | 0.00091814 | 0 | 0 | 5.3243 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ08 | cDXHP | 7.353 | DXSZCap | 300.3273 | 250000.3 | None | 895231.4 | 321.5419 | 133.1476 | 0 | 893597.2 | 321.0226 | 132.8829 | 0 | 5.4414 | 0.0017292 | 0.00088148 | 0 | 0 | 40.0106 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ09 | cDXHP | 3.834 | DXSZCap | 338.9761 | 250000.3 | None | 925911.9 | 382.247 | 172.2858 | 0 | 924065.9 | 381.548 | 171.9315 | 0 | 5.4458 | 0.0020621 | 0.0010451 | 0 | 0 | 20.8792 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ10 | cDXHP | 22.689 | DXSZCap | 308.0356 | 250000.3 | None | 934610.5 | 393.4351 | 175.4929 | 0 | 932797.9 | 392.7174 | 175.1383 | 0 | 5.8844 | 0.0023298 | 0.0011512 | 0 | 0 | 133.5108 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.684 | DXSZCap | 317.3289 | 250000.3 | None | 1036659 | 376.6266 | 184.1248 | 0 | 1034947 | 375.9866 | 183.7659 | 0 | 5.395 | 0.0020168 | 0.0011311 | 0 | 0 | 3.6902 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ12 | cDXHP | 2.587 | DXSZCap | 308.2417 | 250000.3 | None | 994781.6 | 343.8832 | 166.6951 | 0 | 993170.6 | 343.2886 | 166.3572 | 0 | 5.2264 | 0.0019292 | 0.0010961 | 0 | 0 | 13.5207 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ13 | cDXHP | 2.337 | DXSZCap | 332.4972 | 250000.3 | None | 1047770 | 356.3182 | 170.6341 | 0 | 1045927 | 355.7138 | 170.3049 | 0 | 5.5429 | 0.0018179 | 0.00098988 | 0 | 0 | 12.9538 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.435 | DXSZCap | 323.7685 | 250000.3 | None | 1063052 | 358.5003 | 160.8721 | 0 | 1061358 | 357.952 | 160.5836 | 0 | 5.2321 | 0.0016936 | 0.00089117 | 0 | 0 | 2.276 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.41 | DXSZCap | 461.049 | 250000.3 | None | 1169924 | 419.5134 | 206.3305 | 0 | 1167205 | 418.6892 | 205.905 | 0 | 5.8974 | 0.0017877 | 0.00092282 | 0 | 0 | 2.4179 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2011 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.482 | DXSZCap | 368.6975 | 250000.3 | None | 1176933 | 263.6106 | 113.5122 | 0 | 1175178 | 263.0647 | 113.1883 | 0 | 4.76 | 0.0014806 | 0.00087841 | 0 | 0 | 2.2943 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ01 | cDXHP | 0.045 | DXSZCap | 354.4399 | 250000.3 | None | 1082795 | 184.5867 | 72.8856 | 0 | 1081349 | 184.1683 | 72.6426 | 0 | 4.0797 | 0.0011803 | 0.00068559 | 0 | 0 | 0.18359 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ02 | cDXHP | 0.266 | DXSZCap | 306.1629 | 250000.3 | None | 962845 | 310.7014 | 142.1542 | 0 | 961385.1 | 310.1948 | 141.8742 | 0 | 4.7684 | 0.0016549 | 0.00091455 | 0 | 0 | 1.2684 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ03 | cDXHP | 1.401 | DXSZCap | 362.0549 | 250000.3 | None | 932414.2 | 218.8331 | 88.1584 | 0 | 930883.6 | 218.2662 | 87.8315 | 0 | 4.2275 | 0.0015658 | 0.00090299 | 0 | 0 | 5.9228 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ04 | cDXHP | 0.51 | DXSZCap | 306.4907 | 250000.3 | None | 928822.4 | 287.1102 | 128.7895 | 0 | 927236.8 | 286.6132 | 128.5073 | 0 | 5.1734 | 0.0016216 | 0.00092075 | 0 | 0 | 2.6384 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ05 | cDXHP | 0.041 | DXSZCap | 357.6287 | 250000.3 | None | 946034.8 | 192.2554 | 76.5338 | 0 | 943653.6 | 191.7819 | 76.2578 | 0 | 6.6583 | 0.0013242 | 0.00077175 | 0 | 0 | 0.27299 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ06 | cDXHP | 1.933 | DXSZCap | 349.1368 | 250000.3 | None | 894191.4 | 296.607 | 131.1261 | 0 | 892433 | 296.0743 | 130.8153 | 0 | 5.0364 | 0.0015257 | 0.0008902 | 0 | 0 | 9.7354 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ07 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 332.442 | 250000.3 | None | 846808.8 | 263.561 | 107.8351 | 0 | 845147.1 | 263.0302 | 107.5292 | 0 | 4.9985 | 0.0015966 | 0.00092006 | 0 | 0 | 3.8988 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ08 | cDXHP | 5.515 | DXSZCap | 298.5184 | 250000.3 | None | 893942.8 | 319.846 | 132.3786 | 0 | 892307.3 | 319.3312 | 132.1159 | 0 | 5.4787 | 0.0017244 | 0.0008799 | 0 | 0 | 30.2152 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ09 | cDXHP | 2.876 | DXSZCap | 337.2796 | 250000.3 | None | 923468.6 | 380.0923 | 171.1395 | 0 | 921663.6 | 379.3984 | 170.7891 | 0 | 5.3516 | 0.0020573 | 0.0010387 | 0 | 0 | 15.3913 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ10 | cDXHP | 17.018 | DXSZCap | 307.0237 | 250000.3 | None | 933592.6 | 391.9586 | 174.7408 | 0 | 931618 | 391.2474 | 174.3899 | 0 | 6.4314 | 0.0023161 | 0.0011428 | 0 | 0 | 109.45 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ11 | cDXHP | 0.513 | DXSZCap | 315.8719 | 250000.3 | None | 1035431 | 375.2326 | 183.2505 | 0 | 1033718 | 374.5999 | 182.8939 | 0 | 5.4231 | 0.0020029 | 0.0011289 | 0 | 0 | 2.782 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ12 | cDXHP | 1.941 | DXSZCap | 307.7865 | 250000.3 | None | 994210 | 342.7061 | 165.9442 | 0 | 992584.3 | 342.1147 | 165.6088 | 0 | 5.2819 | 0.0019216 | 0.0010897 | 0 | 0 | 10.2522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ13 | cDXHP | 1.753 | DXSZCap | 331.1483 | 250000.3 | None | 1046399 | 355.1759 | 169.9072 | 0 | 1044597 | 354.5592 | 169.5221 | 0 | 5.4417 | 0.0018622 | 0.0011628 | 0 | 0 | 9.5393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ14 | cDXHP | 0.326 | DXSZCap | 322.2706 | 250000.3 | None | 1062201 | 357.1742 | 160.1294 | 0 | 1060455 | 356.629 | 159.8425 | 0 | 5.4178 | 0.0016918 | 0.00089035 | 0 | 0 | 1.7662 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ15 | cDXHP | 0.308 | DXSZCap | 459.4902 | 250000.3 | None | 1167475 | 418.0102 | 205.5206 | 0 | 1164697 | 417.312 | 205.0975 | 0 | 6.0458 | 0.0015196 | 0.00092073 | 0 | 0 | 1.8621 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2015 | Ex | CZ16 | cDXHP | 0.363 | DXSZCap | 368.1888 | 250000.3 | None | 1176966 | 262.6376 | 112.9131 | 0 | 1175238 | 262.0837 | 112.5899 | 0 | 4.6932 | 0.0015044 | 0.00087781 | 0 | 0 | 1.7036 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.045 | DXSZCap | 348.7903 | 250000.3 | None | 1028850 | 183.8012 | 72.4544 | 0 | 1027562 | 183.3891 | 72.2153 | 0 | 3.6928 | 0.0011815 | 0.00068542 | 0 | 0 | 0.16617 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.266 | DXSZCap | 294.3656 | 250000.3 | None | 940418.8 | 302.6249 | 138.1923 | 0 | 939038.8 | 302.143 | 137.8727 | 0 | 4.688 | 0.001637 | 0.001086 | 0 | 0 | 1.247 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ03 | cDXHP | 1.401 | DXSZCap | 359.1395 | 250000.3 | None | 910553.4 | 214.9598 | 86.2913 | 0 | 909090.2 | 214.3909 | 85.965 | 0 | 4.0742 | 0.001584 | 0.00090865 | 0 | 0 | 5.7079 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.51 | DXSZCap | 294.7126 | 250000.3 | None | 901748.3 | 281.5362 | 126.0357 | 0 | 900362.2 | 281.0556 | 125.7635 | 0 | 4.7032 | 0.001631 | 0.00092361 | 0 | 0 | 2.3986 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.041 | DXSZCap | 352.3585 | 250000.3 | None | 902927.9 | 190.0512 | 75.181 | 0 | 901154.2 | 189.608 | 74.9148 | 0 | 5.0338 | 0.0012579 | 0.00075548 | 0 | 0 | 0.20639 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ06 | cDXHP | 1.933 | DXSZCap | 342.5721 | 250000.3 | None | 863736 | 285.0787 | 125.884 | 0 | 862007.8 | 284.5534 | 125.5773 | 0 | 5.0448 | 0.0015332 | 0.00089519 | 0 | 0 | 9.7516 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.78 | DXSZCap | 327.605 | 250000.3 | None | 832270.5 | 257.329 | 105.3414 | 0 | 830611.9 | 256.7997 | 105.0375 | 0 | 5.0628 | 0.0016158 | 0.00092754 | 0 | 0 | 3.949 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ08 | cDXHP | 5.515 | DXSZCap | 268.6405 | 250000.3 | None | 866003.5 | 305.9154 | 126.8733 | 0 | 864517.1 | 305.4436 | 126.6358 | 0 | 5.533 | 0.0017566 | 0.00088421 | 0 | 0 | 30.5147 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ09 | cDXHP | 2.876 | DXSZCap | 319.7453 | 250000.3 | None | 901420.4 | 369.7298 | 166.6361 | 0 | 899719.9 | 369.0652 | 166.2993 | 0 | 5.3183 | 0.0020784 | 0.0010533 | 0 | 0 | 15.2954 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ10 | cDXHP | 17.018 | DXSZCap | 288.6957 | 250000.3 | None | 916252.4 | 381.5967 | 170.0453 | 0 | 912578 | 380.9156 | 169.6533 | 0 | 12.7276 | 0.0023593 | 0.0013576 | 0 | 0 | 216.5981 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.513 | DXSZCap | 299.2462 | 250000.3 | None | 1004245 | 363.2191 | 176.6665 | 0 | 1005225 | 362.6208 | 176.3281 | 0 | -3.2749 | 0.0019995 | 0.0011306 | 0 | 0 | -1.68 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ12 | cDXHP | 1.941 | DXSZCap | 295.205 | 250000.3 | None | 968400.8 | 332.3587 | 160.6507 | 0 | 966874.9 | 331.798 | 160.3304 | 0 | 5.169 | 0.0018992 | 0.0010851 | 0 | 0 | 10.0329 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ13 | cDXHP | 1.753 | DXSZCap | 309.0256 | 250000.3 | None | 1016739 | 343.2783 | 163.9724 | 0 | 1016042 | 342.7073 | 163.6599 | 0 | 2.2555 | 0.0018477 | 0.0010114 | 0 | 0 | 3.9539 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.326 | DXSZCap | 300.771 | 250000.3 | None | 1031639 | 346.1382 | 154.6425 | 0 | 1030021 | 345.6179 | 154.3707 | 0 | 5.3795 | 0.00173 | 0.00090368 | 0 | 0 | 1.7537 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.308 | DXSZCap | 434.6673 | 250000.3 | None | 1138374 | 404.5847 | 198.3165 | 0 | 1135847 | 403.9231 | 197.9276 | 0 | 5.8136 | 0.001522 | 0.00089463 | 0 | 0 | 1.7906 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2017 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.363 | DXSZCap | 364.1546 | 250000.3 | None | 1145917 | 257.2653 | 110.2669 | 0 | 1144243 | 256.7228 | 109.9495 | 0 | 4.5969 | 0.0014899 | 0.00087142 | 0 | 0 | 1.6687 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ01 | cDXHP | 0.015 | DXSZCap | 348.8028 | 250000.3 | None | 973710.9 | 161.9571 | 63.9382 | 0 | 972350.9 | 161.5403 | 63.6953 | 0 | 3.8991 | 0.0011949 | 0.00069648 | 0 | 0 | 0.058486 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ02 | cDXHP | 0.089 | DXSZCap | 294.2088 | 250000.3 | None | 858755.4 | 274.2857 | 126.7819 | 0 | 857370.8 | 273.8028 | 126.5105 | 0 | 4.7062 | 0.0016413 | 0.00092247 | 0 | 0 | 0.41885 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ03 | cDXHP | 0.467 | DXSZCap | 359.0552 | 250000.3 | None | 835698.4 | 185.8973 | 74.2841 | 0 | 834212 | 185.3141 | 73.9595 | 0 | 4.1398 | 0.0016243 | 0.00090423 | 0 | 0 | 1.9333 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ04 | cDXHP | 0.17 | DXSZCap | 294.4959 | 250000.3 | None | 826409.5 | 253.2671 | 114.3218 | 0 | 824931 | 252.7746 | 114.0435 | 0 | 5.0204 | 0.0016725 | 0.00094489 | 0 | 0 | 0.85348 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ05 | cDXHP | 0.015 | DXSZCap | 352.3965 | 250000.3 | None | 813397.1 | 155.6927 | 58.9526 | 0 | 812241.4 | 155.5103 | 58.8461 | 0 | 3.2795 | 0.00051741 | 0.00030231 | 0 | 0 | 0.049193 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ06 | cDXHP | 0.645 | DXSZCap | 342.487 | 250000.3 | None | 783682.6 | 258.3023 | 114.7997 | 0 | 781944.8 | 257.7037 | 114.4915 | 0 | 5.0741 | 0.001748 | 0.00089969 | 0 | 0 | 3.2728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ07 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 327.475 | 250000.3 | None | 745980.8 | 228.7182 | 93.5044 | 0 | 744332.5 | 228.1761 | 93.1935 | 0 | 5.0334 | 0.0016554 | 0.00094928 | 0 | 0 | 1.3087 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ08 | cDXHP | 1.838 | DXSZCap | 258.7726 | 250000.3 | None | 773101.5 | 276.9193 | 115.3252 | 0 | 771689.3 | 276.4687 | 115.0957 | 0 | 5.4573 | 0.0017416 | 0.00088701 | 0 | 0 | 10.0305 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ09 | cDXHP | 0.959 | DXSZCap | 308.5432 | 250000.3 | None | 814843.2 | 339.4547 | 154.3631 | 0 | 813152.7 | 338.8152 | 154.0363 | 0 | 5.479 | 0.0020725 | 0.0010594 | 0 | 0 | 5.2543 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ10 | cDXHP | 5.673 | DXSZCap | 278.9635 | 250000.3 | None | 822691.6 | 351.2844 | 157.7311 | 0 | 821193.1 | 350.6287 | 157.4039 | 0 | 5.3717 | 0.0023508 | 0.0011732 | 0 | 0 | 30.4735 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ11 | cDXHP | 0.171 | DXSZCap | 290.5327 | 250000.3 | None | 920503.3 | 333.6957 | 164.3462 | 0 | 918929.9 | 333.05 | 164.0182 | 0 | 5.4156 | 0.0022224 | 0.001129 | 0 | 0 | 0.92606 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ12 | cDXHP | 0.647 | DXSZCap | 294.1791 | 250000.3 | None | 887822 | 303.2036 | 148.4595 | 0 | 886314.8 | 302.6646 | 148.1487 | 0 | 5.1234 | 0.0018322 | 0.0010567 | 0 | 0 | 3.3148 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ13 | cDXHP | 0.584 | DXSZCap | 298.4711 | 250000.3 | None | 927906.9 | 313.9781 | 152.2055 | 0 | 926266.1 | 313.431 | 151.9033 | 0 | 5.4974 | 0.001833 | 0.0010127 | 0 | 0 | 3.2105 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ14 | cDXHP | 0.109 | DXSZCap | 288.9206 | 250000.3 | None | 940814.3 | 317.2169 | 142.8527 | 0 | 939275.4 | 316.7162 | 142.5906 | 0 | 5.3264 | 0.0017329 | 0.00090729 | 0 | 0 | 0.58058 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 422.7654 | 250000.3 | None | 1036974 | 375.2288 | 185.9953 | 0 | 1034405 | 374.5874 | 185.6057 | 0 | 6.0767 | 0.001517 | 0.00092139 | 0 | 0 | 0.6259 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | 2020 | Rec | CZ16 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 364.2099 | 250000.3 | None | 1069915 | 229.9917 | 99.0682 | 0 | 1068259 | 229.4467 | 98.7487 | 0 | 4.5468 | 0.0014964 | 0.00087715 | 0 | 0 | 0.55471 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ01 | cDXHP | 0.015 | DXSZCap | 348.8028 | 250000.3 | None | 973734.8 | 161.9571 | 63.938 | 0 | 972363.2 | 161.5403 | 63.6951 | 0 | 3.9323 | 0.0011949 | 0.00069648 | 0 | 0 | 0.058985 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ02 | cDXHP | 0.089 | DXSZCap | 294.4519 | 250000.3 | None | 858761.2 | 274.2856 | 126.7818 | 0 | 857474.5 | 273.8421 | 126.5335 | 0 | 4.3698 | 0.001506 | 0.00084337 | 0 | 0 | 0.38891 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ03 | cDXHP | 0.467 | DXSZCap | 359.055 | 250000.3 | None | 835657.4 | 185.8973 | 74.2841 | 0 | 834233.3 | 185.314 | 73.9593 | 0 | 3.9662 | 0.0016246 | 0.0009046 | 0 | 0 | 1.8522 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ04 | cDXHP | 0.17 | DXSZCap | 294.737 | 250000.3 | None | 826425.8 | 253.2671 | 114.3218 | 0 | 825026.1 | 252.8209 | 114.0677 | 0 | 4.749 | 0.001514 | 0.00086201 | 0 | 0 | 0.80733 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ05 | cDXHP | 0.015 | DXSZCap | 352.3964 | 250000.3 | None | 813410.3 | 155.6927 | 58.9526 | 0 | 812240.6 | 155.5103 | 58.8461 | 0 | 3.3193 | 0.00051741 | 0.00030231 | 0 | 0 | 0.049789 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ06 | cDXHP | 0.645 | DXSZCap | 342.4872 | 250000.3 | None | 783701.3 | 258.3022 | 114.7995 | 0 | 781945.8 | 257.7038 | 114.4915 | 0 | 5.1257 | 0.0017473 | 0.0008993 | 0 | 0 | 3.3061 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ07 | cDXHP | 0.26 | DXSZCap | 327.4751 | 250000.3 | None | 745996.4 | 228.7183 | 93.5043 | 0 | 744348.3 | 228.176 | 93.1934 | 0 | 5.0327 | 0.0016561 | 0.00094949 | 0 | 0 | 1.3085 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ08 | cDXHP | 1.838 | DXSZCap | 258.4666 | 250000.3 | None | 773108.1 | 276.9192 | 115.3252 | 0 | 771597.9 | 276.4449 | 115.0742 | 0 | 5.8429 | 0.0018352 | 0.00097111 | 0 | 0 | 10.7393 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ09 | cDXHP | 0.959 | DXSZCap | 308.2276 | 250000.3 | None | 815121.9 | 339.4544 | 154.3629 | 0 | 813062.7 | 338.815 | 154.0241 | 0 | 6.6808 | 0.0020746 | 0.0010994 | 0 | 0 | 6.4069 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ10 | cDXHP | 5.673 | DXSZCap | 278.7119 | 250000.3 | None | 822705.4 | 351.285 | 157.7311 | 0 | 821122.8 | 350.6334 | 157.4525 | 0 | 5.6783 | 0.0023377 | 0.00099936 | 0 | 0 | 32.2128 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ11 | cDXHP | 0.171 | DXSZCap | 290.311 | 250000.3 | None | 920503.3 | 333.6954 | 164.3461 | 0 | 918854.8 | 333.1161 | 164.0148 | 0 | 5.6784 | 0.0019956 | 0.0011413 | 0 | 0 | 0.97101 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ12 | cDXHP | 0.647 | DXSZCap | 294.4223 | 250000.3 | None | 887837.6 | 303.2034 | 148.4597 | 0 | 886423.5 | 302.6886 | 148.1587 | 0 | 4.803 | 0.0017488 | 0.0010221 | 0 | 0 | 3.1075 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ13 | cDXHP | 0.584 | DXSZCap | 298.2165 | 250000.3 | None | 927910.3 | 313.9781 | 152.2055 | 0 | 926173.9 | 313.4211 | 151.8936 | 0 | 5.8226 | 0.0018678 | 0.001046 | 0 | 0 | 3.4004 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ14 | cDXHP | 0.109 | DXSZCap | 288.5543 | 250000.3 | None | 940821 | 317.217 | 142.8527 | 0 | 939160.4 | 316.7058 | 142.5691 | 0 | 5.7549 | 0.0017717 | 0.00098283 | 0 | 0 | 0.62728 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ15 | cDXHP | 0.103 | DXSZCap | 422.369 | 250000.3 | None | 1036972 | 375.2287 | 185.9952 | 0 | 1034272 | 374.5301 | 185.5849 | 0 | 6.3925 | 0.0016539 | 0.0009715 | 0 | 0 | 0.65843 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology
CVB-airHP-SpltPkg | ExAnte2020 | IOU Workpaper | 2019-06-06 22:28 | Any | SCn | New | New | CZ16 | cDXHP | 0.122 | DXSZCap | 364.2099 | 250000.3 | None | 1069902 | 229.9917 | 99.0683 | 0 | 1068243 | 229.4467 | 98.7487 | 0 | 4.5551 | 0.0014964 | 0.00087733 | 0 | 0 | 0.55572 | Created by Solaris Technical using DEER2020 methodology

## DEER2020wts
DEER2020 Commercial Weights (in millions of square feet)
minimum set to 1000 sqft
ver | pa | bldgtype | bldgloc | bldgvint | wt_vint | era
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 1975 | 0.491 | old
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 1985 | 0.233 | old |  | 1975 | Old
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 1996 | 0.158 | old |  | 1985 | Old
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 2003 | 0.071 | ex |  | 1996 | Old
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 2007 | 0.035 | ex |  | 2003 | Ex
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 2011 | 0.035 | ex |  | 2007 | Ex
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 2015 | 0.026 | ex |  | 2011 | Ex
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 2017 | 0.026 | rec |  | 2015 | Ex
2020 | PGE | Asm | CZ01 | 2020 | 0.009 | rec |  | 2017 | Rec
2020 | PGE | Asm | CZ01 | New | 0.009 | new |  | 2020 | Rec
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 1975 | 5.202 | old |  | New | New
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 1985 | 2.346 | old
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 1996 | 1.186 | old
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 2003 | 0.597 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 2007 | 0.269 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 2011 | 0.269 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 2015 | 0.202 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 2017 | 0.202 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ02 | 2020 | 0.067 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ02 | New | 0.067 | new
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 1975 | 29.94 | old
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 1985 | 8.93 | old
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 1996 | 5.631 | old
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 2003 | 3.032 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 2007 | 1.046 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 2011 | 1.046 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 2015 | 0.784 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 2017 | 0.784 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ03 | 2020 | 0.261 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ03 | New | 0.261 | new
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 1975 | 13.005 | old
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 1985 | 7.296 | old
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 1996 | 3.172 | old
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 2003 | 1.566 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 2007 | 0.795 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 2011 | 0.795 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 2015 | 0.597 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 2017 | 0.597 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ04 | 2020 | 0.199 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ04 | New | 0.199 | new
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 1975 | 1.551 | old
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 1985 | 0.872 | old
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 1996 | 0.379 | old
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 2003 | 0.187 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 2007 | 0.095 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 2011 | 0.095 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 2015 | 0.071 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 2017 | 0.071 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ05 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ05 | New | 0.024 | new
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 1975 | 2.968 | old
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 1985 | 1.919 | old
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 1996 | 1.142 | old
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 2003 | 0.582 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 2007 | 0.324 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 2011 | 0.324 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 2015 | 0.243 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 2017 | 0.243 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ11 | 2020 | 0.081 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ11 | New | 0.081 | new
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 1975 | 12.779 | old
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 1985 | 7.629 | old
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 1996 | 3.643 | old
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 2003 | 2.069 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 2007 | 1.04 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 2011 | 1.04 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 2015 | 0.78 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 2017 | 0.78 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ12 | 2020 | 0.26 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ12 | New | 0.26 | new
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 1975 | 7.423 | old
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 1985 | 4.75 | old
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 1996 | 3.023 | old
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 2003 | 1.222 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 2007 | 0.767 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 2011 | 0.767 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 2015 | 0.575 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 2017 | 0.575 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ13 | 2020 | 0.192 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ13 | New | 0.192 | new
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 1975 | 0.714 | old
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 1985 | 0.382 | old
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 1996 | 0.255 | old
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 2003 | 0.116 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 2007 | 0.062 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 2011 | 0.062 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 2015 | 0.046 | ex
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 2017 | 0.046 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ16 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | PGE | Asm | CZ16 | New | 0.015 | new
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 1975 | 1.298 | old
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 1985 | 0.236 | old
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 1996 | 0.119 | old
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 2003 | 0.043 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 2007 | 0.032 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 2011 | 0.032 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 2015 | 0.024 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 2017 | 0.024 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ01 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ01 | New | 0.008 | new
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 1975 | 2.853 | old
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 1985 | 0.685 | old
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 1996 | 0.397 | old
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 2003 | 0.387 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 2007 | 0.151 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 2011 | 0.151 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 2015 | 0.113 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 2017 | 0.113 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ02 | 2020 | 0.038 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ02 | New | 0.038 | new
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 1975 | 15.601 | old
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 1985 | 2.662 | old
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 1996 | 2.083 | old
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 2003 | 1.643 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 2007 | 0.574 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 2011 | 0.574 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 2015 | 0.43 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 2017 | 0.43 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ03 | 2020 | 0.143 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ03 | New | 0.143 | new
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 1975 | 3.418 | old
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 1985 | 0.886 | old
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 1996 | 0.501 | old
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 2003 | 0.53 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 2007 | 0.203 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 2011 | 0.203 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ04 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ04 | New | 0.051 | new
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 1975 | 2.584 | old
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 1985 | 0.67 | old
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 1996 | 0.379 | old
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 2003 | 0.4 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 2007 | 0.153 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 2011 | 0.153 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 2015 | 0.115 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 2017 | 0.115 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ05 | 2020 | 0.038 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ05 | New | 0.038 | new
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 1975 | 3.496 | old
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 1985 | 0.564 | old
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 1996 | 0.579 | old
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 2003 | 0.556 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 2007 | 0.233 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 2011 | 0.233 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 2015 | 0.175 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 2017 | 0.175 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ11 | 2020 | 0.058 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ11 | New | 0.058 | new
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 1975 | 4.858 | old
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 1985 | 0.977 | old
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 1996 | 0.778 | old
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 2003 | 0.799 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 2007 | 0.318 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 2011 | 0.318 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 2015 | 0.239 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 2017 | 0.239 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ12 | 2020 | 0.08 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ12 | New | 0.08 | new
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 1975 | 5.278 | old
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 1985 | 0.894 | old
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 1996 | 0.874 | old
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 2003 | 0.843 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 2007 | 0.351 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 2011 | 0.351 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 2015 | 0.264 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 2017 | 0.264 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ13 | 2020 | 0.088 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ13 | New | 0.088 | new
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 1975 | 0.12 | old
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 1985 | 0.02 | old
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 1996 | 0.015 | old
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ16 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | PGE | ECC | CZ16 | New | 0.001 | new
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 1975 | 0.431 | old
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 1985 | 0.113 | old
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 1996 | 0.058 | old
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 2003 | 0.047 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ01 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ01 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 1975 | 3.55 | old
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 1985 | 0.451 | old
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 1996 | 0.514 | old
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 2003 | 0.333 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 2007 | 0.105 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 2011 | 0.105 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 2015 | 0.079 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 2017 | 0.079 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ02 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ02 | New | 0.026 | new
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 1975 | 15.07 | old
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 1985 | 1.104 | old
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 1996 | 1.609 | old
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 2003 | 0.958 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 2007 | 0.313 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 2011 | 0.313 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 2015 | 0.235 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 2017 | 0.235 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ03 | 2020 | 0.078 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ03 | New | 0.078 | new
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 1975 | 6.786 | old
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 1985 | 0.813 | old
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 1996 | 1.141 | old
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 2003 | 0.72 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 2007 | 0.211 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 2011 | 0.211 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 2015 | 0.159 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 2017 | 0.159 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ04 | 2020 | 0.053 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ04 | New | 0.053 | new
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 1975 | 0.937 | old
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 1985 | 0.113 | old
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 1996 | 0.159 | old
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 1975 | 2.407 | old
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 1985 | 0.528 | old
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 1996 | 0.592 | old
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 2003 | 0.462 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 2007 | 0.174 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 2011 | 0.174 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 2015 | 0.131 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 2017 | 0.131 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ11 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ11 | New | 0.044 | new
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 1975 | 9.141 | old
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 1985 | 1.544 | old
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 1996 | 1.833 | old
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 2003 | 1.632 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 2007 | 0.535 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 2011 | 0.535 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 2015 | 0.401 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 2017 | 0.401 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ12 | 2020 | 0.134 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ12 | New | 0.134 | new
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 1975 | 6.621 | old
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 1985 | 1.292 | old
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 1996 | 1.83 | old
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 2003 | 1.018 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ13 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ13 | New | 0.105 | new
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 1975 | 0.379 | old
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 1985 | 0.089 | old
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 1996 | 0.08 | old
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 2003 | 0.065 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 2007 | 0.024 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 2011 | 0.024 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 2015 | 0.018 | ex
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 2017 | 0.018 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ16 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | PGE | EPr | CZ16 | New | 0.006 | new
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 1975 | 0.431 | old
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 1985 | 0.113 | old
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 1996 | 0.058 | old
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 2003 | 0.047 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ01 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ01 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 1975 | 3.55 | old
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 1985 | 0.451 | old
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 1996 | 0.514 | old
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 2003 | 0.333 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 2007 | 0.105 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 2011 | 0.105 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 2015 | 0.079 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 2017 | 0.079 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ02 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ02 | New | 0.026 | new
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 1975 | 15.07 | old
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 1985 | 1.104 | old
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 1996 | 1.609 | old
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 2003 | 0.958 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 2007 | 0.313 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 2011 | 0.313 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 2015 | 0.235 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 2017 | 0.235 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ03 | 2020 | 0.078 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ03 | New | 0.078 | new
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 1975 | 6.786 | old
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 1985 | 0.813 | old
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 1996 | 1.141 | old
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 2003 | 0.72 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 2007 | 0.211 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 2011 | 0.211 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 2015 | 0.159 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 2017 | 0.159 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ04 | 2020 | 0.053 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ04 | New | 0.053 | new
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 1975 | 0.937 | old
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 1985 | 0.113 | old
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 1996 | 0.159 | old
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 1975 | 2.407 | old
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 1985 | 0.528 | old
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 1996 | 0.592 | old
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 2003 | 0.462 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 2007 | 0.174 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 2011 | 0.174 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 2015 | 0.131 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 2017 | 0.131 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ11 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ11 | New | 0.044 | new
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 1975 | 9.141 | old
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 1985 | 1.544 | old
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 1996 | 1.833 | old
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 2003 | 1.632 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 2007 | 0.535 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 2011 | 0.535 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 2015 | 0.401 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 2017 | 0.401 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ12 | 2020 | 0.134 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ12 | New | 0.134 | new
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 1975 | 6.621 | old
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 1985 | 1.292 | old
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 1996 | 1.83 | old
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 2003 | 1.018 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ13 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ13 | New | 0.105 | new
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 1975 | 0.379 | old
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 1985 | 0.089 | old
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 1996 | 0.08 | old
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 2003 | 0.065 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 2007 | 0.024 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 2011 | 0.024 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 2015 | 0.018 | ex
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 2017 | 0.018 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ16 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | PGE | ERC | CZ16 | New | 0.006 | new
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 1975 | 0.431 | old
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 1985 | 0.113 | old
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 1996 | 0.058 | old
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 2003 | 0.047 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ01 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ01 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 1975 | 3.55 | old
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 1985 | 0.451 | old
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 1996 | 0.514 | old
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 2003 | 0.333 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 2007 | 0.105 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 2011 | 0.105 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 2015 | 0.079 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 2017 | 0.079 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ02 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ02 | New | 0.026 | new
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 1975 | 15.07 | old
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 1985 | 1.104 | old
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 1996 | 1.609 | old
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 2003 | 0.958 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 2007 | 0.313 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 2011 | 0.313 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 2015 | 0.235 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 2017 | 0.235 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ03 | 2020 | 0.078 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ03 | New | 0.078 | new
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 1975 | 6.786 | old
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 1985 | 0.813 | old
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 1996 | 1.141 | old
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 2003 | 0.72 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 2007 | 0.211 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 2011 | 0.211 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 2015 | 0.159 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 2017 | 0.159 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ04 | 2020 | 0.053 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ04 | New | 0.053 | new
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 1975 | 0.937 | old
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 1985 | 0.113 | old
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 1996 | 0.159 | old
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 1975 | 2.407 | old
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 1985 | 0.528 | old
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 1996 | 0.592 | old
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 2003 | 0.462 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 2007 | 0.174 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 2011 | 0.174 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 2015 | 0.131 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 2017 | 0.131 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ11 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ11 | New | 0.044 | new
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 1975 | 9.141 | old
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 1985 | 1.544 | old
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 1996 | 1.833 | old
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 2003 | 1.632 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 2007 | 0.535 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 2011 | 0.535 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 2015 | 0.401 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 2017 | 0.401 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ12 | 2020 | 0.134 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ12 | New | 0.134 | new
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 1975 | 6.621 | old
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 1985 | 1.292 | old
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 1996 | 1.83 | old
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 2003 | 1.018 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ13 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ13 | New | 0.105 | new
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 1975 | 0.379 | old
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 1985 | 0.089 | old
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 1996 | 0.08 | old
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 2003 | 0.065 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 2007 | 0.024 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 2011 | 0.024 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 2015 | 0.018 | ex
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 2017 | 0.018 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ16 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | PGE | ESe | CZ16 | New | 0.006 | new
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 1975 | 1.298 | old
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 1985 | 0.236 | old
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 1996 | 0.119 | old
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 2003 | 0.043 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 2007 | 0.032 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 2011 | 0.032 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 2015 | 0.024 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 2017 | 0.024 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ01 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ01 | New | 0.008 | new
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 1975 | 2.853 | old
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 1985 | 0.685 | old
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 1996 | 0.397 | old
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 2003 | 0.387 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 2007 | 0.151 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 2011 | 0.151 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 2015 | 0.113 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 2017 | 0.113 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ02 | 2020 | 0.038 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ02 | New | 0.038 | new
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 1975 | 15.601 | old
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 1985 | 2.662 | old
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 1996 | 2.083 | old
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 2003 | 1.643 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 2007 | 0.574 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 2011 | 0.574 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 2015 | 0.43 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 2017 | 0.43 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ03 | 2020 | 0.143 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ03 | New | 0.143 | new
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 1975 | 3.418 | old
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 1985 | 0.886 | old
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 1996 | 0.501 | old
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 2003 | 0.53 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 2007 | 0.203 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 2011 | 0.203 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ04 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ04 | New | 0.051 | new
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 1975 | 2.584 | old
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 1985 | 0.67 | old
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 1996 | 0.379 | old
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 2003 | 0.4 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 2007 | 0.153 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 2011 | 0.153 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 2015 | 0.115 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 2017 | 0.115 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ05 | 2020 | 0.038 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ05 | New | 0.038 | new
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 1975 | 3.496 | old
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 1985 | 0.564 | old
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 1996 | 0.579 | old
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 2003 | 0.556 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 2007 | 0.233 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 2011 | 0.233 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 2015 | 0.175 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 2017 | 0.175 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ11 | 2020 | 0.058 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ11 | New | 0.058 | new
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 1975 | 4.858 | old
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 1985 | 0.977 | old
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 1996 | 0.778 | old
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 2003 | 0.799 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 2007 | 0.318 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 2011 | 0.318 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 2015 | 0.239 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 2017 | 0.239 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ12 | 2020 | 0.08 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ12 | New | 0.08 | new
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 1975 | 5.278 | old
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 1985 | 0.894 | old
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 1996 | 0.874 | old
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 2003 | 0.843 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 2007 | 0.351 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 2011 | 0.351 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 2015 | 0.264 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 2017 | 0.264 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ13 | 2020 | 0.088 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ13 | New | 0.088 | new
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 1975 | 0.12 | old
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 1985 | 0.02 | old
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 1996 | 0.015 | old
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ16 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | PGE | EUD | CZ16 | New | 0.001 | new
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 1975 | 1.298 | old
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 1985 | 0.236 | old
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 1996 | 0.119 | old
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 2003 | 0.043 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 2007 | 0.032 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 2011 | 0.032 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 2015 | 0.024 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 2017 | 0.024 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ01 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ01 | New | 0.008 | new
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 1975 | 2.853 | old
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 1985 | 0.685 | old
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 1996 | 0.397 | old
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 2003 | 0.387 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 2007 | 0.151 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 2011 | 0.151 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 2015 | 0.113 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 2017 | 0.113 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ02 | 2020 | 0.038 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ02 | New | 0.038 | new
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 1975 | 15.601 | old
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 1985 | 2.662 | old
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 1996 | 2.083 | old
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 2003 | 1.643 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 2007 | 0.574 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 2011 | 0.574 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 2015 | 0.43 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 2017 | 0.43 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ03 | 2020 | 0.143 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ03 | New | 0.143 | new
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 1975 | 3.418 | old
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 1985 | 0.886 | old
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 1996 | 0.501 | old
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 2003 | 0.53 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 2007 | 0.203 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 2011 | 0.203 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ04 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ04 | New | 0.051 | new
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 1975 | 2.584 | old
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 1985 | 0.67 | old
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 1996 | 0.379 | old
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 2003 | 0.4 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 2007 | 0.153 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 2011 | 0.153 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 2015 | 0.115 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 2017 | 0.115 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ05 | 2020 | 0.038 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ05 | New | 0.038 | new
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 1975 | 3.496 | old
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 1985 | 0.564 | old
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 1996 | 0.579 | old
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 2003 | 0.556 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 2007 | 0.233 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 2011 | 0.233 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 2015 | 0.175 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 2017 | 0.175 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ11 | 2020 | 0.058 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ11 | New | 0.058 | new
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 1975 | 4.858 | old
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 1985 | 0.977 | old
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 1996 | 0.778 | old
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 2003 | 0.799 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 2007 | 0.318 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 2011 | 0.318 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 2015 | 0.239 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 2017 | 0.239 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ12 | 2020 | 0.08 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ12 | New | 0.08 | new
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 1975 | 5.278 | old
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 1985 | 0.894 | old
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 1996 | 0.874 | old
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 2003 | 0.843 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 2007 | 0.351 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 2011 | 0.351 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 2015 | 0.264 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 2017 | 0.264 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ13 | 2020 | 0.088 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ13 | New | 0.088 | new
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 1975 | 0.12 | old
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 1985 | 0.02 | old
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 1996 | 0.015 | old
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ16 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | PGE | EUn | CZ16 | New | 0.001 | new
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 1975 | 0.518 | old
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 1985 | 0.348 | old
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 1996 | 0.13 | old
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 2003 | 0.058 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 2007 | 0.035 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 2011 | 0.035 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 2015 | 0.026 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 2017 | 0.026 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ01 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ01 | New | 0.009 | new
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 1975 | 3.952 | old
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 1985 | 2.033 | old
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 1996 | 1.168 | old
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 2003 | 0.48 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 2007 | 0.272 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 2011 | 0.272 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 2015 | 0.204 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 2017 | 0.204 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ02 | 2020 | 0.068 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ02 | New | 0.068 | new
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 1975 | 16.08 | old
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 1985 | 5.953 | old
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 1996 | 3.421 | old
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 2003 | 1.37 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 2007 | 0.874 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 2011 | 0.874 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 2015 | 0.655 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 2017 | 0.655 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ03 | 2020 | 0.218 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ03 | New | 0.218 | new
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 1975 | 5.925 | old
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 1985 | 3.178 | old
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 1996 | 1.957 | old
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 2003 | 0.8 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 2007 | 0.438 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 2011 | 0.438 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 2015 | 0.329 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 2017 | 0.329 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ04 | 2020 | 0.11 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ04 | New | 0.11 | new
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 1975 | 1.34 | old
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 1985 | 0.721 | old
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 1996 | 0.444 | old
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 2003 | 0.182 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 2007 | 0.099 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 2011 | 0.099 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 2015 | 0.075 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 2017 | 0.075 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ05 | 2020 | 0.025 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ05 | New | 0.025 | new
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 1975 | 2.704 | old
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 1985 | 2.188 | old
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 1996 | 1.225 | old
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 2003 | 0.671 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 2007 | 0.381 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 2011 | 0.381 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 2015 | 0.286 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 2017 | 0.286 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ11 | 2020 | 0.095 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ11 | New | 0.095 | new
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 1975 | 9.44 | old
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 1985 | 6.199 | old
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 1996 | 4.228 | old
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 2003 | 2.363 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 2007 | 1.084 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 2011 | 1.084 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 2015 | 0.813 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 2017 | 0.813 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ12 | 2020 | 0.271 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ12 | New | 0.271 | new
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 1975 | 6.245 | old
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 1985 | 5.153 | old
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 1996 | 2.639 | old
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 2003 | 1.29 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 2007 | 0.876 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 2011 | 0.876 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 2015 | 0.657 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 2017 | 0.657 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ13 | 2020 | 0.219 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ13 | New | 0.219 | new
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 1975 | 0.488 | old
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 1985 | 0.373 | old
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 1996 | 0.193 | old
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 2003 | 0.104 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 2007 | 0.058 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 2011 | 0.058 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ16 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | PGE | Gro | CZ16 | New | 0.014 | new
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 1975 | 0.321 | old
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 1985 | 0.298 | old
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 1996 | 0.086 | old
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 2003 | 0.119 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 2007 | 0.038 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 2011 | 0.038 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 2015 | 0.029 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 2017 | 0.029 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ01 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ01 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 1975 | 1.545 | old
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 1985 | 1.332 | old
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 1996 | 0.612 | old
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 2003 | 0.362 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 2007 | 0.168 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 2011 | 0.168 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 2015 | 0.126 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 2017 | 0.126 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ02 | 2020 | 0.042 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ02 | New | 0.042 | new
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 1975 | 11.887 | old
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 1985 | 7.67 | old
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 1996 | 3.548 | old
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 2003 | 1.994 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 2007 | 0.502 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 2011 | 0.502 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 2015 | 0.376 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 2017 | 0.376 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ03 | 2020 | 0.125 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ03 | New | 0.125 | new
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 1975 | 3.175 | old
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 1985 | 2.811 | old
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 1996 | 1.38 | old
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 2003 | 0.699 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 2007 | 0.372 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 2011 | 0.372 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 2015 | 0.279 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 2017 | 0.279 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ04 | 2020 | 0.093 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ04 | New | 0.093 | new
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 1975 | 1.323 | old
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 1985 | 1.174 | old
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 1996 | 0.577 | old
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 2003 | 0.292 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 2007 | 0.156 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 2011 | 0.156 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 2015 | 0.117 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 2017 | 0.117 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ05 | 2020 | 0.039 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ05 | New | 0.039 | new
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 1975 | 1.044 | old
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 1985 | 0.65 | old
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 1996 | 0.23 | old
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 2003 | 0.206 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 2007 | 0.11 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 2011 | 0.11 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 2015 | 0.082 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 2017 | 0.082 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ11 | 2020 | 0.027 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ11 | New | 0.027 | new
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 1975 | 3.052 | old
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 1985 | 2.133 | old
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 1996 | 1.252 | old
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 2003 | 0.754 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ12 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ12 | New | 0.105 | new
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 1975 | 2.341 | old
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 1985 | 1.441 | old
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 1996 | 0.471 | old
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 2003 | 0.417 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 2007 | 0.231 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 2011 | 0.231 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 2015 | 0.173 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 2017 | 0.173 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ13 | 2020 | 0.058 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ13 | New | 0.058 | new
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 1975 | 0.386 | old
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 1985 | 0.305 | old
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 1996 | 0.089 | old
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 2003 | 0.117 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 2007 | 0.043 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 2011 | 0.043 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ16 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | PGE | HGR | CZ16 | New | 0.011 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 1975 | 0.388 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 1985 | 0.124 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 1996 | 0.102 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 2003 | 0.08 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 2007 | 0.022 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 2011 | 0.022 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 2015 | 0.017 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 2017 | 0.017 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ01 | New | 0.006 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 1975 | 2.857 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 1985 | 1.531 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 1996 | 0.901 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 2003 | 0.433 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 2007 | 0.213 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 2011 | 0.213 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 2015 | 0.16 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 2017 | 0.16 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | 2020 | 0.053 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ02 | New | 0.053 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 1975 | 9.813 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 1985 | 4.185 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 1996 | 2.546 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 2003 | 0.578 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 2007 | 0.582 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 2011 | 0.582 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 2015 | 0.437 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 2017 | 0.437 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | 2020 | 0.146 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ03 | New | 0.146 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 1975 | 3.687 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 1985 | 2.173 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 1996 | 1.239 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 2003 | 0.629 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 2007 | 0.298 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 2011 | 0.298 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 2015 | 0.223 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 2017 | 0.223 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ04 | New | 0.075 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 1975 | 0.561 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 1985 | 0.331 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 1996 | 0.189 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 2003 | 0.096 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 2007 | 0.045 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 2011 | 0.045 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 2015 | 0.034 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 2017 | 0.034 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ05 | New | 0.011 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 1975 | 1.73 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 1985 | 1.066 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 1996 | 0.653 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 2003 | 0.423 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 2007 | 0.18 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 2011 | 0.18 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 2015 | 0.135 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 2017 | 0.135 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | 2020 | 0.045 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ11 | New | 0.045 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 1975 | 5.792 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 1985 | 3.537 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 1996 | 2.33 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 2003 | 1.048 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 2007 | 0.594 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 2011 | 0.594 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 2015 | 0.445 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 2017 | 0.445 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | 2020 | 0.148 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ12 | New | 0.148 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 1975 | 4.262 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 1985 | 2.882 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 1996 | 1.629 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 2003 | 1.12 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 2007 | 0.467 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 2011 | 0.467 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 2015 | 0.35 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 2017 | 0.35 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | 2020 | 0.117 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ13 | New | 0.117 | new
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 1975 | 0.113 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 1985 | 0.052 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 1996 | 0.035 | old
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 2003 | 0.026 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 2007 | 0.009 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 2011 | 0.009 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 2015 | 0.007 | ex
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 2017 | 0.007 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | PGE | Hsp | CZ16 | New | 0.002 | new
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 1975 | 0.321 | old
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 1985 | 0.298 | old
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 1996 | 0.086 | old
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 2003 | 0.119 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 2007 | 0.038 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 2011 | 0.038 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 2015 | 0.029 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 2017 | 0.029 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ01 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ01 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 1975 | 1.545 | old
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 1985 | 1.332 | old
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 1996 | 0.612 | old
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 2003 | 0.362 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 2007 | 0.168 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 2011 | 0.168 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 2015 | 0.126 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 2017 | 0.126 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ02 | 2020 | 0.042 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ02 | New | 0.042 | new
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 1975 | 11.887 | old
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 1985 | 7.67 | old
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 1996 | 3.548 | old
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 2003 | 1.994 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 2007 | 0.502 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 2011 | 0.502 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 2015 | 0.376 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 2017 | 0.376 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ03 | 2020 | 0.125 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ03 | New | 0.125 | new
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 1975 | 3.175 | old
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 1985 | 2.811 | old
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 1996 | 1.38 | old
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 2003 | 0.699 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 2007 | 0.372 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 2011 | 0.372 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 2015 | 0.279 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 2017 | 0.279 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ04 | 2020 | 0.093 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ04 | New | 0.093 | new
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 1975 | 1.323 | old
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 1985 | 1.174 | old
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 1996 | 0.577 | old
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 2003 | 0.292 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 2007 | 0.156 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 2011 | 0.156 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 2015 | 0.117 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 2017 | 0.117 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ05 | 2020 | 0.039 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ05 | New | 0.039 | new
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 1975 | 1.044 | old
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 1985 | 0.65 | old
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 1996 | 0.23 | old
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 2003 | 0.206 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 2007 | 0.11 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 2011 | 0.11 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 2015 | 0.082 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 2017 | 0.082 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ11 | 2020 | 0.027 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ11 | New | 0.027 | new
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 1975 | 3.052 | old
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 1985 | 2.133 | old
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 1996 | 1.252 | old
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 2003 | 0.754 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ12 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ12 | New | 0.105 | new
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 1975 | 2.341 | old
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 1985 | 1.441 | old
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 1996 | 0.471 | old
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 2003 | 0.417 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 2007 | 0.231 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 2011 | 0.231 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 2015 | 0.173 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 2017 | 0.173 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ13 | 2020 | 0.058 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ13 | New | 0.058 | new
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 1975 | 0.386 | old
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 1985 | 0.305 | old
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 1996 | 0.089 | old
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 2003 | 0.117 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 2007 | 0.043 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 2011 | 0.043 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ16 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | PGE | Htl | CZ16 | New | 0.011 | new
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 1975 | 0.491 | old
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 1985 | 0.233 | old
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 1996 | 0.158 | old
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 2003 | 0.071 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 2007 | 0.035 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 2011 | 0.035 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 2015 | 0.026 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 2017 | 0.026 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ01 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ01 | New | 0.009 | new
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 1975 | 5.202 | old
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 1985 | 2.346 | old
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 1996 | 1.186 | old
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 2003 | 0.597 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 2007 | 0.269 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 2011 | 0.269 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 2015 | 0.202 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 2017 | 0.202 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ02 | 2020 | 0.067 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ02 | New | 0.067 | new
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 1975 | 29.94 | old
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 1985 | 8.93 | old
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 1996 | 5.631 | old
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 2003 | 3.032 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 2007 | 1.046 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 2011 | 1.046 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 2015 | 0.784 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 2017 | 0.784 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ03 | 2020 | 0.261 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ03 | New | 0.261 | new
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 1975 | 13.005 | old
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 1985 | 7.296 | old
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 1996 | 3.172 | old
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 2003 | 1.566 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 2007 | 0.795 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 2011 | 0.795 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 2015 | 0.597 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 2017 | 0.597 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ04 | 2020 | 0.199 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ04 | New | 0.199 | new
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 1975 | 1.551 | old
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 1985 | 0.872 | old
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 1996 | 0.379 | old
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 2003 | 0.187 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 2007 | 0.095 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 2011 | 0.095 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 2015 | 0.071 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 2017 | 0.071 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ05 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ05 | New | 0.024 | new
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 1975 | 2.968 | old
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 1985 | 1.919 | old
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 1996 | 1.142 | old
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 2003 | 0.582 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 2007 | 0.324 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 2011 | 0.324 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 2015 | 0.243 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 2017 | 0.243 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ11 | 2020 | 0.081 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ11 | New | 0.081 | new
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 1975 | 12.779 | old
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 1985 | 7.629 | old
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 1996 | 3.643 | old
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 2003 | 2.069 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 2007 | 1.04 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 2011 | 1.04 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 2015 | 0.78 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 2017 | 0.78 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ12 | 2020 | 0.26 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ12 | New | 0.26 | new
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 1975 | 7.423 | old
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 1985 | 4.75 | old
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 1996 | 3.023 | old
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 2003 | 1.222 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 2007 | 0.767 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 2011 | 0.767 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 2015 | 0.575 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 2017 | 0.575 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ13 | 2020 | 0.192 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ13 | New | 0.192 | new
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 1975 | 0.714 | old
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 1985 | 0.382 | old
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 1996 | 0.255 | old
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 2003 | 0.116 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 2007 | 0.062 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 2011 | 0.062 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 2015 | 0.046 | ex
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 2017 | 0.046 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ16 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | PGE | MBT | CZ16 | New | 0.015 | new
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 1975 | 0.491 | old
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 1985 | 0.233 | old
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 1996 | 0.158 | old
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 2003 | 0.071 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 2007 | 0.035 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 2011 | 0.035 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 2015 | 0.026 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 2017 | 0.026 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ01 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ01 | New | 0.009 | new
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 1975 | 5.202 | old
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 1985 | 2.346 | old
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 1996 | 1.186 | old
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 2003 | 0.597 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 2007 | 0.269 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 2011 | 0.269 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 2015 | 0.202 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 2017 | 0.202 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ02 | 2020 | 0.067 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ02 | New | 0.067 | new
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 1975 | 29.94 | old
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 1985 | 8.93 | old
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 1996 | 5.631 | old
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 2003 | 3.032 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 2007 | 1.046 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 2011 | 1.046 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 2015 | 0.784 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 2017 | 0.784 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ03 | 2020 | 0.261 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ03 | New | 0.261 | new
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 1975 | 13.005 | old
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 1985 | 7.296 | old
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 1996 | 3.172 | old
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 2003 | 1.566 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 2007 | 0.795 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 2011 | 0.795 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 2015 | 0.597 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 2017 | 0.597 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ04 | 2020 | 0.199 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ04 | New | 0.199 | new
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 1975 | 1.551 | old
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 1985 | 0.872 | old
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 1996 | 0.379 | old
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 2003 | 0.187 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 2007 | 0.095 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 2011 | 0.095 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 2015 | 0.071 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 2017 | 0.071 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ05 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ05 | New | 0.024 | new
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 1975 | 2.968 | old
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 1985 | 1.919 | old
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 1996 | 1.142 | old
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 2003 | 0.582 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 2007 | 0.324 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 2011 | 0.324 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 2015 | 0.243 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 2017 | 0.243 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ11 | 2020 | 0.081 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ11 | New | 0.081 | new
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 1975 | 12.779 | old
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 1985 | 7.629 | old
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 1996 | 3.643 | old
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 2003 | 2.069 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 2007 | 1.04 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 2011 | 1.04 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 2015 | 0.78 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 2017 | 0.78 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ12 | 2020 | 0.26 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ12 | New | 0.26 | new
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 1975 | 7.423 | old
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 1985 | 4.75 | old
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 1996 | 3.023 | old
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 2003 | 1.222 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 2007 | 0.767 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 2011 | 0.767 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 2015 | 0.575 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 2017 | 0.575 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ13 | 2020 | 0.192 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ13 | New | 0.192 | new
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 1975 | 0.714 | old
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 1985 | 0.382 | old
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 1996 | 0.255 | old
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 2003 | 0.116 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 2007 | 0.062 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 2011 | 0.062 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 2015 | 0.046 | ex
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 2017 | 0.046 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ16 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | PGE | MLI | CZ16 | New | 0.015 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 1975 | 0.321 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 1985 | 0.298 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 1996 | 0.086 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 2003 | 0.119 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 2007 | 0.038 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 2011 | 0.038 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 2015 | 0.029 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 2017 | 0.029 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ01 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 1975 | 1.545 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 1985 | 1.332 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 1996 | 0.612 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 2003 | 0.362 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 2007 | 0.168 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 2011 | 0.168 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 2015 | 0.126 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 2017 | 0.126 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | 2020 | 0.042 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ02 | New | 0.042 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 1975 | 11.887 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 1985 | 7.67 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 1996 | 3.548 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 2003 | 1.994 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 2007 | 0.502 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 2011 | 0.502 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 2015 | 0.376 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 2017 | 0.376 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | 2020 | 0.125 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ03 | New | 0.125 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 1975 | 3.175 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 1985 | 2.811 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 1996 | 1.38 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 2003 | 0.699 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 2007 | 0.372 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 2011 | 0.372 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 2015 | 0.279 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 2017 | 0.279 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | 2020 | 0.093 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ04 | New | 0.093 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 1975 | 1.323 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 1985 | 1.174 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 1996 | 0.577 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 2003 | 0.292 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 2007 | 0.156 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 2011 | 0.156 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 2015 | 0.117 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 2017 | 0.117 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | 2020 | 0.039 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ05 | New | 0.039 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 1975 | 1.044 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 1985 | 0.65 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 1996 | 0.23 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 2003 | 0.206 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 2007 | 0.11 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 2011 | 0.11 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 2015 | 0.082 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 2017 | 0.082 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | 2020 | 0.027 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ11 | New | 0.027 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 1975 | 3.052 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 1985 | 2.133 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 1996 | 1.252 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 2003 | 0.754 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ12 | New | 0.105 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 1975 | 2.341 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 1985 | 1.441 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 1996 | 0.471 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 2003 | 0.417 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 2007 | 0.231 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 2011 | 0.231 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 2015 | 0.173 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 2017 | 0.173 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | 2020 | 0.058 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ13 | New | 0.058 | new
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 1975 | 0.386 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 1985 | 0.305 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 1996 | 0.089 | old
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 2003 | 0.117 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 2007 | 0.043 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 2011 | 0.043 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | PGE | Mtl | CZ16 | New | 0.011 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 1975 | 0.388 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 1985 | 0.124 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 1996 | 0.102 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 2003 | 0.08 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 2007 | 0.022 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 2011 | 0.022 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 2015 | 0.017 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 2017 | 0.017 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ01 | New | 0.006 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 1975 | 2.857 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 1985 | 1.531 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 1996 | 0.901 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 2003 | 0.433 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 2007 | 0.213 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 2011 | 0.213 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 2015 | 0.16 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 2017 | 0.16 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | 2020 | 0.053 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ02 | New | 0.053 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 1975 | 9.813 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 1985 | 4.185 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 1996 | 2.546 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 2003 | 0.578 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 2007 | 0.582 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 2011 | 0.582 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 2015 | 0.437 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 2017 | 0.437 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | 2020 | 0.146 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ03 | New | 0.146 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 1975 | 3.687 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 1985 | 2.173 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 1996 | 1.239 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 2003 | 0.629 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 2007 | 0.298 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 2011 | 0.298 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 2015 | 0.223 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 2017 | 0.223 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ04 | New | 0.075 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 1975 | 0.561 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 1985 | 0.331 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 1996 | 0.189 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 2003 | 0.096 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 2007 | 0.045 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 2011 | 0.045 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 2015 | 0.034 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 2017 | 0.034 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ05 | New | 0.011 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 1975 | 1.73 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 1985 | 1.066 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 1996 | 0.653 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 2003 | 0.423 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 2007 | 0.18 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 2011 | 0.18 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 2015 | 0.135 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 2017 | 0.135 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | 2020 | 0.045 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ11 | New | 0.045 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 1975 | 5.792 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 1985 | 3.537 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 1996 | 2.33 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 2003 | 1.048 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 2007 | 0.594 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 2011 | 0.594 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 2015 | 0.445 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 2017 | 0.445 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | 2020 | 0.148 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ12 | New | 0.148 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 1975 | 4.262 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 1985 | 2.882 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 1996 | 1.629 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 2003 | 1.12 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 2007 | 0.467 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 2011 | 0.467 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 2015 | 0.35 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 2017 | 0.35 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | 2020 | 0.117 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ13 | New | 0.117 | new
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 1975 | 0.113 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 1985 | 0.052 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 1996 | 0.035 | old
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 2003 | 0.026 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 2007 | 0.009 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 2011 | 0.009 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 2015 | 0.007 | ex
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 2017 | 0.007 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | PGE | Nrs | CZ16 | New | 0.002 | new
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 1975 | 0.882 | old
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 1985 | 0.311 | old
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 1996 | 0.129 | old
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 2003 | 0.221 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 2007 | 0.048 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 2011 | 0.048 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 2015 | 0.036 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 2017 | 0.036 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ01 | 2020 | 0.012 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ01 | New | 0.012 | new
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 1975 | 6.779 | old
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 1985 | 6.175 | old
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 1996 | 2.891 | old
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 2003 | 1.88 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 2007 | 0.71 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 2011 | 0.71 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 2015 | 0.533 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 2017 | 0.533 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ02 | 2020 | 0.178 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ02 | New | 0.178 | new
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 1975 | 77.24 | old
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 1985 | 69.197 | old
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 1996 | 28.211 | old
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 2003 | 16.702 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 2007 | 6.493 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 2011 | 6.493 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 2015 | 4.869 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 2017 | 4.869 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ03 | 2020 | 1.623 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ03 | New | 1.623 | new
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 1975 | 27.42 | old
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 1985 | 27.53 | old
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 1996 | 14.391 | old
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 2003 | 9.312 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 2007 | 3.61 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 2011 | 3.61 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 2015 | 2.707 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 2017 | 2.707 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ04 | 2020 | 0.903 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ04 | New | 0.903 | new
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 1975 | 1.922 | old
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 1985 | 1.932 | old
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 1996 | 1.011 | old
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 2003 | 0.655 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 2007 | 0.254 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 2011 | 0.254 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 2015 | 0.19 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 2017 | 0.19 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ05 | 2020 | 0.064 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ05 | New | 0.064 | new
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 1975 | 2.907 | old
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 1985 | 2.003 | old
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 1996 | 0.833 | old
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 2003 | 0.815 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 2007 | 0.41 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 2011 | 0.41 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 2015 | 0.308 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 2017 | 0.308 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ11 | 2020 | 0.103 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ11 | New | 0.103 | new
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 1975 | 19.449 | old
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 1985 | 17.363 | old
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 1996 | 11.029 | old
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 2003 | 8.297 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 2007 | 3.387 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 2011 | 3.387 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 2015 | 2.54 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 2017 | 2.54 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ12 | 2020 | 0.847 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ12 | New | 0.847 | new
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 1975 | 10.297 | old
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 1985 | 8.246 | old
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 1996 | 2.465 | old
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 2003 | 2.136 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 2007 | 1.397 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 2011 | 1.397 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 2015 | 1.048 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 2017 | 1.048 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ13 | 2020 | 0.349 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ13 | New | 0.349 | new
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 1975 | 0.416 | old
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 1985 | 0.179 | old
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 1996 | 0.078 | old
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 2003 | 0.112 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 2007 | 0.035 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 2011 | 0.035 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 2015 | 0.026 | ex
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 2017 | 0.026 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ16 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | PGE | OfL | CZ16 | New | 0.009 | new
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 1975 | 1.123 | old
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 1985 | 0.446 | old
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 1996 | 0.329 | old
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 2003 | 0.132 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 2007 | 0.07 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 2011 | 0.07 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 2015 | 0.053 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 2017 | 0.053 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ01 | 2020 | 0.018 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ01 | New | 0.018 | new
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 1975 | 2.173 | old
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 1985 | 1.635 | old
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 1996 | 0.764 | old
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 2003 | 0.3 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 2007 | 0.199 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 2011 | 0.199 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 2015 | 0.149 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 2017 | 0.149 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ02 | 2020 | 0.05 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ02 | New | 0.05 | new
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 1975 | 12.46 | old
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 1985 | 10.827 | old
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 1996 | 4.222 | old
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 2003 | 1.483 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 2007 | 1.205 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 2011 | 1.205 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 2015 | 0.904 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 2017 | 0.904 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ03 | 2020 | 0.301 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ03 | New | 0.301 | new
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 1975 | 9.283 | old
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 1985 | 8.247 | old
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 1996 | 3.606 | old
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 2003 | 1.461 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 2007 | 0.97 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 2011 | 0.97 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 2015 | 0.728 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 2017 | 0.728 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ04 | 2020 | 0.243 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ04 | New | 0.243 | new
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 1975 | 0.653 | old
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 1985 | 0.581 | old
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 1996 | 0.254 | old
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 2003 | 0.103 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 2007 | 0.068 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 2011 | 0.068 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 2015 | 0.051 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 2017 | 0.051 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ05 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ05 | New | 0.017 | new
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 1975 | 3.394 | old
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 1985 | 2.103 | old
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 1996 | 1.09 | old
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 2003 | 0.583 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 2007 | 0.3 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 2011 | 0.3 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 2015 | 0.225 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 2017 | 0.225 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ11 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ11 | New | 0.075 | new
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 1975 | 13.11 | old
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 1985 | 8.258 | old
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 1996 | 4.435 | old
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 2003 | 2.216 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 2007 | 1.249 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 2011 | 1.249 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 2015 | 0.936 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 2017 | 0.936 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ12 | 2020 | 0.312 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ12 | New | 0.312 | new
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 1975 | 11.019 | old
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 1985 | 8.143 | old
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 1996 | 3.682 | old
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 2003 | 2.09 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 2007 | 1.065 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 2011 | 1.065 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 2015 | 0.799 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 2017 | 0.799 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ13 | 2020 | 0.266 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ13 | New | 0.266 | new
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 1975 | 0.536 | old
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 1985 | 0.242 | old
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 1996 | 0.161 | old
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 2003 | 0.071 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 2007 | 0.037 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 2011 | 0.037 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 2015 | 0.028 | ex
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 2017 | 0.028 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ16 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | PGE | OfS | CZ16 | New | 0.009 | new
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 1975 | 0.29 | old
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 1985 | 0.042 | old
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 1996 | 0.023 | old
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 2003 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ01 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ01 | New | 0.002 | new
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 1975 | 1.122 | old
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 1985 | 0.277 | old
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 1996 | 0.175 | old
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 2003 | 0.058 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 2007 | 0.038 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 2011 | 0.038 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 2015 | 0.029 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 2017 | 0.029 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ02 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ02 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 1975 | 5.141 | old
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 1985 | 1.244 | old
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 1996 | 0.803 | old
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 2003 | 0.246 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 2007 | 0.192 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 2011 | 0.192 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 2015 | 0.144 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 2017 | 0.144 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ03 | 2020 | 0.048 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ03 | New | 0.048 | new
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 1975 | 2.173 | old
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 1985 | 0.596 | old
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 1996 | 0.378 | old
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 2003 | 0.131 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 2007 | 0.077 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 2011 | 0.077 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 2015 | 0.058 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 2017 | 0.058 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ04 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ04 | New | 0.019 | new
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 1975 | 0.427 | old
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 1985 | 0.117 | old
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 1996 | 0.074 | old
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 2003 | 0.026 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 2015 | 0.011 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 2017 | 0.011 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 1975 | 0.948 | old
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 1985 | 0.254 | old
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 1996 | 0.172 | old
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 2003 | 0.072 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 2007 | 0.039 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 2011 | 0.039 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ11 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ11 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 1975 | 3.261 | old
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 1985 | 0.857 | old
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 1996 | 0.599 | old
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 2003 | 0.277 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 2007 | 0.139 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 2011 | 0.139 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 2015 | 0.104 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 2017 | 0.104 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ12 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ12 | New | 0.035 | new
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 1975 | 2.178 | old
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 1985 | 0.692 | old
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 1996 | 0.459 | old
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 2003 | 0.171 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 2007 | 0.096 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 2011 | 0.096 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 2015 | 0.072 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 2017 | 0.072 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ13 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ13 | New | 0.024 | new
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 1975 | 0.208 | old
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 1985 | 0.046 | old
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 1996 | 0.03 | old
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 2003 | 0.012 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ16 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | PGE | RFF | CZ16 | New | 0.002 | new
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 1975 | 0.29 | old
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 1985 | 0.042 | old
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 1996 | 0.023 | old
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 2003 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ01 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ01 | New | 0.002 | new
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 1975 | 1.122 | old
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 1985 | 0.277 | old
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 1996 | 0.175 | old
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 2003 | 0.058 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 2007 | 0.038 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 2011 | 0.038 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 2015 | 0.029 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 2017 | 0.029 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ02 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ02 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 1975 | 5.141 | old
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 1985 | 1.244 | old
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 1996 | 0.803 | old
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 2003 | 0.246 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 2007 | 0.192 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 2011 | 0.192 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 2015 | 0.144 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 2017 | 0.144 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ03 | 2020 | 0.048 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ03 | New | 0.048 | new
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 1975 | 2.173 | old
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 1985 | 0.596 | old
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 1996 | 0.378 | old
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 2003 | 0.131 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 2007 | 0.077 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 2011 | 0.077 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 2015 | 0.058 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 2017 | 0.058 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ04 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ04 | New | 0.019 | new
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 1975 | 0.427 | old
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 1985 | 0.117 | old
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 1996 | 0.074 | old
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 2003 | 0.026 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 2015 | 0.011 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 2017 | 0.011 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 1975 | 0.948 | old
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 1985 | 0.254 | old
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 1996 | 0.172 | old
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 2003 | 0.072 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 2007 | 0.039 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 2011 | 0.039 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ11 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ11 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 1975 | 3.261 | old
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 1985 | 0.857 | old
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 1996 | 0.599 | old
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 2003 | 0.277 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 2007 | 0.139 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 2011 | 0.139 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 2015 | 0.104 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 2017 | 0.104 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ12 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ12 | New | 0.035 | new
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 1975 | 2.178 | old
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 1985 | 0.692 | old
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 1996 | 0.459 | old
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 2003 | 0.171 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 2007 | 0.096 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 2011 | 0.096 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 2015 | 0.072 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 2017 | 0.072 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ13 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ13 | New | 0.024 | new
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 1975 | 0.208 | old
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 1985 | 0.046 | old
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 1996 | 0.03 | old
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 2003 | 0.012 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ16 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | PGE | RSD | CZ16 | New | 0.002 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 1975 | 0.591 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 1985 | 0.397 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 1996 | 0.148 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 2003 | 0.066 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 2007 | 0.04 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 2011 | 0.04 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ01 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 1975 | 4.226 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 1985 | 2.089 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 1996 | 1.222 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 2003 | 0.5 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 2007 | 0.285 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 2011 | 0.285 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 2015 | 0.214 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 2017 | 0.214 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | 2020 | 0.071 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ02 | New | 0.071 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 1975 | 22.644 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 1985 | 8.299 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 1996 | 4.758 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 2003 | 1.903 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 2007 | 1.22 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 2011 | 1.22 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 2015 | 0.915 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 2017 | 0.915 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | 2020 | 0.305 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ03 | New | 0.305 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 1975 | 8.189 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 1985 | 4.354 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 1996 | 2.678 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 2003 | 1.094 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 2007 | 0.601 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 2011 | 0.601 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 2015 | 0.451 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 2017 | 0.451 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | 2020 | 0.15 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ04 | New | 0.15 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 1975 | 1.4 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 1985 | 0.753 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 1996 | 0.464 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 2003 | 0.19 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 2007 | 0.104 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 2011 | 0.104 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 2015 | 0.078 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 2017 | 0.078 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ05 | New | 0.026 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 1975 | 2.568 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 1985 | 2.058 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 1996 | 1.098 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 2003 | 0.58 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 2007 | 0.325 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 2011 | 0.325 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 2015 | 0.244 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 2017 | 0.244 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | 2020 | 0.081 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ11 | New | 0.081 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 1975 | 11.684 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 1985 | 7.36 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 1996 | 5.008 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 2003 | 2.704 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 2007 | 1.236 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 2011 | 1.236 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 2015 | 0.927 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 2017 | 0.927 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | 2020 | 0.309 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ12 | New | 0.309 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 1975 | 6.573 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 1985 | 5.425 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 1996 | 2.779 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 2003 | 1.358 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 2007 | 0.852 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 2011 | 0.852 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 2015 | 0.639 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 2017 | 0.639 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | 2020 | 0.213 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ13 | New | 0.213 | new
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 1975 | 0.164 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 1985 | 0.12 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 1996 | 0.054 | old
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 2003 | 0.027 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 2015 | 0.012 | ex
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 2017 | 0.012 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | Rt3 | CZ16 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 1975 | 0.591 | old
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 1985 | 0.397 | old
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 1996 | 0.148 | old
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 2003 | 0.066 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 2007 | 0.04 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 2011 | 0.04 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ01 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ01 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 1975 | 4.226 | old
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 1985 | 2.089 | old
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 1996 | 1.222 | old
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 2003 | 0.5 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 2007 | 0.285 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 2011 | 0.285 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 2015 | 0.214 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 2017 | 0.214 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ02 | 2020 | 0.071 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ02 | New | 0.071 | new
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 1975 | 22.644 | old
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 1985 | 8.299 | old
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 1996 | 4.758 | old
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 2003 | 1.903 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 2007 | 1.22 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 2011 | 1.22 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 2015 | 0.915 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 2017 | 0.915 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ03 | 2020 | 0.305 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ03 | New | 0.305 | new
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 1975 | 8.189 | old
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 1985 | 4.354 | old
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 1996 | 2.678 | old
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 2003 | 1.094 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 2007 | 0.601 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 2011 | 0.601 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 2015 | 0.451 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 2017 | 0.451 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ04 | 2020 | 0.15 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ04 | New | 0.15 | new
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 1975 | 1.4 | old
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 1985 | 0.753 | old
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 1996 | 0.464 | old
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 2003 | 0.19 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 2007 | 0.104 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 2011 | 0.104 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 2015 | 0.078 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 2017 | 0.078 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ05 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ05 | New | 0.026 | new
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 1975 | 2.568 | old
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 1985 | 2.058 | old
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 1996 | 1.098 | old
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 2003 | 0.58 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 2007 | 0.325 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 2011 | 0.325 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 2015 | 0.244 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 2017 | 0.244 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ11 | 2020 | 0.081 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ11 | New | 0.081 | new
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 1975 | 11.684 | old
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 1985 | 7.36 | old
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 1996 | 5.008 | old
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 2003 | 2.704 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 2007 | 1.236 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 2011 | 1.236 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 2015 | 0.927 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 2017 | 0.927 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ12 | 2020 | 0.309 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ12 | New | 0.309 | new
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 1975 | 6.573 | old
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 1985 | 5.425 | old
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 1996 | 2.779 | old
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 2003 | 1.358 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 2007 | 0.852 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 2011 | 0.852 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 2015 | 0.639 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 2017 | 0.639 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ13 | 2020 | 0.213 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ13 | New | 0.213 | new
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 1975 | 0.164 | old
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 1985 | 0.12 | old
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 1996 | 0.054 | old
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 2003 | 0.027 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 2015 | 0.012 | ex
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 2017 | 0.012 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ16 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | RtL | CZ16 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 1975 | 0.591 | old
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 1985 | 0.397 | old
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 1996 | 0.148 | old
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 2003 | 0.066 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 2007 | 0.04 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 2011 | 0.04 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ01 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ01 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 1975 | 4.226 | old
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 1985 | 2.089 | old
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 1996 | 1.222 | old
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 2003 | 0.5 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 2007 | 0.285 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 2011 | 0.285 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 2015 | 0.214 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 2017 | 0.214 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ02 | 2020 | 0.071 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ02 | New | 0.071 | new
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 1975 | 22.644 | old
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 1985 | 8.299 | old
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 1996 | 4.758 | old
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 2003 | 1.903 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 2007 | 1.22 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 2011 | 1.22 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 2015 | 0.915 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 2017 | 0.915 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ03 | 2020 | 0.305 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ03 | New | 0.305 | new
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 1975 | 8.189 | old
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 1985 | 4.354 | old
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 1996 | 2.678 | old
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 2003 | 1.094 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 2007 | 0.601 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 2011 | 0.601 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 2015 | 0.451 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 2017 | 0.451 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ04 | 2020 | 0.15 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ04 | New | 0.15 | new
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 1975 | 1.4 | old
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 1985 | 0.753 | old
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 1996 | 0.464 | old
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 2003 | 0.19 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 2007 | 0.104 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 2011 | 0.104 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 2015 | 0.078 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 2017 | 0.078 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ05 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ05 | New | 0.026 | new
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 1975 | 2.568 | old
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 1985 | 2.058 | old
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 1996 | 1.098 | old
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 2003 | 0.58 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 2007 | 0.325 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 2011 | 0.325 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 2015 | 0.244 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 2017 | 0.244 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ11 | 2020 | 0.081 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ11 | New | 0.081 | new
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 1975 | 11.684 | old
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 1985 | 7.36 | old
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 1996 | 5.008 | old
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 2003 | 2.704 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 2007 | 1.236 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 2011 | 1.236 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 2015 | 0.927 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 2017 | 0.927 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ12 | 2020 | 0.309 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ12 | New | 0.309 | new
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 1975 | 6.573 | old
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 1985 | 5.425 | old
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 1996 | 2.779 | old
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 2003 | 1.358 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 2007 | 0.852 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 2011 | 0.852 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 2015 | 0.639 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 2017 | 0.639 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ13 | 2020 | 0.213 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ13 | New | 0.213 | new
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 1975 | 0.164 | old
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 1985 | 0.12 | old
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 1996 | 0.054 | old
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 2003 | 0.027 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 2015 | 0.012 | ex
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 2017 | 0.012 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ16 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | PGE | RtS | CZ16 | New | 0.004 | new
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 1975 | 0.392 | old
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 1985 | 0.363 | old
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 1996 | 0.256 | old
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 2003 | 0.211 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 2007 | 0.06 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 2011 | 0.06 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 2015 | 0.045 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 2017 | 0.045 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ01 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ01 | New | 0.015 | new
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 1975 | 2.685 | old
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 1985 | 4.274 | old
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 1996 | 1.793 | old
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 2003 | 0.81 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 2007 | 0.355 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 2011 | 0.355 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 2015 | 0.266 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 2017 | 0.266 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ02 | 2020 | 0.089 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ02 | New | 0.089 | new
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 1975 | 23.411 | old
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 1985 | 19.498 | old
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 1996 | 6.232 | old
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 2003 | 1.803 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 2007 | 1.868 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 2011 | 1.868 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 2015 | 1.401 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 2017 | 1.401 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ03 | 2020 | 0.467 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ03 | New | 0.467 | new
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 1975 | 4.828 | old
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 1985 | 8.688 | old
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 1996 | 3.619 | old
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 2003 | 1.577 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 2007 | 0.68 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 2011 | 0.68 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 2015 | 0.51 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 2017 | 0.51 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ04 | 2020 | 0.17 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ04 | New | 0.17 | new
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 1975 | 0.359 | old
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 1985 | 0.663 | old
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 1996 | 0.278 | old
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 2003 | 0.122 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 2007 | 0.052 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 2011 | 0.052 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 2015 | 0.039 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 2017 | 0.039 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ05 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ05 | New | 0.013 | new
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 1975 | 1.678 | old
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 1985 | 2.957 | old
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 1996 | 2.16 | old
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 2003 | 1.529 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 2007 | 0.684 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 2011 | 0.684 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 2015 | 0.513 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 2017 | 0.513 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ11 | 2020 | 0.171 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ11 | New | 0.171 | new
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 1975 | 5.924 | old
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 1985 | 13.121 | old
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 1996 | 9.539 | old
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 2003 | 5.1 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 2007 | 2.587 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 2011 | 2.587 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 2015 | 1.941 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 2017 | 1.941 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ12 | 2020 | 0.647 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ12 | New | 0.647 | new
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 1975 | 4.749 | old
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 1985 | 7.675 | old
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 1996 | 4.851 | old
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 2003 | 3.782 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 2007 | 1.585 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 2011 | 1.585 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 2015 | 1.189 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 2017 | 1.189 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ13 | 2020 | 0.396 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ13 | New | 0.396 | new
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 1975 | 0.249 | old
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 1985 | 0.382 | old
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 1996 | 0.245 | old
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 2003 | 0.191 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 2007 | 0.078 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 2011 | 0.078 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 2015 | 0.059 | ex
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 2017 | 0.059 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ16 | 2020 | 0.02 | rec
2020 | PGE | SCn | CZ16 | New | 0.02 | new
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 1975 | 0.392 | old
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 1985 | 0.363 | old
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 1996 | 0.256 | old
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 2003 | 0.211 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 2007 | 0.06 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 2011 | 0.06 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 2015 | 0.045 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 2017 | 0.045 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ01 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ01 | New | 0.015 | new
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 1975 | 2.685 | old
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 1985 | 4.274 | old
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 1996 | 1.793 | old
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 2003 | 0.81 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 2007 | 0.355 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 2011 | 0.355 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 2015 | 0.266 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 2017 | 0.266 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ02 | 2020 | 0.089 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ02 | New | 0.089 | new
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 1975 | 23.411 | old
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 1985 | 19.498 | old
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 1996 | 6.232 | old
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 2003 | 1.803 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 2007 | 1.868 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 2011 | 1.868 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 2015 | 1.401 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 2017 | 1.401 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ03 | 2020 | 0.467 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ03 | New | 0.467 | new
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 1975 | 4.828 | old
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 1985 | 8.688 | old
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 1996 | 3.619 | old
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 2003 | 1.577 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 2007 | 0.68 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 2011 | 0.68 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 2015 | 0.51 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 2017 | 0.51 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ04 | 2020 | 0.17 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ04 | New | 0.17 | new
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 1975 | 0.359 | old
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 1985 | 0.663 | old
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 1996 | 0.278 | old
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 2003 | 0.122 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 2007 | 0.052 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 2011 | 0.052 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 2015 | 0.039 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 2017 | 0.039 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ05 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ05 | New | 0.013 | new
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 1975 | 1.678 | old
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 1985 | 2.957 | old
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 1996 | 2.16 | old
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 2003 | 1.529 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 2007 | 0.684 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 2011 | 0.684 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 2015 | 0.513 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 2017 | 0.513 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ11 | 2020 | 0.171 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ11 | New | 0.171 | new
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 1975 | 5.924 | old
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 1985 | 13.121 | old
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 1996 | 9.539 | old
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 2003 | 5.1 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 2007 | 2.587 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 2011 | 2.587 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 2015 | 1.941 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 2017 | 1.941 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ12 | 2020 | 0.647 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ12 | New | 0.647 | new
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 1975 | 4.749 | old
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 1985 | 7.675 | old
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 1996 | 4.851 | old
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 2003 | 3.782 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 2007 | 1.585 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 2011 | 1.585 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 2015 | 1.189 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 2017 | 1.189 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ13 | 2020 | 0.396 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ13 | New | 0.396 | new
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 1975 | 0.249 | old
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 1985 | 0.382 | old
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 1996 | 0.245 | old
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 2003 | 0.191 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 2007 | 0.078 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 2011 | 0.078 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 2015 | 0.059 | ex
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 2017 | 0.059 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ16 | 2020 | 0.02 | rec
2020 | PGE | SUn | CZ16 | New | 0.02 | new
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 1975 | 0.038 | old
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 1985 | 0.04 | old
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 1996 | 0.026 | old
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 2003 | 0.027 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ01 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ01 | New | 0.002 | new
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 1975 | 0.248 | old
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 1985 | 0.332 | old
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 1996 | 0.181 | old
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 2003 | 0.074 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 2007 | 0.034 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 2011 | 0.034 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 2015 | 0.026 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 2017 | 0.026 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ02 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ02 | New | 0.009 | new
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 1975 | 3.719 | old
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 1985 | 3.504 | old
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 1996 | 1.615 | old
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 2003 | 0.388 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 2007 | 0.368 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 2011 | 0.368 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 2015 | 0.276 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 2017 | 0.276 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ03 | 2020 | 0.092 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ03 | New | 0.092 | new
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 1975 | 0.482 | old
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 1985 | 0.726 | old
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 1996 | 0.395 | old
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 2003 | 0.122 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 2007 | 0.067 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 2011 | 0.067 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 2015 | 0.05 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 2017 | 0.05 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ04 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ04 | New | 0.017 | new
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 1975 | 0.283 | old
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 1985 | 0.427 | old
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 1996 | 0.232 | old
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 2003 | 0.072 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 2007 | 0.039 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 2011 | 0.039 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ05 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ05 | New | 0.01 | new
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 1975 | 0.242 | old
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 1985 | 0.396 | old
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 1996 | 0.362 | old
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 2003 | 0.136 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 2007 | 0.091 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 2011 | 0.091 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 2015 | 0.068 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 2017 | 0.068 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ11 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ11 | New | 0.023 | new
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 1975 | 0.797 | old
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 1985 | 1.66 | old
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 1996 | 2.072 | old
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 2003 | 0.513 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 2007 | 0.528 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 2011 | 0.528 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 2015 | 0.396 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 2017 | 0.396 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ12 | 2020 | 0.132 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ12 | New | 0.132 | new
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 1975 | 1.756 | old
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 1985 | 2.729 | old
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 1996 | 2.232 | old
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 2003 | 0.927 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 2007 | 0.553 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 2011 | 0.553 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 2015 | 0.415 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 2017 | 0.415 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ13 | 2020 | 0.138 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ13 | New | 0.138 | new
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 1975 | 0.002 | old
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 1985 | 0.004 | old
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 1996 | 0.003 | old
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ16 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | PGE | WRf | CZ16 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 1975 | 0.216 | old
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 1985 | 0.115 | old
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 1996 | 0.056 | old
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 2003 | 0.028 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 1975 | 18.175 | old
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 1985 | 9.64 | old
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 1996 | 4.695 | old
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 2003 | 2.331 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 2007 | 1.467 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 2011 | 1.467 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 2015 | 1.1 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 2017 | 1.1 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ06 | 2020 | 0.367 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ06 | New | 0.367 | new
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 1975 | 26.542 | old
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 1985 | 14.036 | old
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 1996 | 6.866 | old
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 2003 | 3.418 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 2007 | 2.135 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 2011 | 2.135 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 2015 | 1.601 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 2017 | 1.601 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ08 | 2020 | 0.534 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ08 | New | 0.534 | new
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 1975 | 12.478 | old
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 1985 | 6.397 | old
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 1996 | 3.274 | old
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 2003 | 1.677 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 2007 | 0.966 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 2011 | 0.966 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 2015 | 0.725 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 2017 | 0.725 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ09 | 2020 | 0.242 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ09 | New | 0.242 | new
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 1975 | 3.994 | old
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 1985 | 9.306 | old
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 1996 | 5.666 | old
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 2003 | 5.288 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 2007 | 2.938 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 2011 | 2.938 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 2015 | 2.204 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 2017 | 2.204 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ10 | 2020 | 0.735 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ10 | New | 0.735 | new
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 1975 | 0.899 | old
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 1985 | 1.085 | old
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 1996 | 0.903 | old
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 2003 | 0.349 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 2007 | 0.223 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 2011 | 0.223 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 2015 | 0.167 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 2017 | 0.167 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ13 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ13 | New | 0.056 | new
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 1975 | 1.878 | old
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 1985 | 1.916 | old
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 1996 | 1.152 | old
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 2003 | 0.877 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 2007 | 0.486 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 2011 | 0.486 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 2015 | 0.364 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 2017 | 0.364 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ14 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ14 | New | 0.122 | new
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 1975 | 1.446 | old
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 1985 | 3.369 | old
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 1996 | 2.051 | old
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 2003 | 1.914 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 2007 | 1.064 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 2011 | 1.064 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 2015 | 0.798 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 2017 | 0.798 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ15 | 2020 | 0.266 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ15 | New | 0.266 | new
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 1975 | 0.888 | old
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 1985 | 1.175 | old
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 1996 | 0.786 | old
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 2003 | 0.535 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 2015 | 0.23 | ex
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 2017 | 0.23 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ16 | 2020 | 0.077 | rec
2020 | SCE | Asm | CZ16 | New | 0.077 | new
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 1975 | 7.226 | old
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 1985 | 2.474 | old
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 1996 | 1.675 | old
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 2003 | 0.979 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 2007 | 0.435 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 2011 | 0.435 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 2015 | 0.326 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 2017 | 0.326 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ06 | 2020 | 0.109 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ06 | New | 0.109 | new
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 1975 | 11.773 | old
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 1985 | 4.021 | old
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 1996 | 2.653 | old
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 2003 | 1.543 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 2007 | 0.689 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 2011 | 0.689 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 2015 | 0.517 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 2017 | 0.517 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ08 | 2020 | 0.172 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ08 | New | 0.172 | new
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 1975 | 2.427 | old
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 1985 | 0.848 | old
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 1996 | 0.684 | old
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 2003 | 0.411 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 2007 | 0.176 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 2011 | 0.176 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 2015 | 0.132 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 2017 | 0.132 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ09 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ09 | New | 0.044 | new
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 1975 | 2.219 | old
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 1985 | 1.348 | old
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 1996 | 0.934 | old
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 1975 | 0.432 | old
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 1985 | 0.256 | old
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 1996 | 0.186 | old
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 2003 | 0.208 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 2007 | 0.112 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 2011 | 0.112 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 2015 | 0.084 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 2017 | 0.084 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ13 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ13 | New | 0.028 | new
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 1975 | 0.823 | old
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 1985 | 0.465 | old
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 1996 | 0.329 | old
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 2003 | 0.336 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 2007 | 0.141 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 2011 | 0.141 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 2015 | 0.106 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 2017 | 0.106 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ14 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ14 | New | 0.035 | new
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 1975 | 0.646 | old
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 1985 | 0.392 | old
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 1996 | 0.272 | old
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 2003 | 0.294 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 1975 | 1.447 | old
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 1985 | 0.872 | old
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 1996 | 0.607 | old
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 2003 | 0.653 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 2015 | 0.208 | ex
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 2017 | 0.208 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ16 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCE | ECC | CZ16 | New | 0.069 | new
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 1985 | 0.006 | old
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 1975 | 8.989 | old
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 1985 | 1.023 | old
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 1996 | 0.89 | old
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 2003 | 0.68 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ06 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ06 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 1975 | 15.589 | old
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 1985 | 1.777 | old
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 1996 | 1.561 | old
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 2003 | 1.232 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 2007 | 0.363 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 2011 | 0.363 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 2015 | 0.272 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 2017 | 0.272 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ08 | 2020 | 0.091 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ08 | New | 0.091 | new
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 1975 | 8.081 | old
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 1985 | 0.928 | old
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 1996 | 0.842 | old
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 2003 | 0.744 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ09 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ09 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 1975 | 5.598 | old
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 1985 | 2.398 | old
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 1996 | 2.432 | old
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 2003 | 2.248 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 2007 | 0.57 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 2011 | 0.57 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 2015 | 0.427 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 2017 | 0.427 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ10 | 2020 | 0.142 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ10 | New | 0.142 | new
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 1975 | 1.468 | old
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 1985 | 0.358 | old
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 1996 | 0.458 | old
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 2003 | 0.28 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 2007 | 0.125 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 2011 | 0.125 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ13 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ13 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 1975 | 1.795 | old
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 1985 | 0.528 | old
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 1996 | 0.537 | old
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 2003 | 0.495 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 2007 | 0.129 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 2011 | 0.129 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 2015 | 0.097 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 2017 | 0.097 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ14 | 2020 | 0.032 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ14 | New | 0.032 | new
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 1975 | 0.499 | old
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 1985 | 0.214 | old
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 1996 | 0.217 | old
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 2003 | 0.2 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 2007 | 0.051 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 2011 | 0.051 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 2015 | 0.038 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 2017 | 0.038 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ15 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ15 | New | 0.013 | new
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 1975 | 0.776 | old
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 1985 | 0.261 | old
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 1996 | 0.276 | old
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 2003 | 0.238 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 2007 | 0.067 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 2011 | 0.067 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 2015 | 0.05 | ex
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 2017 | 0.05 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ16 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | SCE | EPr | CZ16 | New | 0.017 | new
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 1985 | 0.006 | old
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 1975 | 8.989 | old
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 1985 | 1.023 | old
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 1996 | 0.89 | old
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 2003 | 0.68 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ06 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ06 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 1975 | 15.589 | old
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 1985 | 1.777 | old
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 1996 | 1.561 | old
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 2003 | 1.232 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 2007 | 0.363 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 2011 | 0.363 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 2015 | 0.272 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 2017 | 0.272 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ08 | 2020 | 0.091 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ08 | New | 0.091 | new
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 1975 | 8.081 | old
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 1985 | 0.928 | old
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 1996 | 0.842 | old
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 2003 | 0.744 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ09 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ09 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 1975 | 5.598 | old
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 1985 | 2.398 | old
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 1996 | 2.432 | old
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 2003 | 2.248 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 2007 | 0.57 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 2011 | 0.57 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 2015 | 0.427 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 2017 | 0.427 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ10 | 2020 | 0.142 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ10 | New | 0.142 | new
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 1975 | 1.468 | old
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 1985 | 0.358 | old
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 1996 | 0.458 | old
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 2003 | 0.28 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 2007 | 0.125 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 2011 | 0.125 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ13 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ13 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 1975 | 1.795 | old
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 1985 | 0.528 | old
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 1996 | 0.537 | old
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 2003 | 0.495 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 2007 | 0.129 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 2011 | 0.129 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 2015 | 0.097 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 2017 | 0.097 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ14 | 2020 | 0.032 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ14 | New | 0.032 | new
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 1975 | 0.499 | old
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 1985 | 0.214 | old
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 1996 | 0.217 | old
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 2003 | 0.2 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 2007 | 0.051 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 2011 | 0.051 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 2015 | 0.038 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 2017 | 0.038 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ15 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ15 | New | 0.013 | new
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 1975 | 0.776 | old
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 1985 | 0.261 | old
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 1996 | 0.276 | old
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 2003 | 0.238 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 2007 | 0.067 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 2011 | 0.067 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 2015 | 0.05 | ex
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 2017 | 0.05 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ16 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | SCE | ERC | CZ16 | New | 0.017 | new
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 1985 | 0.006 | old
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 1975 | 8.989 | old
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 1985 | 1.023 | old
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 1996 | 0.89 | old
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 2003 | 0.68 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ06 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ06 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 1975 | 15.589 | old
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 1985 | 1.777 | old
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 1996 | 1.561 | old
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 2003 | 1.232 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 2007 | 0.363 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 2011 | 0.363 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 2015 | 0.272 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 2017 | 0.272 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ08 | 2020 | 0.091 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ08 | New | 0.091 | new
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 1975 | 8.081 | old
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 1985 | 0.928 | old
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 1996 | 0.842 | old
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 2003 | 0.744 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ09 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ09 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 1975 | 5.598 | old
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 1985 | 2.398 | old
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 1996 | 2.432 | old
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 2003 | 2.248 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 2007 | 0.57 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 2011 | 0.57 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 2015 | 0.427 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 2017 | 0.427 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ10 | 2020 | 0.142 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ10 | New | 0.142 | new
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 1975 | 1.468 | old
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 1985 | 0.358 | old
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 1996 | 0.458 | old
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 2003 | 0.28 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 2007 | 0.125 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 2011 | 0.125 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ13 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ13 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 1975 | 1.795 | old
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 1985 | 0.528 | old
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 1996 | 0.537 | old
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 2003 | 0.495 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 2007 | 0.129 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 2011 | 0.129 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 2015 | 0.097 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 2017 | 0.097 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ14 | 2020 | 0.032 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ14 | New | 0.032 | new
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 1975 | 0.499 | old
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 1985 | 0.214 | old
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 1996 | 0.217 | old
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 2003 | 0.2 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 2007 | 0.051 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 2011 | 0.051 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 2015 | 0.038 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 2017 | 0.038 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ15 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ15 | New | 0.013 | new
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 1975 | 0.776 | old
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 1985 | 0.261 | old
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 1996 | 0.276 | old
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 2003 | 0.238 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 2007 | 0.067 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 2011 | 0.067 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 2015 | 0.05 | ex
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 2017 | 0.05 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ16 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | SCE | ESe | CZ16 | New | 0.017 | new
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 1975 | 7.226 | old
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 1985 | 2.474 | old
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 1996 | 1.675 | old
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 2003 | 0.979 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 2007 | 0.435 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 2011 | 0.435 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 2015 | 0.326 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 2017 | 0.326 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ06 | 2020 | 0.109 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ06 | New | 0.109 | new
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 1975 | 11.773 | old
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 1985 | 4.021 | old
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 1996 | 2.653 | old
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 2003 | 1.543 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 2007 | 0.689 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 2011 | 0.689 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 2015 | 0.517 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 2017 | 0.517 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ08 | 2020 | 0.172 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ08 | New | 0.172 | new
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 1975 | 2.427 | old
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 1985 | 0.848 | old
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 1996 | 0.684 | old
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 2003 | 0.411 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 2007 | 0.176 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 2011 | 0.176 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 2015 | 0.132 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 2017 | 0.132 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ09 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ09 | New | 0.044 | new
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 1975 | 2.219 | old
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 1985 | 1.348 | old
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 1996 | 0.934 | old
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 1975 | 0.432 | old
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 1985 | 0.256 | old
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 1996 | 0.186 | old
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 2003 | 0.208 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 2007 | 0.112 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 2011 | 0.112 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 2015 | 0.084 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 2017 | 0.084 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ13 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ13 | New | 0.028 | new
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 1975 | 0.823 | old
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 1985 | 0.465 | old
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 1996 | 0.329 | old
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 2003 | 0.336 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 2007 | 0.141 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 2011 | 0.141 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 2015 | 0.106 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 2017 | 0.106 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ14 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ14 | New | 0.035 | new
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 1975 | 0.646 | old
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 1985 | 0.392 | old
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 1996 | 0.272 | old
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 2003 | 0.294 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 1975 | 1.447 | old
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 1985 | 0.872 | old
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 1996 | 0.607 | old
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 2003 | 0.653 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 2015 | 0.208 | ex
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 2017 | 0.208 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ16 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCE | EUD | CZ16 | New | 0.069 | new
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 1975 | 7.226 | old
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 1985 | 2.474 | old
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 1996 | 1.675 | old
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 2003 | 0.979 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 2007 | 0.435 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 2011 | 0.435 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 2015 | 0.326 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 2017 | 0.326 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ06 | 2020 | 0.109 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ06 | New | 0.109 | new
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 1975 | 11.773 | old
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 1985 | 4.021 | old
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 1996 | 2.653 | old
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 2003 | 1.543 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 2007 | 0.689 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 2011 | 0.689 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 2015 | 0.517 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 2017 | 0.517 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ08 | 2020 | 0.172 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ08 | New | 0.172 | new
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 1975 | 2.427 | old
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 1985 | 0.848 | old
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 1996 | 0.684 | old
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 2003 | 0.411 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 2007 | 0.176 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 2011 | 0.176 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 2015 | 0.132 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 2017 | 0.132 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ09 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ09 | New | 0.044 | new
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 1975 | 2.219 | old
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 1985 | 1.348 | old
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 1996 | 0.934 | old
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 1975 | 0.432 | old
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 1985 | 0.256 | old
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 1996 | 0.186 | old
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 2003 | 0.208 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 2007 | 0.112 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 2011 | 0.112 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 2015 | 0.084 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 2017 | 0.084 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ13 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ13 | New | 0.028 | new
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 1975 | 0.823 | old
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 1985 | 0.465 | old
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 1996 | 0.329 | old
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 2003 | 0.336 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 2007 | 0.141 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 2011 | 0.141 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 2015 | 0.106 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 2017 | 0.106 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ14 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ14 | New | 0.035 | new
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 1975 | 0.646 | old
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 1985 | 0.392 | old
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 1996 | 0.272 | old
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 2003 | 0.294 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 1975 | 1.447 | old
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 1985 | 0.872 | old
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 1996 | 0.607 | old
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 2003 | 0.653 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 2015 | 0.208 | ex
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 2017 | 0.208 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ16 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCE | EUn | CZ16 | New | 0.069 | new
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 1975 | 0.206 | old
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 1985 | 0.127 | old
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 1996 | 0.072 | old
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 2007 | 0.02 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 2011 | 0.02 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 2015 | 0.015 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 2017 | 0.015 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ05 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ05 | New | 0.005 | new
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 1975 | 10.258 | old
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 1985 | 6.358 | old
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 1996 | 3.606 | old
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 2003 | 1.568 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 2007 | 1.004 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 2011 | 1.004 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 2015 | 0.753 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 2017 | 0.753 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ06 | 2020 | 0.251 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ06 | New | 0.251 | new
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 1975 | 14.995 | old
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 1985 | 9.369 | old
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 1996 | 5.289 | old
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 2003 | 2.325 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 2007 | 1.481 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 2011 | 1.481 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 2015 | 1.111 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 2017 | 1.111 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ08 | 2020 | 0.37 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ08 | New | 0.37 | new
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 1975 | 6.751 | old | 13.584 | 77.58%
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 1985 | 4.408 | old
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 1996 | 2.425 | old
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 2003 | 1.129 | ex | 3.051 | 17.43%
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 2007 | 0.699 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 2011 | 0.699 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 2015 | 0.524 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 2017 | 0.524 | rec | 0.699 | 3.992%
2020 | SCE | Gro | CZ09 | 2020 | 0.175 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ09 | New | 0.175 | new | 0.175 | 0.9995%
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 1975 | 5.339 | old
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 1985 | 8.676 | old
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 1996 | 4.536 | old
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 2003 | 3.226 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 2007 | 2.001 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 2011 | 2.001 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 2015 | 1.501 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 2017 | 1.501 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ10 | 2020 | 0.5 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ10 | New | 0.5 | new
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 1975 | 1.32 | old
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 1985 | 0.834 | old
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 1996 | 0.679 | old
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 2003 | 0.382 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 2007 | 0.25 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 2011 | 0.25 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 2015 | 0.187 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 2017 | 0.187 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ13 | 2020 | 0.063 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ13 | New | 0.063 | new
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 1975 | 1.531 | old
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 1985 | 1.981 | old
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 1996 | 1.06 | old
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 2003 | 0.712 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 2007 | 0.441 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 2011 | 0.441 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 2015 | 0.331 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 2017 | 0.331 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ14 | 2020 | 0.11 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ14 | New | 0.11 | new
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 1975 | 0.751 | old
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 1985 | 1.22 | old
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 1996 | 0.638 | old
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 2003 | 0.454 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 2007 | 0.281 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 2011 | 0.281 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 2015 | 0.211 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 2017 | 0.211 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ15 | 2020 | 0.07 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ15 | New | 0.07 | new
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 1975 | 0.677 | old
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 1985 | 0.727 | old
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 1996 | 0.433 | old
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 2003 | 0.278 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 2007 | 0.175 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 2011 | 0.175 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 2015 | 0.131 | ex
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 2017 | 0.131 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ16 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | SCE | Gro | CZ16 | New | 0.044 | new
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 1975 | 0.052 | old
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 1985 | 0.067 | old
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 2007 | 0.004 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 2011 | 0.004 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 1975 | 6.021 | old
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 1985 | 7.873 | old
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 1996 | 2.112 | old
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 2003 | 1.144 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 2007 | 0.48 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 2011 | 0.48 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 2015 | 0.36 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 2017 | 0.36 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ06 | 2020 | 0.12 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ06 | New | 0.12 | new
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 1975 | 3.884 | old
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 1985 | 5.073 | old
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 1996 | 1.36 | old
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 2003 | 0.743 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 2007 | 0.303 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 2011 | 0.303 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 2015 | 0.227 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 2017 | 0.227 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ08 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ08 | New | 0.076 | new
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 1975 | 2.76 | old
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 1985 | 3.681 | old
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 1996 | 0.99 | old
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 2003 | 0.471 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 2007 | 0.301 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 2011 | 0.301 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 2015 | 0.226 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 2017 | 0.226 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ09 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ09 | New | 0.075 | new
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 1975 | 0.484 | old
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 1985 | 1.441 | old
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 1996 | 0.25 | old
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 2003 | 0.395 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ10 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ10 | New | 0.054 | new
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 1975 | 0.163 | old
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 1985 | 0.21 | old
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 2007 | 0.03 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 2011 | 0.03 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ13 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ13 | New | 0.008 | new
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 1975 | 0.32 | old
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 1985 | 0.671 | old
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 1996 | 0.146 | old
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 2003 | 0.138 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 2007 | 0.097 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 2011 | 0.097 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 2015 | 0.073 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 2017 | 0.073 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ14 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ14 | New | 0.024 | new
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 1975 | 1.238 | old
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 1985 | 3.686 | old
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 1996 | 0.639 | old
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ15 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ15 | New | 0.137 | new
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 1975 | 0.564 | old
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 1985 | 0.83 | old
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 1996 | 0.259 | old
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 2003 | 0.103 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 2007 | 0.116 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 2011 | 0.116 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 2015 | 0.087 | ex
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 2017 | 0.087 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ16 | 2020 | 0.029 | rec
2020 | SCE | HGR | CZ16 | New | 0.029 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 1975 | 0.449 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 1985 | 0.306 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 1996 | 0.091 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 2003 | 0.083 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 2007 | 0.025 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 2011 | 0.025 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 2015 | 0.019 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 2017 | 0.019 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ05 | New | 0.006 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 1975 | 6.752 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 1985 | 4.462 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 1996 | 1.357 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 2003 | 1.244 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 2007 | 0.392 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 2011 | 0.392 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 2015 | 0.294 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 2017 | 0.294 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | 2020 | 0.098 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ06 | New | 0.098 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 1975 | 7.214 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 1985 | 4.719 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 1996 | 1.444 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 2003 | 1.327 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 2007 | 0.425 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 2011 | 0.425 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 2015 | 0.319 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 2017 | 0.319 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | 2020 | 0.106 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ08 | New | 0.106 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 1975 | 3.813 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 1985 | 2.085 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 1996 | 0.713 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 2003 | 0.687 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 2007 | 0.27 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 2011 | 0.27 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 2015 | 0.203 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 2017 | 0.203 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | 2020 | 0.068 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ09 | New | 0.068 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 1975 | 2.381 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 1985 | 2.816 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 1996 | 1.657 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 2003 | 0.589 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 2007 | 0.463 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 2011 | 0.463 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 2015 | 0.347 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 2017 | 0.347 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | 2020 | 0.116 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ10 | New | 0.116 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 1975 | 0.438 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 1985 | 0.51 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 1996 | 0.423 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 2003 | 0.077 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 2007 | 0.071 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 2011 | 0.071 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 2015 | 0.053 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 2017 | 0.053 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | 2020 | 0.018 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ13 | New | 0.018 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 1975 | 0.522 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 1985 | 0.463 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 1996 | 0.246 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 2003 | 0.113 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 2007 | 0.074 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 2011 | 0.074 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 2015 | 0.056 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 2017 | 0.056 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ14 | New | 0.019 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 1975 | 0.493 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 1985 | 0.583 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 1996 | 0.343 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 2003 | 0.122 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 2007 | 0.096 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 2011 | 0.096 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 2015 | 0.072 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 2017 | 0.072 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ15 | New | 0.024 | new
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 1985 | 0.361 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 1996 | 0.224 | old
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 2003 | 0.074 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 2007 | 0.057 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 2011 | 0.057 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | SCE | Hsp | CZ16 | New | 0.014 | new
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 1975 | 0.052 | old
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 1985 | 0.067 | old
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 2007 | 0.004 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 2011 | 0.004 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 1975 | 6.021 | old
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 1985 | 7.873 | old
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 1996 | 2.112 | old
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 2003 | 1.144 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 2007 | 0.48 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 2011 | 0.48 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 2015 | 0.36 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 2017 | 0.36 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ06 | 2020 | 0.12 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ06 | New | 0.12 | new
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 1975 | 3.884 | old
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 1985 | 5.073 | old
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 1996 | 1.36 | old
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 2003 | 0.743 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 2007 | 0.303 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 2011 | 0.303 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 2015 | 0.227 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 2017 | 0.227 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ08 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ08 | New | 0.076 | new
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 1975 | 2.76 | old
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 1985 | 3.681 | old
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 1996 | 0.99 | old
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 2003 | 0.471 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 2007 | 0.301 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 2011 | 0.301 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 2015 | 0.226 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 2017 | 0.226 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ09 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ09 | New | 0.075 | new
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 1975 | 0.484 | old
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 1985 | 1.441 | old
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 1996 | 0.25 | old
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 2003 | 0.395 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ10 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ10 | New | 0.054 | new
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 1975 | 0.163 | old
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 1985 | 0.21 | old
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 2007 | 0.03 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 2011 | 0.03 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ13 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ13 | New | 0.008 | new
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 1975 | 0.32 | old
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 1985 | 0.671 | old
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 1996 | 0.146 | old
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 2003 | 0.138 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 2007 | 0.097 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 2011 | 0.097 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 2015 | 0.073 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 2017 | 0.073 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ14 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ14 | New | 0.024 | new
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 1975 | 1.238 | old
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 1985 | 3.686 | old
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 1996 | 0.639 | old
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ15 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ15 | New | 0.137 | new
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 1975 | 0.564 | old
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 1985 | 0.83 | old
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 1996 | 0.259 | old
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 2003 | 0.103 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 2007 | 0.116 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 2011 | 0.116 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 2015 | 0.087 | ex
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 2017 | 0.087 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ16 | 2020 | 0.029 | rec
2020 | SCE | Htl | CZ16 | New | 0.029 | new
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 1975 | 0.216 | old
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 1985 | 0.115 | old
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 1996 | 0.056 | old
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 2003 | 0.028 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 1975 | 18.175 | old
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 1985 | 9.64 | old
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 1996 | 4.695 | old
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 2003 | 2.331 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 2007 | 1.467 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 2011 | 1.467 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 2015 | 1.1 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 2017 | 1.1 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ06 | 2020 | 0.367 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ06 | New | 0.367 | new
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 1975 | 26.542 | old
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 1985 | 14.036 | old
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 1996 | 6.866 | old
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 2003 | 3.418 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 2007 | 2.135 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 2011 | 2.135 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 2015 | 1.601 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 2017 | 1.601 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ08 | 2020 | 0.534 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ08 | New | 0.534 | new
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 1975 | 12.478 | old
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 1985 | 6.397 | old
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 1996 | 3.274 | old
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 2003 | 1.677 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 2007 | 0.966 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 2011 | 0.966 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 2015 | 0.725 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 2017 | 0.725 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ09 | 2020 | 0.242 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ09 | New | 0.242 | new
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 1975 | 3.994 | old
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 1985 | 9.306 | old
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 1996 | 5.666 | old
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 2003 | 5.288 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 2007 | 2.938 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 2011 | 2.938 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 2015 | 2.204 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 2017 | 2.204 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ10 | 2020 | 0.735 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ10 | New | 0.735 | new
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 1975 | 0.899 | old
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 1985 | 1.085 | old
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 1996 | 0.903 | old
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 2003 | 0.349 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 2007 | 0.223 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 2011 | 0.223 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 2015 | 0.167 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 2017 | 0.167 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ13 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ13 | New | 0.056 | new
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 1975 | 1.878 | old
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 1985 | 1.916 | old
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 1996 | 1.152 | old
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 2003 | 0.877 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 2007 | 0.486 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 2011 | 0.486 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 2015 | 0.364 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 2017 | 0.364 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ14 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ14 | New | 0.122 | new
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 1975 | 1.446 | old
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 1985 | 3.369 | old
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 1996 | 2.051 | old
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 2003 | 1.914 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 2007 | 1.064 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 2011 | 1.064 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 2015 | 0.798 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 2017 | 0.798 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ15 | 2020 | 0.266 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ15 | New | 0.266 | new
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 1975 | 0.888 | old
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 1985 | 1.175 | old
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 1996 | 0.786 | old
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 2003 | 0.535 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 2015 | 0.23 | ex
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 2017 | 0.23 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ16 | 2020 | 0.077 | rec
2020 | SCE | MBT | CZ16 | New | 0.077 | new
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 1975 | 0.216 | old
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 1985 | 0.115 | old
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 1996 | 0.056 | old
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 2003 | 0.028 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 1975 | 18.175 | old
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 1985 | 9.64 | old
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 1996 | 4.695 | old
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 2003 | 2.331 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 2007 | 1.467 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 2011 | 1.467 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 2015 | 1.1 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 2017 | 1.1 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ06 | 2020 | 0.367 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ06 | New | 0.367 | new
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 1975 | 26.542 | old
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 1985 | 14.036 | old
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 1996 | 6.866 | old
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 2003 | 3.418 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 2007 | 2.135 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 2011 | 2.135 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 2015 | 1.601 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 2017 | 1.601 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ08 | 2020 | 0.534 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ08 | New | 0.534 | new
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 1975 | 12.478 | old
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 1985 | 6.397 | old
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 1996 | 3.274 | old
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 2003 | 1.677 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 2007 | 0.966 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 2011 | 0.966 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 2015 | 0.725 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 2017 | 0.725 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ09 | 2020 | 0.242 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ09 | New | 0.242 | new
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 1975 | 3.994 | old
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 1985 | 9.306 | old
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 1996 | 5.666 | old
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 2003 | 5.288 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 2007 | 2.938 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 2011 | 2.938 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 2015 | 2.204 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 2017 | 2.204 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ10 | 2020 | 0.735 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ10 | New | 0.735 | new
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 1975 | 0.899 | old
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 1985 | 1.085 | old
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 1996 | 0.903 | old
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 2003 | 0.349 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 2007 | 0.223 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 2011 | 0.223 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 2015 | 0.167 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 2017 | 0.167 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ13 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ13 | New | 0.056 | new
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 1975 | 1.878 | old
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 1985 | 1.916 | old
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 1996 | 1.152 | old
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 2003 | 0.877 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 2007 | 0.486 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 2011 | 0.486 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 2015 | 0.364 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 2017 | 0.364 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ14 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ14 | New | 0.122 | new
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 1975 | 1.446 | old
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 1985 | 3.369 | old
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 1996 | 2.051 | old
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 2003 | 1.914 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 2007 | 1.064 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 2011 | 1.064 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 2015 | 0.798 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 2017 | 0.798 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ15 | 2020 | 0.266 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ15 | New | 0.266 | new
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 1975 | 0.888 | old
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 1985 | 1.175 | old
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 1996 | 0.786 | old
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 2003 | 0.535 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 2015 | 0.23 | ex
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 2017 | 0.23 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ16 | 2020 | 0.077 | rec
2020 | SCE | MLI | CZ16 | New | 0.077 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 1975 | 0.052 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 1985 | 0.067 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 2007 | 0.004 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 2011 | 0.004 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 1975 | 6.021 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 1985 | 7.873 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 1996 | 2.112 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 2003 | 1.144 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 2007 | 0.48 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 2011 | 0.48 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 2015 | 0.36 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 2017 | 0.36 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | 2020 | 0.12 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ06 | New | 0.12 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 1975 | 3.884 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 1985 | 5.073 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 1996 | 1.36 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 2003 | 0.743 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 2007 | 0.303 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 2011 | 0.303 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 2015 | 0.227 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 2017 | 0.227 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ08 | New | 0.076 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 1975 | 2.76 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 1985 | 3.681 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 1996 | 0.99 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 2003 | 0.471 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 2007 | 0.301 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 2011 | 0.301 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 2015 | 0.226 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 2017 | 0.226 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ09 | New | 0.075 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 1975 | 0.484 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 1985 | 1.441 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 1996 | 0.25 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 2003 | 0.395 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ10 | New | 0.054 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 1975 | 0.163 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 1985 | 0.21 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 2007 | 0.03 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 2011 | 0.03 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ13 | New | 0.008 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 1975 | 0.32 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 1985 | 0.671 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 1996 | 0.146 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 2003 | 0.138 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 2007 | 0.097 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 2011 | 0.097 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 2015 | 0.073 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 2017 | 0.073 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ14 | New | 0.024 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 1975 | 1.238 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 1985 | 3.686 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 1996 | 0.639 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ15 | New | 0.137 | new
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 1975 | 0.564 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 1985 | 0.83 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 1996 | 0.259 | old
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 2003 | 0.103 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 2007 | 0.116 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 2011 | 0.116 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 2015 | 0.087 | ex
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 2017 | 0.087 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | 2020 | 0.029 | rec
2020 | SCE | Mtl | CZ16 | New | 0.029 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 1975 | 0.449 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 1985 | 0.306 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 1996 | 0.091 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 2003 | 0.083 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 2007 | 0.025 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 2011 | 0.025 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 2015 | 0.019 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 2017 | 0.019 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ05 | New | 0.006 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 1975 | 6.752 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 1985 | 4.462 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 1996 | 1.357 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 2003 | 1.244 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 2007 | 0.392 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 2011 | 0.392 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 2015 | 0.294 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 2017 | 0.294 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | 2020 | 0.098 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ06 | New | 0.098 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 1975 | 7.214 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 1985 | 4.719 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 1996 | 1.444 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 2003 | 1.327 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 2007 | 0.425 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 2011 | 0.425 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 2015 | 0.319 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 2017 | 0.319 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | 2020 | 0.106 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ08 | New | 0.106 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 1975 | 3.813 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 1985 | 2.085 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 1996 | 0.713 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 2003 | 0.687 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 2007 | 0.27 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 2011 | 0.27 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 2015 | 0.203 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 2017 | 0.203 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | 2020 | 0.068 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ09 | New | 0.068 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 1975 | 2.381 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 1985 | 2.816 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 1996 | 1.657 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 2003 | 0.589 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 2007 | 0.463 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 2011 | 0.463 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 2015 | 0.347 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 2017 | 0.347 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | 2020 | 0.116 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ10 | New | 0.116 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 1975 | 0.438 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 1985 | 0.51 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 1996 | 0.423 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 2003 | 0.077 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 2007 | 0.071 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 2011 | 0.071 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 2015 | 0.053 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 2017 | 0.053 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | 2020 | 0.018 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ13 | New | 0.018 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 1975 | 0.522 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 1985 | 0.463 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 1996 | 0.246 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 2003 | 0.113 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 2007 | 0.074 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 2011 | 0.074 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 2015 | 0.056 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 2017 | 0.056 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ14 | New | 0.019 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 1975 | 0.493 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 1985 | 0.583 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 1996 | 0.343 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 2003 | 0.122 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 2007 | 0.096 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 2011 | 0.096 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 2015 | 0.072 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 2017 | 0.072 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ15 | New | 0.024 | new
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 1985 | 0.361 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 1996 | 0.224 | old
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 2003 | 0.074 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 2007 | 0.057 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 2011 | 0.057 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | SCE | Nrs | CZ16 | New | 0.014 | new
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 1975 | 0.491 | old
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 1985 | 0.617 | old
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 1996 | 0.117 | old
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 2003 | 0.062 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 2007 | 0.021 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 2011 | 0.021 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 2015 | 0.016 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 2017 | 0.016 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ05 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ05 | New | 0.005 | new
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 1975 | 44.014 | old
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 1985 | 55.204 | old
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 1996 | 10.214 | old
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 2003 | 5.519 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 2007 | 2.16 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 2011 | 2.16 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 2015 | 1.62 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 2017 | 1.62 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ06 | 2020 | 0.54 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ06 | New | 0.54 | new
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 1975 | 53.51 | old
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 1985 | 67.081 | old
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 1996 | 12.348 | old
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 2003 | 6.69 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 2007 | 2.691 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 2011 | 2.691 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 2015 | 2.018 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 2017 | 2.018 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ08 | 2020 | 0.673 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ08 | New | 0.673 | new
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 1975 | 32.47 | old
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 1985 | 40.31 | old
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 1996 | 6.688 | old
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 2003 | 3.84 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 2007 | 2.39 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 2011 | 2.39 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 2015 | 1.792 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 2017 | 1.792 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ09 | 2020 | 0.597 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ09 | New | 0.597 | new
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 1975 | 8.506 | old
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 1985 | 13.454 | old
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 1996 | 3.573 | old
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 2003 | 4.559 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 2007 | 2.127 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 2011 | 2.127 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 2015 | 1.595 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 2017 | 1.595 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ10 | 2020 | 0.532 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ10 | New | 0.532 | new
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 1975 | 1.388 | old
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 1985 | 1.545 | old
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 1996 | 0.36 | old
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 2003 | 0.167 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 2007 | 0.196 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 2011 | 0.196 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 2015 | 0.147 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 2017 | 0.147 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ13 | 2020 | 0.049 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ13 | New | 0.049 | new
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 1975 | 2.454 | old
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 1985 | 3.33 | old
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 1996 | 0.664 | old
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 2003 | 0.659 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 2007 | 0.381 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 2011 | 0.381 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 2015 | 0.286 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 2017 | 0.286 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ14 | 2020 | 0.095 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ14 | New | 0.095 | new
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 1975 | 2.324 | old
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 1985 | 3.677 | old
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 1996 | 0.976 | old
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 2003 | 1.246 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 2007 | 0.581 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 2011 | 0.581 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 2015 | 0.436 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 2017 | 0.436 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ15 | 2020 | 0.145 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ15 | New | 0.145 | new
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 1975 | 1.177 | old
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 1985 | 1.533 | old
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 1996 | 0.302 | old
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 2003 | 0.265 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 2007 | 0.171 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 2011 | 0.171 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 2015 | 0.129 | ex
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 2017 | 0.129 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ16 | 2020 | 0.043 | rec
2020 | SCE | OfL | CZ16 | New | 0.043 | new
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 1975 | 0.161 | old
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 1985 | 0.09 | old
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 1996 | 0.034 | old
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 2003 | 0.013 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 2007 | 0.012 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 2011 | 0.012 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 2015 | 0.009 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 2017 | 0.009 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ05 | 2020 | 0.003 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ05 | New | 0.003 | new
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 1975 | 13.919 | old
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 1985 | 7.758 | old
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 1996 | 2.985 | old
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 2003 | 1.21 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 2007 | 1.039 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 2011 | 1.039 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 2015 | 0.779 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 2017 | 0.779 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ06 | 2020 | 0.26 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ06 | New | 0.26 | new
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 1975 | 16.797 | old
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 1985 | 9.355 | old
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 1996 | 3.618 | old
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 2003 | 1.473 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 2007 | 1.254 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 2011 | 1.254 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 2015 | 0.94 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 2017 | 0.94 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ08 | 2020 | 0.314 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ08 | New | 0.314 | new
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 1975 | 8.748 | old
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 1985 | 4.784 | old
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 1996 | 2.068 | old
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 2003 | 0.917 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 2007 | 0.656 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 2011 | 0.656 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 2015 | 0.492 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 2017 | 0.492 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ09 | 2020 | 0.164 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ09 | New | 0.164 | new
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 1975 | 8.314 | old
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 1985 | 7.781 | old
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 1996 | 4.149 | old
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 2003 | 3.04 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 2007 | 1.581 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 2011 | 1.581 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 2015 | 1.186 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 2017 | 1.186 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ10 | 2020 | 0.395 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ10 | New | 0.395 | new
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 1975 | 2.712 | old
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 1985 | 1.513 | old
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 1996 | 0.856 | old
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 2003 | 0.403 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 2007 | 0.237 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 2011 | 0.237 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 2015 | 0.178 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 2017 | 0.178 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ13 | 2020 | 0.059 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ13 | New | 0.059 | new
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 1975 | 1.324 | old
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 1985 | 1.066 | old
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 1996 | 0.565 | old
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 2003 | 0.383 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 2007 | 0.203 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 2011 | 0.203 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ14 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ14 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 1975 | 2.272 | old
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 1985 | 2.126 | old
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 1996 | 1.134 | old
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 2003 | 0.831 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ15 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ15 | New | 0.108 | new
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 1975 | 0.837 | old
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 1985 | 0.578 | old
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 1996 | 0.313 | old
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 2003 | 0.188 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 2007 | 0.103 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 2011 | 0.103 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 2015 | 0.077 | ex
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 2017 | 0.077 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ16 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | SCE | OfS | CZ16 | New | 0.026 | new
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 1985 | 0.048 | old
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 2003 | 0.008 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ05 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ05 | New | 0.002 | new
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 1975 | 3.533 | old
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 1985 | 3.29 | old
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 1996 | 1.299 | old
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 2003 | 0.557 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 2007 | 0.489 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 2011 | 0.489 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 2015 | 0.367 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 2017 | 0.367 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ06 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ06 | New | 0.122 | new
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 1975 | 4.068 | old
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 1985 | 3.777 | old
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 1996 | 1.488 | old
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 2003 | 0.664 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 2007 | 0.552 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 2011 | 0.552 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 2015 | 0.414 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 2017 | 0.414 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ08 | 2020 | 0.138 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ08 | New | 0.138 | new
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 1975 | 2.281 | old
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 1985 | 2.088 | old
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 1996 | 0.812 | old
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 2003 | 0.438 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 2015 | 0.207 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 2017 | 0.207 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ09 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ09 | New | 0.069 | new
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 1975 | 1.682 | old
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 1985 | 3.155 | old
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 1996 | 1.726 | old
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 2003 | 1.892 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 2007 | 0.643 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 2011 | 0.643 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 2015 | 0.482 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 2017 | 0.482 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ10 | 2020 | 0.161 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ10 | New | 0.161 | new
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 1975 | 0.209 | old
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 1985 | 0.22 | old
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 1996 | 0.17 | old
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 2003 | 0.088 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 2007 | 0.044 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 2011 | 0.044 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ13 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ13 | New | 0.011 | new
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 1975 | 0.433 | old
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 1985 | 0.659 | old
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 1996 | 0.345 | old
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 2003 | 0.348 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ14 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ14 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 1985 | 0.617 | old
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 1996 | 0.338 | old
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 2003 | 0.37 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 2007 | 0.126 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 2011 | 0.126 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 1975 | 0.173 | old
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 1985 | 0.248 | old
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 1996 | 0.142 | old
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 2003 | 0.127 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 2007 | 0.047 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 2011 | 0.047 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 2015 | 0.035 | ex
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 2017 | 0.035 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ16 | 2020 | 0.012 | rec
2020 | SCE | RFF | CZ16 | New | 0.012 | new
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 1985 | 0.048 | old
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 2003 | 0.008 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ05 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ05 | New | 0.002 | new
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 1975 | 3.533 | old
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 1985 | 3.29 | old
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 1996 | 1.299 | old
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 2003 | 0.557 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 2007 | 0.489 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 2011 | 0.489 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 2015 | 0.367 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 2017 | 0.367 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ06 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ06 | New | 0.122 | new
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 1975 | 4.068 | old
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 1985 | 3.777 | old
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 1996 | 1.488 | old
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 2003 | 0.664 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 2007 | 0.552 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 2011 | 0.552 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 2015 | 0.414 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 2017 | 0.414 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ08 | 2020 | 0.138 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ08 | New | 0.138 | new
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 1975 | 2.281 | old
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 1985 | 2.088 | old
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 1996 | 0.812 | old
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 2003 | 0.438 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 2015 | 0.207 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 2017 | 0.207 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ09 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ09 | New | 0.069 | new
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 1975 | 1.682 | old
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 1985 | 3.155 | old
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 1996 | 1.726 | old
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 2003 | 1.892 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 2007 | 0.643 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 2011 | 0.643 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 2015 | 0.482 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 2017 | 0.482 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ10 | 2020 | 0.161 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ10 | New | 0.161 | new
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 1975 | 0.209 | old
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 1985 | 0.22 | old
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 1996 | 0.17 | old
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 2003 | 0.088 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 2007 | 0.044 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 2011 | 0.044 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ13 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ13 | New | 0.011 | new
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 1975 | 0.433 | old
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 1985 | 0.659 | old
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 1996 | 0.345 | old
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 2003 | 0.348 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ14 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ14 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 1985 | 0.617 | old
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 1996 | 0.338 | old
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 2003 | 0.37 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 2007 | 0.126 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 2011 | 0.126 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 1975 | 0.173 | old
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 1985 | 0.248 | old
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 1996 | 0.142 | old
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 2003 | 0.127 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 2007 | 0.047 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 2011 | 0.047 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 2015 | 0.035 | ex
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 2017 | 0.035 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ16 | 2020 | 0.012 | rec
2020 | SCE | RSD | CZ16 | New | 0.012 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 1975 | 0.256 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 1985 | 0.199 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 1996 | 0.102 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 2003 | 0.044 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 1975 | 14.254 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 1985 | 11.102 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 1996 | 5.659 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 2003 | 2.502 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 2007 | 1.611 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 2011 | 1.611 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 2015 | 1.208 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 2017 | 1.208 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | 2020 | 0.403 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ06 | New | 0.403 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 1975 | 16.087 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 1985 | 12.661 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 1996 | 6.424 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 2003 | 2.907 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 2007 | 1.845 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 2011 | 1.845 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 2015 | 1.384 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 2017 | 1.384 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | 2020 | 0.461 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ08 | New | 0.461 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 1975 | 8.423 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 1985 | 6.891 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 1996 | 3.437 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 2003 | 1.688 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 2007 | 1.021 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 2011 | 1.021 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 2015 | 0.766 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 2017 | 0.766 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | 2020 | 0.255 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ09 | New | 0.255 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 1975 | 5.212 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 1985 | 11.767 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 1996 | 5.962 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 2003 | 5.186 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 2007 | 2.778 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 2011 | 2.778 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 2015 | 2.083 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 2017 | 2.083 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | 2020 | 0.694 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ10 | New | 0.694 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 1975 | 1.386 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 1985 | 0.996 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 1996 | 0.84 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 2003 | 0.473 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 2015 | 0.229 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 2017 | 0.229 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ13 | New | 0.076 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 1975 | 1.455 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 1985 | 2.082 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 1996 | 1.047 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 2003 | 0.792 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ14 | New | 0.108 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 1975 | 0.728 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 1985 | 1.643 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 1996 | 0.833 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 2003 | 0.724 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 2007 | 0.388 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 2011 | 0.388 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 2015 | 0.291 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 2017 | 0.291 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | 2020 | 0.097 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ15 | New | 0.097 | new
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 1975 | 0.337 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 1985 | 0.375 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 1996 | 0.234 | old
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 2003 | 0.159 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 2007 | 0.093 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 2011 | 0.093 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 2015 | 0.07 | ex
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 2017 | 0.07 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | SCE | Rt3 | CZ16 | New | 0.023 | new
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 1975 | 0.256 | old
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 1985 | 0.199 | old
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 1996 | 0.102 | old
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 2003 | 0.044 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 1975 | 14.254 | old
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 1985 | 11.102 | old
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 1996 | 5.659 | old
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 2003 | 2.502 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 2007 | 1.611 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 2011 | 1.611 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 2015 | 1.208 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 2017 | 1.208 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ06 | 2020 | 0.403 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ06 | New | 0.403 | new
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 1975 | 16.087 | old
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 1985 | 12.661 | old
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 1996 | 6.424 | old
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 2003 | 2.907 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 2007 | 1.845 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 2011 | 1.845 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 2015 | 1.384 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 2017 | 1.384 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ08 | 2020 | 0.461 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ08 | New | 0.461 | new
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 1975 | 8.423 | old
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 1985 | 6.891 | old
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 1996 | 3.437 | old
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 2003 | 1.688 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 2007 | 1.021 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 2011 | 1.021 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 2015 | 0.766 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 2017 | 0.766 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ09 | 2020 | 0.255 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ09 | New | 0.255 | new
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 1975 | 5.212 | old
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 1985 | 11.767 | old
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 1996 | 5.962 | old
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 2003 | 5.186 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 2007 | 2.778 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 2011 | 2.778 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 2015 | 2.083 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 2017 | 2.083 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ10 | 2020 | 0.694 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ10 | New | 0.694 | new
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 1975 | 1.386 | old
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 1985 | 0.996 | old
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 1996 | 0.84 | old
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 2003 | 0.473 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 2015 | 0.229 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 2017 | 0.229 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ13 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ13 | New | 0.076 | new
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 1975 | 1.455 | old
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 1985 | 2.082 | old
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 1996 | 1.047 | old
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 2003 | 0.792 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ14 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ14 | New | 0.108 | new
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 1975 | 0.728 | old
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 1985 | 1.643 | old
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 1996 | 0.833 | old
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 2003 | 0.724 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 2007 | 0.388 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 2011 | 0.388 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 2015 | 0.291 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 2017 | 0.291 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ15 | 2020 | 0.097 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ15 | New | 0.097 | new
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 1975 | 0.337 | old
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 1985 | 0.375 | old
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 1996 | 0.234 | old
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 2003 | 0.159 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 2007 | 0.093 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 2011 | 0.093 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 2015 | 0.07 | ex
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 2017 | 0.07 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ16 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | SCE | RtL | CZ16 | New | 0.023 | new
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 1975 | 0.256 | old
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 1985 | 0.199 | old
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 1996 | 0.102 | old
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 2003 | 0.044 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 1975 | 14.254 | old
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 1985 | 11.102 | old
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 1996 | 5.659 | old
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 2003 | 2.502 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 2007 | 1.611 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 2011 | 1.611 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 2015 | 1.208 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 2017 | 1.208 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ06 | 2020 | 0.403 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ06 | New | 0.403 | new
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 1975 | 16.087 | old
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 1985 | 12.661 | old
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 1996 | 6.424 | old
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 2003 | 2.907 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 2007 | 1.845 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 2011 | 1.845 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 2015 | 1.384 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 2017 | 1.384 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ08 | 2020 | 0.461 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ08 | New | 0.461 | new
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 1975 | 8.423 | old
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 1985 | 6.891 | old
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 1996 | 3.437 | old
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 2003 | 1.688 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 2007 | 1.021 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 2011 | 1.021 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 2015 | 0.766 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 2017 | 0.766 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ09 | 2020 | 0.255 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ09 | New | 0.255 | new
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 1975 | 5.212 | old
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 1985 | 11.767 | old
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 1996 | 5.962 | old
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 2003 | 5.186 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 2007 | 2.778 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 2011 | 2.778 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 2015 | 2.083 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 2017 | 2.083 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ10 | 2020 | 0.694 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ10 | New | 0.694 | new
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 1975 | 1.386 | old
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 1985 | 0.996 | old
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 1996 | 0.84 | old
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 2003 | 0.473 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 2015 | 0.229 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 2017 | 0.229 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ13 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ13 | New | 0.076 | new
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 1975 | 1.455 | old
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 1985 | 2.082 | old
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 1996 | 1.047 | old
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 2003 | 0.792 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ14 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ14 | New | 0.108 | new
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 1975 | 0.728 | old
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 1985 | 1.643 | old
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 1996 | 0.833 | old
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 2003 | 0.724 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 2007 | 0.388 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 2011 | 0.388 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 2015 | 0.291 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 2017 | 0.291 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ15 | 2020 | 0.097 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ15 | New | 0.097 | new
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 1975 | 0.337 | old
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 1985 | 0.375 | old
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 1996 | 0.234 | old
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 2003 | 0.159 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 2007 | 0.093 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 2011 | 0.093 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 2015 | 0.07 | ex
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 2017 | 0.07 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ16 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | SCE | RtS | CZ16 | New | 0.023 | new
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 1975 | 0.014 | old
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 1985 | 0.01 | old
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 1975 | 11.912 | old
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 1985 | 8.507 | old
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 1996 | 4.015 | old
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 2003 | 2.395 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 2007 | 1.155 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 2011 | 1.155 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 2015 | 0.866 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 2017 | 0.866 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ06 | 2020 | 0.289 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ06 | New | 0.289 | new
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 1975 | 36.28 | old
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 1985 | 25.658 | old
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 1996 | 12.156 | old
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 2003 | 7.047 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 2007 | 3.436 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 2011 | 3.436 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 2015 | 2.577 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 2017 | 2.577 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ08 | 2020 | 0.859 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ08 | New | 0.859 | new
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 1975 | 8.688 | old
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 1985 | 6.823 | old
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 1996 | 3.109 | old
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 2003 | 2.359 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 2007 | 1.042 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 2011 | 1.042 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 2015 | 0.782 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 2017 | 0.782 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ09 | 2020 | 0.261 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ09 | New | 0.261 | new
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 1975 | 4.737 | old
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 1985 | 22.896 | old
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 1996 | 12.33 | old
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 2003 | 16.819 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 2007 | 11.107 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 2011 | 11.107 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 2015 | 8.331 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 2017 | 8.331 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ10 | 2020 | 2.777 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ10 | New | 2.777 | new
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 1975 | 0.504 | old
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 1985 | 0.89 | old
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 1996 | 0.971 | old
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 2003 | 0.551 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 2007 | 0.376 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 2011 | 0.376 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 2015 | 0.282 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 2017 | 0.282 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ13 | 2020 | 0.094 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ13 | New | 0.094 | new
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 1975 | 0.24 | old
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 1985 | 0.522 | old
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 1996 | 0.317 | old
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 2003 | 0.337 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ14 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ14 | New | 0.054 | new
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 1975 | 0.087 | old
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 1985 | 0.421 | old
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 1996 | 0.227 | old
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 2003 | 0.309 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ15 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ15 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 1975 | 0.111 | old
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 1985 | 0.427 | old
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 1996 | 0.251 | old
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 2003 | 0.306 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 2007 | 0.202 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 2011 | 0.202 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ16 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | SCn | CZ16 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 1975 | 0.014 | old
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 1985 | 0.01 | old
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 1975 | 11.912 | old
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 1985 | 8.507 | old
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 1996 | 4.015 | old
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 2003 | 2.395 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 2007 | 1.155 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 2011 | 1.155 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 2015 | 0.866 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 2017 | 0.866 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ06 | 2020 | 0.289 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ06 | New | 0.289 | new
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 1975 | 36.28 | old
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 1985 | 25.658 | old
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 1996 | 12.156 | old
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 2003 | 7.047 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 2007 | 3.436 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 2011 | 3.436 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 2015 | 2.577 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 2017 | 2.577 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ08 | 2020 | 0.859 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ08 | New | 0.859 | new
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 1975 | 8.688 | old
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 1985 | 6.823 | old
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 1996 | 3.109 | old
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 2003 | 2.359 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 2007 | 1.042 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 2011 | 1.042 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 2015 | 0.782 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 2017 | 0.782 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ09 | 2020 | 0.261 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ09 | New | 0.261 | new
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 1975 | 4.737 | old
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 1985 | 22.896 | old
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 1996 | 12.33 | old
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 2003 | 16.819 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 2007 | 11.107 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 2011 | 11.107 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 2015 | 8.331 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 2017 | 8.331 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ10 | 2020 | 2.777 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ10 | New | 2.777 | new
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 1975 | 0.504 | old
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 1985 | 0.89 | old
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 1996 | 0.971 | old
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 2003 | 0.551 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 2007 | 0.376 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 2011 | 0.376 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 2015 | 0.282 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 2017 | 0.282 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ13 | 2020 | 0.094 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ13 | New | 0.094 | new
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 1975 | 0.24 | old
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 1985 | 0.522 | old
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 1996 | 0.317 | old
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 2003 | 0.337 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ14 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ14 | New | 0.054 | new
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 1975 | 0.087 | old
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 1985 | 0.421 | old
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 1996 | 0.227 | old
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 2003 | 0.309 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ15 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ15 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 1975 | 0.111 | old
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 1985 | 0.427 | old
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 1996 | 0.251 | old
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 2003 | 0.306 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 2007 | 0.202 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 2011 | 0.202 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ16 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCE | SUn | CZ16 | New | 0.051 | new
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 1975 | 2.024 | old
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 1985 | 0.872 | old
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 1996 | 0.911 | old
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 2003 | 0.341 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 2007 | 0.213 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 2011 | 0.213 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 2015 | 0.16 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 2017 | 0.16 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ06 | 2020 | 0.053 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ06 | New | 0.053 | new
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 1975 | 2.688 | old
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 1985 | 1.163 | old
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 1996 | 1.218 | old
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 2003 | 0.46 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 2007 | 0.285 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 2011 | 0.285 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 2015 | 0.214 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 2017 | 0.214 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ08 | 2020 | 0.071 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ08 | New | 0.071 | new
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 1975 | 0.703 | old
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 1985 | 0.335 | old
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 1996 | 0.391 | old
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 2003 | 0.182 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 2007 | 0.092 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 2011 | 0.092 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 2015 | 0.069 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 2017 | 0.069 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ09 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ09 | New | 0.023 | new
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 1975 | 0.581 | old
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 1985 | 0.482 | old
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 1996 | 1.763 | old
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 2003 | 0.231 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 2007 | 0.22 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 2011 | 0.22 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 2015 | 0.165 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 2017 | 0.165 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ10 | 2020 | 0.055 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ10 | New | 0.055 | new
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 1975 | 0.232 | old
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 1985 | 1.295 | old
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 1996 | 0.767 | old
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 2003 | 0.211 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 2007 | 0.298 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 2011 | 0.298 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 2015 | 0.224 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 2017 | 0.224 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ13 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ13 | New | 0.075 | new
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 1985 | 0.007 | old
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 1996 | 0.022 | old
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 1975 | 0.038 | old
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 1985 | 0.031 | old
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 1996 | 0.115 | old
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 2003 | 0.015 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 2007 | 0.014 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 2011 | 0.014 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 2015 | 0.011 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 2017 | 0.011 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ15 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ15 | New | 0.004 | new
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 1975 | 0.006 | old
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 1985 | 0.026 | old
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 1996 | 0.016 | old
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 2003 | 0.005 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ16 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SCE | WRf | CZ16 | New | 0.002 | new
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 1975 | 0.216 | old
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 1985 | 0.115 | old
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 1996 | 0.056 | old
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 2003 | 0.028 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 1975 | 19.932 | old
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 1985 | 10.416 | old
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 1996 | 5.177 | old
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 2003 | 2.546 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 2007 | 1.598 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 2011 | 1.598 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 2015 | 1.198 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 2017 | 1.198 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ06 | 2020 | 0.399 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ06 | New | 0.399 | new
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 1975 | 30.07 | old
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 1985 | 15.594 | old
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 1996 | 7.835 | old
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 2003 | 3.85 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 2007 | 2.397 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 2011 | 2.397 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 2015 | 1.798 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 2017 | 1.798 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ08 | 2020 | 0.599 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ08 | New | 0.599 | new
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 1975 | 25.899 | old
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 1985 | 12.41 | old
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 1996 | 7.291 | old
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 2003 | 3.528 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 2007 | 1.99 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 2011 | 1.99 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 2015 | 1.493 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 2017 | 1.493 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ09 | 2020 | 0.498 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ09 | New | 0.498 | new
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 1975 | 3.994 | old
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 1985 | 9.306 | old
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 1996 | 5.666 | old
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 2003 | 5.288 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 2007 | 2.938 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 2011 | 2.938 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 2015 | 2.204 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 2017 | 2.204 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ10 | 2020 | 0.735 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ10 | New | 0.735 | new
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 1975 | 0.899 | old
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 1985 | 1.085 | old
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 1996 | 0.903 | old
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 2003 | 0.349 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 2007 | 0.223 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 2011 | 0.223 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 2015 | 0.167 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 2017 | 0.167 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ13 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ13 | New | 0.056 | new
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 1975 | 1.878 | old
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 1985 | 1.916 | old
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 1996 | 1.152 | old
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 2003 | 0.877 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 2007 | 0.486 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 2011 | 0.486 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 2015 | 0.364 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 2017 | 0.364 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ14 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ14 | New | 0.122 | new
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 1975 | 1.446 | old
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 1985 | 3.369 | old
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 1996 | 2.051 | old
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 2003 | 1.914 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 2007 | 1.064 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 2011 | 1.064 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 2015 | 0.798 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 2017 | 0.798 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ15 | 2020 | 0.266 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ15 | New | 0.266 | new
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 1975 | 0.888 | old
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 1985 | 1.175 | old
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 1996 | 0.786 | old
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 2003 | 0.535 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 2015 | 0.23 | ex
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 2017 | 0.23 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ16 | 2020 | 0.077 | rec
2020 | SCG | Asm | CZ16 | New | 0.077 | new
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 1975 | 8.927 | old
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 1985 | 2.669 | old
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 1996 | 1.819 | old
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 2003 | 1.066 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 2007 | 0.47 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 2011 | 0.47 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 2015 | 0.353 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 2017 | 0.353 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ06 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ06 | New | 0.118 | new
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 1975 | 15.19 | old
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 1985 | 4.411 | old
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 1996 | 2.942 | old
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 2003 | 1.718 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 2007 | 0.761 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 2011 | 0.761 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 2015 | 0.571 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 2017 | 0.571 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ08 | 2020 | 0.19 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ08 | New | 0.19 | new
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 1975 | 15.384 | old
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 1985 | 2.253 | old
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 1996 | 1.915 | old
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 2003 | 1.181 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 2007 | 0.474 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 2011 | 0.474 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 2015 | 0.356 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 2017 | 0.356 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ09 | 2020 | 0.119 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ09 | New | 0.119 | new
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 1975 | 2.219 | old
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 1985 | 1.348 | old
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 1996 | 0.934 | old
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 1975 | 0.432 | old
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 1985 | 0.256 | old
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 1996 | 0.186 | old
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 2003 | 0.208 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 2007 | 0.112 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 2011 | 0.112 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 2015 | 0.084 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 2017 | 0.084 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ13 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ13 | New | 0.028 | new
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 1975 | 0.823 | old
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 1985 | 0.465 | old
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 1996 | 0.329 | old
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 2003 | 0.336 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 2007 | 0.141 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 2011 | 0.141 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 2015 | 0.106 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 2017 | 0.106 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ14 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ14 | New | 0.035 | new
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 1975 | 0.646 | old
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 1985 | 0.392 | old
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 1996 | 0.272 | old
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 2003 | 0.294 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 1975 | 1.447 | old
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 1985 | 0.872 | old
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 1996 | 0.607 | old
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 2003 | 0.653 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 2015 | 0.208 | ex
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 2017 | 0.208 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ16 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCG | ECC | CZ16 | New | 0.069 | new
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 1985 | 0.006 | old
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 1975 | 10.282 | old
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 1985 | 1.075 | old
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 1996 | 0.948 | old
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 2003 | 0.758 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 2007 | 0.225 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 2011 | 0.225 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 2015 | 0.169 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 2017 | 0.169 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ06 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ06 | New | 0.056 | new
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 1975 | 18.187 | old
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 1985 | 1.882 | old
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 1996 | 1.676 | old
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 2003 | 1.39 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 2007 | 0.403 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 2011 | 0.403 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 2015 | 0.303 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 2017 | 0.303 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ08 | 2020 | 0.101 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ08 | New | 0.101 | new
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 1975 | 17.43 | old
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 1985 | 1.4 | old
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 1996 | 1.408 | old
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 2003 | 1.486 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 2007 | 0.355 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 2011 | 0.355 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 2015 | 0.267 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 2017 | 0.267 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ09 | 2020 | 0.089 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ09 | New | 0.089 | new
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 1975 | 5.598 | old
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 1985 | 2.398 | old
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 1996 | 2.432 | old
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 2003 | 2.248 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 2007 | 0.57 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 2011 | 0.57 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 2015 | 0.427 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 2017 | 0.427 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ10 | 2020 | 0.142 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ10 | New | 0.142 | new
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 1975 | 1.468 | old
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 1985 | 0.358 | old
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 1996 | 0.458 | old
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 2003 | 0.28 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 2007 | 0.125 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 2011 | 0.125 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ13 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ13 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 1975 | 1.795 | old
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 1985 | 0.528 | old
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 1996 | 0.537 | old
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 2003 | 0.495 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 2007 | 0.129 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 2011 | 0.129 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 2015 | 0.097 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 2017 | 0.097 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ14 | 2020 | 0.032 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ14 | New | 0.032 | new
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 1975 | 0.499 | old
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 1985 | 0.214 | old
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 1996 | 0.217 | old
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 2003 | 0.2 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 2007 | 0.051 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 2011 | 0.051 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 2015 | 0.038 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 2017 | 0.038 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ15 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ15 | New | 0.013 | new
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 1975 | 0.776 | old
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 1985 | 0.261 | old
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 1996 | 0.276 | old
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 2003 | 0.238 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 2007 | 0.067 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 2011 | 0.067 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 2015 | 0.05 | ex
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 2017 | 0.05 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ16 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | SCG | EPr | CZ16 | New | 0.017 | new
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 1985 | 0.006 | old
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 1975 | 10.282 | old
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 1985 | 1.075 | old
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 1996 | 0.948 | old
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 2003 | 0.758 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 2007 | 0.225 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 2011 | 0.225 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 2015 | 0.169 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 2017 | 0.169 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ06 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ06 | New | 0.056 | new
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 1975 | 18.187 | old
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 1985 | 1.882 | old
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 1996 | 1.676 | old
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 2003 | 1.39 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 2007 | 0.403 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 2011 | 0.403 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 2015 | 0.303 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 2017 | 0.303 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ08 | 2020 | 0.101 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ08 | New | 0.101 | new
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 1975 | 17.43 | old
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 1985 | 1.4 | old
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 1996 | 1.408 | old
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 2003 | 1.486 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 2007 | 0.355 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 2011 | 0.355 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 2015 | 0.267 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 2017 | 0.267 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ09 | 2020 | 0.089 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ09 | New | 0.089 | new
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 1975 | 5.598 | old
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 1985 | 2.398 | old
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 1996 | 2.432 | old
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 2003 | 2.248 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 2007 | 0.57 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 2011 | 0.57 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 2015 | 0.427 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 2017 | 0.427 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ10 | 2020 | 0.142 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ10 | New | 0.142 | new
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 1975 | 1.468 | old
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 1985 | 0.358 | old
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 1996 | 0.458 | old
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 2003 | 0.28 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 2007 | 0.125 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 2011 | 0.125 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ13 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ13 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 1975 | 1.795 | old
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 1985 | 0.528 | old
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 1996 | 0.537 | old
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 2003 | 0.495 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 2007 | 0.129 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 2011 | 0.129 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 2015 | 0.097 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 2017 | 0.097 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ14 | 2020 | 0.032 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ14 | New | 0.032 | new
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 1975 | 0.499 | old
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 1985 | 0.214 | old
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 1996 | 0.217 | old
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 2003 | 0.2 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 2007 | 0.051 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 2011 | 0.051 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 2015 | 0.038 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 2017 | 0.038 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ15 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ15 | New | 0.013 | new
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 1975 | 0.776 | old
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 1985 | 0.261 | old
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 1996 | 0.276 | old
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 2003 | 0.238 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 2007 | 0.067 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 2011 | 0.067 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 2015 | 0.05 | ex
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 2017 | 0.05 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ16 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | SCG | ERC | CZ16 | New | 0.017 | new
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 1985 | 0.006 | old
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 1975 | 10.282 | old
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 1985 | 1.075 | old
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 1996 | 0.948 | old
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 2003 | 0.758 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 2007 | 0.225 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 2011 | 0.225 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 2015 | 0.169 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 2017 | 0.169 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ06 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ06 | New | 0.056 | new
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 1975 | 18.187 | old
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 1985 | 1.882 | old
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 1996 | 1.676 | old
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 2003 | 1.39 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 2007 | 0.403 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 2011 | 0.403 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 2015 | 0.303 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 2017 | 0.303 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ08 | 2020 | 0.101 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ08 | New | 0.101 | new
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 1975 | 17.43 | old
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 1985 | 1.4 | old
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 1996 | 1.408 | old
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 2003 | 1.486 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 2007 | 0.355 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 2011 | 0.355 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 2015 | 0.267 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 2017 | 0.267 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ09 | 2020 | 0.089 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ09 | New | 0.089 | new
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 1975 | 5.598 | old
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 1985 | 2.398 | old
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 1996 | 2.432 | old
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 2003 | 2.248 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 2007 | 0.57 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 2011 | 0.57 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 2015 | 0.427 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 2017 | 0.427 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ10 | 2020 | 0.142 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ10 | New | 0.142 | new
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 1975 | 1.468 | old
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 1985 | 0.358 | old
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 1996 | 0.458 | old
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 2003 | 0.28 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 2007 | 0.125 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 2011 | 0.125 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ13 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ13 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 1975 | 1.795 | old
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 1985 | 0.528 | old
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 1996 | 0.537 | old
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 2003 | 0.495 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 2007 | 0.129 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 2011 | 0.129 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 2015 | 0.097 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 2017 | 0.097 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ14 | 2020 | 0.032 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ14 | New | 0.032 | new
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 1975 | 0.499 | old
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 1985 | 0.214 | old
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 1996 | 0.217 | old
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 2003 | 0.2 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 2007 | 0.051 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 2011 | 0.051 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 2015 | 0.038 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 2017 | 0.038 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ15 | 2020 | 0.013 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ15 | New | 0.013 | new
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 1975 | 0.776 | old
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 1985 | 0.261 | old
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 1996 | 0.276 | old
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 2003 | 0.238 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 2007 | 0.067 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 2011 | 0.067 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 2015 | 0.05 | ex
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 2017 | 0.05 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ16 | 2020 | 0.017 | rec
2020 | SCG | ESe | CZ16 | New | 0.017 | new
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 1975 | 8.927 | old
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 1985 | 2.669 | old
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 1996 | 1.819 | old
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 2003 | 1.066 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 2007 | 0.47 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 2011 | 0.47 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 2015 | 0.353 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 2017 | 0.353 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ06 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ06 | New | 0.118 | new
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 1975 | 15.19 | old
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 1985 | 4.411 | old
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 1996 | 2.942 | old
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 2003 | 1.718 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 2007 | 0.761 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 2011 | 0.761 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 2015 | 0.571 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 2017 | 0.571 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ08 | 2020 | 0.19 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ08 | New | 0.19 | new
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 1975 | 15.384 | old
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 1985 | 2.253 | old
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 1996 | 1.915 | old
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 2003 | 1.181 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 2007 | 0.474 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 2011 | 0.474 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 2015 | 0.356 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 2017 | 0.356 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ09 | 2020 | 0.119 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ09 | New | 0.119 | new
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 1975 | 2.219 | old
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 1985 | 1.348 | old
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 1996 | 0.934 | old
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 1975 | 0.432 | old
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 1985 | 0.256 | old
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 1996 | 0.186 | old
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 2003 | 0.208 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 2007 | 0.112 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 2011 | 0.112 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 2015 | 0.084 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 2017 | 0.084 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ13 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ13 | New | 0.028 | new
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 1975 | 0.823 | old
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 1985 | 0.465 | old
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 1996 | 0.329 | old
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 2003 | 0.336 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 2007 | 0.141 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 2011 | 0.141 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 2015 | 0.106 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 2017 | 0.106 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ14 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ14 | New | 0.035 | new
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 1975 | 0.646 | old
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 1985 | 0.392 | old
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 1996 | 0.272 | old
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 2003 | 0.294 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 1975 | 1.447 | old
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 1985 | 0.872 | old
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 1996 | 0.607 | old
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 2003 | 0.653 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 2015 | 0.208 | ex
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 2017 | 0.208 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ16 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCG | EUD | CZ16 | New | 0.069 | new
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 1975 | 8.927 | old
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 1985 | 2.669 | old
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 1996 | 1.819 | old
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 2003 | 1.066 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 2007 | 0.47 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 2011 | 0.47 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 2015 | 0.353 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 2017 | 0.353 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ06 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ06 | New | 0.118 | new
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 1975 | 15.19 | old
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 1985 | 4.411 | old
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 1996 | 2.942 | old
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 2003 | 1.718 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 2007 | 0.761 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 2011 | 0.761 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 2015 | 0.571 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 2017 | 0.571 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ08 | 2020 | 0.19 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ08 | New | 0.19 | new
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 1975 | 15.384 | old
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 1985 | 2.253 | old
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 1996 | 1.915 | old
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 2003 | 1.181 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 2007 | 0.474 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 2011 | 0.474 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 2015 | 0.356 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 2017 | 0.356 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ09 | 2020 | 0.119 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ09 | New | 0.119 | new
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 1975 | 2.219 | old
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 1985 | 1.348 | old
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 1996 | 0.934 | old
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 2007 | 0.422 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 2011 | 0.422 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 2015 | 0.316 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 2017 | 0.316 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 1975 | 0.432 | old
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 1985 | 0.256 | old
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 1996 | 0.186 | old
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 2003 | 0.208 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 2007 | 0.112 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 2011 | 0.112 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 2015 | 0.084 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 2017 | 0.084 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ13 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ13 | New | 0.028 | new
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 1975 | 0.823 | old
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 1985 | 0.465 | old
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 1996 | 0.329 | old
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 2003 | 0.336 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 2007 | 0.141 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 2011 | 0.141 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 2015 | 0.106 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 2017 | 0.106 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ14 | 2020 | 0.035 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ14 | New | 0.035 | new
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 1975 | 0.646 | old
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 1985 | 0.392 | old
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 1996 | 0.272 | old
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 2003 | 0.294 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 1975 | 1.447 | old
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 1985 | 0.872 | old
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 1996 | 0.607 | old
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 2003 | 0.653 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 2007 | 0.277 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 2011 | 0.277 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 2015 | 0.208 | ex
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 2017 | 0.208 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ16 | 2020 | 0.069 | rec
2020 | SCG | EUn | CZ16 | New | 0.069 | new
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 1975 | 0.206 | old
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 1985 | 0.127 | old
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 1996 | 0.072 | old
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 2007 | 0.02 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 2011 | 0.02 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 2015 | 0.015 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 2017 | 0.015 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ05 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ05 | New | 0.005 | new
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 1975 | 11.445 | old
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 1985 | 7.024 | old
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 1996 | 3.95 | old
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 2003 | 1.734 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 2007 | 1.12 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 2011 | 1.12 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 2015 | 0.84 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 2017 | 0.84 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ06 | 2020 | 0.28 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ06 | New | 0.28 | new
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 1975 | 17.378 | old
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 1985 | 10.706 | old
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 1996 | 5.98 | old
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 2003 | 2.658 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 2007 | 1.714 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 2011 | 1.714 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 2015 | 1.285 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 2017 | 1.285 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ08 | 2020 | 0.428 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ08 | New | 0.428 | new
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 1975 | 15.622 | old
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 1985 | 10.044 | old
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 1996 | 5.599 | old
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 2003 | 2.702 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 2007 | 1.66 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 2011 | 1.66 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 2015 | 1.245 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 2017 | 1.245 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ09 | 2020 | 0.415 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ09 | New | 0.415 | new
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 1975 | 5.339 | old
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 1985 | 8.676 | old
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 1996 | 4.536 | old
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 2003 | 3.226 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 2007 | 2.001 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 2011 | 2.001 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 2015 | 1.501 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 2017 | 1.501 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ10 | 2020 | 0.5 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ10 | New | 0.5 | new
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 1975 | 1.32 | old
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 1985 | 0.834 | old
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 1996 | 0.679 | old
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 2003 | 0.382 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 2007 | 0.25 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 2011 | 0.25 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 2015 | 0.187 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 2017 | 0.187 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ13 | 2020 | 0.063 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ13 | New | 0.063 | new
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 1975 | 1.531 | old
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 1985 | 1.981 | old
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 1996 | 1.06 | old
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 2003 | 0.712 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 2007 | 0.441 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 2011 | 0.441 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 2015 | 0.331 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 2017 | 0.331 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ14 | 2020 | 0.11 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ14 | New | 0.11 | new
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 1975 | 0.751 | old
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 1985 | 1.22 | old
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 1996 | 0.638 | old
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 2003 | 0.454 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 2007 | 0.281 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 2011 | 0.281 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 2015 | 0.211 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 2017 | 0.211 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ15 | 2020 | 0.07 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ15 | New | 0.07 | new
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 1975 | 0.677 | old
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 1985 | 0.727 | old
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 1996 | 0.433 | old
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 2003 | 0.278 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 2007 | 0.175 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 2011 | 0.175 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 2015 | 0.131 | ex
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 2017 | 0.131 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ16 | 2020 | 0.044 | rec
2020 | SCG | Gro | CZ16 | New | 0.044 | new
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 1975 | 0.052 | old
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 1985 | 0.067 | old
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 2007 | 0.004 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 2011 | 0.004 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 1975 | 6.781 | old
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 1985 | 8.474 | old
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 1996 | 2.309 | old
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 2003 | 1.225 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 2007 | 0.564 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 2011 | 0.564 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 2015 | 0.423 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 2017 | 0.423 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ06 | 2020 | 0.141 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ06 | New | 0.141 | new
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 1975 | 5.411 | old
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 1985 | 6.279 | old
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 1996 | 1.757 | old
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 2003 | 0.904 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 2007 | 0.473 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 2011 | 0.473 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 2015 | 0.355 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 2017 | 0.355 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ08 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ08 | New | 0.118 | new
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 1975 | 8.182 | old
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 1985 | 8.272 | old
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 1996 | 2.426 | old
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 2003 | 1.039 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 2007 | 0.861 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 2011 | 0.861 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 2015 | 0.646 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 2017 | 0.646 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ09 | 2020 | 0.215 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ09 | New | 0.215 | new
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 1975 | 0.484 | old
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 1985 | 1.441 | old
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 1996 | 0.25 | old
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 2003 | 0.395 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ10 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ10 | New | 0.054 | new
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 1975 | 0.163 | old
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 1985 | 0.21 | old
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 2007 | 0.03 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 2011 | 0.03 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ13 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ13 | New | 0.008 | new
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 1975 | 0.32 | old
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 1985 | 0.671 | old
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 1996 | 0.146 | old
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 2003 | 0.138 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 2007 | 0.097 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 2011 | 0.097 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 2015 | 0.073 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 2017 | 0.073 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ14 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ14 | New | 0.024 | new
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 1975 | 1.238 | old
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 1985 | 3.686 | old
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 1996 | 0.639 | old
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ15 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ15 | New | 0.137 | new
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 1975 | 0.564 | old
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 1985 | 0.83 | old
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 1996 | 0.259 | old
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 2003 | 0.103 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 2007 | 0.116 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 2011 | 0.116 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 2015 | 0.087 | ex
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 2017 | 0.087 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ16 | 2020 | 0.029 | rec
2020 | SCG | HGR | CZ16 | New | 0.029 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 1975 | 0.449 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 1985 | 0.306 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 1996 | 0.091 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 2003 | 0.083 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 2007 | 0.025 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 2011 | 0.025 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 2015 | 0.019 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 2017 | 0.019 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ05 | New | 0.006 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 1975 | 7.763 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 1985 | 4.908 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 1996 | 1.489 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 2003 | 1.375 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 2007 | 0.452 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 2011 | 0.452 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 2015 | 0.339 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 2017 | 0.339 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | 2020 | 0.113 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ06 | New | 0.113 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 1975 | 9.246 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 1985 | 5.616 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 1996 | 1.709 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 2003 | 1.59 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 2007 | 0.545 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 2011 | 0.545 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 2015 | 0.409 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 2017 | 0.409 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | 2020 | 0.136 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ08 | New | 0.136 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 1975 | 11.309 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 1985 | 5.791 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 1996 | 1.94 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 2003 | 1.894 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 2007 | 0.746 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 2011 | 0.746 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 2015 | 0.559 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 2017 | 0.559 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | 2020 | 0.187 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ09 | New | 0.187 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 1975 | 2.381 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 1985 | 2.816 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 1996 | 1.657 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 2003 | 0.589 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 2007 | 0.463 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 2011 | 0.463 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 2015 | 0.347 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 2017 | 0.347 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | 2020 | 0.116 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ10 | New | 0.116 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 1975 | 0.438 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 1985 | 0.51 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 1996 | 0.423 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 2003 | 0.077 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 2007 | 0.071 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 2011 | 0.071 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 2015 | 0.053 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 2017 | 0.053 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | 2020 | 0.018 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ13 | New | 0.018 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 1975 | 0.522 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 1985 | 0.463 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 1996 | 0.246 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 2003 | 0.113 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 2007 | 0.074 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 2011 | 0.074 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 2015 | 0.056 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 2017 | 0.056 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ14 | New | 0.019 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 1975 | 0.493 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 1985 | 0.583 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 1996 | 0.343 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 2003 | 0.122 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 2007 | 0.096 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 2011 | 0.096 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 2015 | 0.072 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 2017 | 0.072 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ15 | New | 0.024 | new
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 1985 | 0.361 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 1996 | 0.224 | old
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 2003 | 0.074 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 2007 | 0.057 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 2011 | 0.057 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | SCG | Hsp | CZ16 | New | 0.014 | new
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 1975 | 0.052 | old
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 1985 | 0.067 | old
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 2007 | 0.004 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 2011 | 0.004 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 1975 | 6.781 | old
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 1985 | 8.474 | old
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 1996 | 2.309 | old
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 2003 | 1.225 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 2007 | 0.564 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 2011 | 0.564 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 2015 | 0.423 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 2017 | 0.423 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ06 | 2020 | 0.141 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ06 | New | 0.141 | new
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 1975 | 5.411 | old
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 1985 | 6.279 | old
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 1996 | 1.757 | old
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 2003 | 0.904 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 2007 | 0.473 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 2011 | 0.473 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 2015 | 0.355 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 2017 | 0.355 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ08 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ08 | New | 0.118 | new
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 1975 | 8.182 | old
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 1985 | 8.272 | old
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 1996 | 2.426 | old
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 2003 | 1.039 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 2007 | 0.861 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 2011 | 0.861 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 2015 | 0.646 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 2017 | 0.646 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ09 | 2020 | 0.215 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ09 | New | 0.215 | new
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 1975 | 0.484 | old
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 1985 | 1.441 | old
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 1996 | 0.25 | old
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 2003 | 0.395 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ10 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ10 | New | 0.054 | new
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 1975 | 0.163 | old
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 1985 | 0.21 | old
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 2007 | 0.03 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 2011 | 0.03 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ13 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ13 | New | 0.008 | new
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 1975 | 0.32 | old
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 1985 | 0.671 | old
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 1996 | 0.146 | old
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 2003 | 0.138 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 2007 | 0.097 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 2011 | 0.097 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 2015 | 0.073 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 2017 | 0.073 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ14 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ14 | New | 0.024 | new
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 1975 | 1.238 | old
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 1985 | 3.686 | old
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 1996 | 0.639 | old
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ15 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ15 | New | 0.137 | new
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 1975 | 0.564 | old
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 1985 | 0.83 | old
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 1996 | 0.259 | old
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 2003 | 0.103 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 2007 | 0.116 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 2011 | 0.116 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 2015 | 0.087 | ex
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 2017 | 0.087 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ16 | 2020 | 0.029 | rec
2020 | SCG | Htl | CZ16 | New | 0.029 | new
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 1975 | 0.216 | old
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 1985 | 0.115 | old
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 1996 | 0.056 | old
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 2003 | 0.028 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 1975 | 19.932 | old
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 1985 | 10.416 | old
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 1996 | 5.177 | old
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 2003 | 2.546 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 2007 | 1.598 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 2011 | 1.598 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 2015 | 1.198 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 2017 | 1.198 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ06 | 2020 | 0.399 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ06 | New | 0.399 | new
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 1975 | 30.07 | old
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 1985 | 15.594 | old
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 1996 | 7.835 | old
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 2003 | 3.85 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 2007 | 2.397 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 2011 | 2.397 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 2015 | 1.798 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 2017 | 1.798 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ08 | 2020 | 0.599 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ08 | New | 0.599 | new
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 1975 | 25.899 | old
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 1985 | 12.41 | old
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 1996 | 7.291 | old
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 2003 | 3.528 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 2007 | 1.99 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 2011 | 1.99 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 2015 | 1.493 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 2017 | 1.493 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ09 | 2020 | 0.498 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ09 | New | 0.498 | new
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 1975 | 3.994 | old
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 1985 | 9.306 | old
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 1996 | 5.666 | old
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 2003 | 5.288 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 2007 | 2.938 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 2011 | 2.938 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 2015 | 2.204 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 2017 | 2.204 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ10 | 2020 | 0.735 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ10 | New | 0.735 | new
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 1975 | 0.899 | old
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 1985 | 1.085 | old
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 1996 | 0.903 | old
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 2003 | 0.349 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 2007 | 0.223 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 2011 | 0.223 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 2015 | 0.167 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 2017 | 0.167 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ13 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ13 | New | 0.056 | new
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 1975 | 1.878 | old
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 1985 | 1.916 | old
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 1996 | 1.152 | old
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 2003 | 0.877 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 2007 | 0.486 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 2011 | 0.486 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 2015 | 0.364 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 2017 | 0.364 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ14 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ14 | New | 0.122 | new
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 1975 | 1.446 | old
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 1985 | 3.369 | old
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 1996 | 2.051 | old
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 2003 | 1.914 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 2007 | 1.064 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 2011 | 1.064 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 2015 | 0.798 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 2017 | 0.798 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ15 | 2020 | 0.266 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ15 | New | 0.266 | new
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 1975 | 0.888 | old
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 1985 | 1.175 | old
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 1996 | 0.786 | old
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 2003 | 0.535 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 2015 | 0.23 | ex
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 2017 | 0.23 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ16 | 2020 | 0.077 | rec
2020 | SCG | MBT | CZ16 | New | 0.077 | new
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 1975 | 0.216 | old
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 1985 | 0.115 | old
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 1996 | 0.056 | old
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 2003 | 0.028 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ05 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ05 | New | 0.004 | new
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 1975 | 19.932 | old
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 1985 | 10.416 | old
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 1996 | 5.177 | old
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 2003 | 2.546 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 2007 | 1.598 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 2011 | 1.598 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 2015 | 1.198 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 2017 | 1.198 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ06 | 2020 | 0.399 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ06 | New | 0.399 | new
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 1975 | 30.07 | old
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 1985 | 15.594 | old
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 1996 | 7.835 | old
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 2003 | 3.85 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 2007 | 2.397 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 2011 | 2.397 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 2015 | 1.798 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 2017 | 1.798 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ08 | 2020 | 0.599 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ08 | New | 0.599 | new
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 1975 | 25.899 | old
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 1985 | 12.41 | old
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 1996 | 7.291 | old
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 2003 | 3.528 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 2007 | 1.99 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 2011 | 1.99 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 2015 | 1.493 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 2017 | 1.493 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ09 | 2020 | 0.498 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ09 | New | 0.498 | new
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 1975 | 3.994 | old
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 1985 | 9.306 | old
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 1996 | 5.666 | old
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 2003 | 5.288 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 2007 | 2.938 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 2011 | 2.938 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 2015 | 2.204 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 2017 | 2.204 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ10 | 2020 | 0.735 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ10 | New | 0.735 | new
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 1975 | 0.899 | old
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 1985 | 1.085 | old
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 1996 | 0.903 | old
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 2003 | 0.349 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 2007 | 0.223 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 2011 | 0.223 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 2015 | 0.167 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 2017 | 0.167 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ13 | 2020 | 0.056 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ13 | New | 0.056 | new
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 1975 | 1.878 | old
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 1985 | 1.916 | old
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 1996 | 1.152 | old
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 2003 | 0.877 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 2007 | 0.486 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 2011 | 0.486 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 2015 | 0.364 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 2017 | 0.364 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ14 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ14 | New | 0.122 | new
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 1975 | 1.446 | old
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 1985 | 3.369 | old
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 1996 | 2.051 | old
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 2003 | 1.914 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 2007 | 1.064 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 2011 | 1.064 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 2015 | 0.798 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 2017 | 0.798 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ15 | 2020 | 0.266 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ15 | New | 0.266 | new
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 1975 | 0.888 | old
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 1985 | 1.175 | old
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 1996 | 0.786 | old
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 2003 | 0.535 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 2015 | 0.23 | ex
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 2017 | 0.23 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ16 | 2020 | 0.077 | rec
2020 | SCG | MLI | CZ16 | New | 0.077 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 1975 | 0.052 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 1985 | 0.067 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 2007 | 0.004 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 2011 | 0.004 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 1975 | 6.781 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 1985 | 8.474 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 1996 | 2.309 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 2003 | 1.225 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 2007 | 0.564 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 2011 | 0.564 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 2015 | 0.423 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 2017 | 0.423 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | 2020 | 0.141 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ06 | New | 0.141 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 1975 | 5.411 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 1985 | 6.279 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 1996 | 1.757 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 2003 | 0.904 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 2007 | 0.473 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 2011 | 0.473 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 2015 | 0.355 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 2017 | 0.355 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ08 | New | 0.118 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 1975 | 8.182 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 1985 | 8.272 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 1996 | 2.426 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 2003 | 1.039 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 2007 | 0.861 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 2011 | 0.861 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 2015 | 0.646 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 2017 | 0.646 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | 2020 | 0.215 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ09 | New | 0.215 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 1975 | 0.484 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 1985 | 1.441 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 1996 | 0.25 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 2003 | 0.395 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ10 | New | 0.054 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 1975 | 0.163 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 1985 | 0.21 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 2003 | 0.031 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 2007 | 0.03 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 2011 | 0.03 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ13 | New | 0.008 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 1975 | 0.32 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 1985 | 0.671 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 1996 | 0.146 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 2003 | 0.138 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 2007 | 0.097 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 2011 | 0.097 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 2015 | 0.073 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 2017 | 0.073 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ14 | New | 0.024 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 1975 | 1.238 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 1985 | 3.686 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 1996 | 0.639 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 2003 | 1.009 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ15 | New | 0.137 | new
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 1975 | 0.564 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 1985 | 0.83 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 1996 | 0.259 | old
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 2003 | 0.103 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 2007 | 0.116 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 2011 | 0.116 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 2015 | 0.087 | ex
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 2017 | 0.087 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | 2020 | 0.029 | rec
2020 | SCG | Mtl | CZ16 | New | 0.029 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 1975 | 0.449 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 1985 | 0.306 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 1996 | 0.091 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 2003 | 0.083 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 2007 | 0.025 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 2011 | 0.025 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 2015 | 0.019 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 2017 | 0.019 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ05 | New | 0.006 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 1975 | 7.763 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 1985 | 4.908 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 1996 | 1.489 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 2003 | 1.375 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 2007 | 0.452 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 2011 | 0.452 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 2015 | 0.339 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 2017 | 0.339 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | 2020 | 0.113 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ06 | New | 0.113 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 1975 | 9.246 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 1985 | 5.616 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 1996 | 1.709 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 2003 | 1.59 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 2007 | 0.545 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 2011 | 0.545 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 2015 | 0.409 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 2017 | 0.409 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | 2020 | 0.136 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ08 | New | 0.136 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 1975 | 11.309 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 1985 | 5.791 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 1996 | 1.94 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 2003 | 1.894 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 2007 | 0.746 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 2011 | 0.746 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 2015 | 0.559 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 2017 | 0.559 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | 2020 | 0.187 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ09 | New | 0.187 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 1975 | 2.381 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 1985 | 2.816 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 1996 | 1.657 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 2003 | 0.589 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 2007 | 0.463 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 2011 | 0.463 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 2015 | 0.347 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 2017 | 0.347 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | 2020 | 0.116 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ10 | New | 0.116 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 1975 | 0.438 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 1985 | 0.51 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 1996 | 0.423 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 2003 | 0.077 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 2007 | 0.071 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 2011 | 0.071 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 2015 | 0.053 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 2017 | 0.053 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | 2020 | 0.018 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ13 | New | 0.018 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 1975 | 0.522 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 1985 | 0.463 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 1996 | 0.246 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 2003 | 0.113 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 2007 | 0.074 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 2011 | 0.074 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 2015 | 0.056 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 2017 | 0.056 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ14 | New | 0.019 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 1975 | 0.493 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 1985 | 0.583 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 1996 | 0.343 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 2003 | 0.122 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 2007 | 0.096 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 2011 | 0.096 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 2015 | 0.072 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 2017 | 0.072 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | 2020 | 0.024 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ15 | New | 0.024 | new
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 1985 | 0.361 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 1996 | 0.224 | old
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 2003 | 0.074 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 2007 | 0.057 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 2011 | 0.057 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | SCG | Nrs | CZ16 | New | 0.014 | new
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 1975 | 0.491 | old
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 1985 | 0.617 | old
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 1996 | 0.117 | old
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 2003 | 0.062 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 2007 | 0.021 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 2011 | 0.021 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 2015 | 0.016 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 2017 | 0.016 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ05 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ05 | New | 0.005 | new
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 1975 | 54.372 | old
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 1985 | 62.471 | old
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 1996 | 11.546 | old
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 2003 | 6.225 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 2007 | 2.851 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 2011 | 2.851 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 2015 | 2.139 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 2017 | 2.139 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ06 | 2020 | 0.713 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ06 | New | 0.713 | new
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 1975 | 74.314 | old
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 1985 | 81.676 | old
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 1996 | 15.024 | old
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 2003 | 8.108 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 2007 | 4.08 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 2011 | 4.08 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 2015 | 3.06 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 2017 | 3.06 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ08 | 2020 | 1.02 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ08 | New | 1.02 | new
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 1975 | 111.917 | old
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 1985 | 95.452 | old
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 1996 | 15.745 | old
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 2003 | 9.073 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 2007 | 5.925 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 2011 | 5.925 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 2015 | 4.444 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 2017 | 4.444 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ09 | 2020 | 1.481 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ09 | New | 1.481 | new
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 1975 | 8.506 | old
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 1985 | 13.454 | old
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 1996 | 3.573 | old
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 2003 | 4.559 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 2007 | 2.127 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 2011 | 2.127 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 2015 | 1.595 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 2017 | 1.595 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ10 | 2020 | 0.532 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ10 | New | 0.532 | new
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 1975 | 1.388 | old
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 1985 | 1.545 | old
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 1996 | 0.36 | old
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 2003 | 0.167 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 2007 | 0.196 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 2011 | 0.196 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 2015 | 0.147 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 2017 | 0.147 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ13 | 2020 | 0.049 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ13 | New | 0.049 | new
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 1975 | 2.454 | old
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 1985 | 3.33 | old
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 1996 | 0.664 | old
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 2003 | 0.659 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 2007 | 0.381 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 2011 | 0.381 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 2015 | 0.286 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 2017 | 0.286 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ14 | 2020 | 0.095 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ14 | New | 0.095 | new
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 1975 | 2.324 | old
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 1985 | 3.677 | old
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 1996 | 0.976 | old
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 2003 | 1.246 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 2007 | 0.581 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 2011 | 0.581 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 2015 | 0.436 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 2017 | 0.436 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ15 | 2020 | 0.145 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ15 | New | 0.145 | new
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 1975 | 1.177 | old
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 1985 | 1.533 | old
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 1996 | 0.302 | old
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 2003 | 0.265 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 2007 | 0.171 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 2011 | 0.171 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 2015 | 0.129 | ex
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 2017 | 0.129 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ16 | 2020 | 0.043 | rec
2020 | SCG | OfL | CZ16 | New | 0.043 | new
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 1975 | 0.161 | old
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 1985 | 0.09 | old
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 1996 | 0.034 | old
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 2003 | 0.013 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 2007 | 0.012 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 2011 | 0.012 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 2015 | 0.009 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 2017 | 0.009 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ05 | 2020 | 0.003 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ05 | New | 0.003 | new
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 1975 | 16.018 | old
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 1985 | 8.43 | old
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 1996 | 3.293 | old
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 2003 | 1.351 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 2007 | 1.134 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 2011 | 1.134 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 2015 | 0.851 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 2017 | 0.851 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ06 | 2020 | 0.284 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ06 | New | 0.284 | new
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 1975 | 21.013 | old
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 1985 | 10.705 | old
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 1996 | 4.236 | old
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 2003 | 1.757 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 2007 | 1.446 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 2011 | 1.446 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 2015 | 1.084 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 2017 | 1.084 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ08 | 2020 | 0.362 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ08 | New | 0.362 | new
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 1975 | 23.86 | old
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 1985 | 10.359 | old
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 1996 | 4.853 | old
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 2003 | 2.242 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 2007 | 1.448 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 2011 | 1.448 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 2015 | 1.086 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 2017 | 1.086 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ09 | 2020 | 0.362 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ09 | New | 0.362 | new
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 1975 | 8.314 | old
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 1985 | 7.781 | old
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 1996 | 4.149 | old
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 2003 | 3.04 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 2007 | 1.581 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 2011 | 1.581 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 2015 | 1.186 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 2017 | 1.186 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ10 | 2020 | 0.395 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ10 | New | 0.395 | new
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 1975 | 2.712 | old
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 1985 | 1.513 | old
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 1996 | 0.856 | old
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 2003 | 0.403 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 2007 | 0.237 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 2011 | 0.237 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 2015 | 0.178 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 2017 | 0.178 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ13 | 2020 | 0.059 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ13 | New | 0.059 | new
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 1975 | 1.324 | old
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 1985 | 1.066 | old
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 1996 | 0.565 | old
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 2003 | 0.383 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 2007 | 0.203 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 2011 | 0.203 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ14 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ14 | New | 0.051 | new
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 1975 | 2.272 | old
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 1985 | 2.126 | old
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 1996 | 1.134 | old
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 2003 | 0.831 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ15 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ15 | New | 0.108 | new
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 1975 | 0.837 | old
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 1985 | 0.578 | old
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 1996 | 0.313 | old
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 2003 | 0.188 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 2007 | 0.103 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 2011 | 0.103 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 2015 | 0.077 | ex
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 2017 | 0.077 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ16 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | SCG | OfS | CZ16 | New | 0.026 | new
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 1985 | 0.048 | old
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 2003 | 0.008 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ05 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ05 | New | 0.002 | new
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 1975 | 4.059 | old
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 1985 | 3.597 | old
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 1996 | 1.394 | old
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 2003 | 0.623 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 2007 | 0.533 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 2011 | 0.533 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 2015 | 0.4 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 2017 | 0.4 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ06 | 2020 | 0.133 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ06 | New | 0.133 | new
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 1975 | 5.125 | old
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 1985 | 4.395 | old
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 1996 | 1.679 | old
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 2003 | 0.797 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 2007 | 0.64 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 2011 | 0.64 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 2015 | 0.48 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 2017 | 0.48 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ08 | 2020 | 0.16 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ08 | New | 0.16 | new
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 1975 | 6.179 | old
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 1985 | 4.596 | old
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 1996 | 1.702 | old
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 2003 | 1.057 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 2007 | 0.55 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 2011 | 0.55 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ09 | 2020 | 0.138 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ09 | New | 0.138 | new
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 1975 | 1.682 | old
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 1985 | 3.155 | old
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 1996 | 1.726 | old
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 2003 | 1.892 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 2007 | 0.643 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 2011 | 0.643 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 2015 | 0.482 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 2017 | 0.482 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ10 | 2020 | 0.161 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ10 | New | 0.161 | new
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 1975 | 0.209 | old
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 1985 | 0.22 | old
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 1996 | 0.17 | old
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 2003 | 0.088 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 2007 | 0.044 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 2011 | 0.044 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ13 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ13 | New | 0.011 | new
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 1975 | 0.433 | old
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 1985 | 0.659 | old
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 1996 | 0.345 | old
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 2003 | 0.348 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ14 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ14 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 1985 | 0.617 | old
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 1996 | 0.338 | old
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 2003 | 0.37 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 2007 | 0.126 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 2011 | 0.126 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 1975 | 0.173 | old
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 1985 | 0.248 | old
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 1996 | 0.142 | old
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 2003 | 0.127 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 2007 | 0.047 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 2011 | 0.047 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 2015 | 0.035 | ex
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 2017 | 0.035 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ16 | 2020 | 0.012 | rec
2020 | SCG | RFF | CZ16 | New | 0.012 | new
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 1975 | 0.051 | old
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 1985 | 0.048 | old
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 2003 | 0.008 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ05 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ05 | New | 0.002 | new
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 1975 | 4.059 | old
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 1985 | 3.597 | old
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 1996 | 1.394 | old
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 2003 | 0.623 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 2007 | 0.533 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 2011 | 0.533 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 2015 | 0.4 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 2017 | 0.4 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ06 | 2020 | 0.133 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ06 | New | 0.133 | new
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 1975 | 5.125 | old
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 1985 | 4.395 | old
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 1996 | 1.679 | old
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 2003 | 0.797 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 2007 | 0.64 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 2011 | 0.64 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 2015 | 0.48 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 2017 | 0.48 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ08 | 2020 | 0.16 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ08 | New | 0.16 | new
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 1975 | 6.179 | old
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 1985 | 4.596 | old
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 1996 | 1.702 | old
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 2003 | 1.057 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 2007 | 0.55 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 2011 | 0.55 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ09 | 2020 | 0.138 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ09 | New | 0.138 | new
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 1975 | 1.682 | old
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 1985 | 3.155 | old
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 1996 | 1.726 | old
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 2003 | 1.892 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 2007 | 0.643 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 2011 | 0.643 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 2015 | 0.482 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 2017 | 0.482 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ10 | 2020 | 0.161 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ10 | New | 0.161 | new
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 1975 | 0.209 | old
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 1985 | 0.22 | old
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 1996 | 0.17 | old
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 2003 | 0.088 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 2007 | 0.044 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 2011 | 0.044 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ13 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ13 | New | 0.011 | new
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 1975 | 0.433 | old
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 1985 | 0.659 | old
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 1996 | 0.345 | old
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 2003 | 0.348 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 2007 | 0.123 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 2011 | 0.123 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 2015 | 0.092 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 2017 | 0.092 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ14 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ14 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 1975 | 0.329 | old
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 1985 | 0.617 | old
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 1996 | 0.338 | old
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 2003 | 0.37 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 2007 | 0.126 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 2011 | 0.126 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 2015 | 0.094 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 2017 | 0.094 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ15 | 2020 | 0.031 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ15 | New | 0.031 | new
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 1975 | 0.173 | old
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 1985 | 0.248 | old
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 1996 | 0.142 | old
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 2003 | 0.127 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 2007 | 0.047 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 2011 | 0.047 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 2015 | 0.035 | ex
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 2017 | 0.035 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ16 | 2020 | 0.012 | rec
2020 | SCG | RSD | CZ16 | New | 0.012 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 1975 | 0.256 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 1985 | 0.199 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 1996 | 0.102 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 2003 | 0.044 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 1975 | 15.777 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 1985 | 12.086 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 1996 | 6.127 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 2003 | 2.742 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 2007 | 1.777 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 2011 | 1.777 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 2015 | 1.333 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 2017 | 1.333 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | 2020 | 0.444 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ06 | New | 0.444 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 1975 | 19.147 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 1985 | 14.636 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 1996 | 7.364 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 2003 | 3.389 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 2007 | 2.18 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 2011 | 2.18 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 2015 | 1.635 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 2017 | 1.635 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | 2020 | 0.545 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ08 | New | 0.545 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 1975 | 19.687 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 1985 | 15.035 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 1996 | 7.722 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 2003 | 3.937 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 2007 | 2.36 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 2011 | 2.36 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 2015 | 1.77 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 2017 | 1.77 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | 2020 | 0.59 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ09 | New | 0.59 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 1975 | 5.212 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 1985 | 11.767 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 1996 | 5.962 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 2003 | 5.186 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 2007 | 2.778 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 2011 | 2.778 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 2015 | 2.083 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 2017 | 2.083 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | 2020 | 0.694 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ10 | New | 0.694 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 1975 | 1.386 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 1985 | 0.996 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 1996 | 0.84 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 2003 | 0.473 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 2015 | 0.229 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 2017 | 0.229 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ13 | New | 0.076 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 1975 | 1.455 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 1985 | 2.082 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 1996 | 1.047 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 2003 | 0.792 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ14 | New | 0.108 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 1975 | 0.728 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 1985 | 1.643 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 1996 | 0.833 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 2003 | 0.724 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 2007 | 0.388 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 2011 | 0.388 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 2015 | 0.291 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 2017 | 0.291 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | 2020 | 0.097 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ15 | New | 0.097 | new
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 1975 | 0.337 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 1985 | 0.375 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 1996 | 0.234 | old
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 2003 | 0.159 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 2007 | 0.093 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 2011 | 0.093 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 2015 | 0.07 | ex
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 2017 | 0.07 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | SCG | Rt3 | CZ16 | New | 0.023 | new
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 1975 | 0.256 | old
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 1985 | 0.199 | old
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 1996 | 0.102 | old
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 2003 | 0.044 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 1975 | 15.777 | old
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 1985 | 12.086 | old
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 1996 | 6.127 | old
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 2003 | 2.742 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 2007 | 1.777 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 2011 | 1.777 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 2015 | 1.333 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 2017 | 1.333 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ06 | 2020 | 0.444 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ06 | New | 0.444 | new
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 1975 | 19.147 | old
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 1985 | 14.636 | old
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 1996 | 7.364 | old
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 2003 | 3.389 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 2007 | 2.18 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 2011 | 2.18 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 2015 | 1.635 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 2017 | 1.635 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ08 | 2020 | 0.545 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ08 | New | 0.545 | new
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 1975 | 19.687 | old
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 1985 | 15.035 | old
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 1996 | 7.722 | old
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 2003 | 3.937 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 2007 | 2.36 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 2011 | 2.36 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 2015 | 1.77 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 2017 | 1.77 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ09 | 2020 | 0.59 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ09 | New | 0.59 | new
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 1975 | 5.212 | old
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 1985 | 11.767 | old
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 1996 | 5.962 | old
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 2003 | 5.186 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 2007 | 2.778 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 2011 | 2.778 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 2015 | 2.083 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 2017 | 2.083 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ10 | 2020 | 0.694 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ10 | New | 0.694 | new
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 1975 | 1.386 | old
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 1985 | 0.996 | old
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 1996 | 0.84 | old
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 2003 | 0.473 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 2015 | 0.229 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 2017 | 0.229 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ13 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ13 | New | 0.076 | new
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 1975 | 1.455 | old
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 1985 | 2.082 | old
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 1996 | 1.047 | old
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 2003 | 0.792 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ14 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ14 | New | 0.108 | new
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 1975 | 0.728 | old
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 1985 | 1.643 | old
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 1996 | 0.833 | old
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 2003 | 0.724 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 2007 | 0.388 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 2011 | 0.388 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 2015 | 0.291 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 2017 | 0.291 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ15 | 2020 | 0.097 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ15 | New | 0.097 | new
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 1975 | 0.337 | old
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 1985 | 0.375 | old
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 1996 | 0.234 | old
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 2003 | 0.159 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 2007 | 0.093 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 2011 | 0.093 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 2015 | 0.07 | ex
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 2017 | 0.07 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ16 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | SCG | RtL | CZ16 | New | 0.023 | new
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 1975 | 0.256 | old
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 1985 | 0.199 | old
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 1996 | 0.102 | old
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 2003 | 0.044 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 2007 | 0.029 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 2011 | 0.029 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ05 | 2020 | 0.007 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ05 | New | 0.007 | new
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 1975 | 15.777 | old
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 1985 | 12.086 | old
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 1996 | 6.127 | old
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 2003 | 2.742 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 2007 | 1.777 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 2011 | 1.777 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 2015 | 1.333 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 2017 | 1.333 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ06 | 2020 | 0.444 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ06 | New | 0.444 | new
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 1975 | 19.147 | old
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 1985 | 14.636 | old
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 1996 | 7.364 | old
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 2003 | 3.389 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 2007 | 2.18 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 2011 | 2.18 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 2015 | 1.635 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 2017 | 1.635 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ08 | 2020 | 0.545 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ08 | New | 0.545 | new
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 1975 | 19.687 | old
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 1985 | 15.035 | old
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 1996 | 7.722 | old
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 2003 | 3.937 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 2007 | 2.36 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 2011 | 2.36 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 2015 | 1.77 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 2017 | 1.77 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ09 | 2020 | 0.59 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ09 | New | 0.59 | new
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 1975 | 5.212 | old
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 1985 | 11.767 | old
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 1996 | 5.962 | old
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 2003 | 5.186 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 2007 | 2.778 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 2011 | 2.778 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 2015 | 2.083 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 2017 | 2.083 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ10 | 2020 | 0.694 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ10 | New | 0.694 | new
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 1975 | 1.386 | old
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 1985 | 0.996 | old
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 1996 | 0.84 | old
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 2003 | 0.473 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 2007 | 0.306 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 2011 | 0.306 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 2015 | 0.229 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 2017 | 0.229 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ13 | 2020 | 0.076 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ13 | New | 0.076 | new
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 1975 | 1.455 | old
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 1985 | 2.082 | old
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 1996 | 1.047 | old
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 2003 | 0.792 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 2007 | 0.432 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 2011 | 0.432 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 2015 | 0.324 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 2017 | 0.324 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ14 | 2020 | 0.108 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ14 | New | 0.108 | new
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 1975 | 0.728 | old
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 1985 | 1.643 | old
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 1996 | 0.833 | old
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 2003 | 0.724 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 2007 | 0.388 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 2011 | 0.388 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 2015 | 0.291 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 2017 | 0.291 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ15 | 2020 | 0.097 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ15 | New | 0.097 | new
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 1975 | 0.337 | old
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 1985 | 0.375 | old
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 1996 | 0.234 | old
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 2003 | 0.159 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 2007 | 0.093 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 2011 | 0.093 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 2015 | 0.07 | ex
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 2017 | 0.07 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ16 | 2020 | 0.023 | rec
2020 | SCG | RtS | CZ16 | New | 0.023 | new
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 1975 | 0.014 | old
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 1985 | 0.01 | old
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 1975 | 14.232 | old
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 1985 | 9.975 | old
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 1996 | 4.625 | old
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 2003 | 2.858 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 2007 | 1.382 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 2011 | 1.382 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 2015 | 1.037 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 2017 | 1.037 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ06 | 2020 | 0.346 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ06 | New | 0.346 | new
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 1975 | 40.94 | old
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 1985 | 28.608 | old
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 1996 | 13.381 | old
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 2003 | 7.977 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 2007 | 3.893 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 2011 | 3.893 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 2015 | 2.92 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 2017 | 2.92 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ08 | 2020 | 0.973 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ08 | New | 0.973 | new
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 1975 | 24.952 | old
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 1985 | 18.779 | old
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 1996 | 8.489 | old
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 2003 | 6.558 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 2007 | 2.792 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 2011 | 2.792 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 2015 | 2.094 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 2017 | 2.094 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ09 | 2020 | 0.698 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ09 | New | 0.698 | new
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 1975 | 4.737 | old
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 1985 | 22.896 | old
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 1996 | 12.33 | old
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 2003 | 16.819 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 2007 | 11.107 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 2011 | 11.107 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 2015 | 8.331 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 2017 | 8.331 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ10 | 2020 | 2.777 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ10 | New | 2.777 | new
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 1975 | 0.504 | old
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 1985 | 0.89 | old
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 1996 | 0.971 | old
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 2003 | 0.551 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 2007 | 0.376 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 2011 | 0.376 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 2015 | 0.282 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 2017 | 0.282 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ13 | 2020 | 0.094 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ13 | New | 0.094 | new
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 1975 | 0.24 | old
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 1985 | 0.522 | old
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 1996 | 0.317 | old
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 2003 | 0.337 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ14 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ14 | New | 0.054 | new
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 1975 | 0.087 | old
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 1985 | 0.421 | old
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 1996 | 0.227 | old
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 2003 | 0.309 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ15 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ15 | New | 0.051 | new
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 1975 | 0.111 | old
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 1985 | 0.427 | old
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 1996 | 0.251 | old
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 2003 | 0.306 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 2007 | 0.202 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 2011 | 0.202 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ16 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCG | SCn | CZ16 | New | 0.051 | new
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 1975 | 0.014 | old
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 1985 | 0.01 | old
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ05 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ05 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 1975 | 14.232 | old
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 1985 | 9.975 | old
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 1996 | 4.625 | old
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 2003 | 2.858 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 2007 | 1.382 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 2011 | 1.382 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 2015 | 1.037 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 2017 | 1.037 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ06 | 2020 | 0.346 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ06 | New | 0.346 | new
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 1975 | 40.94 | old
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 1985 | 28.608 | old
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 1996 | 13.381 | old
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 2003 | 7.977 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 2007 | 3.893 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 2011 | 3.893 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 2015 | 2.92 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 2017 | 2.92 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ08 | 2020 | 0.973 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ08 | New | 0.973 | new
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 1975 | 24.952 | old
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 1985 | 18.779 | old
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 1996 | 8.489 | old
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 2003 | 6.558 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 2007 | 2.792 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 2011 | 2.792 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 2015 | 2.094 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 2017 | 2.094 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ09 | 2020 | 0.698 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ09 | New | 0.698 | new
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 1975 | 4.737 | old
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 1985 | 22.896 | old
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 1996 | 12.33 | old
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 2003 | 16.819 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 2007 | 11.107 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 2011 | 11.107 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 2015 | 8.331 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 2017 | 8.331 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ10 | 2020 | 2.777 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ10 | New | 2.777 | new
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 1975 | 0.504 | old
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 1985 | 0.89 | old
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 1996 | 0.971 | old
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 2003 | 0.551 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 2007 | 0.376 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 2011 | 0.376 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 2015 | 0.282 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 2017 | 0.282 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ13 | 2020 | 0.094 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ13 | New | 0.094 | new
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 1975 | 0.24 | old
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 1985 | 0.522 | old
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 1996 | 0.317 | old
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 2003 | 0.337 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 2007 | 0.215 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 2011 | 0.215 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 2015 | 0.161 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 2017 | 0.161 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ14 | 2020 | 0.054 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ14 | New | 0.054 | new
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 1975 | 0.087 | old
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 1985 | 0.421 | old
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 1996 | 0.227 | old
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 2003 | 0.309 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 2007 | 0.204 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 2011 | 0.204 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 2015 | 0.153 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 2017 | 0.153 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ15 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ15 | New | 0.051 | new
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 1975 | 0.111 | old
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 1985 | 0.427 | old
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 1996 | 0.251 | old
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 2003 | 0.306 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 2007 | 0.202 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 2011 | 0.202 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 2015 | 0.152 | ex
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 2017 | 0.152 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ16 | 2020 | 0.051 | rec
2020 | SCG | SUn | CZ16 | New | 0.051 | new
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 1975 | 2.208 | old
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 1985 | 0.946 | old
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 1996 | 0.991 | old
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 2003 | 0.378 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 2007 | 0.233 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 2011 | 0.233 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 2015 | 0.175 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 2017 | 0.175 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ06 | 2020 | 0.058 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ06 | New | 0.058 | new
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 1975 | 3.058 | old
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 1985 | 1.31 | old
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 1996 | 1.38 | old
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 2003 | 0.534 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 2007 | 0.325 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 2011 | 0.325 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 2015 | 0.244 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 2017 | 0.244 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ08 | 2020 | 0.081 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ08 | New | 0.081 | new
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 1975 | 2.009 | old
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 1985 | 0.854 | old
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 1996 | 1.026 | old
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 2003 | 0.474 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 2007 | 0.237 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 2011 | 0.237 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 2015 | 0.178 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 2017 | 0.178 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ09 | 2020 | 0.059 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ09 | New | 0.059 | new
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 1975 | 0.581 | old
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 1985 | 0.482 | old
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 1996 | 1.763 | old
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 2003 | 0.231 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 2007 | 0.22 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 2011 | 0.22 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 2015 | 0.165 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 2017 | 0.165 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ10 | 2020 | 0.055 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ10 | New | 0.055 | new
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 1975 | 0.232 | old
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 1985 | 1.295 | old
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 1996 | 0.767 | old
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 2003 | 0.211 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 2007 | 0.298 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 2011 | 0.298 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 2015 | 0.224 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 2017 | 0.224 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ13 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ13 | New | 0.075 | new
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 1985 | 0.007 | old
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 1996 | 0.022 | old
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 1975 | 0.038 | old
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 1985 | 0.031 | old
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 1996 | 0.115 | old
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 2003 | 0.015 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 2007 | 0.014 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 2011 | 0.014 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 2015 | 0.011 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 2017 | 0.011 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ15 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ15 | New | 0.004 | new
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 1975 | 0.006 | old
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 1985 | 0.026 | old
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 1996 | 0.016 | old
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 2003 | 0.005 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ16 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SCG | WRf | CZ16 | New | 0.002 | new
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 1975 | 0.201 | old
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 1985 | 0.307 | old
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 1996 | 0.201 | old
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 2007 | 0.059 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 2011 | 0.059 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 2015 | 0.044 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 2017 | 0.044 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ06 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ06 | New | 0.015 | new
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 1975 | 3.896 | old
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 1985 | 5.952 | old
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 1996 | 3.888 | old
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 2003 | 1.935 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 2007 | 1.142 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 2011 | 1.142 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 2015 | 0.856 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 2017 | 0.856 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ07 | 2020 | 0.286 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ07 | New | 0.286 | new
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 1975 | 0.123 | old
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 1985 | 0.189 | old
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 1996 | 0.123 | old
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 2003 | 0.061 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 2007 | 0.036 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 2011 | 0.036 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 2015 | 0.027 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 2017 | 0.027 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ08 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ08 | New | 0.009 | new
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 1975 | 1.872 | old
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 1985 | 2.86 | old
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 1996 | 1.868 | old
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 2003 | 0.93 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ10 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ10 | New | 0.137 | new
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 1975 | 0.059 | old
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 1985 | 0.09 | old
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 1996 | 0.059 | old
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 2003 | 0.029 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 2007 | 0.017 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 2011 | 0.017 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ14 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ14 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 1985 | 0.029 | old
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Asm | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 1975 | 0.025 | old
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 1985 | 0.022 | old
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 1996 | 0.013 | old
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ06 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ06 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 1975 | 3.617 | old
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 1985 | 3.151 | old
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 1996 | 1.792 | old
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 2003 | 1.584 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 2007 | 0.473 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 2011 | 0.473 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 2015 | 0.355 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 2017 | 0.355 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ07 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ07 | New | 0.118 | new
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 1975 | 0.043 | old
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 1985 | 0.038 | old
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 1996 | 0.021 | old
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 2003 | 0.019 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ08 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ08 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 1975 | 1.14 | old
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 1985 | 0.993 | old
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 1996 | 0.565 | old
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 2003 | 0.499 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 2007 | 0.149 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 2011 | 0.149 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 2015 | 0.112 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 2017 | 0.112 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ10 | 2020 | 0.037 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ10 | New | 0.037 | new
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 1975 | 0.025 | old
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 1985 | 0.022 | old
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 1996 | 0.013 | old
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ECC | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 1975 | 0.39 | old
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 1985 | 0.101 | old
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 1996 | 0.104 | old
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 2003 | 0.076 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 2007 | 0.017 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 2011 | 0.017 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ06 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ06 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 1975 | 4.474 | old
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 1985 | 1.161 | old
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 1996 | 1.194 | old
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 2003 | 0.874 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 2007 | 0.194 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 2011 | 0.194 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 2015 | 0.145 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 2017 | 0.145 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ07 | 2020 | 0.048 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ07 | New | 0.048 | new
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 1975 | 0.44 | old
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 1985 | 0.114 | old
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 1996 | 0.117 | old
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 2003 | 0.086 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 2007 | 0.019 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 2011 | 0.019 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 2015 | 0.014 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 2017 | 0.014 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ08 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ08 | New | 0.005 | new
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 1975 | 2.606 | old
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 1985 | 0.676 | old
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 1996 | 0.696 | old
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 2003 | 0.509 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 2007 | 0.113 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 2011 | 0.113 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 2015 | 0.085 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 2017 | 0.085 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ10 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ10 | New | 0.028 | new
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 1975 | 0.071 | old
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 1985 | 0.019 | old
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 2003 | 0.014 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 1985 | 0.005 | old
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EPr | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 1975 | 0.39 | old
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 1985 | 0.101 | old
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 1996 | 0.104 | old
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 2003 | 0.076 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 2007 | 0.017 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 2011 | 0.017 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ06 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ06 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 1975 | 4.474 | old
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 1985 | 1.161 | old
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 1996 | 1.194 | old
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 2003 | 0.874 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 2007 | 0.194 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 2011 | 0.194 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 2015 | 0.145 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 2017 | 0.145 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ07 | 2020 | 0.048 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ07 | New | 0.048 | new
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 1975 | 0.44 | old
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 1985 | 0.114 | old
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 1996 | 0.117 | old
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 2003 | 0.086 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 2007 | 0.019 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 2011 | 0.019 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 2015 | 0.014 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 2017 | 0.014 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ08 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ08 | New | 0.005 | new
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 1975 | 2.606 | old
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 1985 | 0.676 | old
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 1996 | 0.696 | old
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 2003 | 0.509 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 2007 | 0.113 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 2011 | 0.113 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 2015 | 0.085 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 2017 | 0.085 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ10 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ10 | New | 0.028 | new
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 1975 | 0.071 | old
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 1985 | 0.019 | old
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 2003 | 0.014 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 1985 | 0.005 | old
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ERC | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 1975 | 0.39 | old
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 1985 | 0.101 | old
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 1996 | 0.104 | old
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 2003 | 0.076 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 2007 | 0.017 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 2011 | 0.017 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ06 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ06 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 1975 | 4.474 | old
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 1985 | 1.161 | old
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 1996 | 1.194 | old
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 2003 | 0.874 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 2007 | 0.194 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 2011 | 0.194 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 2015 | 0.145 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 2017 | 0.145 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ07 | 2020 | 0.048 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ07 | New | 0.048 | new
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 1975 | 0.44 | old
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 1985 | 0.114 | old
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 1996 | 0.117 | old
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 2003 | 0.086 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 2007 | 0.019 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 2011 | 0.019 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 2015 | 0.014 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 2017 | 0.014 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ08 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ08 | New | 0.005 | new
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 1975 | 2.606 | old
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 1985 | 0.676 | old
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 1996 | 0.696 | old
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 2003 | 0.509 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 2007 | 0.113 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 2011 | 0.113 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 2015 | 0.085 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 2017 | 0.085 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ10 | 2020 | 0.028 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ10 | New | 0.028 | new
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 1975 | 0.071 | old
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 1985 | 0.019 | old
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 2003 | 0.014 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 1985 | 0.005 | old
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 1996 | 0.005 | old
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | ESe | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 1975 | 0.025 | old
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 1985 | 0.022 | old
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 1996 | 0.013 | old
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ06 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ06 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 1975 | 3.617 | old
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 1985 | 3.151 | old
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 1996 | 1.792 | old
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 2003 | 1.584 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 2007 | 0.473 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 2011 | 0.473 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 2015 | 0.355 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 2017 | 0.355 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ07 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ07 | New | 0.118 | new
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 1975 | 0.043 | old
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 1985 | 0.038 | old
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 1996 | 0.021 | old
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 2003 | 0.019 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ08 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ08 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 1975 | 1.14 | old
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 1985 | 0.993 | old
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 1996 | 0.565 | old
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 2003 | 0.499 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 2007 | 0.149 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 2011 | 0.149 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 2015 | 0.112 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 2017 | 0.112 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ10 | 2020 | 0.037 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ10 | New | 0.037 | new
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 1975 | 0.025 | old
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 1985 | 0.022 | old
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 1996 | 0.013 | old
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EUD | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 1975 | 0.025 | old
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 1985 | 0.022 | old
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 1996 | 0.013 | old
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ06 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ06 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 1975 | 3.617 | old
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 1985 | 3.151 | old
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 1996 | 1.792 | old
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 2003 | 1.584 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 2007 | 0.473 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 2011 | 0.473 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 2015 | 0.355 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 2017 | 0.355 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ07 | 2020 | 0.118 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ07 | New | 0.118 | new
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 1975 | 0.043 | old
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 1985 | 0.038 | old
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 1996 | 0.021 | old
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 2003 | 0.019 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ08 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ08 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 1975 | 1.14 | old
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 1985 | 0.993 | old
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 1996 | 0.565 | old
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 2003 | 0.499 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 2007 | 0.149 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 2011 | 0.149 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 2015 | 0.112 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 2017 | 0.112 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ10 | 2020 | 0.037 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ10 | New | 0.037 | new
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 1975 | 0.025 | old
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 1985 | 0.022 | old
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 1996 | 0.013 | old
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 2007 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 2011 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 2015 | 0.003 | ex
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 2017 | 0.003 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | EUn | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 1975 | 0.312 | old
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 1985 | 0.771 | old
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 1996 | 0.369 | old
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 2003 | 0.185 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 2007 | 0.107 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 2011 | 0.107 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 2015 | 0.08 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 2017 | 0.08 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ06 | 2020 | 0.027 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ06 | New | 0.027 | new
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 1975 | 3.364 | old
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 1985 | 8.306 | old
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 1996 | 3.977 | old
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 2003 | 1.995 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 2007 | 1.153 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 2011 | 1.153 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 2015 | 0.865 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 2017 | 0.865 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ07 | 2020 | 0.288 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ07 | New | 0.288 | new
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 1975 | 0.129 | old
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 1985 | 0.319 | old
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 1996 | 0.153 | old
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 2003 | 0.077 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 2007 | 0.044 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 2011 | 0.044 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 2015 | 0.033 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 2017 | 0.033 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ08 | 2020 | 0.011 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ08 | New | 0.011 | new
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 1975 | 1.423 | old
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 1985 | 3.513 | old
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 1996 | 1.682 | old
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 2003 | 0.844 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 2007 | 0.488 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 2011 | 0.488 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 2015 | 0.366 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 2017 | 0.366 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ10 | 2020 | 0.122 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ10 | New | 0.122 | new
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 1975 | 0.02 | old
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 1985 | 0.049 | old
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 1996 | 0.024 | old
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 2003 | 0.012 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 2015 | 0.005 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 2017 | 0.005 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ14 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ14 | New | 0.002 | new
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 1975 | 0.006 | old
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 1985 | 0.014 | old
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 1996 | 0.007 | old
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 2007 | 0.002 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 2011 | 0.002 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Gro | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 1975 | 0.23 | old
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 1985 | 0.436 | old
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 1996 | 0.094 | old
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 2003 | 0.135 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 2007 | 0.075 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 2011 | 0.075 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 2015 | 0.056 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 2017 | 0.056 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ06 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ06 | New | 0.019 | new
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 1975 | 3.981 | old
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 1985 | 7.554 | old
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 1996 | 1.63 | old
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 2003 | 2.344 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 2007 | 1.292 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 2011 | 1.292 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 2015 | 0.969 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 2017 | 0.969 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ07 | 2020 | 0.323 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ07 | New | 0.323 | new
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 1975 | 0.015 | old
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 1985 | 0.028 | old
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 1996 | 0.006 | old
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 2003 | 0.009 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ08 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ08 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 1975 | 0.451 | old
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 1985 | 0.857 | old
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 1996 | 0.185 | old
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 2003 | 0.266 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 2007 | 0.147 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 2011 | 0.147 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 2015 | 0.11 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 2017 | 0.11 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ10 | 2020 | 0.037 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ10 | New | 0.037 | new
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 1975 | 0.045 | old
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 1985 | 0.085 | old
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 2003 | 0.027 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 2015 | 0.011 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 2017 | 0.011 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ14 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ14 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 1975 | 0.055 | old
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 1985 | 0.103 | old
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 1996 | 0.022 | old
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 2003 | 0.032 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ15 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | HGR | CZ15 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 1975 | 0.144 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 1985 | 0.143 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 1996 | 0.047 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 2003 | 0.029 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 2007 | 0.01 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 2011 | 0.01 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 2015 | 0.008 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 2017 | 0.008 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | 2020 | 0.003 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ06 | New | 0.003 | new
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 1975 | 4.645 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 1985 | 4.609 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 1996 | 1.501 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 2003 | 0.928 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 2007 | 0.334 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 2011 | 0.334 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 2015 | 0.25 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 2017 | 0.25 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | 2020 | 0.083 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ07 | New | 0.083 | new
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 1975 | 0.261 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 1985 | 0.259 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 1996 | 0.084 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 2003 | 0.052 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 2007 | 0.019 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 2011 | 0.019 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 2015 | 0.014 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 2017 | 0.014 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ08 | New | 0.005 | new
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 1975 | 0.826 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 1985 | 0.819 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 1996 | 0.267 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 2003 | 0.165 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 2007 | 0.059 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 2011 | 0.059 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 2015 | 0.045 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 2017 | 0.045 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ10 | New | 0.015 | new
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 1975 | 0.004 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 1985 | 0.004 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 1996 | 0.001 | old
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Hsp | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 1975 | 0.23 | old
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 1985 | 0.436 | old
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 1996 | 0.094 | old
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 2003 | 0.135 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 2007 | 0.075 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 2011 | 0.075 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 2015 | 0.056 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 2017 | 0.056 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ06 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ06 | New | 0.019 | new
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 1975 | 3.981 | old
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 1985 | 7.554 | old
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 1996 | 1.63 | old
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 2003 | 2.344 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 2007 | 1.292 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 2011 | 1.292 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 2015 | 0.969 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 2017 | 0.969 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ07 | 2020 | 0.323 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ07 | New | 0.323 | new
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 1975 | 0.015 | old
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 1985 | 0.028 | old
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 1996 | 0.006 | old
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 2003 | 0.009 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ08 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ08 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 1975 | 0.451 | old
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 1985 | 0.857 | old
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 1996 | 0.185 | old
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 2003 | 0.266 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 2007 | 0.147 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 2011 | 0.147 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 2015 | 0.11 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 2017 | 0.11 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ10 | 2020 | 0.037 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ10 | New | 0.037 | new
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 1975 | 0.045 | old
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 1985 | 0.085 | old
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 2003 | 0.027 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 2015 | 0.011 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 2017 | 0.011 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ14 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ14 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 1975 | 0.055 | old
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 1985 | 0.103 | old
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 1996 | 0.022 | old
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 2003 | 0.032 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ15 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Htl | CZ15 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 1975 | 0.201 | old
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 1985 | 0.307 | old
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 1996 | 0.201 | old
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 2007 | 0.059 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 2011 | 0.059 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 2015 | 0.044 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 2017 | 0.044 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ06 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ06 | New | 0.015 | new
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 1975 | 3.896 | old
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 1985 | 5.952 | old
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 1996 | 3.888 | old
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 2003 | 1.935 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 2007 | 1.142 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 2011 | 1.142 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 2015 | 0.856 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 2017 | 0.856 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ07 | 2020 | 0.286 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ07 | New | 0.286 | new
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 1975 | 0.123 | old
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 1985 | 0.189 | old
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 1996 | 0.123 | old
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 2003 | 0.061 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 2007 | 0.036 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 2011 | 0.036 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 2015 | 0.027 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 2017 | 0.027 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ08 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ08 | New | 0.009 | new
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 1975 | 1.872 | old
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 1985 | 2.86 | old
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 1996 | 1.868 | old
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 2003 | 0.93 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ10 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ10 | New | 0.137 | new
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 1975 | 0.059 | old
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 1985 | 0.09 | old
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 1996 | 0.059 | old
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 2003 | 0.029 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 2007 | 0.017 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 2011 | 0.017 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ14 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ14 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 1985 | 0.029 | old
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | MBT | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 1975 | 0.201 | old
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 1985 | 0.307 | old
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 1996 | 0.201 | old
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 2007 | 0.059 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 2011 | 0.059 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 2015 | 0.044 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 2017 | 0.044 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ06 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ06 | New | 0.015 | new
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 1975 | 3.896 | old
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 1985 | 5.952 | old
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 1996 | 3.888 | old
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 2003 | 1.935 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 2007 | 1.142 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 2011 | 1.142 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 2015 | 0.856 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 2017 | 0.856 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ07 | 2020 | 0.286 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ07 | New | 0.286 | new
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 1975 | 0.123 | old
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 1985 | 0.189 | old
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 1996 | 0.123 | old
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 2003 | 0.061 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 2007 | 0.036 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 2011 | 0.036 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 2015 | 0.027 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 2017 | 0.027 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ08 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ08 | New | 0.009 | new
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 1975 | 1.872 | old
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 1985 | 2.86 | old
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 1996 | 1.868 | old
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 2003 | 0.93 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 2007 | 0.549 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 2011 | 0.549 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 2015 | 0.412 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 2017 | 0.412 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ10 | 2020 | 0.137 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ10 | New | 0.137 | new
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 1975 | 0.059 | old
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 1985 | 0.09 | old
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 1996 | 0.059 | old
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 2003 | 0.029 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 2007 | 0.017 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 2011 | 0.017 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ14 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ14 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 1985 | 0.029 | old
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 2003 | 0.01 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 2007 | 0.006 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 2011 | 0.006 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | MLI | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 1975 | 0.23 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 1985 | 0.436 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 1996 | 0.094 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 2003 | 0.135 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 2007 | 0.075 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 2011 | 0.075 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 2015 | 0.056 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 2017 | 0.056 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ06 | New | 0.019 | new
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 1975 | 3.981 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 1985 | 7.554 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 1996 | 1.63 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 2003 | 2.344 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 2007 | 1.292 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 2011 | 1.292 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 2015 | 0.969 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 2017 | 0.969 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | 2020 | 0.323 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ07 | New | 0.323 | new
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 1975 | 0.015 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 1985 | 0.028 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 1996 | 0.006 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 2003 | 0.009 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ08 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 1975 | 0.451 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 1985 | 0.857 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 1996 | 0.185 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 2003 | 0.266 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 2007 | 0.147 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 2011 | 0.147 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 2015 | 0.11 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 2017 | 0.11 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | 2020 | 0.037 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ10 | New | 0.037 | new
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 1975 | 0.045 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 1985 | 0.085 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 1996 | 0.018 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 2003 | 0.027 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 2007 | 0.015 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 2011 | 0.015 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 2015 | 0.011 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 2017 | 0.011 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ14 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 1975 | 0.055 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 1985 | 0.103 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 1996 | 0.022 | old
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 2003 | 0.032 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 2007 | 0.018 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 2011 | 0.018 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 2015 | 0.013 | ex
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 2017 | 0.013 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | Mtl | CZ15 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 1975 | 0.144 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 1985 | 0.143 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 1996 | 0.047 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 2003 | 0.029 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 2007 | 0.01 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 2011 | 0.01 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 2015 | 0.008 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 2017 | 0.008 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | 2020 | 0.003 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ06 | New | 0.003 | new
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 1975 | 4.645 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 1985 | 4.609 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 1996 | 1.501 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 2003 | 0.928 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 2007 | 0.334 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 2011 | 0.334 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 2015 | 0.25 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 2017 | 0.25 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | 2020 | 0.083 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ07 | New | 0.083 | new
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 1975 | 0.261 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 1985 | 0.259 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 1996 | 0.084 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 2003 | 0.052 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 2007 | 0.019 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 2011 | 0.019 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 2015 | 0.014 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 2017 | 0.014 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | 2020 | 0.005 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ08 | New | 0.005 | new
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 1975 | 0.826 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 1985 | 0.819 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 1996 | 0.267 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 2003 | 0.165 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 2007 | 0.059 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 2011 | 0.059 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 2015 | 0.045 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 2017 | 0.045 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | 2020 | 0.015 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ10 | New | 0.015 | new
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 1975 | 0.004 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 1985 | 0.004 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 1996 | 0.001 | old
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Nrs | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 1975 | 0.233 | old
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 1985 | 1.281 | old
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 1996 | 0.35 | old
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 2003 | 0.203 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 2007 | 0.082 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 2011 | 0.082 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 2015 | 0.061 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 2017 | 0.061 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ06 | 2020 | 0.02 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ06 | New | 0.02 | new
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 1975 | 8.368 | old
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 1985 | 45.981 | old
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 1996 | 12.559 | old
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 2003 | 7.284 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 2007 | 2.934 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 2011 | 2.934 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 2015 | 2.201 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 2017 | 2.201 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ07 | 2020 | 0.734 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ07 | New | 0.734 | new
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 1975 | 0.218 | old
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 1985 | 1.198 | old
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 1996 | 0.327 | old
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 2003 | 0.19 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 2007 | 0.077 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 2011 | 0.077 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 2015 | 0.057 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 2017 | 0.057 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ08 | 2020 | 0.019 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ08 | New | 0.019 | new
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 1975 | 1.863 | old
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 1985 | 10.235 | old
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 1996 | 2.796 | old
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 2003 | 1.621 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 2007 | 0.653 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 2011 | 0.653 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 2015 | 0.49 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 2017 | 0.49 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ10 | 2020 | 0.163 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ10 | New | 0.163 | new
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 1975 | 0.045 | old
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 1985 | 0.248 | old
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 1996 | 0.068 | old
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 2003 | 0.039 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 2007 | 0.016 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 2011 | 0.016 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 2015 | 0.012 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 2017 | 0.012 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ14 | 2020 | 0.004 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ14 | New | 0.004 | new
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 1975 | 0.014 | old
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 1985 | 0.077 | old
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 1996 | 0.021 | old
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 2003 | 0.012 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | OfL | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 1975 | 0.657 | old
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 1985 | 0.253 | old
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 1996 | 0.134 | old
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 2003 | 0.063 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 2007 | 0.038 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 2011 | 0.038 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 2015 | 0.028 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 2017 | 0.028 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ06 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ06 | New | 0.009 | new
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 1975 | 23.568 | old
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 1985 | 9.098 | old
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 1996 | 4.797 | old
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 2003 | 2.264 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 2007 | 1.345 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 2011 | 1.345 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 2015 | 1.009 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 2017 | 1.009 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ07 | 2020 | 0.336 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ07 | New | 0.336 | new
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 1975 | 0.614 | old
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 1985 | 0.237 | old
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 1996 | 0.125 | old
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 2003 | 0.059 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 2007 | 0.035 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 2011 | 0.035 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 2015 | 0.026 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 2017 | 0.026 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ08 | 2020 | 0.009 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ08 | New | 0.009 | new
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 1975 | 5.246 | old
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 1985 | 2.025 | old
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 1996 | 1.068 | old
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 2003 | 0.504 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 2007 | 0.299 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 2011 | 0.299 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 2015 | 0.225 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 2017 | 0.225 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ10 | 2020 | 0.075 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ10 | New | 0.075 | new
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 1975 | 0.127 | old
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 1985 | 0.049 | old
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 1996 | 0.026 | old
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 2003 | 0.012 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 2007 | 0.007 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 2011 | 0.007 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 2015 | 0.006 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 2017 | 0.006 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ14 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ14 | New | 0.002 | new
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 1975 | 0.039 | old
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 1985 | 0.015 | old
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 1996 | 0.008 | old
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 2003 | 0.004 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 2007 | 0.002 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 2011 | 0.002 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | OfS | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 1975 | 0.186 | old
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 1985 | 0.073 | old
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 1996 | 0.048 | old
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 2003 | 0.019 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 2007 | 0.013 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 2011 | 0.013 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 2015 | 0.01 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 2017 | 0.01 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ06 | 2020 | 0.003 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ06 | New | 0.003 | new
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 1975 | 2.854 | old
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 1985 | 1.125 | old
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 1996 | 0.738 | old
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 2003 | 0.296 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 2007 | 0.201 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 2011 | 0.201 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 2015 | 0.151 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 2017 | 0.151 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ07 | 2020 | 0.05 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ07 | New | 0.05 | new
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 1975 | 0.125 | old
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 1985 | 0.049 | old
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 1996 | 0.032 | old
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 2003 | 0.013 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 2007 | 0.009 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 2011 | 0.009 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 2015 | 0.007 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 2017 | 0.007 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ08 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ08 | New | 0.002 | new
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 1975 | 0.894 | old
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 1985 | 0.352 | old
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 1996 | 0.231 | old
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 2003 | 0.093 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 2007 | 0.063 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 2011 | 0.063 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 2015 | 0.047 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 2017 | 0.047 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ10 | 2020 | 0.016 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ10 | New | 0.016 | new
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 1975 | 0.004 | old
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 1985 | 0.002 | old
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 1996 | 0.001 | old
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RFF | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 1975 | 0.186 | old
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 1985 | 0.073 | old
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 1996 | 0.048 | old
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 2003 | 0.019 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 2007 | 0.013 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 2011 | 0.013 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 2015 | 0.01 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 2017 | 0.01 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ06 | 2020 | 0.003 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ06 | New | 0.003 | new
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 1975 | 2.854 | old
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 1985 | 1.125 | old
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 1996 | 0.738 | old
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 2003 | 0.296 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 2007 | 0.201 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 2011 | 0.201 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 2015 | 0.151 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 2017 | 0.151 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ07 | 2020 | 0.05 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ07 | New | 0.05 | new
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 1975 | 0.125 | old
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 1985 | 0.049 | old
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 1996 | 0.032 | old
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 2003 | 0.013 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 2007 | 0.009 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 2011 | 0.009 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 2015 | 0.007 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 2017 | 0.007 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ08 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ08 | New | 0.002 | new
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 1975 | 0.894 | old
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 1985 | 0.352 | old
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 1996 | 0.231 | old
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 2003 | 0.093 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 2007 | 0.063 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 2011 | 0.063 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 2015 | 0.047 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 2017 | 0.047 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ10 | 2020 | 0.016 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ10 | New | 0.016 | new
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 1985 | 0.003 | old
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 1975 | 0.004 | old
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 1985 | 0.002 | old
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 1996 | 0.001 | old
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RSD | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 1975 | 0.328 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 1985 | 0.412 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 1996 | 0.209 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 2007 | 0.058 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 2011 | 0.058 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ06 | New | 0.014 | new
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 1975 | 6.4 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 1985 | 8.036 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 1996 | 4.075 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 2003 | 1.957 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 2007 | 1.122 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 2011 | 1.122 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 2015 | 0.841 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 2017 | 0.841 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | 2020 | 0.281 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ07 | New | 0.281 | new
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 1975 | 0.589 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 1985 | 0.739 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 1996 | 0.375 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 2003 | 0.18 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 2007 | 0.103 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 2011 | 0.103 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 2015 | 0.077 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 2017 | 0.077 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ08 | New | 0.026 | new
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 1975 | 2.383 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 1985 | 2.993 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 1996 | 1.518 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 2003 | 0.729 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 2007 | 0.418 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 2011 | 0.418 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 2015 | 0.313 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 2017 | 0.313 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 1985 | 0.011 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 1996 | 0.006 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 2007 | 0.002 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 2011 | 0.002 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 1975 | 0.003 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 1985 | 0.004 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | Rt3 | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 1975 | 0.328 | old
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 1985 | 0.412 | old
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 1996 | 0.209 | old
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 2007 | 0.058 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 2011 | 0.058 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ06 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ06 | New | 0.014 | new
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 1975 | 6.4 | old
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 1985 | 8.036 | old
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 1996 | 4.075 | old
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 2003 | 1.957 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 2007 | 1.122 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 2011 | 1.122 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 2015 | 0.841 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 2017 | 0.841 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ07 | 2020 | 0.281 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ07 | New | 0.281 | new
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 1975 | 0.589 | old
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 1985 | 0.739 | old
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 1996 | 0.375 | old
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 2003 | 0.18 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 2007 | 0.103 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 2011 | 0.103 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 2015 | 0.077 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 2017 | 0.077 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ08 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ08 | New | 0.026 | new
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 1975 | 2.383 | old
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 1985 | 2.993 | old
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 1996 | 1.518 | old
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 2003 | 0.729 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 2007 | 0.418 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 2011 | 0.418 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 2015 | 0.313 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 2017 | 0.313 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 1985 | 0.011 | old
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 1996 | 0.006 | old
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 2007 | 0.002 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 2011 | 0.002 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 1975 | 0.003 | old
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 1985 | 0.004 | old
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtL | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 1975 | 0.328 | old
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 1985 | 0.412 | old
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 1996 | 0.209 | old
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 2003 | 0.1 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 2007 | 0.058 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 2011 | 0.058 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 2015 | 0.043 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 2017 | 0.043 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ06 | 2020 | 0.014 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ06 | New | 0.014 | new
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 1975 | 6.4 | old
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 1985 | 8.036 | old
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 1996 | 4.075 | old
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 2003 | 1.957 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 2007 | 1.122 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 2011 | 1.122 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 2015 | 0.841 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 2017 | 0.841 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ07 | 2020 | 0.281 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ07 | New | 0.281 | new
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 1975 | 0.589 | old
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 1985 | 0.739 | old
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 1996 | 0.375 | old
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 2003 | 0.18 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 2007 | 0.103 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 2011 | 0.103 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 2015 | 0.077 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 2017 | 0.077 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ08 | 2020 | 0.026 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ08 | New | 0.026 | new
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 1975 | 2.383 | old
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 1985 | 2.993 | old
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 1996 | 1.518 | old
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 2003 | 0.729 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 2007 | 0.418 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 2011 | 0.418 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 2015 | 0.313 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 2017 | 0.313 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ10 | 2020 | 0.105 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ10 | New | 0.105 | new
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 1985 | 0.011 | old
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 1996 | 0.006 | old
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 2003 | 0.003 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 2007 | 0.002 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 2011 | 0.002 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 1975 | 0.003 | old
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 1985 | 0.004 | old
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 1996 | 0.002 | old
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | RtS | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 1975 | 0.164 | old
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 1985 | 0.382 | old
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 1996 | 0.166 | old
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 2003 | 0.091 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 2007 | 0.04 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 2011 | 0.04 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ06 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ06 | New | 0.01 | new
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 1975 | 4.264 | old
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 1985 | 9.927 | old
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 1996 | 4.314 | old
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 2003 | 2.377 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 2007 | 1.039 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 2011 | 1.039 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 2015 | 0.78 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 2017 | 0.78 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ07 | 2020 | 0.26 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ07 | New | 0.26 | new
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 1975 | 0.1 | old
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 1985 | 0.232 | old
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 2003 | 0.056 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 2007 | 0.024 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 2011 | 0.024 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 2015 | 0.018 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 2017 | 0.018 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ08 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ08 | New | 0.006 | new
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 1975 | 1.947 | old
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 1985 | 4.533 | old
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 1996 | 1.97 | old
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 2003 | 1.085 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 2007 | 0.475 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 2011 | 0.475 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 2015 | 0.356 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 2017 | 0.356 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ10 | 2020 | 0.119 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ10 | New | 0.119 | new
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 1985 | 0.044 | old
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 1985 | 0.021 | old
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 1996 | 0.009 | old
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 2003 | 0.005 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 2007 | 0.002 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 2011 | 0.002 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | SCn | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 1975 | 0.164 | old
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 1985 | 0.382 | old
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 1996 | 0.166 | old
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 2003 | 0.091 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 2007 | 0.04 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 2011 | 0.04 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 2015 | 0.03 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 2017 | 0.03 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ06 | 2020 | 0.01 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ06 | New | 0.01 | new
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 1975 | 4.264 | old
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 1985 | 9.927 | old
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 1996 | 4.314 | old
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 2003 | 2.377 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 2007 | 1.039 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 2011 | 1.039 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 2015 | 0.78 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 2017 | 0.78 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ07 | 2020 | 0.26 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ07 | New | 0.26 | new
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 1975 | 0.1 | old
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 1985 | 0.232 | old
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 1996 | 0.101 | old
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 2003 | 0.056 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 2007 | 0.024 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 2011 | 0.024 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 2015 | 0.018 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 2017 | 0.018 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ08 | 2020 | 0.006 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ08 | New | 0.006 | new
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 1975 | 1.947 | old
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 1985 | 4.533 | old
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 1996 | 1.97 | old
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 2003 | 1.085 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 2007 | 0.475 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 2011 | 0.475 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 2015 | 0.356 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 2017 | 0.356 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ10 | 2020 | 0.119 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ10 | New | 0.119 | new
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 1975 | 0.019 | old
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 1985 | 0.044 | old
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 1996 | 0.019 | old
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 2003 | 0.011 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 2007 | 0.005 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 2011 | 0.005 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 2015 | 0.004 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 2017 | 0.004 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ14 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ14 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 1975 | 0.009 | old
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 1985 | 0.021 | old
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 1996 | 0.009 | old
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 2003 | 0.005 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 2007 | 0.002 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 2011 | 0.002 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 2015 | 0.002 | ex
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 2017 | 0.002 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ15 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | SUn | CZ15 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 1975 | 0.002 | old
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 1985 | 0.001 | old
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 1996 | 0.003 | old
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 2003 | 0.001 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 2007 | 0.001 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 2011 | 0.001 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 2015 | 0.001 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 2017 | 0.001 | rec
2020 | SDG | WRf | CZ06 | 2020 | 0.001 | rec
2020 | SDG | WRf | CZ06 | New | 0.001 | new
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 1975 | 0.126 | old
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 1985 | 0.06 | old
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 1996 | 0.265 | old
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 2003 | 0.028 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 2007 | 0.03 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 2011 | 0.03 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 2015 | 0.022 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 2017 | 0.022 | rec
2020 | SDG | WRf | CZ07 | 2020 | 0.008 | rec
2020 | SDG | WRf | CZ07 | New | 0.008 | new
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 1975 | 0.036 | old
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 1985 | 0.017 | old
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 1996 | 0.076 | old
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 2003 | 0.008 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 2007 | 0.009 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 2011 | 0.009 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 2015 | 0.006 | ex
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 2017 | 0.006 | rec
2020 | SDG | WRf | CZ10 | 2020 | 0.002 | rec
2020 | SDG | WRf | CZ10 | New | 0.002 | new

## EUL Analysis
Hours Fan ON from REPORT- SS-E Building HVAC Load Hours
BldgType | BldgType Description | Gas Pack | Heat Pump | Average | EUL
Asm | Assembly | 5517 | 5517 | 5517 | 4.4
ECC | Education-Community College | 4336 | 4336 | 4336 | 5.5
Epr | Education-Primary School | 2997 | 2998 | 2998 | 8
ERC | Education-Relocatable Classroom | 3374 | 3374 | 3374 | 7.1
ESe | Education-Secondary School | 4165 | 4164 | 4165 | 5.8
Eun | Education-University | 4684 | 4684 | 4684 | 5.1
Gro | Grocery | 8760 | 8760 | 8760 | 2.7
Hsp | Health/Medical - Hospital | 8760 | 8760 | 8760 | 2.7
Htl | Lodging - Hotel | 8760 | 8760 | 8760 | 2.7
MBT | Manufacturing Biotech | 3664 | 3664 | 3664 | 6.6
MLI | Manufacturing Light Industrial | 3947 | 3945 | 3946 | 6.1
Mtl | Lodging - Motel | 8760 | 8760 | 8760 | 2.7
Nrs | Health/Medical - Nursing Home | 8760 | 8760 | 8760 | 2.7
OfL | Office - Large | 3548 | 3546 | 3547 | 6.8
OfS | Office - Small | 3848 | 3848 | 3848 | 6.2
RFF | Restaurant - Fast-Food | 6935 | 6935 | 6935 | 3.5
RSD | Restaurant - Sit-Down | 5111 | 5111 | 5111 | 4.7
Rt3 | Retail - Multistory Large | 5155 | 5155 | 5155 | 4.7
RtL | Retail - Single-Story Large | 5508 | 5507 | 5508 | 4.4
RtS | Retail - Small | 4855 | 4854 | 4855 | 4.9
SCn | Storage - Conditioned | 4984 | 4985 | 4985 | 4.8